ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору подрядчика по

текущему ремонту котельной установки ст. №2 Петрозаводской ТЭЦ филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1»

Номер закупки по ГКПЗ – 3100/2.16-2246

1. Общие требования.

Требования к месту выполнения работ:

Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Пограничная, 25. Петрозаводская ТЭЦ

Должность и контактный телефон ответственного лица, составившего техническое задание:

Начальник сектора по ремонту оборудования ОППР Петрозаводской ТЭЦ –

Поздеев Василий Александрович, тел. (8142) 59-23-31

Ответственное лицо в аппарате управления филиала «Карельский» -

начальник теплотехнического сектора Хованский Алексей Евгеньевич, тел.(8142) 71-38-89

Требования к срокам выполнения работ:

Начало:                апрель 2013 г.

Окончание:          июнь 2013 г.

Расчетная (максимальная) цена закупки:

14 575 000,00 руб. без учета НДС.

в том числе:

- стоимость материалов приобретаемых подрядчиком - 3 886 тыс. руб. без учета НДС.

Финансирование по кварталам:

1-й квартал –		0,00 		руб. без учета НДС;

2-й квартал – 		14 575 000,00	руб. без учета НДС;

3-й квартал – 		0,00		руб. без учета НДС;

4-й квартал –		0,00		руб. без учета НДС;

Ценовая характеристика стоимости работ должна быть определена на основании локальной сметы (Приложение №1 к техническому заданию) и требований системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

Приложение сметной документации к оферте участника ОЗП обязательно.

При обосновании стоимости работ Подрядчик должен указывать в сметной документации отдельной строкой общую планируемую стоимость материалов, а при оформлении документов о выполненных работах (актов форм КС-2, КС-3 и т.п.) должна быть указана их фактическая стоимость (без НДС).

2. Требования к выполнению работ.

Цель работы: восстановление исправности и полного или близкого к полному восстановления ресурса изделия с заменой или восстановлением любых его частей, включая базовые.

2.1. Основные технические характеристики:

Руководящий нормативный документ “Система технического обслуживания и ремонта оборудования электростанций” РД Р 375.1-00 “ЦКБ” Харьковский филиал.

Котлоагрегат БКЗ-420-140 НГМ4 ст. №2 (зав. № 1442, завод изготовитель – ОАО «Сибэнергомаш», г. Барнаул, год выпуска – 1979) – однобарабанный паровой котел с естественной циркуляцией и уравновешенной тягой, номинальной производительностью 420 т/час, номинальное давление пара – 14 МПа, температура перегретого пара – 550 оС. Котел имеет П-образную компоновку поверхностей нагрева.

Топочная камера

Топочная камера экранирована газоплотными панелями с трубами d=60 мм с естественной циркуляцией рабочей среды в них. Обмуровка стен топки – натрубная. Под топки имеет наклон к центру. Во избежание перегрева труб пода они покрыты шамотом и огнеупорной хромитовой массой. Топочная камера имеет 8 комбинированных горелок марки  ГМУ-45 для сжигания газа и мазута. Пароводяная смесь из экранов топки (кроме средних боковых панелей) поступает в барабан.

Экономайзер

Экономайзер расположен в нижней части конвективной шахты котла и предназначен для подогрева питательной воды за счет использования теплоты низкотемпературных продуктов сгорания. Экономайзер состоит из двух ступеней выполненных из стальных труб d=32 мм. Питательная вода проходит последовательно первую ступень экономайзера, конденсационную установку, вторую ступень экономайзера и поступает в барабан котла.

Барабан

Барабан котла выполнен из стали 16НГМА, внутренним диаметром 1600 мм и установлен на роликовых опорах. Внутри барабана располагается первая ступень сепарации, которая состоит из внутрибарабанных циклонов (96 шт.), барботажно -  промывочного устройства и дырчатого листа. Система испарения имеет две ступени с использованием выносных циклонов, во вторую ступень выделены средние панели боковых экранов.

Пароперегреватель

Насыщенный пар из барабана вначале поступает в радиационный перегреватель, экранирующий по всей ширине потолок топки и заднюю стену поворотной камеры, после чего проходит вертикальные полурадиационные ширмы и затем конвективные поверхности в горизонтальном газоходе и в начале опускной шахты. Остальную часть конвективной шахты занимает двухступенчатый экономайзер, используемый для подогрева питательной воды, поступающей в барабан котла. Регулирование перегрева пара осуществляется тремя впрыскивающими пароохладителями. На котле всего расположено шесть пароохладителей, по два на каждую ступень. Вода для впрысков в пароохладители получается за счет конденсации части насыщенного пара, отбираемого из барабана в собственной конденсационной установке, состоящей из 4-х конденсаторов.

Подогреватель воздуха

Подогрев воздуха осуществляется в регенеративном воздухоподогревателе (РВП) состоящем из двух корпусов РВП – 54 вынесенных за пределы опускной шахты котла и имеющих самостоятельные каркасы. РВП обеспечивает подогрев воздуха до 250оС, температура уходящих газов 135оС при работе на газе и 140-160оС при работе на мазуте.

Маслостанция

Тип станции - циркуляционная

Производительность - 25 л/мин

Вид смазки - жидкая (турбинное масло)

Насосная установка - 2 шт. шестеренчатых насосов БГ-11

Рабочее давление - до 4 кг/см2

Клапан предохранительный- 2 шт.

Объем отстойника - 0,5 м3

Очистка масла - отстой и фильтрация на дисковых фильтрах

ФДЖ-80 - 2 шт.

Охлаждение - водой в маслоохладителях.

Эл. двигатель насосов - 2 шт. - АО2-31-4, 2,2 кВт, 1430 об/мин

Тягодутьевые механизмы

Котлоагрегат имеет следующие тягодутьевые механизмы: осевой дымосос ДОД-28,5; дутьевой вентилятор двустороннего всасывания ВДН- 25х2 и два вентилятора рециркуляции топочных газов ВГДН – 17. Для непрерывной подачи масла к узлам трения подшипников ДС и ДВ установлена станция жидкой смазки состоящей из двух шестеренчатых насосов, маслоохладителя, фильтров, маслобака и узла контроля протока масла.

Горелки

Тип: газомазутная ГМУ-45 производства АООТ «НПО ЦКТИ» им. Ползунова

Предназначена для раздельного сжигания в топках паровых котлов мазута М40-М100 и природного газа.

Расход топлива: газ – 4300 м3; мазут – 3,5 т/ч

УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов работ по текущему ремонту котельной установки ст.№2

Петрозаводской ТЭЦ в 2013г

Начало «15» апреля 2013 г.

Окончание «10» июня 2013 г.

| № п/п | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Типовой текущий ремонт |  |  |  |
|  | ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ |  |  |  |
|  | ПРОВЕРКА НА ПЛОТНОСТЬ ТОПКИ, КОНВЕКТИВНОЙ ЧАСТИ И ГАЗОХОДОВ КОТЛА | КОТЕЛ | 1 |  |
|  | УСТАНОВКА И СНЯТИЕ ШАНДОРОВ ДЫМОСОСА | ШТ | 1 |  |
|  | РЕМОНТ ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ КОТЛА |  |  |  |
|  | УСТАНОВКА И СНЯТИЕ ЗАГЛУШЕК ПРИ ФЛАНЦЕВОМ СОЕДИНЕНИИ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 57 ММ ДО РЕМОНТА | ШТ | 2 |  |
|  | УСТАНОВКА И СНЯТИЕ ЗАГЛУШЕК ПРИ ФЛАНЦЕВОМ СОЕДИНЕНИИ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 530ММ ДО РЕМОНТА | ШТ | 2 |  |
|  | ИСПЫТАНИЕ ГАЗОВЫХ ТРУБОПРОВОДОВ КОТЛА СЖАТЫМ ВОЗДУХОМ С ПРОВЕРКОЙ ПЛОТНОСТИ ФЛАНЦЕВЫХ СОЕДИНЕНИЙ И АРМАТУРЫ | КОМПЛЕКТ | 1 |  |
|  | СНЯТИЕ ЗАДВИЖЕК НА ДАВЛЕНИЕ ДО 6.4 МПА С ЖЕСТКИМ КЛИНОМ (ФЛАНЦЕВЫЕ), ДУ-500ММ (2Г-3) | ШТ | 1 |  |
|  | РЕМОНТ ЗАДВИЖЕК НА ДАВЛЕНИЕ ДО 6.4 МПА С ЖЕСТКИМ КЛИНОМ (ФЛАНЦЕВЫЕ), ДУ-500ММ 1 ГРУППА СЛОЖНОСТИ | ШТ | 1 |  |
|  | УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК НА ДАВЛЕНИЕ ДО 6.4 МПА С ЖЕСТКИМ КЛИНОМ (ФЛАНЦЕВЫЕ), ДУ-500ММ | ШТ | 1 |  |
|  | РЕМОНТ ЗАДВИЖЕК НА ДАВЛЕНИЕ ДО 6.4 МПА С ЖЕСТКИМ КЛИНОМ (ФЛАНЦЕВЫЕ), ДУ-200ММ 2 ГРУППА СЛОЖНОСТИ (2Г-4) | ШТ | 1 |  |
|  | РЕМОНТ ЗАДВИЖЕК НА ДАВЛЕНИЕ ДО 6.4 МПА С ЖЕСТКИМ КЛИНОМ (ФЛАНЦЕВЫЕ), ДУ-150ММ 2 ГРУППА СЛОЖНОСТИ | ШТ | 16 |  |
|  | РЕМОНТ ЗАДВИЖЕК НА ДАВЛЕНИЕ ДО 6.4 МПА С ЖЕСТКИМ КЛИНОМ (ФЛАНЦЕВЫЕ), ДУ-80ММ 2 ГРУППА СЛОЖНОСТИ | ШТ | 9 |  |
|  | РЕМОНТ ЗАДВИЖЕК НА ДАВЛЕНИЕ ДО 6.4 МПА С ЖЕСТКИМ КЛИНОМ (ФЛАНЦЕВЫЕ), ДУ-50ММ 2 ГРУППА СЛОЖНОСТИ | ШТ | 10 |  |
|  | РЕМОНТ КЛАПАНОВ БЫСТРОДЕЙСТВУЮЩИХ ОТСЕЧНЫХ ГАЗОВЫХ, ДУ-500ММ (2ПЗК) | ШТ | 1 |  |
|  | РЕМОНТ КЛАПАНОВ РЕГУЛИРУЮЩИХ ГАЗОВЫХ ПОВОРОТНОГО ТИПА, ДУ-300ММ (2РК-1) | ШТ | 1 |  |
|  | РЕМОНТ КЛАПАНОВ РЕГУЛИРУЮЩИХ ГАЗОВЫХ ПОВОРОТНОГО ТИПА, ДУ-200ММ (2РК-2) | ШТ | 1 |  |
|  | МАСЛОСТАНЦИЯ ТДМ |  |  |  |
|  | РЕМОНТ МАСЛОСТАНЦИИ С УСТРАНЕНИЕМ ДЕФЕКТОВ МАСЛОНАСОСА, МАСЛООХЛАДИТЕЛЕЙ, БАКА И ЗАМЕНОЙ МАСЛА | ШТ | 1 |  |
|  | ГОРЕЛКИ |  |  |  |
|  | РЕМОНТ ГОРЕЛКИ ВИХРЕВОЙ КОМБИНИРОВАННОЙ ГАЗОМАЗУТНОЙ | ШТ | 8 |  |
|  | ПОДГОТОВКА МЕТАЛЛА ДЛЯ КОНТРОЛЯ |  |  |  |
|  | ЗАЧИСТКА ГИБОВ ИЛИ ОКОЛОШОВНОЙ ЗОНЫ СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ ДО МЕТАЛЛИЧЕСКОГО БЛЕСКА (ПОДГОТОВКА ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПО КОНТРОЛЮ ЗА МЕТАЛЛОМ) | ДМ2 | 1101 |  |
|  | УСТРАНЕНИЕ ДЕФЕКТОВ МЕТАЛЛА (ВЫБОРКА БЕЗ ПОСЛЕДУЮЩЕЙ НАПЛАВКИ И ЗАЧИСТКИ) | ДМ3 | 0,514 |  |
|  | ШЛИФОВКА МЕТАЛЛА УГЛОВЫХ СТЫКОВ Ø133,159 | ШТ | 10 |  |
|  | ШЛИФОВКА МЕТАЛЛА УГЛОВЫХ СТЫКОВ Ø219 | ШТ | 8 |  |
|  | ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОНТРОЛЯ МЕТАЛЛА |  |  |  |
|  | СБОРКА И РАЗБОРКА ИНВЕНТАРНЫХ И МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЛЕСОВ | Т | 5 |  |
|  | СНЯТИЕ, ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОБЕЧАЕК НА ПРЯМЫХ УЧАСТКАХ ТРУБОПРОВОДОВ | М2 | 54,16 |  |
|  | СНЯТИЕ, ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОБЕЧАЕК НА КРИВОЛИНЕЙНЫХ УЧАСТКАХ ТРУБОПРОВОДОВ | М2 | 19,58 |  |
|  | СНЯТИЕ - УСТАНОВКА ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ ИЗ МАТОВ МИНЕРАЛОВАТНЫХ С ОБКЛАДКОЙ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКОЙ С ОДНОЙ СТОРОНЫ | М3 | 6,8 |  |
|  | СНЯТИЕ - УСТАНОВКА ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ | М2 | 17 |  |
|  | СБОРКА И РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ НАСТИЛОВ С НАРУЖНОЙ СТОРОНЫ КОТЛА НА СУЩЕСТВУЮЩИХ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯХ НА ВЫСОТЕ ДО 3М | М2 | 8 |  |
|  | СБОРКА И РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ НАСТИЛОВ С НАРУЖНОЙ СТОРОНЫ КОТЛА НА СУЩЕСТВУЮЩИХ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯХ НА ВЫСОТЕ 3÷6 М | М2 | 36 |  |
|  | СБОРКА И РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ НАСТИЛОВ С НАРУЖНОЙ СТОРОНЫ КОТЛА НА СУЩЕСТВУЮЩИХ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯХ НА ВЫСОТЕ 6÷10 М | М2 | 12 |  |
|  | СБОРКА И РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ НАСТИЛОВ С НАРУЖНОЙ СТОРОНЫ КОТЛА НА СУЩЕСТВУЮЩИХ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯХ НА ВЫСОТЕ СВЫШЕ 10 М | М2 | 30 |  |
|  | КОНТРОЛЬНЫЕ ОБРАЗЦЫ ПОВЕРХНОСТЕЙ НАГРЕВА |  |  |  |
|  | ВЫРЕЗКА, ИЗГОТОВЛЕНИЕ И ВСТАВКА КОНТРОЛЬНЫХ ОБРАЗЦОВ ТОПОЧНЫХ ЭКРАНОВ | ШТ | 8 |  |
|  | СНЯТИЕ, ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА ЗАЩИТНОЙ ПЛАНКИ (ГРЕБЕНКИ) РАЗЪЕМОВ ГАЗОПЛОТНЫХ ПАНЕЛЕЙ | КГ | 15,07 |  |
|  | ВЫРЕЗКА, ИЗГОТОВЛЕНИЕ И ВСТАВКА КОНТРОЛЬНЫХ ОБРАЗЦОВ ЭКОНОМАЙЗЕРА | ШТ | 3 |  |
|  | УСТРОЙСТВО МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЛЕСОВ | Т | 11,07 |  |
|  | СНЯТИЕ - УСТАНОВКА ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ | М2 | 16 |  |
|  | СНЯТИЕ - УСТАНОВКА УСИЛЕННОГО КАРКАСА ИЗ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКИ | М2 | 9 |  |
|  | ВОССТАНОВЛЕНИЕ ШТУКАТУРНОГО СЛОЯ | М2 | 9 |  |
|  | СНЯТИЕ - УСТАНОВКА ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ ИЗ МАТОВ МИНЕРАЛОВАТНЫХ С ОБКЛАДКОЙ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКОЙ С ОДНОЙ СТОРОНЫ | М3 | 1,9 |  |
|  | ГАРНИТУРА |  |  |  |
|  | РЕМОНТ ЛАЗА КОТЛА С ЗАМЕНОЙ ОТДЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ | ШТ | 10 |  |
|  | РЕМОНТ ГЛЯДЕЛКИ (ЛЮЧКА) КОТЛА С ЗАМЕНОЙ ОТДЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ | ШТ | 20 |  |
|  | РЕМОНТ ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ ГАЗОХОДОВ |  |  |  |
|  | СБОРКА И РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ НАСТИЛОВ С НАРУЖНОЙ СТОРОНЫ КОТЛА НА СУЩЕСТВУЮЩИХ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯХ НА ВЫСОТЕ ДО 3М | М2 | 30 |  |
|  | ПЛИТЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ. ГРУППА РАБОТ I | М3 | 35 |  |
|  | ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОБЕЧАЕК НА ПРЯМЫЕ УЧАСТКИ ТРУБОПРОВОДОВ | М2 | 188 |  |
|  | ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ |  |  |  |
|  | ДОСТАВКА ТРУБ К МЕСТУ ПРОВЕДЕНИЯ ВХОДНОГО КОНТРОЛЯ. ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ПРИ КОНТРОЛЕ. ДОСТАВКА ТРУБ ДО РЕМОНТНОЙ ПЛОЩАДКИ. ДОСТАВКА ДЕМОНТИРОВАННЫХ ТРУБ ДО МЕСТА РЕЗКИ ДЛЯ ВТОРЧЕРМЕТА. ПОГРУЗКА МЕТАЛЛОЛОМА В АВТОТРАСПОРТ | Ч/ЧАС | 100 |  |
|  | ДОСТАВКА ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ ДО РЕМОНТНОЙ ПЛОЩАДКИ. ДОСТАВКА ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ ДО КОНТЕЙНЕРОВ И ПОГРУЗКА В АВТОТРАСПОРТ | Ч/ЧАС | 5 |  |
|  | ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ КОТЛА ПОСЛЕ РЕМОНТА | КОРПУС КОТЛА | 1 |  |
|  | ПРОВЕРКА НА ПЛОТНОСТЬ ТОПКИ, КОНВЕКТИВНОЙ ЧАСТИ И ГАЗОХОДОВ КОТЛА | КОТЕЛ | 1 |  |
|  | ХИМИЧЕСКАЯ ОЧИСТКА ИСПАРИТЕЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОТЛА | КОТЕЛ | 1 |  |
|  | Сверхтиповой объем работ |  |  |  |
|  | РЕМОНТ ОПС |  |  |  |
|  | Ремонт опорно-подвесной системы котла БКЗ-420-140 ст. №2 |  |  |  |
|  | Замена пружинных подвесок паропроводов к ГПК |  |  |  |
|  | ЗАМЕНА ПРУЖИННОЙ ПОДВЕСКИ ТРУБОПРОВОДА С УСТАНОВКОЙ ТРУБОПРОВОДА В ПРОЕКТНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ, ДИАМЕТР ТРУБ 133 ММ, С 2-МЯ ПРУЖИНАМИ НА ДВУХ ТЯГАХ | ШТ | 3 |  |
|  | ТАРИРОВКА ПРУЖИН | ШТ | 6 |  |
|  | Ремонт металлоконструкции подвески №2Б пароохладителя I ступени |  |  |  |
|  | ИЗГОТОВЛЕНИЕ КРОНШТЕЙНОВ, РАМ И ДРУГИХ МЕЛКИХ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ | Т | 0,088 |  |
|  | ЗАМЕНА КРОНШТЕЙНОВ, РАМ И ДРУГИХ МЕЛКИХ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ, МАССА ЭЛЕМЕНТА ДО 0,02 Т | Т | 0,038 |  |
|  | ЗАМЕНА КРОНШТЕЙНОВ, РАМ И ДРУГИХ МЕЛКИХ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ, МАССА ЭЛЕМЕНТА СВЫШЕ 0,02 ДО 0,05 Т | Т | 0,05 |  |
|  | ЗАМЕНА ПРУЖИННОЙ ПОДВЕСКИ ТРУБОПРОВОДА С УСТАНОВКОЙ ТРУБОПРОВОДА В ПРОЕКТНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ, ДИАМЕТР ТРУБ 325 ММ, С 1-ОЙ ПРУЖИНОЙ НА ОДНОЙ ТЯГЕ | ШТ | 1 |  |
|  | СБОРКА И РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ НАСТИЛОВ С НАРУЖНОЙ СТОРОНЫ КОТЛА НА СУЩЕСТВУЮЩИХ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯХ НА ВЫСОТЕ 3-6М | М2 | 6 |  |
|  | Замена пружинных подвесок ШПП |  |  |  |
|  | ЗАМЕНА ПРУЖИННОЙ ПОДВЕСКИ ТРУБОПРОВОДА С УСТАНОВКОЙ ТРУБОПРОВОДА В ПРОЕКТНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ, ДИАМЕТР ТРУБ 159 ММ, С 1-ОЙ ПРУЖИНОЙ НА ОДНОЙ ТЯГЕ | ШТ | 6 |  |
|  | Замена подвески №2А пароохладителя I ступени |  |  |  |
|  | ЗАМЕНА ПРУЖИННОЙ ПОДВЕСКИ ТРУБОПРОВОДА С УСТАНОВКОЙ ТРУБОПРОВОДА В ПРОЕКТНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ, ДИАМЕТР ТРУБ 325 ММ, С 1-ОЙ ПРУЖИНОЙ НА ОДНОЙ ТЯГЕ | ШТ | 1 |  |
|  | СБОРКА И РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ НАСТИЛОВ С НАРУЖНОЙ СТОРОНЫ КОТЛА НА СУЩЕСТВУЮЩИХ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯХ НА ВЫСОТЕ 3-6М | М2 | 6 |  |
|  | Ремонт подвески №9Б пароохладителя II ступени |  |  |  |
|  | ЗАМЕНА ПРУЖИННОЙ ПОДВЕСКИ ТРУБОПРОВОДА С УСТАНОВКОЙ ТРУБОПРОВОДА В ПРОЕКТНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ, ДИАМЕТР ТРУБ 325 ММ, С 1-ОЙ ПРУЖИНОЙ НА ОДНОЙ ТЯГЕ | ШТ | 1 |  |
|  | СБОРКА И РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ НАСТИЛОВ С НАРУЖНОЙ СТОРОНЫ КОТЛА НА СУЩЕСТВУЮЩИХ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯХ НА ВЫСОТЕ 3-6М | М2 | 6 |  |
|  | Замена подвесок №10А, 17А пароохладителя II ступени |  |  |  |
|  | ЗАМЕНА ПРУЖИННОЙ ПОДВЕСКИ ТРУБОПРОВОДА С УСТАНОВКОЙ ТРУБОПРОВОДА В ПРОЕКТНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ, ДИАМЕТР ТРУБ 325 ММ, С 1-ОЙ ПРУЖИНОЙ НА ОДНОЙ ТЯГЕ | ШТ | 2 |  |
|  | ТАРИРОВКА ПРУЖИН | ШТ | 3 |  |
|  | СБОРКА И РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ НАСТИЛОВ С НАРУЖНОЙ СТОРОНЫ КОТЛА НА СУЩЕСТВУЮЩИХ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯХ НА ВЫСОТЕ 3-6М | М2 | 6 |  |
|  | Ремонт индикаторов тепловых перемещений пароохладителей I и II ст. |  |  |  |
|  | РЕМОНТ ИНДИКАТОРОВ ТЕПЛОВЫХ ПЕРЕМЕЩЕНИЙ | ШТ | 4 |  |
|  | Ремонт подвески главного паропровода |  |  |  |
|  | ЗАМЕНА ПРУЖИННОЙ ПОДВЕСКИ ТРУБОПРОВОДА С УСТАНОВКОЙ ТРУБОПРОВОДА В ПРОЕКТНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ, ДИАМЕТР ТРУБ 377 ММ, С 1-ОЙ ПРУЖИНОЙ НА ОДНОЙ ТЯГЕ | ШТ | 1 |  |
|  | ИЗГОТОВЛЕНИЕ КРОНШТЕЙНОВ, РАМ И ДРУГИХ МЕЛКИХ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ | Т | 0,077 |  |
|  | ЗАМЕНА КРОНШТЕЙНОВ, РАМ И ДРУГИХ МЕЛКИХ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ, МАССА ЭЛЕМЕНТА ДО 0,02 Т | Т | 0,022 |  |
|  | ЗАМЕНА КРОНШТЕЙНОВ, РАМ И ДРУГИХ МЕЛКИХ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ, МАССА ЭЛЕМЕНТА СВЫШЕ 0,02 ДО 0,05 Т | Т | 0,05 |  |
|  | СБОРКА И РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ НАСТИЛОВ С НАРУЖНОЙ СТОРОНЫ КОТЛА НА СУЩЕСТВУЮЩИХ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯХ НА ВЫСОТЕ 3-6М | М2 | 6 |  |
|  | Теплоизоляционные работы |  |  |  |
|  | СНЯТИЕ - УСТАНОВКА ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ ИЗ МАТОВ МИНЕРАЛОВАТНЫХ С ОБКЛАДКОЙ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКОЙ С ОДНОЙ СТОРОНЫ | М3 | 5,44 |  |
|  | СНЯТИЕ, ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОБЕЧАЕК НА ПРЯМЫХ УЧАСТКАХ ТРУБОПРОВОДОВ | М2 | 41,92 |  |
|  | Ремонт ОПС фронтового и заднего экрана котла БКЗ-420-140 ст. №2 |  |  |  |
|  | Замена труб фронтового и заднего экранов |  |  |  |
|  | ЗАМЕНА ПРЯМЫХ УЧАСТКОВ ТРУБОПРОВОДОВ ДЛИНОЙ ДО 3 М, ПРИ ДИАМЕТРЕ ТРУБ 159 ММ И ТОЛЩИНЕ СТЕНКИ 14 ММ | Т | 0,50 |  |
|  | ЗАМЕНА ПРЯМЫХ УЧАСТКОВ ТРУБОПРОВОДОВ ДЛИНОЙ ДО 3 М, ПРИ ДИАМЕТРЕ ТРУБ 219 ММ И ТОЛЩИНЕ СТЕНКИ 20 ММ | Т | 1,18 |  |
|  | ЗАМЕНА ГИБОВ ТРУБОПРОВОДОВ ДЛИНОЙ ДО 1,5 М, ПРИ ДИАМЕТРЕ ТРУБ 159 ММ И ТОЛЩИНЕ СТЕНКИ 14 ММ | Т | 0,10 |  |
|  | УСТРАНЕНИЕ ДЕФЕКТОВ МЕТАЛЛА (ВЫБОРКА БЕЗ ПОСЛЕДУЮЩЕЙ НАПЛАВКИ И ЗАЧИСТКИ) | ДМ3 | 3,17 |  |
|  | ИЗГОТОВЛЕНИЕ КРОНШТЕЙНОВ, РАМ И ДРУГИХ МЕЛКИХ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ | Т | 0,88 |  |
|  | ЗАМЕНА КРОНШТЕЙНОВ, РАМ И ДРУГИХ МЕЛКИХ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ, МАССА ЭЛЕМЕНТА ДО 0,02 Т | Т | 0,14 |  |
|  | Замена пружинных подвесок |  |  |  |
|  | ЗАМЕНА ПРУЖИННОЙ ПОДВЕСКИ ТРУБОПРОВОДА С УСТАНОВКОЙ ТРУБОПРОВОДА В ПРОЕКТНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ, ДИАМЕТР ТРУБ СВЫШЕ 530 ДО 720 ММ, С 4-МЯ ПРУЖИНАМИ НА ДВУХ ТЯГАХ | ШТ | 6 |  |
|  | СБОРКА И РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ НАСТИЛОВ С НАРУЖНОЙ СТОРОНЫ КОТЛА НА СУЩЕСТВУЮЩИХ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯХ НА ВЫСОТЕ 6-10М | М2 | 28 |  |
|  | Теплоизоляционные работы |  |  |  |
|  | СНЯТИЕ - УСТАНОВКА ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ ИЗ МАТОВ МИНЕРАЛОВАТНЫХ С ОБКЛАДКОЙ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКОЙ С ОДНОЙ СТОРОНЫ | М3 | 9,150 |  |
|  | СНЯТИЕ, ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОБЕЧАЕК НА ПРЯМЫХ УЧАСТКАХ ТРУБОПРОВОДОВ | М2 | 42,55 |  |
|  | СНЯТИЕ, ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОБЕЧАЕК НА КРИВО-ЛИНЕЙНЫХ УЧАСТКАХ ТРУБОПРОВОДОВ | М2 | 5,10 |  |
|  | СБОРКА И РАЗБОРКА ИНВЕНТАРНЫХ И МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЛЕСОВ | Т | 1,50 |  |
|  | Наладка опорно-подвесной системы газопроводов в пределах котла |  |  |  |
|  | ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ЗАПРОСОМ ЗАКАЗЧИКА, СОСТАВЛЕНИЕ СМЕТНО-ДОГОВОРНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ, 5 ГРУППА | БЛОК | 1 |  |
|  | ПОДБОР РУКОВОДЯЩИХ И СПРАВОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ, ПРОЕКТНОЙ, ЗАВОДСКОЙ И МОНТАЖНОЙ ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ГАЗОПРОВОДАМ. АНАЛИЗ РАСЧЕТНОЙ СХЕМЫ, ИСХОДНЫХ ДАННЫХ, РЕЗУЛЬТАТОВ РАСЧЕТОВ НА ПРОЧНОСТЬ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ПРОЕКТА. РАЗРАБОТКА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ. ОФОРМЛЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ, СХЕМ, ЧЕРТЕЖЕЙ, СОСТАВЛЕНИЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ. 5 ГРУППА | БЛОК | 1 |  |
|  | ПРОВЕРКА ПРАВИЛЬНОСТИ ЗАТЯЖКИ И РЕГУЛИРОВКИ ПРУЖИННЫХ ОПОР В ХОЛОДНОМ СОСТОЯНИИ, ТЕХНИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО РАБОТОЙ ПО КОРРЕКТИРОВКЕ ЗАТЯЖКИ ПРУЖИН ОПОР И ПОДВЕСОК С УЧЕТОМ ФАКТИЧЕСКОЙ МАССЫ ТРУБОПРОВОДОВ, СОСТАВЛЕНИЕ ФОРМУЛЯРОВ, АКТОВ И ВЕДОМОСТЕЙ ДЕФЕКТОВ И НЕДОДЕЛОК. 5 ГРУППА | БЛОК | 1 |  |
|  | ПРОВЕРКА НА ОТСУТСТВИЕ ЗАЩЕМЛЕНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, РАБОТЫ ОПОР И ПОДВЕСОК В РАБОЧЕМ СОСТОЯНИИ, ТЕПЛОВЫХ РАСШИРЕНИЙ, ОЦЕНКА УРАВНОВЕШЕННОГО СОСТОЯНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ, ОКАЗАНИЕ ПОМОЩИ ЗАКАЗЧИКУ В ПРОВЕРКЕ РАБОТЫ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ РЕЖИМАХ, ОРГАНИЗАЦИИ ЭКСПЛУАТАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ. КОРРЕКТИРОВКА СХЕМ ТРУБОПРОВОДОВ, СОСТАВЛЕНИЕ ФОРМУЛЯРОВ ЗАТЯЖКИ ПРУЖИННЫХ ПОДВЕСОК. 5 ГРУППА | БЛОК | 1 |  |
|  | ОБРАБОТКА МАТЕРИАЛОВ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕДЕННЫХ НАЛАДОЧНЫХ РАБОТ, ОЦЕНКА СООТВЕТСТВИЯ НАГРУЗОК ОПОР, ТЕПЛОВЫХ ПЕРЕМЕЩЕНИЙ ПРОЕКТНЫМ ЗНАЧЕНИЯМ. РАЗРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ НАДЕЖНОСТИ ТРУБОПРОВОДОВ. 5 ГРУППА | БЛОК | 1 |  |
|  | СОСТАВЛЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ОТЧЕТА. 5 ГРУППА | БЛОК | 1 |  |
|  | Наладка опорно-подвесной системы соединительных труб ШПП после их замены. Наладка ОПС соединительных паропроводов после устранения дефектов, выявленных в 2012 г. |  |  |  |
|  | ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ЗАПРОСОМ ЗАКАЗЧИКА, СОСТАВЛЕНИЕ СМЕТНО-ДОГОВОРНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ, 5 ГРУППА | БЛОК | 1 |  |
|  | ПРОВЕРКА ПРАВИЛЬНОСТИ ЗАТЯЖКИ И РЕГУЛИРОВКИ ПРУЖИННЫХ ОПОР В ХОЛОДНОМ СОСТОЯНИИ, ТЕХНИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО РАБОТОЙ ПО КОРРЕКТИРОВКЕ ЗАТЯЖКИ ПРУЖИН ОПОР И ПОДВЕСОК С УЧЕТОМ ФАКТИЧЕСКОЙ МАССЫ ПАРОПРОВОДА, СОСТАВЛЕНИЕ ФОРМУЛЯРОВ, АКТОВ И ВЕДОМОСТЕЙ ДЕФЕКТОВ И НЕДОДЕЛОК. 5 ГРУППА | БЛОК | 1 |  |
|  | ПРОВЕРКА НА ОТСУТСТВИЕ ЗАЩЕМЛЕНИЙ ПАРОПРОВОДОВ, РАБОТЫ ОПОР И ПОДВЕСОК В РАБОЧЕМ СОСТОЯНИИ, ТЕПЛОВЫХ РАСШИРЕНИЙ, ОЦЕНКА УРАВНОВЕШЕННОГО СОСТОЯНИЯ ПАРОПРОВОДОВ, ОКАЗАНИЕ ПОМОЩИ ЗАКАЗЧИКУ В ПРОВЕРКЕ РАБОТЫ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ РЕЖИМАХ, ОРГАНИЗАЦИИ ЭКСПЛУАТАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ. КОРРЕКТИРОВКА СХЕМ ПАРОПРОВОДОВ, СОСТАВЛЕНИЕ ФОРМУЛЯРОВ ТЕПЛОВЫХ ПЕРЕМЕЩЕНИЙ И ЗАТЯЖКИ ПРУЖИННЫХ ПОДВЕСОК. 5 ГРУППА | БЛОК | 1 |  |
|  | ОБРАБОТКА МАТЕРИАЛОВ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕДЕННЫХ НАЛАДОЧНЫХ РАБОТ, ОЦЕНКА СООТВЕТСТВИЯ НАГРУЗОК ОПОР, ТЕПЛОВЫХ ПЕРЕМЕЩЕНИЙ ПРОЕКТНЫМ ЗНАЧЕНИЯМ. РАЗРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ НАДЕЖНОСТИ ПАРОПРОВОДОВ. 5 ГРУППА | БЛОК | 1 |  |
|  | СОСТАВЛЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ОТЧЕТА. 5 ГРУППА | БЛОК | 1 |  |
|  | ЗАМЕНА ЭЛЕМЕНТОВ КОТЛА |  |  |  |
|  | ЗАМЕНА СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ТРУБ 159Х10 ШПП НА ТРУБЫ 159Х13 (30ШТ) |  |  |  |
|  | ВЫРЕЗКА ГИБОВ ТРУБОПРОВОДОВ ДЛИНОЙ ДО 1,5 М, ПРИ ДИАМЕТРЕ ТРУБ 159 ММ И ТОЛЩИНЕ СТЕНКИ 10 ММ | Т | 8,864 |  |
|  | ЗАЧИСТКА МЕТАЛЛА ДЛЯ ВХОДНОГО КОНТРОЛЯ | ДМ2 | 7148 |  |
|  | УСТАНОВКА ГИБОВ ТРУБОПРОВОДОВ ДЛИНОЙ ДО 1,5 М, ПРИ ДИАМЕТРЕ ТРУБ 159ММ И ТОЛЩИНЕ СТЕНКИ 13ММ | Т | 0,684 |  |
|  | УСТАНОВКА ГИБОВ ТРУБОПРОВОДОВ ДЛИНОЙ 1,5 М-3.0 М, ПРИ ДИАМЕТРЕ ТРУБ 159ММ И ТОЛЩИНЕ СТЕНКИ 13ММ | Т | 5,56 |  |
|  | УСТАНОВКА ГИБОВ ТРУБОПРОВОДОВ ДЛИНОЙ 3.0 М-6.0 М, ПРИ ДИАМЕТРЕ ТРУБ 159ММ И ТОЛЩИНЕ СТЕНКИ 13ММ | Т | 5,716 |  |
|  | ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПОДКЛАДНЫХ КОЛЕЦ Ø159 | ШТ | 100 |  |
|  | ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ И СОПУТСТВУЮЩИЙ ПОДОГРЕВ СВАРНЫХ ШВОВ ТРУБОПРОВОДОВ, ДИАМЕТР ТРУБ 159 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 13 ММ | М | 72 |  |
|  | Снятие - установка теплоизоляции труб 159 |  |  |  |
|  | СНЯТИЕ - УСТАНОВКА ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ ИЗ МАТОВ МИНЕРАЛОВАТНЫХ С ОБКЛАДКОЙ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКОЙ С ОДНОЙ СТОРОНЫ | М3 | 38,3 |  |
|  | СНЯТИЕ, ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОБЕЧАЕК НА ПРЯМЫХ УЧАСТКАХ ТРУБОПРОВОДОВ | М2 | 260,19 |  |
|  | СНЯТИЕ, ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОБЕЧАЕК НА КРИВО-ЛИНЕЙНЫХ УЧАСТКАХ ТРУБОПРОВОДОВ | М2 | 99,26 |  |
|  | Снятие - установка изоляции труб 325 |  |  |  |
|  | СНЯТИЕ - УСТАНОВКА ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ ИЗ МАТОВ МИНЕРАЛОВАТНЫХ С ОБКЛАДКОЙ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКОЙ С ОДНОЙ СТОРОНЫ | М3 | 5,93 |  |
|  | СНЯТИЕ, ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОБЕЧАЕК НА ПРЯМЫХ УЧАСТКАХ ТРУБОПРОВОДОВ | М2 | 40,98 |  |
|  | Снятие - установка теплоизоляции входных коллекторов ШПП |  |  |  |
|  | ВОССТАНОВЛЕНИЕ ШТУКАТУРНОГО СЛОЯ | М2 | 26,6 |  |
|  | СНЯТИЕ - УСТАНОВКА УСИЛЕННОГО КАРКАСА, ИЗГОТОВЛЕННОГО ИЗ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКИ | М2 | 26,6 |  |
|  | СНЯТИЕ - УСТАНОВКА ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ ИЗ МАТОВ МИНЕРАЛОВАТНЫХ С ОБКЛАДКОЙ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКОЙ С ОДНОЙ СТОРОНЫ | М3 | 5,852 |  |
|  | Сборка - разборка настилов |  |  |  |
|  | СБОРКА И РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ НАСТИЛОВ С НАРУЖНОЙ СТОРОНЫ КОТЛА НА СУЩЕСТВУЮЩИХ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯХ НА ВЫСОТЕ 3÷6 М | М2 | 36 |  |
|  | СБОРКА И РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ НАСТИЛОВ С НАРУЖНОЙ СТОРОНЫ КОТЛА НА СУЩЕСТВУЮЩИХ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯХ НА ВЫСОТЕ 6÷10 М | М2 | 12 |  |
|  | СБОРКА И РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ НАСТИЛОВ С НАРУЖНОЙ СТОРОНЫ КОТЛА НА СУЩЕСТВУЮЩИХ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯХ НА ВЫСОТЕ СВЫШЕ 10 М | М2 | 30 |  |
|  | ИЗГОТОВЛЕНИЕ И ЗАМЕНА КРОНШТЕЙНОВ, РАМ И ДРУГИХ МЕЛКИХ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ, МАССА ЭЛЕМЕНТА ДО 0,02 Т (ВРЕМЕННЫЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ К=0,8) | Т | 0,264 |  |
|  | ЗАМЕНА ПЕРЕПУСКНЫХ ТРУБ 159Х13 МЕЖДУ III СТУПЕНЬЮ ПАРОПЕРЕГРЕВАТЕЛЯ И ПАРООХЛАДИТЕЛЕМ II СТУПЕНИ |  |  |  |
|  | ЗАЧИСТКА МЕТАЛЛА ДЛЯ ВХОДНОГО КОНТРОЛЯ | ДМ2 | 4195 |  |
|  | ВЫРЕЗКА ГИБОВ ТРУБОПРОВОДОВ ДЛИНОЙ ДО 1,5 М, ПРИ ДИАМЕТРЕ ТРУБ 159 ММ И ТОЛЩИНЕ СТЕНКИ 13 ММ | Т | 4,78 |  |
|  | УСТАНОВКА ГИБОВ ТРУБОПРОВОДОВ ДЛИНОЙ 1,5 М-3.0 М, ПРИ ДИАМЕТРЕ ТРУБ 159ММ И ТОЛЩИНЕ СТЕНКИ 13ММ | Т | 4,78 |  |
|  | СНЯТИЕ И УСТАНОВКА ЛИСТОВ НАРУЖНОЙ ОБШИВЫ КОТЛА (Проемы в задней стенке ковективной шахты (2х2 - 4 шт.)) | Т | 0,63 |  |
|  | УСТРАНЕНИЕ НЕПЛОТНОСТИ ГАЗОВОЗДУХОПРОВОДОВ, ОБШИВКИ ТОПКИ И КОНВЕКТИВНЫХ ШАХТ ЭЛЕКТРОСВАРКОЙ | ПМ ШВА | 16 |  |
|  | ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ И СОПУТСТВУЮЩИЙ ПОДОГРЕВ СВАРНЫХ ШВОВ ТРУБОПРОВОДОВ, ДИАМЕТР ТРУБ 159 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 13 ММ (стыки) | М | 24 |  |
|  | ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ И СОПУТСТВУЮЩИЙ ПОДОГРЕВ СВАРНЫХ ШВОВ ТРУБОПРОВОДОВ, ДИАМЕТР ТРУБ ДО 159 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 13 ММ (Торцы труб перед приваркой подкладных колец (48 шт.)) | М | 24 |  |
|  | ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПОДКЛАДНЫХ КОЛЕЦ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ДЛЯ СВАРНЫХ ШВОВ ТРУБОПРОВОДОВ, ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА 159 ММ | ШТ | 48 |  |
|  | УСТАНОВКА БОБЫШЕК КОНТРОЛЯ ПОЛЗУЧЕСТИ | ШТ | 128 |  |
|  | ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ И СОПУТСТВУЮЩИЙ ПОДОГРЕВ СВАРНЫХ ШВОВ ТРУБОПРОВОДОВ, ДИАМЕТР ТРУБ 159 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 13 ММ (Места установки бобышек контроля ползучести) | М | 24 |  |
|  | СБОРКА И РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ НАСТИЛОВ С НАРУЖНОЙ СТОРОНЫ КОТЛА НА СУЩЕСТВУЮЩИХ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯХ НА ВЫСОТЕ ДО 3 М | М2 | 16 |  |
|  | СБОРКА И РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ НАСТИЛОВ С НАРУЖНОЙ СТОРОНЫ КОТЛА НА СУЩЕСТВУЮЩИХ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯХ НА ВЫСОТЕ 3÷6 М | М2 | 24 |  |
|  | РЕЗКА МЕТАЛЛОЛОМА ПО ГАБАРИТНЫМ РАЗМЕРАМ ДЛЯ "ВТОРЧЕРМЕТА" | Т | 4,78 |  |
|  | Снятие - установка теплоизоляции пароохладителя II ступени |  |  |  |
|  | СНЯТИЕ - УСТАНОВКА ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ ИЗ МАТОВ МИНЕРАЛОВАТНЫХ С ОБКЛАДКОЙ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКОЙ С ОДНОЙ СТОРОНЫ | М3 | 5,9 |  |
|  | СНЯТИЕ, ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОБЕЧАЕК НА ПРЯМЫХ УЧАСТКАХ ТРУБОПРОВОДОВ | М2 | 41 |  |
|  | Снятие - установка теплоизоляции перепускных труб |  |  |  |
|  | СНЯТИЕ, ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОБЕЧАЕК НА КРИВО-ЛИНЕЙНЫХ УЧАСТКАХ ТРУБОПРОВОДОВ | М2 | 24 |  |
|  | СНЯТИЕ - УСТАНОВКА ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ ИЗ МАТОВ МИНЕРАЛОВАТНЫХ С ОБКЛАДКОЙ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКОЙ С ОДНОЙ СТОРОНЫ | М3 | 2,56 |  |
|  | ЗАМЕНА ОПУСКНЫХ ТРУБ ФРОНТОВОГО И ЗАДНЕГО ЭКРАНОВ |  |  |  |
|  | ЗАЧИСТКА МЕТАЛЛА ДЛЯ ВХОДНОГО КОНТРОЛЯ | ДМ2 | 2800 |  |
|  | СБОРКА И РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ НАСТИЛОВ С НАРУЖНОЙ СТОРОНЫ КОТЛА НА СУЩЕСТВУЮЩИХ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯХ НА ВЫСОТЕ ДО 3 М | М2 | 42 |  |
|  | СБОРКА И РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ НАСТИЛОВ С НАРУЖНОЙ СТОРОНЫ КОТЛА НА СУЩЕСТВУЮЩИХ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯХ НА ВЫСОТЕ 6÷10 М | М2 | 42 |  |
|  | СБОРКА И РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ НАСТИЛОВ С НАРУЖНОЙ СТОРОНЫ КОТЛА НА СУЩЕСТВУЮЩИХ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯХ НА ВЫСОТЕ СВЫШЕ 10 М | М2 | 42 |  |
|  | ЗАМЕНА ГИБОВ ТРУБОПРОВОДОВ ДЛИНОЙ ДО 1.5 М, ПРИ ДИАМЕТРЕ ТРУБ 219 ММ И ТОЛЩИНЕ СТЕНКИ 20 ММ | Т | 0,65 |  |
|  | ЗАМЕНА ГИБОВ ТРУБОПРОВОДОВ ДЛИНОЙ 1.5-3.0 М, ПРИ ДИАМЕТРЕ ТРУБ 219 ММ И ТОЛЩИНЕ СТЕНКИ 20 ММ | Т | 2,25 |  |
|  | ЗАМЕНА ГИБОВ ТРУБОПРОВОДОВ ДЛИНОЙ 3.0-6.0 М, ПРИ ДИАМЕТРЕ ТРУБ 219 ММ И ТОЛЩИНЕ СТЕНКИ 20 ММ | Т | 1,3 |  |
|  | ЗАМЕНА ПРЯМЫХ УЧАСТКОВ ТРУБОПРОВОДОВ ДЛИНОЙ ДО 3 М, ПРИ ДИАМЕТРЕ ТРУБ 219 ММ И ТОЛЩИНЕ СТЕНКИ 20 ММ | Т | 0,25 |  |
|  | ЗАМЕНА ПРЯМЫХ УЧАСТКОВ ТРУБОПРОВОДОВ ДЛИНОЙ СВЫШЕ 3 ДО 6 М, ПРИ ДИАМЕТРЕ ТРУБ 219 ММ И ТОЛЩИНЕ СТЕНКИ СВЫШЕ 20 ММ | Т | 5,2 |  |
|  | ИЗГОТОВЛЕНИЕ КРОНШТЕЙНОВ, РАМ И ДРУГИХ МЕЛКИХ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ (Для такелажной схемы и подмостей) | Т | 4,5 |  |
|  | УСТРАНЕНИЕ ДЕФЕКТОВ МЕТАЛЛА (ВЫБОРКА БЕЗ ПОСЛЕДУЮЩЕЙ НАПЛАВКИ И ЗАЧИСТКИ) | ДМ3 | 8,09 |  |
|  | ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПОДКЛАДНЫХ КОЛЕЦ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ДЛЯ СВАРНЫХ ШВОВ ТРУБОПРОВОДОВ, ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА 219 ММ | ШТ | 49 |  |
|  | Теплоизоляционные работы |  |  |  |
|  | СНЯТИЕ - УСТАНОВКА ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ ИЗ МАТОВ МИНЕРАЛОВАТНЫХ С ОБКЛАДКОЙ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКОЙ С ОДНОЙ СТОРОНЫ | М3 | 9,5 |  |
|  | СНЯТИЕ, ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОБЕЧАЕК НА ПРЯМЫХ УЧАСТКАХ ТРУБОПРОВОДОВ | М2 | 70,9 |  |
|  | СНЯТИЕ, ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОБЕЧАЕК НА КРИВО-ЛИНЕЙНЫХ УЧАСТКАХ ТРУБОПРОВОДОВ | М2 | 40,7 |  |
|  | Специальные работы |  |  |  |
|  | ШЕФ-ИНЖЕНЕРНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ |  |  |  |
|  | ШЕФ-ИНЖЕНЕРНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ РЕМОНТА КОТЛА ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ ЗАВОДА ОАО "СИБЭНЕРГОМАШ" | КАЛЕНДАРНЫХ ДНЕЙ | 30 |  |
|  | ВЫПОЛНЕНИЕ РЕКОМЕНДАЦИЙ ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ |  |  |  |
|  | ВЫПОЛНЕНИЕ РЕКОМЕНДАЦИЙ ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ "СИБЭНЕРГОМАШ" ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ДАЛЬНЕЙШЕГО ПРОГИБА ДЕФОРМИРОВАННОГО ЗАДНЕГО ЭКРАНА ТОПКИ КОТЛА* | РАБОТА | 1 |  |

* - Приложение №2 к ТЗ

Уточненные объемы работ по результатам испытаний до ремонта и дефектации оборудования передаются Подрядчику в сроки, установленные СО 34.04.181-2003. Общая стоимость выполненных Работ не может превышать предельную стоимость Работ по Договору.

Работы по контролю металла выполняются Заказчиком.

В соответствии с законодательством РФ и в соответствии с приложением к договору «Требования по охране труда, промышленной безопасности и охране окружающей среды» п.10.12. – «Сбор и вывоз отходов, возникших в результате выполнения работ (оказания услуг) производится Подрядчиком за свой счет в места, согласованные Заказчиком для утилизации данного вида отходов либо в места утилизации отходов по договору с организациями, специализирующимися на приеме, хранении и утилизации данного вида отходов».

Особые условия.

Производство работ и требования к персоналу подрядной организации

на ремонт оборудования ТЭЦ.

Производство работ:

Выполнение работ производится в условиях котлотурбинного цеха Петрозаводской ТЭЦ.

Выполнение требований:

- Требования к производству и качеству работ:

1.1. СО 34.03.201-97 «Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей».

1.2. ПБ 10-574-03 «Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов».

1.3. ПБ-10-573-03. «Правила устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды».

1.4. ПБ 03-576-03. «Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением».

1.5. РД 153-34.0-03.301-00. «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий».

1.6. СО 153-34.03.305-2003. «Инструкция о мерах пожарной безопасности при проведении огневых работ на энергетических предприятиях».

1.7. РД 153-34.0-3.231-00 «Типовая инструкция по охране труда для электросварщиков».

1.8. РД 153-34.0-3.288-00 «Типовая инструкция по охране труда для газосварщиков (газорезчиков)».

1.9. РД 153-34.0-03.299/3-2001 «Типовая инструкция по охране труда при работе с пневмоинструментом».

1.10. РД 153-34.0-03.299/5-2001 «Типовая инструкция по охране труда при работе с ручным  слесарным инструментом».

1.11. СО 34.03.201-97 «Правила техники безопасности при работе с инструментом и приспособлениями».

1.12. ПОТ РМ-007-98. «Межотраслевые правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов».

1.13. ПОТ РМ-012-2000. «Межотраслевые правила по охране труда при работе на высоте».

1.14. ПБ 10-574-03 Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов.

1.15. ПБ 12-529-03 правила безопасности систем газораспределения и газопотребления.

1.16. Действующие НТД, определяющие объем работ по контролю металла, применительно к данному котлу с учетом его фактической наработки.

1.17. СО 34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей».

1.18. Технические условия на капитальный ремонт котла БКЗ-420-140

1.19. Организация контроля за состоянием и ремонтом обмуровки и тепловой изоляции оборудования тепловых электростанций в целях снижения потерь тепла и температур поверхности изоляции до нормативных значений Ц-01-2004(Т).

1.20. РТМ-1с. (РД 153-34.1-003-01). Сварка, термообработка и контроль трубных систем котлов и трубопроводов при монтаже и ремонте энергетического оборудования.

1.21. РДИ 34-38-043-86. Инструкция    по    оформлению    технической    документации    на    сварочные    работы    при    ремонте энергетического оборудования тепловых электростанций.

1.22. ТУ 34-38-20118-95. Типовая изоляция оборудования и трубопроводов тепловых электростанций. Технические условия на капитальный ремонт.

1.23. Тепловые   и   гидравлические  электростанции.   Методика  оценки   качества   ремонта   энергетического оборудования. Стандарт организации ОАО «РАО ЕЭС России» 2007 г.

1.24. ТУ 34-38-20230-84 «Котлы паровые стационарные. Общие технические условия на капитальный ремонт.

1.25. ТУ-34-38-20132-84 «Барабаны стационарных паровых котлов. Технические условия на капитальный ремонт».

1.26. ТУ-34-38-20184-82 «Котлы паровые стационарные. Внутрибарабанные сепарационные устройства. Технические условия на капитальный ремонт».

1.27. ТУ-34-38-20184-82 «Горелки газомазутные паровых стационарных котлов. Технические условия на капитальный ремонт».

1.28. ТУ-34-38-20201-83 «Котлы паровые стационарные. Трубопроводы в пределах котла. Общие технические условия на капитальный ремонт».

1.29. ТУ-34-38-20202-83 «Котлы паровые стационарные. Коллекторы. Общие технические условия на капитальный ремонт».

1.30. ТУ-34-38-20220-84 «Экраны гладкотрубные паровых стационарных котлов с естественной циркуляцией. Технические условия на капитальный ремонт».

1.31. ТУ-34-38-20224-84 «Экраны мембранные топок и конвективных газоходов паровых стационарных котлов. Общие технические условия на капитальный  (средний) ремонт».

1.32. ТУ-34-38-20222-84 «Пароперегреватели паровых стационарных котлов. Технические условия на капитальный ремонт».

1.33. ТУ-34-38-20219-84 «Экономайзеры гладкотрубных стационарных паровых котлов. Технические условия на капитальный ремонт».

1.34. Руководство по ремонту котельного оборудования электростанций. Технология и технические условия ремонта устройств регулирования температуры пара».

1.35. ТУ-34-38-20141-81 «Технические условия на ремонт РВП-54 и РВП-68 (РВВ-54)».

1.36. ТУ-34-38-20188-82 «Каркасы, лестницы и площадки паровых стационарных котлов. Технические условия на капитальный ремонт».

1.37.ТУ-34-38-20118-80 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов электростанций. Общие технические условия на ремонт».

1.38. ТУ-34-38-20191-82 «Гарнитура паровых стационарных котлов. Общие технические условия на капитальный ремонт».

1.39. РД 153-34.1-39.603-99. Руководство по ремонту арматуры высоких параметров.

1.40 Правила безопасности систем газораспределения и газопотребления (ПБ 12-529-03). Утверждено постановлением Федерального горного и промышленного надзора России Госгортехнадзора России от 18.03.03 №9.

1.41 Правила устройства и безопасной эксплуатации стационарных компрессорных установок, воздухопроводов и газопроводов (ПБ 03-581-03). Утверждены постановлением Госгортехнадзора России от 05.06.03 №60.

1.42 Правила безопасности для объектов, использующих сжиженные углеводородные газы (ПБ 12-609-03). Постановление Госгортехнадзора России от 27.05.2003 № 9.

- Требования к подрядной организации:

Подрядчик в результате выполнения работ обязан обеспечить восстановление нормативных эксплуатационных характеристик оборудования в соответствии с требованиями НТД.

2.1. Общие требования:

Участник открытого запроса предложений должен иметь свидетельство о членстве в СРО с допуском к видам работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту:

2. Подготовительные работы:

2.4. Установка и демонтаж инвентарных наружных и внутренних лесов, технических мусопроводов <*>

12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме магистральных и промысловых трубопроводов):

12.3. Защитное покрытие лакокрасочными материалами. <*>

12.10. Работы по теплоизоляции зданий, строительных конструкций и оборудования.

12.11. Работы по теплоизоляции трубопроводов <*>

23. Монтажные работы:

23.3. Монтаж оборудования тепловых электростанций

23.5. Монтаж компрессорных установок, насосов и вентиляторов <*>

24. Пусконаладочные работы:

24.20. Пусконаладочные работы паровых котлов

24.25. Пусконаладочные работы газовоздушного тракта

<*> Данные виды и группы видов работ требуют получения свидетельства о допуске на виды работ, влияющие на безопасность объекта капитального строительства, в случае выполнения таких работ на объектах, указанных в статье 48.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Обязательное наличие у работников подрядной организации однотипной спецодежды с названием  и логотипом организации-подрядчика при выполнении работ на объектах ОАО «ТГК-1».

Подрядчик несет ответственность за соблюдение требований природоохранного законодательства Российской Федерации и СЭМ ОАО «ТГК-1»;

Работники подрядчика (поставщика) должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», подрядчик (поставщик) должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим договором;

Подрядчик обязан соблюдать требования СЭМ ОАО «ТГК-1» по управлению значимыми экологическими аспектами в рамках деятельности, определенной настоящим договором (пункт включается в договор в случае, если деятельность подрядчика связана со значимыми экологическими аспектами: образование, сбор, вывоз и размещение строительно-промышленных отходов, а также других отходов I-IV классов опасности).

Акты сдачи - приемки могут быть подписаны Заказчиком при условии выполнения подрядчиком указанных выше требований.

2.2. Специальные требования:

Наличие у подрядчика обученного и аттестованного персонала, ИТР (руководителей работ), имеющих право:

- выполнять работы, заявленные в Техническом задании;

- выдачи нарядов, распоряжений;

- быть руководителем работ;

- быть производителем работ;

- выполнять специальные работы.

Персонал подрядчика обязан:

- иметь всю нормативно-техническую и технологическую документацию на все ремонтируемое в объеме Технического задания оборудование. Документация должна соответствовать требованиям раздела 2.5. Правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий, сооружений электростанций и сетей (далее - СО 34.04.181 -2003);

- выполнить Работы в соответствии с нормативно-технической и технологической документацией на ремонтируемое оборудование;

- разработать, согласовать и утвердить у главного инженера Петрозаводской ТЭЦ график и проект производства работ (ППР);

- назначить ответственных представителей для участия в дефектации, подготовке технических решений, контроле качества, входном контроле, передаче выполненных работ Заказчику;

- обеспечить своевременное (в соответствии с требованиями СО 34.04.181-2003)  оформление, ведение и сдачу ремонтной исполнительной документации с обязательным приложением актов дефектации, актов на скрытые работы, сертификатов на применяемые материалы и запасные части;

- доставку деталей и узлов оборудования к месту проведения ремонта в заводских условиях осуществлять самостоятельно;

- обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ;

- выполнять работы экологически безопасными способами, не наносящими ущерба качеству атмосферного воздуха, водных объектов, почв, не приводящими к загрязнению территории, производственных и бытовых помещений Заказчика;

- обеспечить чистоту мест выполнения работ в процессе и после их завершения;

- выполнять гарантийные обязательства по безвозмездному устранению дефектов, выявляемых в гарантийный период;

- при производстве сварочных работ подрядчик обязан иметь свидетельство НАКС (Национальный аттестационный комитет сварки) о производственной аттестации технологии сварки в соответствии с требованиями РД 03-615-03 «Порядок применения сварочных технологий при изготовлении, монтаже, ремонте и реконструкции технических устройств для опасных производственных объектов» и аттестованных сварщиков;

- персонал должен быть обучен и пройти проверку знаний по правилам ПТЭ, ОТ, ПБ и другим правилам, в соответствии с особенностями выполнения работ, а также руководители и специалисты должны быть, аттестованы в области промышленной безопасности, энергетической безопасности и по другим областям надзора, в соответствии с выполняемыми работами;

- персонал должен быть обеспечен спецодеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты в соответствии с типовыми отраслевыми нормами.

- у персонала, осуществляющего ремонт электротехнического оборудования (в том числе, оборудования цеха ТАИ), а также выполняющего работы с применением электроинструмента, должна быть группа по электробезопасности, соответствующая Межотраслевым правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок;

- при выполнении газоопасных работ должно быть обеспечено выполнение требований ПБ 12-529-03;

- обеспечить в составе персонала наличие стропальщиков и лиц, ответственных за безопасное производство работ кранами;

- досконально знать технологию ремонта и особенности ремонтируемого оборудования;

- осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество работ и выполнение гарантийных обязательств;

- иметь в собственности или иметь гарантированный доступ (прокат, аренда, лизинг, соглашения о покупке, наличие производственных мощностей и т.д.) ко всем видам и типам оборудования, необходимым для выполнения работ, которое должно находиться в рабочем состоянии и не быть занятым на других работах на время производства работ. Подрядчик должен подтвердить наличие обязательств, гарантирующих наличие этого оборудования при осуществлении работ.

- желательно иметь сертификат в соответствии со стандартами ISO;

- иметь все необходимые для ремонта инструменты и специальные приспособления;

- иметь возможность выполнения работ по ремонту в заводских условиях;

- самостоятельно выполнять устройство лесов и подмостей;

- самостоятельно выполнять погрузочно-разгрузочные и другие работы с применением специального автотранспорта (автокранов, автогидроподъемников, экскаваторов и т.п.);

- самостоятельно выполнять транспортное обеспечение ремонтных работ: перевозку необходимых материалов, в том числе материалов со складов Заказчика, на объекты ремонта;

- организовать своевременное оформление и ведение ремонтной, исполнительной документации, актов на скрытые работы;

- обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ.

2.3. Требования к подрядчикам при привлечении субподрядчиков:

При планирующемся привлечении для выполнения работ Субподрядчиков Подрядчик должен иметь разрешение СРО на исполнение функций генерального подрядчика:

33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком)

33.1.11. Тепловые электростанции

<*> Данные виды и группы видов работ требуют получения свидетельства о допуске на виды работ, влияющие на безопасность объекта капитального строительства, в случае выполнения таких работ на объектах, указанных в статье 48.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

При необходимости проведения отдельных работ субподрядом, договора субподряда должны быть на объем не более 30% от цены Заявки;

Подрядчик должен включить в свою заявку на участие в запросе предложений подробные сведения обо всех Субподрядчиках, которых он предполагает нанять для выполнения работ, включая процентное соотношение при распределении объемов работ;

Подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного Субподрядчика требованиям Документации открытого запроса предложений;

Организатор запроса предложений может отклонить любого из предложенных Субподрядчиков, не соответствующего требованиям документации открытого запроса предложений.

- Запасные части и материалы:

3.1. Запасные части и материалы поставляются Заказчиком.

Материалы, поставляемые Заказчиком:

| №п/п | Номенклатурный номер | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 00100016337 | Труба 159х13 ст.12Х1МФ черт. 03.2600.022 | шт | 12 |
| 2 | 00100016325 | Труба 159х13 ст.12Х1МФ черт. 03.2610.011 | шт | 1 |
| 3 | 00100016326 | Труба 159х13 ст.12Х1МФ черт. 03.2610.011-01 | шт | 1 |
| 4 | 00100016329 | Труба 159х13 ст.12Х1МФ черт. 03.2610.030 | шт | 1 |
| 5 | 00100016330 | Труба 159х13 ст.12Х1МФ черт. 03.2610.030-01 | шт | 1 |
| 6 | 00100016331 | Труба 159х13 ст.12Х1МФ черт. 03.2610.030-02 | шт | 1 |
| 7 | 00100017017 | Труба 159х13 ст.12Х1МФ черт. 03.2610.030-03 | шт | 1 |
| 8 | 00100017019 | Труба 159х13 ст.12Х1МФ черт. 03.2610.030-04 | шт | 1 |
| 9 | 00100016334 | Труба 159х13 ст.12Х1МФ черт. 03.2610.030-05 | шт | 1 |
| 10 | 00100016335 | Труба 159х13 ст.12Х1МФ черт. 03.2610.030-06 | шт | 1 |
| 11 | 00100016336 | Труба 159х13 ст.12Х1МФ черт. 03.2610.030-07 | шт | 1 |
| 12 | 00100016514 | Труба 159х13 ст.12Х1МФ черт. 03.2610.031 | шт | 1 |
| 13 | 00100016515 | Труба 159х13 ст.12Х1МФ черт. 03.2610.031-01 | шт | 1 |
| 14 | 00100016327 | Труба 159х13 ст.12Х1МФ черт. 03.2610.032 | шт | 1 |
| 15 | 00100016328 | Труба 159х13 ст.12Х1МФ черт. 03.2610.032-01 | шт | 1 |
| 16 | 00100017016 | Труба 159х13 ст.12Х1МФ черт. 03.2610.033 | шт | 1 |
| 17 | 00100017018 | Труба 159х13 ст.12Х1МФ черт. 03.2610.033-01 | шт | 1 |
| 18 | 00100016518 | Труба 159х13 ст.12Х1МФ черт. 03.2610.034 | шт | 1 |
| 19 | 00100016519 | Труба 159х13 ст.12Х1МФ черт. 03.2610.034-01 | шт | 1 |
| 20 | 00100016456 | Труба 159х13 ст.12Х1МФ черт. 03.2600.027/338245 | шт | 1 |
| 21 | 00100016457 | Труба 159х13 ст.12Х1МФ черт. 03.2605.037 | шт | 1 |
| 22 |  | Труба 159х13 ст.12Х1МФ черт. 03.2605.037-01 | шт | 1 |
| 23 | 00100016459 | Труба 159х13 ст.12Х1МФ черт. 03.2605.037-02 | шт | 1 |
| 24 | 00100016460 | Труба 159х13 ст.12Х1МФ черт. 03.2605.037-03 | шт | 1 |
| 25 | 00100016461 | Труба 159х13 ст.12Х1МФ черт. 03.2605.043 | шт | 1 |
| 26 | 00100016464 | Труба 159х13 ст.12Х1МФ черт. 03.2605.043-01 | шт | 1 |
| 27 | 00100016465 | Труба 159х13 ст.12Х1МФ черт. 03.2605.043-02 | шт | 1 |
| 28 |  | Труба 159х13 ст.12Х1МФ черт. 03.2605.043-03 | шт | 1 |
| 29 | 00100012540 | Труба 159х13 ст.12Х1МФ черт. 03.2605.044 | шт | 1 |
| 30 | 00100016468 | Труба 159х13 ст.12Х1МФ черт. 03.2605.044-01 | шт | 1 |
| 31 |  | Труба 159х13 ст.12Х1МФ черт. 03.2605.044-02 | шт | 1 |
| 32 | 00100016466 | Труба 159х13 ст.12Х1МФ черт. 03.2610.025 | шт | 1 |
| 33 |  | Труба 159х13 ст.12Х1МФ черт. 03.2610.026 | шт | 1 |
| 34 | 00100016462 | Труба 159х13 ст.12Х1МФ черт. 03.2610.029 | шт | 1 |
| 35 | 00100016467 | Труба 159х13 ст.12Х1МФ черт. 03.2610.029-01 | шт | 1 |
| 36 |  | Труба 219x20 ст.20 L=6903 черт. ЗКО.20431.010 | шт | 3 |
| 37 |  | Труба 219x20 ст.20 L=7419 черт. ЗКО.20431.011 | шт | 2 |
| 38 |  | Труба 219x20 ст.20 L=8114 черт. ЗКО.20431.012 | шт | 2 |
| 39 |  | Труба 219×20 ст.20 черт. 328112 | шт | 2 |
| 40 |  | Труба 219×20 ст.20 черт. 328113 | шт | 1 |
| 41 |  | Труба 219×20 ст.20 черт. 328114 | шт | 3 |
| 42 |  | Труба 219×20 ст.20 черт. 328109 | шт | 1 |
| 43 |  | Труба 219×20 ст.20 черт. 328109-01 | шт | 1 |

Остальные материалы и запасные части для выполнения заявляемых объемов работ поставляются Подрядчиком по согласованию с Заказчиком в согласованные Сторонами сроки. При наличии необходимых материалов на складе Заказчика по согласованию сторон  Подрядчик получает их у Заказчика.

Укрупненный перечень материалов, поставляемых подрядчиком для производства работ:

| № п/п | Наименование | Ед. измерения | Количество | Ориентировочная стоимость, тыс. руб. без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Маты минераловатные с обкладкой металлической сеткой с одной стороны | М3 | 105 | 350 |
| 2. | Сталь оцинкованная 0,55 мм | М2 | 965 | 200 |
| 3. | Смесь обмазочная СОВТ-600 | Т | 1,5 | 75 |
| 4. | Плиты минераловатные | М3 | 40 | 125 |
| 5. | Сетка рабица15х15 | М2 | 35 | 10 |
| 6. | Доска обрезная пропитанная 40 мм | М3 | 10 | 85 |
| 7. | Расходные материалы (швеллер, уголок, электроды, круги отрезные, круги шлифовальные, проволока вязальная, саморезы, гвозди, и др.) |  | в объеме, необходимом для выполнения работ | 3041 |

3.2 Стоимость запасных частей и материалов, а также затраты на комплектацию должны быть подтверждены соответствующими документами. Стоимость запасных частей и материалов должна входить в общую стоимость работ. Запасные части и материалы, требующиеся дополнительно по результатам дефектации, могут быть поставлены подрядчиком по дополнительному соглашению в согласованные Сторонами сроки.

3.3 Материалы и оборудование подрядчиком должны закупаться у производителей или их официальных дилеров и их стоимость должна учитываться согласно ценам заводов-изготовителей и/или их официальных дилеров, с учетом стоимости услуг по укомплектованию оборудования, в которую входит, в том числе, стоимость доставки, включая стоимость перевозки и погрузочно-разгрузочных работ, возвратной тары, страхования оборудования. Запасные части и изделия для ремонта котла БКЗ-420-140 НГМ4 должны закупаться подрядчиком у завода - изготовителя ОАО «Сибэнергомаш» или его официальных дилеров.

3.4 Подрядчик совместно с заказчиком обеспечивает входной контроль поставляемых материалов и запасных частей.

3.5 Подрядчик обязан обеспечить соответствие применяемых материалов и изделий требованиям ГОСТ и ТУ и наличие сертификатов, удостоверяющих их качество.

3.6 При выполнении теплоизоляционных работ Подрядчик обязан использовать материалы, не содержащие асбест. Тип используемых теплоизоляционных материалов должен быть предварительно согласован с Заказчиком.

3.7 Подрядчик самостоятельно обеспечивает доставку запасных частей и материалов к месту производства работ.

3.8 Подрядчик должен указывать в сметной документации отдельной строкой общую планируемую стоимость материалов, а так же при оформлении документов о выполненных работах (актов, форм КС-2, КС-3 и т.п.) должна быть указана их фактическая стоимость (без НДС).

Требования к сроку действия Заявки.

Заявка действительна в течение срока, указанного Участником в письме о подаче оферты. В любом случае этот срок не должен быть менее 60 календарных дней со дня, следующего за днем окончания приема Заявок. Указание меньшего срока может быть основанием для отклонения Заявок.

Приложения:

1.	Смета – в 1 экз. на 13 л.

2. Рекомендации завода – изготовителя ОАО «Сибэнергомаш» по предотвращению дальнейшего прогиба деформированного заднего экрана топки котла