ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ

Ремонт токопроводов генератора ТГ-2 и трансформатора РТСН-1

Петрозаводской ТЭЦ филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1»

- Общие требования.

Требования к месту выполнения работ:

Республика Карелия, г.Петрозаводск, ул.Пограничная,  25, Петрозаводская ТЭЦ.

Должность и контактный телефон ответственного лица, составившего техническое задание:

- Инженер сектора по ремонту оборудования ОППР Петрозаводской ТЭЦ –

Пасуев Николай Григорьевич,  тел.  (8142) 59-23-07.

## pasuev@tec.karelia.tgk1.ru

- Ответственное лицо в аппарате управления филиала «Карельский».

Начальник электротехнической службы –

Седельников Александр Сергеевич,  тел.(8142)71-38- 93.

## sedelnikov@karelia.tgk1.ru

Требования к срокам выполнения работ:

Начало:               май 2012г.

Окончание:         июнь 2012г.

Ценовая характеристика стоимости должна быть определена Сметой составленной в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1»

- Требования к выполнению работ.

2.1 График производства  работ.

Ремонт токопроводов генератора ТГ-2 и трансформатора РТСН-1

Петрозаводской  ТЭЦ.

| № | Операция | Срок выполнения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка, согласование и утверждение графика | до 27.04.2012 г. |  |
| 2 | Проверка готовности подрядчика к ремонту - наличие запасных частей и материалов в соответствии с заявленным перечнем. | 23.04.2012 г. до 07.05.2012 г. |  |
| 3 | Выполнение: ♦ Токопроводы генератора ТГ-2: - Главная цепь; - Цепь отпайки; ♦ Токопроводы трансформатора РТСН-1: - Нога «А»; - Нога «В»; ♦ работы в полном объеме по замене опорно-стержневых изоляторов: - ОФР-20-500У2 токопроводов типа ГРТЕ-10; - ИОР-10-7,5 III УХЛ токопроводов ТЗВ-6; | 17.05.2012 г. – 26.05. 2012 г. 17.05.2012 г. – 26.05. 2012 г. 27.05.2012 г. – 06.06. 2012 г. |  |
| 4 | Приемосдаточные испытания | 07.06.2012г-08.06.2012 г. |  |

  - Технические характеристики объекта работ.

| Краткие технические характеристики оборудования. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Токопровод типа ГРТЕ – 10 |  |  |
| Г- генераторный; Р – росоустойчивый; Т – токопровод Е – естественного охлаждения; Номинальное напряжение 10кВ; Токопровод ГРТЕ-10 предназначен для выполнения электрического соединения турбогенератора мощностью 120мВт. напряжением до 10 кВ с повышающим трансформатором (главная цепь) и трансформатором собственных нужд (цепь отпайки). Токопровод конструктивно выполнен в виде цельносварных электрически непрерывных экранов, пофазного исполнения внутри которых с помощью опорных изоляторов, монтируемых с внешней стороны через специальные люки закреплены токоведущие шины. Экраны всех трех фаз своими опорными лапами устанавливаются на поперечные балки и изолированно закрепляются на них с помощью специальных прокладок и втулок Токоведущие шины изготавливаются из алюминиевого сплава полукруглого сечения свариваемых между собой в полую трубу ø =280мм. (главная цепь токопровода). Токоведущие шины цепей отпайки токопровода от главной магистрали выполняются из двух сварных между собой профилей швеллерного сечения. |  |  |
| Наименование параметров и размеров. | Главная цепь. Основные параметры и размеры. | Цепь отпайки. Основные параметры и размеры. |
| • завод-изготовитель | Куйбышевский завод «Электрощит» |  |
| • год выпуска | 1980г. |  |
| • заводской заказ | № 22 80/16 |  |
| • номинальный ток кА. | 8,55 | 1,6 |
| • номинальное напряжение кВ; | 10 | 10 |
| • ток динамической устойчивости (амплитудное значение) кА; | 250 | 375 |
| • ток термической устойчивости (4сек) кА; | 100 | 150 |
| • охлаждение | воздушное естественное |  |
| • размеры профиля токоведущих шин мм.: - сечение трубы мм. - профиль | 280х12 --------- | ---------- профиль швеллерного сечения. 2(125х55х8) |
| • сечение токоведущих шин см² | 96,22 | 33,19 |
| • диаметр экрана | 750 | 560 |
| • тип опорного изолятора | ОФР-20-500У2 |  |
| • количество изоляторов в опорном узле. | 3 | 2 |
| • масса одного погонного метра токопровода кг | 105 | 45 |
| Токопровод типа ТЗВ - 6 У2 |  |  |
| Т – токопровод; З – закрытый; В – выемные изоляторы; Номинальное напряжение 6кВ; Климатическое исполнение Комплектный закрытый токопровод ТЗВ-6 представляет собой конструкцию собираемую из отдельных соединенных между собой монтажных участков токопровода и узлов подсоединения токопровода к оборудованию (трансформатору собственных нужд, шкафам КРУ) и предназначен для работы в неагрессивной среде, как в закрытых помещениях , так и на открытом воздухе при температуре окружающего воздуха от – 40°С до + 40°С.. Прямой участок токопровода выполняется из стального цельносварного кожуха цилиндрической формы с установленными по сторонам равностороннего треугольника опорными изоляторами и токоведущими алюминиевыми шинами швеллерного сечения . Конструкция узла установки изолятора в монтажном участке позволяет производить монтаж и замену изолятора без демонтажа токоведущих шин и защитных кожухов, а так же компенсировать температурные линейные расширения токоведущих шин. Компенсаторы температурных линейных расширений кожуха и шин устанавливаются через каждые 10-15м прямолинейной трассы. |  |  |
| Наименование параметров и размеров. |  | Основные параметры и размеры. |
| • завод-изготовитель |  | Куйбышевский завод «Электрощит» |
| • год выпуска |  | 1980 |
| • заводской заказ |  | № 22 80/16 |
| • номинальный ток |  | 1700 А. |
| • номинальное напряжение |  | 6,3 кВ. |
| • ток динамической устойчивости (амплитудное значение) |  | 56 кА. |
| • охлаждение |  | воздушное естественное |
| • сечение токоведущей шины: - профиль |  | Двутавр 125х55х6,5 |
| • оболочка: - материал - размеры ø мм. - толщина стенки мм. |  | сталь; 620; 1,5 |
| • тип опорного изолятора |  | ИОР-10-7,5 III УХЛ |
| • шаг максимальный мм. |  | 3000 |

Ведомость

работ по ремонту токопроводов генератора ТГ-2 и трансформатора РТСН-1

срок ремонта с 17.05.2012г. по 08.06.2012 г., календарных суток – 23

| №п/п | Перечень планируемых работ. | Объем работ |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ед.изм. | Кол-во |
|  | I. Ремонт токопроводов типа ГРТЕ-10 генератора ТГ-2: - Главная цепь: турбогенератор ТГ-2 главный корпус турбинного отделения — повышающий трансформатор Т-2 открытое распределительное устройство 110кВ (ОРУ-110 кВ); 2. Цепь отпайки: трансформатор Т-2 — трансформатор РТСН-1 (резервный трансформатор собственных нужд) ОРУ 110кВ; | Токопровод Токопровод | 3 3 |
|  | 1.1. Разборочно-сборочные работы |  |  |
| 1.1 | Снятие и установка всех съемных крышек, узлов изоляторов с устранением имеющиеся дефектов в узлах крепления и уплотнениях; | шт. | 272 |
|  | 1.2. Ремонт токопроводов. |  |  |
| 1.2.1 | Очистка шин и полостей оболочек токопроводов сжатым воздухом (S=452м²) | токопровод | 6 |
| 1.2.2 | Ремонт заземляющих шин.(1шт ℓ=5м) | шт. | 3 |
| 1.2.3. | Ремонт экранных и шинных компенсаторов. | шт. | 12 |
| 1.2.4. | Ремонт изоляции опорных лап токопровода с изготовлением изолирующих элементов. | шт. | 100 |
| 1.2.5. | Выполнить окраску токопроводов в два слоя. | м² | 410 |
|  | II. Замена опорно-стержневых изоляторов в полном объеме |  |  |
| 2.1 | Замена изоляторов типа ОФР-20-500У2 токопровода ГРТЕ-10 на новые | шт. | 272 |
|  | III.Ремонт токопроводов типа ТЗВ-6 трансформатора РТСН-1: - Нога «А»: трансформатор РТСН-1— главный корпус распределительное устройство собственных нужд РУСН-2; - Нога «Б»: трансформатор РТСН-1— главный корпус распределительное устройство собственных нужд РУСН-2; | токопровод. токопровод | 1 1 |
|  | 3.1.Разборочно-сборочные работы |  |  |
| 3.1.1. | Снятие и установка всех съемных крышек, узлов изоляторов с устранением имеющиеся дефектов в узлах крепления и уплотнениях; | шт | 420 |
|  | 3.2. Ремонт токопроводов. |  |  |
| 3.2.1. | Очистка шин и полостей оболочек токопроводов сжатым воздухом (S=509м²) | токопровод | 2 |
| 3.2.2. | Ремонт заземляющих шин. (1шт ℓ=5м) | шт | 10 |
| 3.2.3. | Ремонт экранных и шинных компенсаторов | шт | 5 |
| 3.2.4. | Ремонт контактных болтовых соединений с устранением выявленных дефектов | шт. | 5 |
| 3.2.5. | Выполнить окраску токопроводов в два слоя | м² | 186 |
|  | IV. Замена опорно-стержневых изоляторов в полном объеме |  |  |
| 4.1. | Замена изоляторов токопровода ТЗВ-6 типа ИОР-10-7,5 III У2 на новые. | шт | 420 |

ИНСТРУМЕНТ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ.

Подрядчик самостоятельно обеспечивает  ремонт токопроводов инструментом и приспособлениями необходимыми для выполнения работы.

♦   Предложение участника должно включать в себя смету составленную на основании «Территориальной Сметной Нормативной Базы Республики Карелия» в редакции 2009г.

♦     Оплата выполненных работ будет производиться на основании Актов выполненных работ, составленных на основании «Территориальной Сметной Нормативной Базы Республики Карелия» в редакции 2009г.

♦  Взаимоотношения Заказчика и Подрядчика будут регулироваться договором, составленным исключительно по форме заказчика (приложение к документации).

  - Особые условия.

Производство работ и требования к персоналу подрядной организации

при проведении   ремонта токопроводов генератора ТГ-2 и трансформатора РТСН-1.

Производство работ:

Выполнение работ производится в условиях Петрозаводской ТЭЦ. До представления конкурсных заявок обязательное ознакомление участников с объектом заявляемых работ и проектной документации по месту.

| №п/п | Перечень подготовительных и заключительных работ, отчётная документация. | Объем работ |  | Исполни-тель. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ед.изм. | Кол-во |  |
| 1. | Подготовительные работы токопроводов генератора ТГ-2 и трансформатора РТСН-1 в целом. |  |  |  |
|  | ♦ Составление ППР предоставление на согласование с Заказчиком за 20 дней до начала ремонта. | шт | 1 | Подрядчик |
|  | ♦ Составление плана совместных мероприятий по технике безопасности, производственной санитарии, взрывопожарной безопасности, согласование с Заказчиком. | шт | 1 | Подрядчик Заказчик |
|  | ♦ Составление графика ремонта токопроводов и представление его на согласование заказчику за 20 дней до начала ремонта. | шт | 1 | Подрядчик |
|  | ♦ Предоставить списки бригад, участвующих в ремонте по численности, квалификации и профессиям в соответствии с графиком ремонта за 20 дней до начала ремонта. | шт | 1 | Подрядчик |
|  | ♦ Корректировка объемов работ по результатам дефектации оборудования, до 26.05.2012 г. | шт | 1 | Подрядчик Заказчик |
|  | ♦ Сборка и установка лесов, подмостей, ограждений, освещения (в соответствии с ППР). |  |  | Подрядчик |
|  | ♦ Маркировка демонтируемых узлов и деталей. |  |  | Подрядчик |
| 1.2. | Заключительные работы по ремонту токопроводов генератора ТГ-2 и трансформатора РТСН-1 в целом. |  |  |  |
|  | ●Испытания и измерения на токопроводах в объеме «Ведомости основных параметров технического состояния токопроводов » | токопровод | 8 | Заказчик |
|  | - демонтаж лесов, подмостей, освещения, уборка |  |  | Подрядчик |
| 1.3 | Отчётная документация (по результатам дефектации токопроводов и выполнении дополнительных работ перечень может корректироваться). |  |  |  |
|  | ♦ Составление Акта дефектации токопроводов – до 26.05.2012 г. |  |  | Подрядчик |
|  | ♦ Ведомость дополнительных работ по ремонту токопроводов 26.05.2012 г. |  |  | Подрядчик |
|  | ♦ Протокол исключения работ из ведомости планируемых работ 26.05.2012 г. |  |  | Подрядчик |
|  | ♦ Исполнительные документы дефектации оборудования при ремонте токопроводов |  |  | Подрядчик |
|  | ♦ Ведомость выполненных работ |  |  | Подрядчик |
|  | ♦ Акт приемки токопроводов из ремонта |  |  | Подрядчик |
|  | ♦ Результаты измерений в объеме «Ведомости основных параметров технического состояния токопроводов» |  |  | Заказчик |
|  | Отчетная документация составляется подрядчиком и передается на рассмотрение и согласование Заказчику в электронном (на flash-карте) и в бумажном виде. |  |  |  |

Уточнение с  Подрядчиком  объёма ремонтных работ, утверждение «Ведомости  планируемых работ по   ремонту токопроводов генератора ТГ-2 и трансформатора РТСН-1» главным инженером   ПТЭЦ в сроки,  установленные СО 34.04.181-2003 «Правила  организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электрических станций и сетей».

2.1. Подрядчик должен обеспечить выполнение требований:

♦  МЕЖОТРАСЛЕВЫЕ ПРАВИЛА по охране труда «Правила безопасности при

Эксплуатации электроустановок» ( ПОТ Р М-016-2001 РД 153-34.0-03.150-00).

♦ Стандарт ОАО РАО «ЕЭС России» «Тепловые и гидравлические электростанции. Методика оценки качества ремонта энергетического оборудования. Основные положения». Приказ № 275 от 23.04.2007г. ОАО РАО «ЕЭС России».

♦ РД 153-34.0-03.301-00. «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий».

♦  СО 153-34.03.305-2003. «Инструкция о мерах пожарной безопасности при проведении огневых работ на энергетических предприятиях».

♦ РД 153-34.0-03.299/5-2001 «Типовая инструкция по охране труда при работе с ручным  слесарным инструментом».

♦ СО 34.03.201-97 «Правила техники безопасности при работе с инструментом и приспособлениями».

♦ ПОТ РМ-007-98. «Межотраслевые правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов».

♦  ПОТ РМ-012-2000. «Межотраслевые правила по охране труда при работе на высоте».

♦ ПБ 10-382-00 «Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов».

♦ ПБ 10-256-98 «Правила устройства и безопасной эксплуатации подъемников (вышек)»

— и   другой нормативной документацией

2.2. Выполнение работ должно соответствовать:

♦  ОГК 412.060. ТО. Технические описание и инструкция по монтажу и эксплуатации. «Токопровды закрытые  напряжением 6 ÷ 10 кВ на номинальный ток до 2000А типов ТЗВ, ТЗК и ТЗКР».

♦  ОГК 412.040.ТО. Технические описание и инструкция по монтажу и эксплуатации. «Токопровод генераторный росоустойчивый естественного охлаждения типа

ГРТЕ-10-8550-250-У1.3;    ГРТЕ-20- 10 000- 300-У1.3

♦   Сборник распорядительных материалов по эксплуатации энергосистем (электротехническая часть изд.5. Москва 2002г.)

♦ Приложение к сборнику распорядительных материалов по эксплуатации энергосистем (электротехническая часть).

♦  СО 34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей».

♦  РДИ 34-38-043-86. Инструкция    по    оформлению    технической    документации    на    сварочные    работы    при    ремонте энергетического оборудования тепловых электростанций.

♦   Стандарт ОАО РАО «ЕЭС России» «Тепловые и гидравлические электростанции.  Методика оценки качества ремонта энергетического оборудования. Основные положения».

Приказ № 275 от 23.04.2007г. ОАО РАО «ЕЭС России».

— и   другой нормативной документацией.

2.3. Запасные части и материалы:

♦  Материалы для выполнения заявляемых объемов ремонтных работ поставляет Подрядчик. Стоимость поставляемых материалов и запасных частей должна входить в стоимость конкурсных предложений.

♦ Запасные части, детали, комплектующие и расходные материалы, требующиеся дополнительно по результатам дефектации токопроводов генератора ТГ-2 и трансформатора РТСН-1 Петрозаводской ТЭЦ, поставляются по согласованию с ПТЭЦ  Подрядчиком по дополнительному соглашению.

При наличии материалов на складе заказчика, по согласованию сторон, подрядчик приобретает или получает их у заказчика.

♦ Запасные части, детали, комплектующие и расходные материалы, поставляемые Подрядчиком, должны иметь сертификаты качества (соответствия), паспорта, необходимую технико - эксплуатационную документацию и т.п.

♦  Запасные части и материалы подрядчиком должны закупаться у производителей или их официальных дилеров и затраты подрядчика на их комплектацию и ревизию не могут превышать 5% цены последних.

♦  Стоимость материалов, а также затраты на комплектацию должны быть подтверждены соответствующими документами.

♦ Уточнение по номенклатуре и объёму поставки ТМЦ с участием Подрядчика выполняется в сроки, установленные СО 34.04.181-2003 (при уточнении объёма ремонтных работ и утверждении «Ведомости планируемых работ …» главным инженером ПТЭЦ).

Материалы  Заказчика для выполнения ремонта токопроводов

генератора ТГ-2 и трансформатора РТСН-1

Петрозаводской ТЭЦ.

| №п/п | Наименование материала | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Изоляторы опорно стержневые полимерные ОСК5-20 УХЛ2 | шт | 272. |

Перечень основных* материалов и запасных частей Подрядчика

для выполнения ремонта токопроводов

генератора ТГ-2 и трансформатора РТСН-1

| №п/п | Наименование материала | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Стеклотекстолит листовой 3 мм. | м² | 6,2 |
|  | Болт М 8х25 оцинкованный (22кг) | шт | 1632 |
|  | Болт M l4x50 оцинкованный (46кг) | шт | 620 |
|  | Резина листовая МБС 3 мм. | кг | 90 |
|  | Крышка токопровода. (чертеж 8КИ. 310. 054) | шт. | 50 |
|  | Грунт-эмаль ХВ -0278 (голубая) | кг. | 150 |
|  | Растворитель Р-4 | л | 15 |
|  | Опорно-стержневые изоляторы типа ИОР-10-7,5 III У2 | шт | 420 |

* Полный перечень материалов и приспособлений определяет Подрядчик исходя из реальной необходимости для выполнения всего объема работ согласно утвержденной ведомости работ  ремонта токопроводов

- Требования ЗАКАЗЧИКА к персоналу подрядной организации:

3.1 Наличие у подрядчика на момент подачи заявки обученного и аттестованного персонала, ИТР (руководителей работ) с опытом работы на энергетических предприятиях и имеющих право:

•  быть руководителем работ электроустановках  выше 1000В;

•  быть производителем работ электроустановках  выше 1000В;

•  быть членом бригады в электроустановках до и  выше 1000В;

•  быть ответственным за безопасное производство работ кранами, а/подъемником;

3.2 Подрядчик обязан обеспечить:

♦ выполнение ремонтных работ по восстановлению исправности и ресурса

токопроводов генератора ТГ-2 типа ГРТЕ-10 и трансформатора РТСН-1 типа

ТЗВ-6  с использованием материалов и технологических требований, отвечающих

современным эксплуатационным характеристикам.

♦ численность персонала и ее состав с учетом квалификации членов бригады по

электробезопасности исходя из условий выполнения работ.

♦ необходимое количество персонала, имеющего право выполнения специальных

работ:        - работа на высоте;

- верхолазные работы;

- погрузо-разгрузочных работ (стропальщики);

- работа с а/вышки.

3.3 Персонал подрядчика обязан:

-   иметь всю нормативно-техническую и технологическую документацию на все ремонтируемое оборудование.  Документация должна соответствовать требованиям раздела 2.5. Правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования,  зданий, сооружений электростанций и сетей (далее – СО 34.04.181 -2003);

-   разработать, согласовать и утвердить у главного инженера Петрозаводской ТЭЦ сетевой график и проект производства работ (ППР);

-  назначить ответственных представителей для участия в дефектации, подготовке технических решений, контроле качества, входном контроле, передаче выполненных работ Заказчику;

-   обеспечить своевременное (в соответствии с требованиями СО 34.04.181-2003) оформление, ведение и сдачу ремонтной исполнительной документации с обязательным приложением актов дефектации, актов на скрытые работы, сертификатов на применяемые материалы и запасные части;

-   восстановление деталей и узлов в заводских условиях осуществлять самостоятельно,

-   обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ.

-   выполнять работы экологически безопасными способами, не наносящими ущерба качеству атмосферного воздуха, водных объектов, почв, не приводящими к загрязнению территории, производственных и бытовых помещений Заказчика.

-    обеспечить чистоту мест выполнения работ в процессе и после их завершения.

-    доставка деталей и узлов оборудования к месту проведения ремонта в заводских условиях осуществляется силами подрядчика.

-   обязательное наличие у работников подрядной организации однотипной спецодежды с названием  и логотипом организации-подрядчика при выполнении работ на объектах ОАО «ТГК-1».

-  соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, а также установленный пропускной и внутриобъектовый режим Петрозаводской ТЭЦ;

4. Особое требование к документам на виды деятельности, связанные с выполнением договора.

Участник должен иметь лицензии, свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданное саморегулируемой организацией, сертификаты, необходимые для выполнения работ на весь срок договора, в т.ч.:

Свидетельство СРО о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства:

2. Подготовительные работы

2.4. Установка и демонтаж инвентарных наружных и внутренних лесов, технологических мусоропроводов <*>

23. Монтажные работы

23.6. Монтаж электротехнических установок, оборудования, систем автоматики и сигнализации <*>

24. Пусконаладочные работы

24.3. Пусконаладочные работы синхронных генераторов и систем возбуждения

<*> Данные виды и группы видов работ требуют получения свидетельства о допуске на виды работ, влияющие на безопасность объекта капитального строительства, в случае выполнения таких работ на объектах, указанных в статье 48.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Наличие разрешительных документов, приведенных выше, необязательно. Участник у которого имеются в наличии данные документы получает приоритет перед другими участниками конкурсной процедуры по определению исполнителя работ.

5.  Требования к сроку действия Предложения.

Предложение действительно в течение срока, указанного Участником в письме о подаче оферты. В любом случае этот срок не должен быть менее 60 календарных дней со дня, следующего за днем окончания приема Предложений. Указание меньшего срока может быть основанием для отклонения Предложений.