ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ по реконструкции узла учета тепла Петрозаводская ТЭЦ филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1»

(номер закупки по ГКПЗ 3100/4.19-2049)

| ОКВЭД | 40.11.51 |
| --- | --- |
| ОКДП | 4530015 |

- Общие требования.

1.1.Требования к месту выполнения работ.

г. Петрозаводск, ул. Пограничная, дом 25, Петрозаводская ТЭЦ филиала Карельский» ОАО «ТГК-1».

Ответственный за составление технического задания:

Главный инженер Петрозаводской ТЭЦ филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1» - Карпов Василий Адольфович тел.. (8142) 59-23-30;

Ответственное лицо в аппарате управления филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1» - начальник теплотехнического сектора Хованский А.Е. тел.(8142) 71-38-89

1.2. Период выполнения работ:

Начало: февраль 2014 г.

Окончание: ноябрь 2014 г.

Стоимость закупки  13000 тыс. руб. без учета НДС, в том числе:

- стоимость проектных (ПР), проектно-изыскательских работ (ПИР) – 600 тыс. руб. без учёта НДС;

- стоимость строительно-монтажных (СМР) – 2400 тыс. руб. без учёта НДС;

- стоимость поставляемого оборудования – 10000 тыс. руб. без учёта НДС.

Стоимость оборудования, материалов и СМР может быть уточнена по результатам выполненного проекта.

1-й квартал - 0 тыс. руб. без учета НДС;

2-й квартал - 600 тыс. руб. без учета НДС;

3-й квартал - 0 тыс. руб. без учета НДС;

4-й квартал - 12400 тыс. руб. без учета НДС.

2. Требования к сметно-договорной документации.

Стоимость работ должна быть определена на основании требований системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1» в соответствии с действующим приказом ОАО «ТГК-1» «О порядке формирования стоимости работ…»

Выбор приоритетного нормативного документа для формирования стоимости работ необходимо осуществлять в порядке, предусмотренном «Методическими рекомендациями…», утвержденными вышеуказанным приказом.

3.Требования к выполнению работ.

3.1. Цель работы: Целью реконструкции узла учета тепла Петрозаводской ТЭЦ является повышение надежности, точности и долговременной стабильности измерений тепловой энергии, массы сетевой и подпиточной воды, отпускаемой по тепловым магистралям потребителям г. Петрозаводска, за счет применения дифференциально-интегрирующего метода измерения разности масс в подающем и обратном трубопроводах на основе стандартных сужающих устройств с установкой цифровых приборов высокой точности. Необходимо выполнить проектно-сметную документацию на новый узел учета отпускаемого Петрозаводской ТЭЦ тепла и сетевой воды, выполнить закупку оборудования и монтаж с пусконаладочными работами нового оборудования.

3.2. Описание и основные технические характеристики объекта реконструкции:

Необходимо выполнить «Под ключ» реконструкцию узла учета отпускаемой тепловой энергии и сетевой воды Петрозаводской ТЭЦ. Работа должна в обязательном порядке предусматривать обследование, разработку проектно-сметной документации на реконструкцию, поставку оборудования, монтаж оборудования и пусконаладочные работы. Заказчику должен быть сдан готовый к эксплуатации узел учета тепла, с учетом требований, указанных настоящим техническим заданием и удовлетворяющего требованиям действующих НТД.

4. УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов работ по реконструкции узла учета тепла Петрозаводской ТЭЦ

филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1»

| № п/п | Наименование работ | Плановый срок завершения этапа работ |
| --- | --- | --- |
| Проектирование узла учета |  |  |
| 1. | Выполнить анализ работы установленных узлов учета на Петрозаводской ТЭЦ и выбрать оптимальное место расположения нового узла учета до разветвления магистралей в соответствии с требования НТД. | Февраль 2014 |
| 1.1. | Реконструкция узла учёта тепловой энергии на выводе ТЭЦ до разветвления трубопроводов перед существующими узлами учета «Город» и «Древлянка», в том числе: |  |
| 1.2. | подготовка и согласование сметно-договорной документации на проведение работ; | Февраль 2014 |
| 1.3. | подготовка и согласование с Заказчиком технического задания на проектирование; | Февраль 2014 |
| 1.4. | согласование технического задания на проектирование с третьей стороной; | Март 2014 |
| 1.5. | подготовка и согласование с Заказчиком проектной документации; | Март 2014 |
| 1.6. | согласование проектной документации с третьими сторонами; | Апрель 2014 |
| Поставка материалов и оборудования |  |  |
| 1.7. | поставка оборудования УУТЭ: - контрольно-измерительное оборудование в комплекте со шкафом автоматики и измерений; - диафрагма типа ДБС с вновь изготовленными фланцами и патрубками для подающего трубопровода; - диафрагма типа ДБС с вновь изготовленными фланцами и патрубками для обратного трубопровода. | Май - июнь 2014 |
| Монтажные работы |  |  |
| 1.8. | демонтажные, монтажные работы, в том числе: - монтаж вновь изготовленных измерительных участков; -демонтаж и монтаж существующих трубопроводов для обеспечения требований НТД; - монтаж контрольно-измерительного оборудования; - монтаж коммутационного оборудования и линий связи (согласно п. 2.4.7 настоящего Задания). | Июнь – июль 2014 |
| 1.9. | пусконаладочные работы; | Август-сентябрь 2014 |
| 1.10. | сдача в эксплуатацию узла учета; | Октябрь 2014 |
| 1.11. | обучение. | Ноябрь 2014 |

Примечание: монтаж вновь изготовленных измерительных участков необходимо выполнить в период летнего «полного останова» Петрозаводской ТЭЦ с 02 – по 14 июля 2014г.

5. Требования к подрядчику и к организации производства работ.

5.1. Требования к организации производства работ и их качеству:

- СО 34.03.201-97 «Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей».

- ПБ-10-573-03. «Правила устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды».

- РД 153-34.0-03.301-00. «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий».

- СО 153-34.03.305-2003. «Инструкция о мерах пожарной безопасности при проведении огневых работ на энергетических предприятиях».

- РД 153-34.0-3.231-00 «Типовая инструкция по охране труда для электросварщиков».

- РД 153-34.0-3.288-00 «Типовая инструкция по охране труда для газосварщиков (газорезчиков)».

- РД 153-34.0-03.299/3-2001 «Типовая инструкция по охране труда при работе с пневмоинструментом».

- РД 153-34.0-03.299/5-2001 «Типовая инструкция по охране труда при работе с ручным  слесарным инструментом».

- СО 34.03.201-97 «Правила техники безопасности при работе с инструментом и приспособлениями».

- ПОТ РМ-007-98. «Межотраслевые правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов».

- 1.11 РД 153-34.0-20.507-98 «Типовая инструкция по технической эксплуатации систем транспорта и распределение тепловой энергии (тепловых сетей).

- 1.12 ГОСТ 24297-87 «Входной контроль продукции».

- 1.13 ППБ 01-03 "Правила пожарной безопасности в РФ";

- 1.14 РД-11-02-2006. Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения.

- 1.15 СНиП 111-4-80 "Правила производства и приемки работ. Техника безопасности в строительстве";

- 1.16 СНиП 3.01.04-87 "Приемка в эксплуатацию законченных строительных объектов";

5.2. Требования к составу и содержанию Проекта:

- ГОСТ Р 21.11.01-2009 «Система проектной документации для строительства;

- Основные требования к проектной и рабочей документации»;

- ГОСТ 21.403-80 СГЩС «Обозначения условные графические в схемах. "Оборудование энергетическое»;

- ГОСТ 21.614-88 СПДС «Изображения условные графические электрооборудования и проводок на планах»;

- ГОСТ 2.004-88 ЕСКД «Общие требования к выполнению конструкторских и технологических документов на печатающих и графических устройствах вывода ЭВМ».

- ГОСТ 21.408-93 СПДС. «Правила выполнения рабочей документации автоматизации технологических процессов»;

- ГОСТ21.101-97 СПДС «Основные требования к проектной и рабочей документации»;

- «Правила коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя»;

- Федеральный закон от 27.07.2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении»;

- Постановление Правительства РФ от 22.02.2012 г. №154 «Требования к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»;

- Постановление Правительства РФ №808 от 08.08.2012 г. «Об организации теплоснабжения    в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства    Российской Федерации»;

- Методические рекомендации по разработке схем теплоснабжения, разработанные Минэнерго РФ и Минрегионразвития РФ (Приказ №565/667 от 29.12.2012 г.);

- Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 25 декабря 1998 г. № 1540 «Правила применения технических устройств на опасных производственных объектах».

- Постановление Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. № 87 «О со-  ставе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».

- Федеральный закон РФ №116 «О Промышленной безопасности опасных производственных объектов».

- СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»;

- ПТЭ электрических станций и сетей (РД 153-34.0-20.501-2003);

- СНиП 3.03.11-85 «Защита строительных конструкций от коррозии»;

- СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия»;

- СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»;

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство».

5.2.1. Требование к стадийности проектирования.

Проект выполняется в одну стадию, до стадии РД (рабочая документация) включительно. При расчете стоимости проектирования применить понижающий коэффициент к базовой цене согласно п. 2.3.5. согласно Справочнику базовых цен на разработку технической документации на автоматизированные системы управления технологическими процессами (АСУТП), утвержденному Министерством промышленности Российской Федерации 14 марта 1997г. по представлению Министерства строительства Российской Федерации (письмо от 27.01.97 г. №9-4/8) (далее – Справочник).

5.2.2. Техническая характеристика используемого в настоящее время оборудования.

Петрозаводская ТЭЦ снабжает теплом (в горячей воде) 85% города Петрозаводск по двум магистралям (Ду900мм и Ду700мм) в отопительный и межотопительный период. Каждая магистраль имеет прямой и обратный трубопровод. Все трубопроводы сетевой воды проложены по одной надземной эстакаде. Основная часть потребителей тепла г. Петрозаводск подключена по открытой схеме. Восполнение цикла (подпитка) водой осуществляется от постороннего источника в схему Петрозаводской ТЭЦ перед подогревателями сетевой воды, однако из этой же схемы производятся отборы воды на хоз.бытовые и технологические нужды ТЭЦ. Существующий узел учета тепловой энергии (УУТЭ) сформирован на базе ультразвуковых расходомеров ЗАО «Взлёт».

Параметры сетевой воды по магистралям от Петрозаводской ТЭЦ

(данные существующего узла учета тепла).

| № пп | Параметр | Размер-ность | Магистраль «Город» (Ду900) | Магистраль «Древлянка» (Ду700) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Отопительный период |  |  |  |  |
| 1 | Температура (подача/обратка) | оС | 65-135/40-70 | 65-125/40-70 |
| 2 | Давление (п/о) | Кгс/см2 | 12,1/1,3 | 12,1/3,5 |
| 3 | Расход воды (п/о) | т/ч | 4000-5150/4000-5150 | 2000-2400/1600-2400 |
| Межотопительный период |  |  |  |  |
| 4 | Температура (подача/обратка) | оС | 65-75/40-60 | 65-75/40-60 |
| 5 | Давление (п/о) | Кгс/см2 | 11/2 | 11/4 |
| 6 | Расход воды (п/о) | т/ч | 1500-1900/1300-1600 | 460-550/270-350 |

Примечание: параметры сетевой воды по магистралям уточняются на основании фактических данных, при  согласование с Заказчиком технического задания на проектирование.

5.2.3. Требования к метрологическому обеспечению проектируемого УУТЭ.

  - В соответствии с целями модернизации УУТЭ согласно п. 3.1 настоящего технического задания, измерения следующих коммерчески значимых параметров для каждой тепловой магистрали:

а)	тепловой энергии, отпущенной на отопление;

б)	тепловой энергии, отпущенной на горячее водоснабжение;

в)	суммарной отпущенной тепловой энергии;

г)	массы теплоносителя, израсходованного на горячее водоснабжение;

должны выполняться с нормированными значениями допускаемой относительной погрешности, приведенными в п.п. 2-5 настоящего раздела технического задания, в соответствии с методикой измерений (МИ), аттестованной Росстандартом и включенной в государственный информационный фонд по обеспечению единства измерений.

  - Допускаемая относительная погрешность измерения тепловой энергии, отпущенной на отопление, за минимальный учетный период, в диапазоне расходов от 100% до 10% от максимального в обратном трубопроводе и при разности температур теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах не менее 5°С, не должна превышать ±2%. В целях настоящего технического задания минимальный учетный интервал времени принимается равным одному часу.

  - Допускаемая относительная погрешность измерения тепловой энергии, отпущенной на нужды горячего водоснабжения (утечки, подпитка) за минимальный учетный период, в диапазоне расходов от 100% до 10% от максимального в подающем трубопроводе, диапазоне относительных водоразборов от 30% до 10%, температуре теплоносителя в подающем трубопроводе не менее 30°С, не должна превышать ±2%. В целях настоящего технического задания относительный водоразбор определяется как выраженное в процентах отношение разности масс теплоносителя, прошедшего через подающий и обратный трубопроводы в течение минимального учетного интервала времени, к массе теплоносителя, прошедшего через подающий трубопровод за тот же период.

  - Допускаемая относительная погрешность измерения суммарной отпущенной тепловой энергии за минимальный учетный период, в диапазоне расходов от 100% до 10% от максимального в подающем трубопроводе, диапазоне относительных водоразборов от 30% до 10%, температуре теплоносителя в подающем трубопроводе не менее 30°С, при разности температур теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах не менее 5°С, не должна превышать ±2%.

  - Допускаемая относительная погрешность измерения массы теплоносителя, израсходованного на подпитку за минимальный учетный период, в диапазоне расходов от  100% до 10% от максимального в подающем трубопроводе, диапазоне относительных водоразборов от 30% до 10%, в рабочем диапазоне изменения температур теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах от 30°С до 150°С не должна превышать ±2%.

  - Допускаемое относительное рассогласование результатов измерений масс теплоносителя, прошедших через подающий и обратный трубопроводы за минимальный учетный период при равенстве расходов в подающем и обратном трубопроводах в диапазоне расходов от 100% до 10% от максимального в подающем трубопроводе, в рабочем диапазоне изменения температур теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах от 30°С до 150°С, не должно превышать ±0,2%. В целях настоящего технического задания     относительное рассогласование результатов измерений определяется как выраженное в процентах отношение разности масс теплоносителя, прошедших через подающий и      обратный трубопроводы за минимальный учетный период, к их полусумме.

  - Средства измерений температуры теплоносителя, разности температур теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах, давления, массового (объемного) расхода, тепловычислители и их метрологические характеристики, используемые в составе УУТЭ, должны выбираться с учетом обеспечения требований по п.п. 2-6 настоящего раздела технического задания в указанных диапазонах изменения параметров массового (объемного) расхода, относительного водоразбора, температур теплоносителя, разности температур теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах, во всем рабочем диапазоне изменения давления в трубопроводах.

  - Все средства измерений, используемые в составе УУТЭ должны иметь действующие свидетельства об утверждении типа средств измерений и свидетельства о поверке. В связи с данным требованием допускается использовать при определении сметной стоимости проектных работ К15=1,15 согласно п. 1.8. Справочника.

  - Исполнитель в составе своего предложения на выполнение работ (услуг) по    настоящему техническому заданию должен предоставить методику измерений,    аттестованную Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии в установленном порядке, и включенную в государственный информационный фонд по обеспечению единства измерений.

  - Для подтверждения выполнения требований п.п. 2-6 настоящего раздела технического задания, исполнитель в составе своего предложения на выполнение работ (услуг) по настоящему техническому заданию, должен предоставить проектный расчет погрешностей измерений параметров, перечисленных в п. 1 настоящего раздела технического задания,  выполненный в соответствии с предоставляемой по п. 9 настоящего раздела технического задания методикой измерений.

  - УУТЭ должен справочно обеспечивать автоматическую оценку допускаемых погрешностей измерения всех параметров по п. 1 настоящего раздела технического задания для минимального учетного периода на основе фактически измеренных первичных параметров (расходы, давления, температуры, разности температур, относительный водоразбор) с возможностью архивирования часовых оценок допускаемых погрешностей измерения с глубиной архивирования не меньшей, чем производится архивирование значений основных коммерческих параметров.

  - Расчеты расходомеров и метрологические схемы измерительного комплекса должны быть согласованы с органами Росстандарта.

  - Применяемые средства измерений первичных параметров, при безусловном соответствии требованиям п.7 настоящего раздела технического задания, должны иметь метрологические характеристики не хуже, чем указанные в Таблице 1.

Таблица 1.

| Средство измерения | Диапазон измерения | Погрешность измерения |
| --- | --- | --- |
| - Температуры, °С | +0 ÷ +180 | ±(0,15+0,001¦t¦) °С, абсолютная |
| - Разности температур, °С | +0 ÷ +180 | ±(0,05+0,001¦Dt¦)°С, абсолютная |
| - Абсолютного давления, МПа | +0,10 ÷ +2,0 | ±0,2%, приведенная |
| - Перепада давления, кПа | -100 ÷ +100 | ±0,04%, приведенная |
| - Измерение времени и временных интервалов, с | +60 ÷ +31536000 | ±0,01%, относительная |

5.2.4. Специальные требования при проектировании УУТЭ.

При проектировании УУТЭ необходимо учесть следующие требования заказчика:

- Высокая надежность оборудования входящего в состав УУТЭ.

- Максимальная точность измерения параметров количества и качества тепловой энергии.

- Минимальная стоимость реконструкции (оборудования и СМР) УУТЭ.

- Минимальные эксплуатационные затраты и затраты на поверку СИ.

- Для узлов учета предусмотреть новые диафрагмы типа ДБС с вновь     изготовленными фланцами и патрубками. Входные патрубки выполнить съемными.

- Определить и согласовать с Заказчиком места установки вновь проектируемых сужающих устройств. При необходимости строительство павильона узла учета для размещения контрольно-измерительного оборудования и сужающих устройств прорабатывается проектом и согласовывается с  Заказчиком.

- Обеспечить дистанционную передачу данных (мгновенных данных, часовых   архивов УУТЭ) в локальную сеть ПТЭЦ, в соответствии с требованиями документа «Политика информационной безопасности ОАО «ТГК-1» и другими инструкциями, регламентами и т.п. выпущенными в развитие основного документа, а также обеспечить отображение и сигнализацию по оперативным параметрам расхода, давления и температуры по подающему и обратному трубопроводам со временем обновления не более 1 сек.

- Точки подключения электропитания указывается Заказчиком, прокладка кабельной линии из точки подключения разрабатывается проектом на УУТЭ и производится силами подрядчика.

- Оборудование узла учета должно обеспечивать удаленный доступ к тепловычислителю в любое время суток для возможности проверки информации и анализа работы приборов УУТЭ, а также съема необходимой информации.

- Алгоритмы работы тепловычислителя не должны противоречить расчетным формулам тепловой энергии, указанным в организации учета.

- При	проектировании должны быть учтены требования ГОСТ 8.586.1-2005...ГОСТ 8.586.5-2005, ГОСТ 21.408-83, МИ 2412-97, МИ 31927707.425280.099.МИ.01.01-01.М.

- Проект (РД) должен содержать проектный расчет погрешностей измерения коммерчески значимых параметров.

- Требования к монтажу приборов УУТЭ определены «Правилами учета...», СНиП 3.05.07-85, СНиГ13.05.01-85.

- Все основное оборудование УУТЭ должно быть зарегистрировано в  Государственном реестре средств измерений. Исполнитель обязан основное оборудование УУТЭ письменно согласовать с техническим руководителем Петрозаводской ТЭЦ.

- В результате разработки проектной документации Исполнитель передаёт Заказчику один экземпляр на бумажном носителе для предварительного согласования. После окончательного согласования проекта Заказчику передаются три экземпляра проектной документации на бумажном носителе и два экземпляра в электронном виде (формат Word, Exсel, Visio на CD).

- Техническое задание (ТЗ) на проектирование узлов учета тепловой энергии (УУТЭ) разрабатывает исполнитель. Исполнитель представляет ТЗ на согласование в Службу автоматизации и метрологии ОАО «ТГК-1», на Петрозаводскую ТЭЦ филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1», в Петрозаводский филиал ОАО "Петрозаводские коммунальные системы" "Тепловые сети" (далее - ОАО «ПКС»). Утверждает согласованное ТЗ руководитель Петрозаводской ТЭЦ филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1». Исходные данные, необходимые для проектирования, предоставляются заказчиком.

- Сметный расчет должен быть проверен с получением положительного заключения в ООО «Региональный центр по ценообразованию в строительстве Республики Карелия».

- Проектными решениями должен быть предусмотрен источник бесперебойного питания УУТЭ со временем поддержания работы не менее 30 минут и системой оповещения оперативного персонала о пропадании основного электропитания.

- Для повышения надежности и бесперебойности осуществления учета тепловой энергии и теплоносителя проектные решения должны обеспечить узел учета резервным тепловычислителем («горячее резервирование»), работающим в режиме параллельного счета  с основным тепловычислителем. Резервирование первичных средств измерения температуры, разности температур, давления, массового (объемного) расхода не требуется.

5.2.5. Состав проекта УУТЭ.

Проектная документация оформляется в соответствии ГОСТ 21.408-93 СПДС. «Правила выполнения рабочей документации автоматизации технологических процессов» в составе:

- Общие данные;

- Свидетельство СРО проектной организации;

- Техническое задание на проектирование от заказчика проектировщику;

- Пояснительная записка, включая исходные данные для проектирования;

- Функциональные схемы автоматизации;

- Электрические принципиальные схемы;

- Схемы соединений внешних электрических проводок;

- Схемы подключений внешних электрических проводок;

- Схемы расположения оборудования;

- Чертежи измерительных участков;

- Метрологические схемы измерительного комплекса, включающие перечень применяемых СИ, их МХ и характеристики элементов схемы;

- Расчеты расхода в программном комплексе «Расходомер ИСО», включая расчет гидравлических потерь на сужающем устройстве;

- Спецификации;

- Общий вид шкафа автоматики и измерений;

- Схемы обвязки импульсных линий;

- Разрешительные документы Росстандарта на средства измерений (сертификаты, свидетельства, описания типов средств измерений);

- Перечень входных и выходных сигналов;

- Сметная документация;

Исполнительная документация после проведения монтажных и пусконаладочных работ оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ 21.408-93, марка АТС, и ПР 50.2.022-99 в составе:

- Документов (чертежей, спецификаций и пр.) рабочей документации, в которые были внесены изменения;

- Аттестованные индивидуальные методики измерений расхода и массы воды, учитывающие дополнительные погрешности измерения расхода при сокращенных длинах прямых участков трубопроводов, при необходимости;

- Метрологические схемы измерительных трубопроводов, включающие перечни элементов схем, заверенные действующим клеймом поверителя;

- Расчеты расходомеров в соответствии с ГОСТ 8.586.1…5-2005 в программном комплексе «Расходомер ИСО», заверенные действующим клеймом поверителя;

- Паспорта и свидетельства о поверке СИ, применяемых в составе измерительного комплекса;

- Акты измерений внутренних диаметров измерительных трубопроводов;

- Акты установки сужающих устройств (диафрагм);

- Паспорт измерительного комплекса;

- Свидетельство о поверке измерительного комплекса;

- Таблицы настроечных параметров (базы данных) вычислителей;

- Инструкция по эксплуатации измерительного комплекса;

- Схемы и чертежи строительных конструкций (при необходимости), а также устройства малой механизации (для периодического демонтажа и монтажа оборудования УУТЭ для целей калибровки и поверки).

Проект необходимо пронумеровать по количеству страниц, прошнуровать и скрепить печатью. Краткое описание объекта теплопотребления (адрес, схема подключения, система теплоснабжения, источник тепла, температурный график, расчетные нагрузки) предоставляется Заказчиком.

Требуется согласование РД с органами Госстандарта и ОАО «ПКС» (порядок последнего оговаривается сторонами дополнительно). Окончательный состав и содержание документации рабочего проекта согласовываются сторонами в процессе проектирования.

5.3. Требования к подрядной организации:

5.3.1. Общие требования:

- опыт разработки проектов аналогичных УУТЭ источников теплоэнергии в поселениях с численностью населения свыше 100 тыс. чел. не менее 2-х лет;

- опыт работы по монтажу и ремонту сетевых трубопроводов не менее 3 лет;

- обеспечить соответствие сметной документации требованиям системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1»;

- обеспечить соответствие применяемых материалов и изделий требованиям ГОСТ и ТУ и наличие сертификатов, удостоверяющих их качество;

- работники подрядчика (поставщика) должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», подрядчик (поставщик) должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим договором;

- подрядчик обязан соблюдать требования системы экологического менеджмента (СЭМ) ОАО «ТГК-1» по управлению значимыми экологическими аспектами в рамках деятельности, определенной настоящим договором (пункт включается в договор в случае, если деятельность подрядчика связана со значимыми экологическими аспектами: образование, сбор, вывоз и размещение строительно-промышленных отходов, а также других отходов I-IV классов опасности);

- подрядчик несет ответственность за соблюдение требований природоохранного законодательства Российской Федерации и СЭМ ОАО «ТГК-1»;

- акты сдачи - приемки могут быть подписаны Заказчиком при условии выполнения подрядчиком указанных выше требований;

- при наличии в штате подрядчика работников - иностранных граждан, у них должно быть разрешение на работу на территории Республики Карелия или г.Петрозаводске, оформленное соответствующим образом.

- обеспечить соответствие сметной документации требованиям ценовой политики
ОАО «ТГК-1»;

- работники подрядчика должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», подрядчик должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим техническим заданием;

- подрядчик обязан соблюдать требования СЭМ (системы экологического менеджмента)
ОАО «ТГК-1» по управлению значимыми экологическими аспектами в рамках деятельности, определенной настоящим техническим заданием.

Исполнитель должен иметь разрешение на осуществление нижеследующих видов деятельности указанных в приложении к свидетельству СРО:

II. Виды работ по подготовке проектной документации

  - Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления, вентиляции, кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и холодоснабжения;

5.1.   Работы по подготовке проектов наружных сетей теплоснабжения и их сооружений.

5.4	Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем.

III. Виды работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту

10.5. Монтаж, усиление и демонтаж технологических конструкций;

18.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования сетей теплоснабжения;

24.26. Пусконаладочные работы общекотельных систем и инженерных коммуникаций.

5.3.2. Специальные требования:

- наличие специалистов и руководителей с опытом работы по разработке проектов аналогичных УУТЭ не менее 2-х лет;

- предоставление сертификатов качества на используемые материалы;

- обеспечить сохранность оборудования Заказчика в период выполнения работ;

- соблюдение персоналом подрядной организации Правил внутреннего трудового распорядка филиала «Карельский»;

- разработать проект производства работ и согласовать его во всех надлежащих инстанциях;

- высвободившийся металлолом подрядчик транспортирует и сдает на склад заказчика;

- отходы, образующиеся при строительстве, транспортируются и утилизируется подрядчиком за свой счет с предоставлением справки (объем и наименование) по утилизации отходов;

- гарантия на выполняемые работы и запасные части должна быть не менее 36 месяцев с даты подписания акта выполненных работ;

- располагать кадрами, обладающими соответствующей квалификацией для осуществления строительных, монтажных, пуско-наладочных работ, (дипломированные производители работ с опытом работы не менее 3-х последних лет по указанному профилю, сварщики 5-6 разряда, слесари по ремонту тепломеханического оборудования 4-6 разряда, слесари по ремонту электротехнического оборудования 4-6 разряда);

- персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда, пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов (руководители работ в соответствии с Положением о порядке подготовки и аттестации работников организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов);

- при выполнении сварочных работ иметь свидетельство НАКС (Национальный аттестационный комитет сварки) о производственной аттестации технологии сварки в соответствии с требованиями РД 03-615-03 «Порядок применения сварочных технологий при изготовлении, монтаже, ремонте и реконструкции технических устройств для опасных производственных объектов» и аттестованных сварщиков;

- иметь в наличии обученных и аттестованных ИТР (руководителей работ) с опытом работы не менее 3-х лет, имеющих право выдачи промежуточных нарядов, распоряжений, быть производителем работ, руководителем работ по промежуточному наряду;

- обеспечить в составе персонала наличие стропальщиков и лиц, ответственных за безопасное производство работ кранами;

- осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество работ и выполнение гарантийных обязательств;

- иметь в собственности или иметь гарантированный доступ (прокат, аренда, лизинг, соглашения о покупке, наличие производственных мощностей и т.д.) ко всем видам и типам оборудования, необходимым для выполнения работ, которое должно находиться в рабочем состоянии и не быть занятым на других работах на время производства работ. Подрядчик должен подтвердить наличие обязательств, гарантирующих наличие этого оборудования при осуществлении работ;

- иметь все необходимые для выполнения работ инструменты и специальные приспособления;

- самостоятельно выполнять устройство лесов и подмостей;

- самостоятельно выполнять погрузочно-разгрузочные и другие работы с применением специального автотранспорта (автокранов, автогидроподъемников, экскаваторов и т.п.);

- ознакомиться под роспись и соблюдать требования действующего регламента на осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению отходов 1-5 классов опасности на ПТЭЦ;

- самостоятельно выполнять транспортное обеспечение работ: перевозку необходимых материалов, в том числе материалов со складов Заказчика, на объекты ремонта;

- организовать своевременное оформление и ведение исполнительной документации, составление при необходимости ППР, актов на скрытые работы;

- обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным при заключении договора графиком работ.

- исключить применение асбестсодержащих материалов при проведении работ по реконструкции оборудования электростанций;

- организовать своевременное оформление и ведение исполнительной документации в соответствии разделом 5.4. технического задания;

- обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ;

- предоставлять сметно-договорную документацию в бумажном (в 2-х экз.) и в электронном виде в формате Excel, а также в формате сметных программ A0.

- Персонал подрядной организации участвующий в проведении работ должен иметь однотипную спецодежду с логотипом организации.

# 5.4. Порядок сдачи-приемки выполненных работ и оформления документации.

# Приемка выполненных работ производится комиссией, назначаемой заказчиком.

# Подрядчик обязан обеспечить своевременную сдачу выполненных работ комиссии заказчика.

# Подрядчик письменно заблаговременно уведомляет заказчика о необходимости проведения промежуточной приемки выполненных работ, подлежащих закрытию, ответственных конструкций и систем, гидравлических испытаний и лабораторных исследований, но не позднее, чем за 5 рабочих дней до начала проведения этой приемки. В уведомлении должна содержаться информация о дате, времени и месте проведения указанной промежуточной приемки. Если закрытие работ выполнено без принятия заказчиком (заказчик не был информирован об этом или информирован с опозданием), то подрядчик по требованию заказчика должен организовать за свой счет открытие любой части скрытых работ согласно указанию заказчика, а затем восстановить ее.

# Подрядчик обязан организовать своевременное в течение 10 календарных дней с момента завершения работ (этапа работ) оформление и предоставление заказчику, исполнительной документации:

- проект производства работ (ППР);

- ведомость выполненных работ;

- протоколы испытаний, карты измерений, формуляры;

- акты промежуточной приемки и/или испытаний;

- акты приемки скрытых работ;

- акты гидравлического испытания (включая испытания на герметичность и давление) и приемки каждой системы в отдельности;

- заключения лаборатории по контролю металла;

- акты входного контроля, сертификаты на использованные в процессе выполнения работматериалы и запасные части;

- акты о приемке выполненных работ (форма КС-2);

- справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3),

а также иную документацию, составленную перед ремонтом, в процессе ремонта и после ремонта и отражающую техническое состояние оборудования, объем и качество выполненных работ.

5.5. Требования к подрядчику при привлечении субподрядчиков:

# При планирующемся привлечении для выполнения работ субподрядчиков подрядчик должен иметь свидетельство СРО на исполнение функций генерального подрядчика.

# Подрядчик обязан включить в свою заявку на участие в конкурентной процедуре подробные сведения обо всех субподрядчиках, которых он предполагает привлечь для выполнения работ. Подрядчик обязан прикладывать к своей заявке письменное согласие субподрядчиков на выполнение планируемых ими работ.

# Подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного субподрядчика требованиям Организатора конкурентной процедуры, изложенным в закупочной документации, причём субподрядчик должен прикладывать такой же пакет документов, как и подрядчик.

# Заказчик оставляет за собой право отклонить любого из предложенных субподрядчиков.

Подрядчик обязан координировать работу всех субподрядчиков, проверять качество работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями и объемы выполняемых ими работ и действовать исключительно в интересах заказчика.

Подрядчик обязан обеспечить своевременное устранение субподрядчиками недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта.

При планирующемся привлечении для выполнения работ нескольких субподрядчиков (поставщиков), подрядчик должен предусмотреть и организовать их взаимодействие в процессе выполнения ремонтных работ с учётом сроков их исполнения.

6. Оборудование и материалы:

- Оборудование и материалы для выполнения заявляемых объемов работ поставляет Подрядчик в соответствии с разработанным проектом.

- Все поставляемые материалы и оборудование должны иметь сертификаты соответствия продукции требованиям качества и безопасности, установленными для нее действующими стандартами и правилами (ГОСТ (ГосСтандарт), ГОСТ Р, ГОСТ Р МЭК, ТУ и прочие требования.

- Стоимость материалов и оборудования, приобретенных Подрядчиком, подтверждается документально.

- В случае возникновения необходимости поставки для работ ТМЦ, не учтенных в согласованной сметной документации, их поставка осуществляется по дополнительному соглашению Сторон.

- В обязанности Заказчика предоставление Подрядчику бытовых помещений, складских площадок, инструмента и т.п. не входит. При наличии технической возможности вышеуказанные услуги могут быть предоставлены Подрядчику. Условия их предоставления определяются в договоре на выполнение работ.

7. Для выполнения работ подрядчиком заказчик обеспечивает:

- энергоснабжение строительно-монтажных работ, выполняемых подрядчиком;

- подключение электроприводов механизмов и инструмента, средств электросварки и термообработки подрядчика к электросборкам в сроки, согласно графику строительно-монтажных работ, если их конструкции требуют для этих целей специального персонала;

- допуск персонала подрядчика на рабочие места в течение всего срока выполнения строительно-монтажных работ.