ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ по устройству коммерческого узла учёта воды питьевого качества на границе балансовой принадлежности с ОАО «ПКС-Водоканал» Петрозаводской ТЭЦ филиала «Карельский» ПАО «ТГК-1»

(номер закупки по ГКПЗ - 3100/4.21-4125)

| ОКВЭД | 42.21 |
| --- | --- |
| ОКПД | 42.21 |

- Общие требования.

  - Требования к месту выполнения работ.

г. Петрозаводск, ул. Пограничная, дом 25, Петрозаводская ТЭЦ (ПТЭЦ) филиала «Карельский» ПАО «ТГК-1».

Ответственные за составление технического задания:

Главный инженер Петрозаводской ТЭЦ филиала «Карельский» ПАО «ТГК-1» - Карпов Василий Адольфович, тел. (8142) 59-23-30;

Начальник производственно-технического отдела Петрозаводской ТЭЦ – Ротин Андрей Владимирович, тел. (8142) 59-23-11.

Ответственное лицо в аппарате управления филиала «Карельский» ПАО «ТГК-1» - Начальник теплотехнического сектора Хованский Алексей Евгеньевич, тел.(8142) 71-38-89.

  - Требования к периоду выполнения работ:

Начало                 с момента заключения договора

Окончание           август 2017 г.

  - Требования к стоимости работ:

Начальная (максимальная) цена предмета закупки: 21 908 тыс. руб. без учета НДС,

4-й квартал 2016г – 1 449,0 тыс. руб. без учета НДС (проектные работы);

1-й квартал 2017г – 11 712,0 тыс. руб. без учета НДС (поставка оборудования, материалов);

2-й квартал 2017г – 8 222,0 тыс. руб. без учета НДС (строительно-монтажные работы);

3-й квартал 2017г – 525,0 тыс. руб. без учета НДС (наладка и ввод в эксплуатацию).

Ориентировочная стоимость материалов и оборудования составляет – 11 712,0 тыс. руб. без учета НДС;

Ориентировочная стоимость строительно-монтажных и наладочных работ составляет – 8 747,0 тыс. руб. без учета НДС.

  - Требования к сметно-договорной документации.

Стоимость работ должна быть определена на основании требований системы ценообразования, принятой в ПАО «ТГК-1» в соответствии с действующим приказом ПАО «ТГК-1» «О порядке формирования стоимости работ…»

Выбор приоритетного нормативного документа для формирования стоимости работ необходимо осуществлять в порядке, предусмотренном «Положением…», утвержденным вышеуказанным приказом.

При подаче Заявки Участником приложение сметы с указанием позиций расценок и объемами материалов обязательно. При этом обоснованием цены не является укрупненный расчет стоимости или калькуляция работ.

Предельная стоимость договора не может превышать стоимость по итогам выигранных конкурентных процедур и включает расходы Подрядчика, связанные с качественным, досрочным или своевременным выполнением работ.

- Обобщенные характеристики выполняемых работ:

  - Исполнитель должен выполнить полный комплекс работ «под ключ» по строительству узла учета водопроводной воды питьевого качества потребляемой Петрозаводской ТЭЦ в непосредственной близости от границы раздела балансовой принадлежности сетей ПАО «ТГК-1» и ОАО «ПКС-Водоканал».

  - Комплекс работ должен включать в себя проектирование с получением всех необходимых согласований, поставку оборудования, строительно-монтажные и пусконаладочные работы с вводом узла учета в коммерческую эксплуатацию.

  - Проектную документацию требуется согласовать с Петрозаводской ТЭЦ, филиалом «Карельский», Главным метрологом ПАО «ТГК-1» и ОАО «ПКС-Водоканал». Проектом должно предусматриваться сохранение существующего 100% резервирования водопроводных вводов (в настоящее время подача водопроводной воды питьевого качества производится по двум параллельным ниткам Ду600), диаметр измерительных трубопроводов определить проектом.

- Цель работы:

  - Повышение точности, достоверности и долговременной стабильности измерений расхода потребляемой Петрозаводской ТЭЦ у ОАО «ПКС-Водоканал» воды питьевого качества за счет реализации измерений с применением метода переменного перепада давления, Методики измерений («Измерение расхода и количества жидкостей и газов, тепловой мощности и тепловой энергии в трубопроводах с применением сужающих устройств и автоматической калибровкой нулевой точки градуировочной характеристики преобразователей перепада давления 31927707.425280.100.МИ.01.01-01.М»), современных полностью цифровых  высокоточных измерительных преобразователей  перепада давления, абсолютного давления и температуры.

  - Также целью работы является строительство узла учета в непосредственной близости от границы раздела балансовой принадлежности сетей ПАО «ТГК-1» и ОАО «ПКС-Водоканал» для возможности организации тупиковой схемы водоснабжения ТЭЦ и исключения затрат Петрозаводской ТЭЦ на компенсацию потерь поставщика на участке водопроводных вводов между границей балансовой принадлежности сетей и существующим узлом учета.

- Описание и основные технические характеристики объекта нового строительства

- Петрозаводская ТЭЦ является крупнейшим источником тепла Петрозаводска, Республика Карелия. Система теплоснабжения Петрозаводска является открытой: вода на горячее водоснабжение забирается непосредственно из тепловой сети. Подпитка теплосети на Петрозаводской ТЭЦ выполняется водопроводной водой питьевого качества после соответствующей обработки. Данная вода используется исключительно в целях подпитки теплосети, а также в небольшом количестве для хозяйственно-бытовых нужд работников ТЭЦ. Средний расход получаемой воды (по данным существующего коммерческого узла учета) составляет 400 – 500 м3/ч. Температура воды в течение года составляет от 0,5 – до 17 оС.

- Поставщиком водопроводной воды является ОАО «ПКС - Водоканал». Водоснабжение ТЭЦ выполняется по двум параллельным водоводам Ду600 мм. Существующий узел учета (по которому осуществляется расчёт с поставщиком) располагается в здании водогрейной котельной на территории ТЭЦ на водоводе Ду500 мм после объединения двух водоводов Ду600 мм. Узел учета оснащен расходомером-счетчиком ультразвуковым ВЗЛЕТ МР (УРСВ-510ц). Особенностью данного узла учета является значительная удаленность от границы балансовой принадлежности с ОАО «ПКС-Водоканал». Общая протяженность трубопроводов от границы балансовой принадлежности до узла учета составляет порядка 1 км. Данный факт является формальным основанием для формирования в адрес Петрозаводской ТЭЦ со стороны ОАО «ПКС - Водоканал» счетов на оплату потерь воды на участке водопроводной сети от границы балансовой принадлежности до узла учета.

- Существующий узел учета имеет неудовлетворительную погрешность измерений и низкую надёжность, что в свою очередь служит источником финансовых потерь ТЭЦ.

- Требования к составу работ

  - УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов работ

по устройству коммерческого узла учёта воды питьевого качества на границе балансовой принадлежности с ОАО «ПКС-Водоканал»

Петрозаводской ТЭЦ филиала «Карельский» ПАО «ТГК-1»

Сведения о количестве (объеме) – 1 комплект

| № п/п | Наименование работ | Плановый срок завершения этапа работ |
| --- | --- | --- |
| Проектирование узла учета |  |  |
| 1. | Предпроектное обследование, включая: - анализ работы существующего узла учета холодной воды Петрозаводской ТЭЦ, а также промежуточных потребителей с целью определения диапазона измерений нового узла учета; - выбор места расположения нового узла учета. | Октябрь 2016 |
| 2. | Разработка и согласование с Петрозаводской ТЭЦ, филиалом «Карельский», Главным метрологом ПАО «ТГК-1» и ОАО «ПКС-Водоканал» Технического задания на проектирование. | Октябрь 2016 |
| 3. | Разработка рабочей документации. | Октябрь - Ноябрь 2016 |
| 4. | Проведение согласования рабочей документации с Петрозаводской ТЭЦ, филиалом «Карельский», Главным метрологом ПАО «ТГК-1» и ОАО «ПКС-Водоканал» с получением положительного заключения данных согласований. | Ноябрь – Декабрь 2016г. |
| Поставка материалов и оборудования |  |  |
| 5. | поставка оборудования узла учета: - контрольно-измерительное оборудование в комплекте со шкафом автоматики и измерений; - диафрагма типа ДБС с вновь изготовленными фланцами и патрубками для трубопроводов водопроводной воды. | Январь 2016 - Март 2017 |
| Работы |  |  |
| 6. | Демонтажные, монтажные работы, в том числе: - земляные работы; - демонтаж существующих участков водопроводных вводов (при необходимости); - устройство железобетонной подземной камеры для размещения измерительных трубопроводов и запорной арматуры; - монтаж новых участков водопроводных вводов с АКЗ (при необходимости); - монтаж вновь изготовленных измерительных трубопроводов; - монтаж запорной арматуры (при необходимости); - монтаж павильона узла учета; - обустройство дренажного колодца для дренирования отключаемых участков водоводов для обслуживания сужающих устройств; - монтаж контрольно-измерительного оборудования; - монтаж коммутационного оборудования и оптоволоконной линии связи; - монтаж линии электропитания; - санация вновь смонтированных участков водовода. | Май – Июль 2017 |
| 7. | Пусконаладочные работы. | Август 2017 |
| 8. | Сдача в коммерческую эксплуатацию узла учета комиссии с участием представителей Поставщика. | Август 2017 |
| 9. | Обучение персонала ТЭЦ | Август 2017 |

Примечание: все монтажные работы должны быть проведены в сжатые сроки в период полного летнего останова Петрозаводской ТЭЦ 2017 года (ориентировочно июнь 2017г.).

- Требования к проектным решениям

  - Требования к составу и функциональности оборудования

    - Состав оборудования должен включать в себя исчерпывающий перечень оборудования для организации учета по двум измерительным трубопроводам. Диаметр измерительных трубопроводов определить проектом.

    - Измерительный комплекс должен выполнять измерения в соответствии с ГОСТ 8.586.5-2005 и МИ 31927707.425280.100.МИ.01.01-01.М.

    - Вычислитель измерительного комплекса должен выполнять измерения в автоматическом режиме единовременно по двум измерительным трубопроводам.

    - Измерительный комплекс должен обеспечивать передачу данных по двум обособленным интерфейсам Ethernet (один интерфейс – для передачи данных в Систему сбора хранения и отображения оперативной информации Centum VP Петрозаводской ТЭЦ и в ИИС «АС ВиП», второй интерфейс – для передачи данных к информационную систему ОАО «ПКС-Водоканал») с частотой обновления основных оперативных параметров не реже, чем 1 раз в 1 секунду.

    - Измерительные комплекс должен обеспечивать автоматический расчет и архивирование допускаемой относительной погрешности результатов измерения расхода за каждый учетный интервал времени в зависимости от фактического режима работы магистрали.

    - Измерительные комплекс должен обеспечивать хранения часовых архивов результатов измерений за период не менее – 20 лет.

    - Перечень оборудования должен включать комплектные измерительные трубопроводы заводского производства, обеспечивающие гарантированное исполнение требований ГОСТ 8.586.2-2005 к измерительным трубопроводам. Диаметр трубопроводов определить проектом.

    - В состав каждого комплекта измерительных трубопроводов должна входить измерительная диафрагма типа ДКС с угловым способом отбора давления в соответствии с ГОСТ 8.586.2-2005.

    - В состав каждого комплекта измерительных трубопроводов должен входить съемный патрубок из нержавеющей стали длиной 2,2Ду, устанавливаемый непосредственно перед плюсовой измерительной камерой сужающего устройства (СУ).

    - В состав каждого комплекта измерительных трубопроводов должен входить выходной патрубок из Ст. 20 (или аналогичной марки) длиной 2,2Ду, устанавливаемых после СУ, а также входной патрубок из Ст. 20 (или аналогичной марки) длиной 1Ду, устанавливаемый перед съемным патрубком (с обработанными кромками под приварку с одной стороны и приваренным фланцем с другой стороны).

    - Конструкция измерительного трубопровода должна обеспечивать равенство внутренних диаметров входного патрубка, съемного патрубка и выходного патрубка. Величина уступа при неравенстве внутренних диаметров не должна вносить дополнительную погрешность коэффициента истечения по ГОСТ 8.586-2005.

    - Конструкция измерительного трубопровода должна предусматривать меры по обеспечению соосности с основным трубопроводом входных патрубков, съемных патрубков, СУ и выходных патрубков. Несоосность элементов измерительных трубопроводов не должна превышать допускаемых значений по гост 8.586.1…5-2005.

    - Толщина измерительной диафрагмы должна выбираться минимально допустимой для обеспечения условия отсутствия конической части и соответствовать требованиям ГОСТ 8.586-2005. Каждый комплект измерительного трубопровода должен включать запасной диск измерительной диафрагмы с диаметром отверстий СУ равным диаметру отверстия основной измерительной диафрагмы.

    - Конструкция измерительного трубопровода должна обеспечивать равенство диаметров отверстий СУ (d20) измерительных трубопроводов для подающего и обратного трубопроводов с отклонением не более ±0,03 мм.

    - Конструкция измерительного трубопровода должна соответствовать условному давлению Ру для фланцевых соединений диафрагм и входных патрубков равному 1,6 МПа.

    - Проектом предусмотреть установку скользящих опор по обе стороны съемных патрубков.

    - Конструкция измерительного трубопровода должна предусматривать два отверстия во фланцах измерительной диафрагмы с резьбой М20, расположенные диаметрально противоположно под углом ±15° к горизонтальной плоскости, для установки разжимных болтов. В ответном фланце соосно с указанными отверстиями должны быть предусмотрены глухие отверстия для фиксации положения разжимных болтов. 		Разжимные болты должны иметь безрезьбовую конечную часть с конической фаской, исключающую радиальное смещение фланцев относительно друг друга в процессе разжимания фланцевого соединения измерительной диафрагмы.

    - В состав каждого комплекта измерительных трубопроводов должна входить монтажная вставка, устанавливаемая взамен СУ при сборке фланцевых соединений.

    - Конструкция измерительного трубопровода должна предусматривать дополнительный зазор шириной 2 мм между плоскостями фланцев для сборки фланцевых соединений диафрагм в натяг.

    - Конструкция измерительного трубопровода должна предусматривать вывод импульсных трубок от камер СУ, материал трубок - нержавеющая сталь.

    - Конструкция измерительного трубопровода должна предусматривать в нижних точках усредняющих кольцевых камер установку дренажных трубок и в наивысших точках – воздухоотводчиков.

    - Конструкция измерительного трубопровода должна предусматривать 	крепежные элементы для фиксирования камеры диафрагмы в собранном виде для облегчения процедуры монтажа/демонтажа.

    - При разработке расположения измерительных участков предусмотреть дренажи до и после сужающих устройств и трубопроводов вблизи расположения узла учета.

    - Импульсные линии должны быть размещены в утепленном канале с электрообогревом.

    - Измерительный комплекс должен оснащаться источником бесперебойного питания со временем поддержания работы не менее 30 минут и обеспечивать оповещение оперативного персонала о пропадании основного электропитания.

    - Необходимо обеспечивать удаленный доступ к измерительному комплексу из локальной вычислительной сети (ЛВС) Петрозаводской ТЭЦ. Желательно наличие встроенного web-интерфейса в вычислителе для доступа посредством стандартного web-браузера операционной системы рабочих мест персонала ТЭЦ.

    - Все основные компоненты измерительного комплекса должны быть зарегистрированы в Государственном реестре средств измерений.

    - Резервирование первичных средств измерений не требуется.

    - В состав оборудования должна входить необходимая для эксплуатации узла учета запорная арматура с ручным приводом. Тип и размер арматуры определить проектом.

    - При разработке проектной документации исполнитель обязан оборудование узла учета холодной воды (УУХВ) письменно согласовать с техническим руководителем Петрозаводской ТЭЦ.

  - Требования к расположению оборудования

    - Узел учета должен быть размещен в непосредственной близости от границы разграничения балансовой принадлежности водопроводной сети между Петрозаводской ТЭЦ и ОАО «ПКС-Водоканал».

    - Принципиальная схема водопроводной сети должна предусматривать врезку всех отводов на сети ОАО «ПКС-Водоканал» между границей разграничения балансовой принадлежности и узлом учета.

    - Предусмотреть расположение измерительных трубопроводов в подземной железобетонной камере.

    - Размер камеры должен обеспечивать возможность и удобство обслуживания узла учета оперативным персоналом.

    - Измерительный комплекс расположить в обогреваемом надземном павильоне узла учета, устанавливаемом над камерой измерительных трубопроводов или в непосредственной близости от неё.

  - Требования к электропитанию

    - Точки подключения электропитания (220VAC и/или 380VAC) на территории Петрозаводской ТЭЦ определить проектом.

    - Предусмотреть сборку АВР в шкафу узла учета. В качестве основного ввода предусмотреть обособленный ввод для оборудования КИПиА. В качестве резервного использовать ввод для подключения вспомогательного оборудования узла учета.

    - Предусмотреть прокладку кабельных линий от точки подключения до узла учета. Трассу определить проектом.

  - Требования к линиям связи

    - Проектом предусмотреть подключение узла учета к ЛВС Петрозаводской ТЭЦ и сетевому оборудованию для передачи данных в ИИС «АС Вип», к Системе сбора хранения и отображения оперативной информации Centum VP Петрозаводской ТЭЦ.

    - Подключение выполнять оптоволоконным кабелем. Количество жил в кабеле должно обеспечивать не менее 100% резерва.

    - Тип кабеля и трассу определить проектом.

  - Прочие требования

    - Предусмотреть работы по расширению Системы сбора хранения и отображения оперативной информации Centum VP Петрозаводской ТЭЦ и модификации кадров визуализации для организации отображения и сигнализации по уставкам оперативных параметрам расхода, давления и температуры воды для обоих ниток узла учета на существующем рабочем месте оператора на щите управления водогрейной котельной. Проект узла учета в части расширения Системы сбора хранения и отображения оперативной информации Centum VP согласовать с производителем – ООО «ФОРУС» (+7(812)495-90-95, info@forus.spb.ru).

- Требования к составу и содержанию проектной и исполнительной документации

  - Перечень регламентирующих нормативных документов должен включать:

    - ПР 50.2.022-99 «Порядок осуществления государственного метрологического контроля и надзора за применением и состоянием измерительных комплексов с сужающими устройствами».

    - ГОСТ 8.586.1…5-2005 «Измерение расхода и количества жидкостей и газов с помощью стандартных сужающих устройств».

    - МИ «Измерение расхода и количества жидкостей и газов, тепловой мощности и тепловой энергии в трубопроводах с применением сужающих устройств и автоматической калибровкой нулевой точки градуировочной характеристики преобразователей перепада давления 31927707.425280.100.МИ.01.01-01.М».

    - Технические условия на узел коммерческого учета воды ОАО «ПКС-Водоканал».

    - ГОСТ Р 21.11.01-2009 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации»;

    - ГОСТ 21.403-80 СГЩС «Обозначения условные графические в схемах. "Оборудование энергетическое»;

    - ГОСТ 21.614-88 СПДС «Изображения условные графические электрооборудования и проводок на планах»;

    - ГОСТ 2.004-88 ЕСКД «Общие требования к выполнению конструкторских и технологических документов на печатающих и графических устройствах вывода ЭВМ».

    - ГОСТ 21.408-93 СПДС. «Правила выполнения рабочей документации автоматизации технологических процессов»;

    - ГОСТ21.101-97 СПДС «Основные требования к проектной и рабочей документации»;

    - «Правила коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя»;

    - Федеральный закон от 27.07.2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении»;

    - Постановление Правительства РФ от 22.02.2012 г. №154 «Требования к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»;

    - Постановление Правительства РФ №808 от 08.08.2012 г. «Об организации теплоснабжения    в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства    Российской Федерации»;

    - Методические рекомендации по разработке схем теплоснабжения, разработанные Минэнерго РФ и Минрегионразвития РФ (Приказ №565/667 от 29.12.2012 г.);

    - Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

    - Постановление Правительства Российской Федерации от 25 декабря 1998 г. № 1540 «Правила применения технических устройств на опасных производственных объектах».

    - Федеральный закон РФ №116 «О Промышленной безопасности опасных производственных объектов».

    - СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»;

    - ПТЭ электрических станций и сетей (РД 153-34.0-20.501-2003);

    - СНиП 3.03.11-85 «Защита строительных конструкций от коррозии»;

    - СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия»;

    - СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»;

    - СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;

    - СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство».

    - Федеральный закон "О водоснабжении и водоотведении" от 07.12.2011 N 416-ФЗ.

    - Постановление Правительства РФ от 4 сентября 2013 г. N 776 "Об утверждении Правил организации коммерческого учета воды, сточных вод". С изменениями и дополнениями от: 26 марта 2014 г., 29 мая 2015 г.

  - Требования к исходным данным

Исполнитель разрабатывает Техническое задание (ТЗ) на проектирование узла учета холодной воды (УУХВ) и представляет ТЗ на согласование в Службу автоматизации и метрологии ПАО «ТГК-1», на Петрозаводскую ТЭЦ филиала «Карельский» ПАО «ТГК-1», в Петрозаводский филиал ОАО "Петрозаводские коммунальные системы - Водоканал" (далее - ОАО «ПКС-Водоканал»). Утверждает согласованное ТЗ руководитель Петрозаводской ТЭЦ филиала «Карельский» ПАО «ТГК-1». Исходные данные, необходимые для проектирования, предоставляются заказчиком.

  - Требование к стадийности проектирования

Проект выполняется в одну стадию (ТП совместно с РД). При расчете стоимости проектирования применить понижающий коэффициент к базовой цене согласно п. 2.3.5. согласно Справочнику базовых цен на разработку технической документации на автоматизированные системы управления технологическими процессами (АСУТП), утвержденному Министерством промышленности Российской Федерации 14 марта 1997г. по представлению Министерства строительства Российской Федерации (письмо от 27.01.97 г. №9-4/8) (далее – Справочник).

  - Требования к составу рабочей документации

    - Проектная документация оформляется в соответствии ГОСТ 21.408-93 СПДС. «Правила выполнения рабочей документации автоматизации технологических процессов» в составе:

- Общие данные;

- Свидетельство СРО проектной организации;

- Техническое задание на проектирование от заказчика проектировщику;

- Пояснительная записка, включая исходные данные для проектирования;

- Функциональные схемы автоматизации;

- Электрические принципиальные схемы;

- Схемы соединений внешних электрических проводок;

- Схемы подключений внешних электрических проводок;

- Схемы расположения оборудования;

- Чертежи измерительных участков;

- Метрологические схемы измерительного комплекса, включающие перечень применяемых СИ, их МХ и характеристики элементов схемы;

- Расчеты расхода в программном комплексе «Расходомер ИСО», включая расчет гидравлических потерь на сужающем устройстве;

- Спецификации;

- Общий вид шкафа автоматики и измерений;

- Схемы обвязки импульсных линий;

- Разрешительные документы Росстандарта на средства измерений (сертификаты, свидетельства, описания типов средств измерений);

- Перечень входных и выходных сигналов;

- Сметная документация.

    - Объем рабочей документации должен включать все необходимые разделы, в том числе наружные сети водоснабжения, конструкции железобетонные, конструкции металлические (при необходимости), электроснабжение, автоматизация, информационные сети. Состав рабочей документации определяется и утверждается Техническим заданием на проектирование.

    - Рабочая документация должна быть согласована с Петрозаводской ТЭЦ, филиалом «Карельский», Главным метрологом ПАО «ТГК-1» и ОАО «ПКС-Водоканал» (порядок и объем последнего оговаривается сторонами дополнительно), а также с органами Госстандарта. В части организации передачи данных от узла учета в ИИС «АС ВиП» документацию требуется согласовать с ООО «Энергосервис».

    - В результате разработки проектной документации Исполнитель передаёт Заказчику один экземпляр на бумажном носителе для предварительного согласования. После окончательного согласования проекта Заказчику передаются три экземпляра проектной документации на бумажном носителе и два экземпляра в электронном виде (формат PDF, Word, Exсel, Visio на CD).

  - Требования к исполнительной документации

    - Исполнительная документация после проведения монтажных и пусконаладочных работ оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ 21.408-93, марка АТС, и ПР 50.2.022-99 в составе:

- Документов (чертежей, спецификаций и пр.) рабочей документации, в которые были внесены изменения;

- Аттестованные индивидуальные методики измерений расхода и массы воды, учитывающие дополнительные погрешности измерения расхода при сокращенных длинах прямых участков трубопроводов, при необходимости;

- Метрологические схемы измерительных трубопроводов, включающие перечни элементов схем, заверенные действующим клеймом поверителя;

- Расчеты расходомеров в соответствии с ГОСТ 8.586.1…5-2005 в программном комплексе «Расходомер ИСО», заверенные действующим клеймом поверителя;

- Паспорта и свидетельства о поверке СИ, применяемых в составе измерительного комплекса;

- Акты измерений внутренних диаметров измерительных трубопроводов;

- Акты установки сужающих устройств (диафрагм);

- Паспорт измерительного комплекса;

- Свидетельство о поверке измерительного комплекса;

- Таблицы настроечных параметров (базы данных) вычислителей;

- Инструкция по эксплуатации измерительного комплекса;

- Схемы и чертежи, в которые вносились изменения в ходе выполнения СМР.

- Требования к подрядчику и организации работ

  - Требования к организации производства работ и их качеству:

При устройстве коммерческого узла учёта воды питьевого качества на границе раздела балансовой принадлежности с ОАО «ПКС-Водоканал» Петрозаводской ТЭЦ филиала «Карельский» ПАО «ТГК-1» должны выполняться действующие нормативные и распорядительные документы в области энергетики:

    - СО 34.03.201-97 «Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей».

    - СНиП 12-04-2002 «Техника безопасности в строительстве. Правила производства и приёмки работ» часть 2.

    - СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Общие требования» часть 1.

    - ПБ 03-517-02 «Общие правила безопасности для организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности производственных объектов».

    - РД 153-34.0-03.301-00 «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий».

    - СО 153-34.03.305-2003 «Инструкция о мерах пожарной безопасности при проведении огневых работ на энергетических предприятиях».

    - РД 153-34.0-3.231-00 «Типовая инструкция по охране труда для электросварщиков».

    - РД 153-34.0-3.288-00 «Типовая инструкция по охране труда для газосварщиков (газорезчиков)».

    - РД 153-34.0-03.299/3-2001 «Типовая инструкция по охране труда при работе с пневмоинструментом».

    - РД 153-34.0-03.299/5-2001 «Типовая инструкция по охране труда при работе с ручным  слесарным инструментом».

    - СО 34.03.201-97 «Правила техники безопасности при работе с инструментом и приспособлениями».

    - ПОТ РМ-007-98. «Межотраслевые правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов».

    - ГОСТ 24297-87 «Входной контроль продукции».

    - ППБ 01-03 «Правила пожарной безопасности в РФ»;

    - РД-11-02-2006. Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения.

    - СНиП 111-4-80 "Правила производства и приемки работ. Техника безопасности в строительстве";

    - СНиП 3.01.04-87 "Приемка в эксплуатацию законченных строительных объектов";

  - Требования к подрядной организации:

    - Общие требования:

      - опыт разработки проектов аналогичных УУХВ в поселениях с численностью населения свыше 100 тыс. чел. не менее 2-х лет;

      - наличие опыта реализации проектов с применением МИ 31927707.425280.100.МИ.01.01-01.М;

      - опыт работы по монтажу и ремонту трубопроводов не менее 3 лет;

      - обеспечить соответствие сметной документации требованиям системы ценообразования, принятой в ПАО «ТГК-1»;

      - обеспечить соответствие применяемых материалов и изделий требованиям ГОСТ и ТУ и наличие сертификатов, удостоверяющих их качество;

      - работники подрядчика (поставщика) должны быть ознакомлены с Экологической политикой ПАО «ТГК-1», подрядчик (поставщик) должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим договором;

      - при наличии в штате подрядчика работников - иностранных граждан, у них должно быть разрешение на работу на территории Республики Карелия или г.Петрозаводск, оформленное соответствующим образом.

8.2.8.1.  Наличие свидетельств о членстве в СРО с допусками на виды работ, оказывающих влияние на безопасность объекта капитального строительства в соответствии с перечнем видов работ, утвержденным приказом Министерства регионального развития РФ от 30 декабря 2009 года №624:

Свидетельство СРО о допуске к работам по  подготовке проектной документации объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая особо опасные, технически сложные и уникальные объекты капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии):

4. Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий:

4.2. Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем водоснабжения и канализации

5. Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий:

5.2. Работы по подготовке проектов наружных сетей водоснабжения и канализации и их сооружений

5.6. Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем

13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком)

Свидетельство СРО о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая особо опасные, технически сложные и уникальные объекты капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии):

6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций

6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций

10. Монтаж металлических конструкций

10.5. Монтаж, усиление и демонтаж технологических конструкций

16. Устройство наружных сетей водопровода

16.1. Укладка трубопроводов водопроводных

16.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования водопроводных сетей

24. Пусконаладочные работы

24.26. Пусконаладочные работы общекотельных систем и инженерных коммуникаций

33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком):

33.1. Промышленное строительство

33.1.11. Тепловые электростанции

    - Специальные требования:

- наличие специалистов и руководителей с опытом работы по разработке проектов аналогичных УУХВ не менее 2-х лет;

- предоставление сертификатов качества на используемые материалы;

- обеспечить сохранность оборудования Заказчика в период выполнения работ;

- соблюдение персоналом подрядной организации Правил внутреннего трудового распорядка филиала «Карельский»;

- разработать проект производства работ и согласовать его во всех надлежащих инстанциях;

- высвободившийся металлолом подрядчик транспортирует и сдает на склад заказчика;

- отходы, образующиеся при строительстве, транспортируются и утилизируется подрядчиком за свой счет с предоставлением справки (объем и наименование) по утилизации отходов;

- гарантия на выполняемые работы и запасные части должна быть не менее 36 месяцев с даты подписания акта ввода оборудования в работу;

- располагать кадрами, обладающими соответствующей квалификацией для осуществления строительных, монтажных, пуско-наладочных работ;

- персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда, пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов (руководители работ в соответствии с Положением о порядке подготовки и аттестации работников организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов);

- осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество работ и выполнение гарантийных обязательств;

- иметь в собственности или иметь гарантированный доступ (прокат, аренда, лизинг, соглашения о покупке, наличие производственных мощностей и т.д.) ко всем видам и типам оборудования, необходимым для выполнения работ, которое должно находиться в рабочем состоянии и не быть занятым на других работах на время производства работ. Подрядчик должен подтвердить наличие обязательств, гарантирующих наличие этого оборудования при осуществлении работ;

- ознакомиться под роспись и соблюдать требования действующего регламента на осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению отходов 1-5 классов опасности на ПТЭЦ;

- организовать своевременное оформление и ведение исполнительной документации, составление при необходимости ППР, актов на скрытые работы;

- организовать своевременное оформление и ведение исполнительной документации в соответствии разделом 7.5. и 8.3.технического задания;

- предоставлять сметно-договорную документацию в бумажном (в 2-х экз.) и в электронном виде в формате Excel, а также в формате сметных программ A0;

- персонал подрядной организации, участвующий в проведении работ, должен иметь однотипную спецодежду с логотипом организации.

  - Порядок сдачи-приемки выполненных работ и оформления документации

    - Приемка выполненных работ производится комиссией, назначаемой заказчиком.

    - Подрядчик обязан обеспечить своевременную сдачу выполненных работ комиссии заказчика.

    - Подрядчик письменно заблаговременно уведомляет заказчика о необходимости проведения промежуточной приемки выполненных работ, подлежащих закрытию, ответственных конструкций и систем, гидравлических испытаний и лабораторных исследований, но не позднее, чем за 5 рабочих дней до начала проведения этой приемки. В уведомлении должна содержаться информация о дате, времени и месте проведения указанной промежуточной приемки. Если закрытие работ выполнено без принятия заказчиком (заказчик не был информирован об этом или информирован с опозданием), то подрядчик по требованию заказчика должен организовать за свой счет открытие любой части скрытых работ согласно указанию заказчика, а затем восстановить ее.

    - Подрядчик обязан организовать своевременное, в течение 10 календарных дней с момента завершения работ (этапа работ), оформление и предоставление заказчику, исполнительной документации:

- проект производства работ (ППР);

- ведомость выполненных работ;

- протоколы испытаний, карты измерений, формуляры;

- акты промежуточной приемки и/или испытаний;

- акты приемки скрытых работ;

- акты гидравлического испытания (включая испытания на герметичность и давление) и приемки каждой системы в отдельности;

- заключения лаборатории по контролю металла;

- акты входного контроля, сертификаты на использованные в процессе выполнения работ материалы и запасные части;

- акты о приемке выполненных работ (форма КС-2);

- справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), а также иную документацию, составленную перед проведением работ, в процессе работ и после завершения всех работ и отражающую техническое состояние оборудования, объем и качество выполненных работ.

  - Требования к подрядчику при привлечении субподрядчиков

    - Подрядчик обязан включить в свою заявку на участие в конкурентной процедуре подробные сведения обо всех субподрядчиках, которых он предполагает привлечь для выполнения работ. Подрядчик обязан прикладывать к своей заявке письменное согласие субподрядчиков на выполнение планируемых ими работ.

    - Подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного субподрядчика требованиям Организатора конкурентной процедуры, изложенным в закупочной документации, причём субподрядчик должен прикладывать такой же пакет документов, как и подрядчик.

    - Заказчик оставляет за собой право отклонить любого из предложенных субподрядчиков.

    - При привлечении субподрядчиков для выполнения работ генеральный подрядчик в течение 1 рабочего дня с момента заключения договора с субподрядчиком обязан предоставлять Заказчику на электронный адрес oozd@karelia.tgc1.ru информацию о заключенных договорах с субподрядчиком, в том числе предмет, цена договора, срок выполнения работ, объем работ, а также информацию о субподрядчиках (соисполнителях) по форме 7 «Анкета контрагента» и форме 14 «Декларация о принадлежности контрагента к субъектам малого или среднего предпринимательства» Документации по запросу предложений.

    - Подрядчик обязан координировать работу всех субподрядчиков, проверять качество работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями и объемы выполняемых ими работ и действовать исключительно в интересах заказчика.

    - Подрядчик обязан обеспечить своевременное устранение субподрядчиками недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта.

    - При планирующемся привлечении для выполнения работ нескольких субподрядчиков (поставщиков), подрядчик должен предусмотреть и организовать их взаимодействие в процессе выполнения работ с учётом сроков их исполнения.

  - Оборудование и материалы:

    - Оборудование и материалы для выполнения заявляемых объемов работ поставляет Подрядчик в соответствии с разработанным проектом.

    - Все поставляемые материалы и оборудование должны иметь сертификаты соответствия продукции требованиям качества и безопасности, установленными для нее действующими стандартами и правилами (ГОСТ (ГосСтандарт), ГОСТ Р, ГОСТ Р МЭК, ТУ и прочие требования.

    - Стоимость материалов и оборудования, приобретенных Подрядчиком, подтверждается документально.

    - В случае возникновения необходимости поставки для работ ТМЦ, не учтенных в согласованной сметной документации, их поставка осуществляется по дополнительному соглашению Сторон.

    - В обязанности Заказчика предоставление Подрядчику бытовых помещений, складских площадок, инструмента не входит. При наличии технической возможности вышеуказанные услуги могут быть предоставлены Подрядчику. Условия их предоставления определяются в отдельном договоре.

  - Для выполнения работ подрядчиком заказчик обеспечивает:

    - энергоснабжение строительно-монтажных работ, выполняемых подрядчиком;

    - подключение электроприводов механизмов и инструмента, средств электросварки и термообработки подрядчика к электросборкам в сроки, согласно графику строительно-монтажных работ;

    - допуск персонала подрядчика на рабочие места в течение всего срока выполнения строительно-монтажных работ.