| Приложение №1 к Договору №_____________ от «____» _____________ 20____ г. |  |
| --- | --- |
| СОГЛАСОВАНО Первый заместитель главы Администрации Петрозаводского городского округа _____________ «___»____________201_ года СОГЛАСОВАНО Наименование Подрядчика _____________ (Ф.И.О.) «___»____________201_ года | УТВЕРЖДАЮ Заместитель генерального директора– директор филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1» _____________ В.В. Белов «___»____________201_ года |

Техническое задание

на разработку Схемы теплоснабжения города Петрозаводска (в границах Петрозаводского городского округа) на период до 2029 года

| 1. Общие данные |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Основание для выполнения работ | Реализация требований Федерального закона от 27.07.2010 г. ФЗ-190 «О теплоснабжении» и разработанных для целей реализации ФЗ и НПА |
| 1.2 | Цель работы | 1.2.1 повышение надежности, качества и эффективности теплоснабжения г. Петрозаводска; 1.2.2 удовлетворение спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель; 1.2.3 обеспечение надежного теплоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду; 1.2.4 экономическое стимулирование развития системы теплоснабжения г. Петрозаводска; 1.2.5 внедрение энергосберегающих технологий. |
| 1.3 | Основные задачи | 1.3.1 обеспечение безопасности и надежности теплоснабжения потребителей в соответствии с требованиями технических регламентов; 1.3.2 обеспечение энергетической эффективности теплоснабжения и потребления тепловой энергии с учетом требований, установленных федеральными законами; 1.3.3 обеспечение приоритетного использования комбинированной выработки тепловой и электрической энергии для организации теплоснабжения с учетом ее экономической обоснованности; 1.3.4 соблюдение баланса экономических интересов теплоснабжающих организаций и интересов потребителей; 1.3.5 минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе; 1.3.6 обеспечение недискриминационных и стабильных условий осуществления предпринимательской деятельности в сфере теплоснабжения; 1.3.7 согласованность схемы теплоснабжения с иными программами развития сетей инженерно-технического обеспечения и Генеральным планом развития г. Петрозаводска; 1.3.8 рассмотрение нескольких вариантов развития системы теплоснабжения г. Петрозаводска. |
| 1.4 | Наименование объектов, включаемых в схему теплоснабжения | Системы теплоснабжения г. Петрозаводска, включая все существующие и проектируемые: источники теплоснабжения; магистральные и распределительные тепловые сети; насосные станции, центральные и индивидуальные тепловые пункты. |
| 1.5 | Местонахождение объектов | Административные границы г. Петрозаводска в границах Петрозаводского городского округа (районы МО «Город Петрозаводск»: Тепличный, Томицы, Пески, Сулажгора, Рыбка, Пятый поселок, Первомайский, Октябрьский, Перевалка, Центр, Голиковка , Зарека, Древлянка, Кукковка, Ключевая) |
| 1.6 | Характеристика объектов | Заполнение данного пункта осуществляется Исполнителем в ходе сбора исходных данных. |
| 1.7 | Этапы работы | Устанавливаются в Приложении №2 к Договору |
| 1.8 | Содержание работы | Содержание Схемы теплоснабжения города Петрозаводска должно удовлетворять требованиям Постановления Правительства РФ №154 от 22.02.2012 г. и быть достаточным для утверждения Схемы в установленном законодательством РФ порядке. Работа должна состоять из следующих разделов и обосновывающих их материалов, объединенных в книги и тома: 1. Перспективное потребление тепловой мощности и тепловой энергии на цели теплоснабжения в административных границах города Петрозаводска на период до 2029 года. 2. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения. 3. Электронная модель системы теплоснабжения города Петрозаводска (с учетом перспективы развития до 2029 года) 4. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки. 5. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах. 6. Предложения по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии. 7. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них. 8. Перспективные топливные балансы. 9. Оценка надежности теплоснабжения. 10. Обоснование инвестиций в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников и тепловых сетей в системах теплоснабжения города Петрозаводска. 11. Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций). 12. Решение о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии. 13. Определение организации, уполномоченной на эксплуатацию бесхозяйных тепловых сетей. 14. Оценка воздействия объектов теплоснабжения на окружающую среду. |
| 1.7 | Срок выполнения работы | Срок разработки схемы теплоснабжения определен Приложением №2 к Договору. Схема теплоснабжения разрабатывается на 15 лет, с разбивкой по каждому году в первые 5 лет, далее по 5-летним периодам. |
| 2. Состав, содержание и виды работ по установленным разделам схемы теплоснабжения |  |  |
| 2.1 | Раздел 1. Перспективное потребление тепловой мощности и тепловой энергии на цели теплоснабжения в административных границах города Петрозаводска на период до 2029 года | Данный раздел должен содержать следующие виды работ: 2.1.1. Выбор и обоснование структуры расчетных элементов территориального деления в административных границах города Петрозаводска. За базовую структуру расчетных элементов территориального деления принять сетку утвержденных кварталов, установленных Генеральным планом г. Петрозаводска. Ввести индивидуальные коды установленных элементов территориального деления. Обеспечить возможность дальнейшего деления расчетных элементов на более мелкие элементы территориального деления для организации уточнения планов реализации Генерального плана в процессе его актуализации и в процессе актуализации Схемы 2.1.2. Утверждение структуры элементов территориального деления, принятой для целей разработки Схемы теплоснабжения. 2.1.3. В каждом элементе территориального деления осуществить адресную привязку существующих объектов теплопотребления с разграничением их по категориям потребителей, принятым в теплоснабжающих организациях города Петрозаводска с приведением их к единому образцу. 2.1.4. Для каждого существующего объекта теплопотребления установить (описать, принять по существующим абонентским базам данных и другой существующей технической документации) следующий перечень: 2.1.4.1. Для жилищных и общественных объектов теплопотребления: • общая площадь - м2; • общая жилая площадь - м2; • арендуемая (нежилая) площадь - м2; - площадь общедомового имущества - м2; • этажность здания; • договорная и фактическая максимальная тепловая нагрузка отопления в горячей воде – Гкал/ч; • договорная тепловая нагрузка горячего водоснабжения (максимально-часовая и средняя за сутки максимального водопотребления) – Гкал/ч; • договорная и фактическая максимальная тепловая нагрузка вентиляции – Гкал/ч; • тип присоединения установки отопления объекта теплопотребления к тепловым сетям; • тип присоединения установки горячего водоснабжения к тепловым сетям; • тип присоединения установки вентиляции к тепловым сетям; • высотная отметка размещения объекта теплопотребления - м. 2.1.4.2. Для производственных объектов теплопотребления: • договорные и фактические максимальные тепловые нагрузки в паре и горячей воде – Гкал/ч; • возврат конденсата; • графики суточного теплопотребления с выделением потребления на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжения и технологию; • описание типа присоединения объектов теплопотребления к тепловым сетям общего пользования. 2.1.5. В каждом элементе территориального деления сформировать общую тепловую нагрузку существующих объектов теплопотребления с разделением по видам теплопотребления с учетом сопоставления с базами данным сбытовых отделов и подразделений теплоснабжающих организаций г. Петрозаводска. 2.1.6. В каждом элементе территориального деления в соответствии с планами сноса объектов потребления установить ориентировочный перечень объектов, включенных в планы сноса, утвержденные планами строительства в городе. В случае отсутствия утвержденных планов сноса объектов теплопотребления принять в качестве общих данных, данные установленные в Генеральном плане. 2.1.7. В каждом элементе территориального деления, в соответствии с планами капитального ремонта объектов теплопотребления, установить перечень объектов подлежащих комплексному капитальному ремонту. 2.1.8. В каждом элементе территориального деления в соответствии с Генеральным планом города Петрозаводска, планами его реализации и актуализации установить объекты нового строительства, в том числе с разбивкой по категориям потребителей, принятым в теплоснабжающих организациях города Петрозаводска с приведением их к единому образцу. 2.1.9. Перспективный спрос на теплоноситель оценивается после выбора и обоснования метода регулирования отпуска теплоты от источника тепловой энергии (мощности), и в случае основания качественного метода регулирования - выбора оптимального температурного графика. 2.1.10. В составе технической документации Исполнитель по результатам разработки раздела должен представить на согласование для целей разработки Схемы теплоснабжения: 2.1.10.1. Карту расчетных элементов деления территории города Петрозаводска, принятых для целей разработки Схемы теплоснабжения; 2.1.10.2. Справочник наименований расчетных элементов территориального деления и справочник соответствия принятых наименований с существующими в Генеральном плане (при необходимости); 2.1.10.3. Описание расчетных элементов территориального деления в существующем (на момент разработки Схемы теплоснабжения) и перспективном состояниях, включая: 2.1.10.3.1. данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения; 2.1.10.3.2. прогнозы приростов на каждом этапе площади строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий; 2.1.10.3.3. прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации; 2.1.10.3.4. прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии для обеспечения технологических процессов; 2.1.10.3.5. прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе; 2.1.10.3.6. прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в расчетных элементах территориального деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения на каждом этапе; 2.1.10.3.7. прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, с учетом возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе; 2.1.10.3.8. прогноз перспективного потребления тепловой энергии отдельными категориями потребителей, в том числе социально значимых, для которых устанавливаются льготные тарифы на тепловую энергию (мощность), теплоноситель; 2.1.10.3.9. прогноз перспективного потребления тепловой энергии потребителями, с которыми заключены или могут быть заключены в перспективе свободные долгосрочные договоры теплоснабжения; 2.1.10.3.10. прогноз перспективного потребления тепловой энергии потребителями, с которыми заключены или могут быть заключены долгосрочные договоры теплоснабжения по регулируемой цене. 2.1.10.4. Исполнитель должен сформировать обобщающий документ, содержащий описание спроса на тепловую мощность и тепловую энергию. 2.1.11. Исполнитель должен выпустить вспомогательный документ с наименованием – Альбом перспективной тепловой нагрузки в расчетных элементах территориального деления в административных границах города Петрозаводска до 2029 года. 2.1.12. Исполнитель должен передать Заказчикам карты расчетных элементов территориального деления и перспективной тепловой нагрузки на бумажном носителе и в форматах, обеспечивающих конвертирование данных в форматы ГИС, используемые Заказчиками. Форматы передаваемых данных устанавливаются непосредственно перед началом разработки раздела. |
| 2.2. | Раздел 2. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения | Исполнитель должен выполнить описание и анализ существующего положения в сфере теплоснабжения города Петрозаводска с целью обоснования: • предложений о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (далее - ЕТО); • существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения города Петрозаводска; • базовых (на момент разработки схемы теплоснабжения) значений целевых показателей развития теплоснабжения города Петрозаводска; • предложений по установлению перспективных показателей целевых показателей развития теплоснабжения города Петрозаводска. Для целей выполнения раздела 2 Схемы теплоснабжения Исполнитель должен выполнить следующие виды работ: 2.2.1. Выполнить описание и анализ функциональной структуры существующих систем теплоснабжения и действующей системы управления в сфере теплоснабжения в городе с использованием реестра теплоснабжающих и теплосетевых организаций, осуществляющих свою деятельность на территории города Петрозаводска. 2.2.2. По данным теплоснабжающих организаций принять: • структуру (профиль) источников тепловой энергии (мощности), состав базовой, пиковой и аварийной тепловой мощности; • установленные и располагаемые тепловые мощности основного оборудования источников тепловой энергии (мощности); • структура основного оборудования; • годы ввода в эксплуатацию, остаточного назначенного или продленного ресурса по наработке и по числу пусков для основного оборудования источников теплоснабжения; • программы вывода оборудования из эксплуатации; • применяющиеся тепловые схемы теплофикационного оборудования; • применяющиеся аварийные схемы обеспечения тепловой нагрузки с использованием пиковых источников тепловой энергии; • индивидуальные показатели энергетической эффективности основных единиц оборудования и отчетные данные о средневзвешенных показателях энергетической эффективности (по источнику тепловой энергии (мощности)). Показатели энергетической эффективности устанавливаются по согласованию с Заказчиками и основываются на Требованиях к схемам теплоснабжения; • отказы и инциденты на основном оборудовании источников тепловой энергии (мощности), связанных с прекращением или снижением качества отпуска тепловой энергии в тепловые сети; • отпуск тепла от источников тепловой энергии в тепловые сети (по магистральным выводам), данные по давлению и температуре теплоносителя за последние 3 года с указанием этих данных при достигнутом максимуме тепловой нагрузки по каждому часу суток наиболее холодной 5-ти дневки; • график регулирования отпуска тепла (утверждённый и фактический по данным с приборов учета по каждому источнику и магистральному выводу с источников тепловой энергии); • подпитку тепловой сети (утвержденную в тарифе и фактическую по данным приборов учета) по периоду тарифного регулирования, по ОЗП, в период достигнутого максимума тепловой нагрузки, в ОЛП; • производительность водоподготовительных установок для подпитки тепловой сети, загрузку ВПУ в период достигнутого максимума тепловой нагрузки, максимальную загрузку ВПУ в период года и загрузку ВПУ в период регистрации максимальной утечки теплоносителя в тепловой сети; • схему организации обеспечения топливом, в том числе аварийного запаса, расходами топлива в целом по году с разделением расходов топлива на выработку электроэнергии и тепла; • схему автоматического регулирования отпуска теплоты в тепловые сети, режимные карты отпуска теплоты в тепловые сети, схемы открытых и закрытых задвижек на источниках тепловой энергии в период максимума тепловых нагрузок и в летний период; • режимные карты распределения потоков теплоносителя в коллекторе выпуска тепловой мощности; • технико-экономические показатели источника в целом. 2.2.3. На основе данных теплоснабжающих организаций города установить базовые значения ключевых показателей энергетической и технико-экономической эффективности источников тепловой энергии (мощности). 2.2.4. По данным теплосетевых организаций города принять: • режимные карты тепловых сетей; • разработанные энергетические характеристики тепловых сетей; • технические характеристики участков тепловых сетей, включая годы начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, с определением их материальной характеристики и подключенной тепловой нагрузки; • схемы тепловых камер и павильонов; • описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях; • схемы насосных станций; • схемы ЦТП; • фактические параметры теплоносителя в контрольных (узловых) камерах тепловой сети, на ЦТП и ИТП (оборудованные приборами учета); • гидравлические режимы тепловых сетей и пьезометрические графики, разработанные для предшествующих периодов эксплуатации; • статистику отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) за предшествующие пять лет; • статистику восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднего времени, затраченного на восстановление работоспособности тепловых сетей за предшествующие пять лет; • существующие процедуры диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов; • данные испытаний тепловых сетей (гидравлических, температурных, на тепловые потери); • тепловые потери в тепловых сетях за последние три года, принятые по результатам энергетических характеристик тепловых сетей; • перечень запрещенных к эксплуатации по предписаниям надзорных органов по участкам тепловой сети, перечень участков магистральной тепловой сети с продленным ресурсом; • типы присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям, с выделением наиболее распространенных, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям; • перечень потребителей (абонентов) обеспеченных коммерческим приборным учетом тепловой энергии и планы по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя; • регламенты функционирования службы ведения режимов тепловых сетей и диспетчерской службы; • схемы автоматизации и обслуживания насосных станций и центральных тепловых пунктов; • схемы защиты тепловых сетей от превышения давления; • перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей. 2.2.5. На основе данных теплосетевых организаций установить базовые значения ключевых показателей энергетической и технико-экономической эффективности передачи и распределения тепла и теплоносителя по тепловым сетям. 2.2.6. На основе данных теплоснабжающих и теплосетевых организаций об источниках и тепловых сетях установить зоны действия каждого источника теплоснабжения всех теплоснабжающих организаций, установить зоны эксплуатационной ответственности (зоны деятельности) теплоснабжающих и теплосетевых организаций. 2.2.7. На основе полученных данных дать описание Ценам (тарифам) в сфере теплоснабжения: • динамики утвержденных тарифов, устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации с учетом последних 3 лет; • структуры цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения; • платы за подключение к системе теплоснабжения и поступлений денежных средств от осуществления указанной деятельности; • платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей. 2.2.8. На основании анализа зон деятельности теплоснабжающих и теплосетевых организаций, а также критериев определения ЕТО, установленных в Правилах организации теплоснабжения, сформировать предложения для определения потенциальных ЕТО в сфере теплоснабжения города Петрозаводска. 2.2.9. По результатам выполнения раздела Исполнитель выпускает вспомогательный документ с наименованием «Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения». 2.2.10. По результатам выполнения раздела Исполнитель формирует предложения по определению ЕТО с установлением границ ее деятельности и зон действия источников и тепловых сетей на территории города Петрозаводска, находящихся под управлением ЕТО. 2.2.11. По результатам выполнения этапа Исполнитель формирует базовый уровень ключевых показателей развития теплоснабжения города Петрозаводска и разрабатывает предложения для установления перспективных значений ключевых показателей. 2.2.12. По результатам выполнения раздела Исполнитель передает Заказчикам для согласования «Предложения по определению ЕТО на территории города Петрозаводска» и «Предложения для установления перспективных значений ключевых показателей развития теплоснабжения города Петрозаводска». |
| 2.3 | Раздел 3. Электронная модель системы теплоснабжения города Петрозаводска | Электронная модель города Петрозаводска должна содержать: • графическое представление объектов системы теплоснабжения с привязкой к топооснове города и полным топологическим описанием связности объектов системы теплоснабжения; • паспортизацию объектов системы теплоснабжения (источников тепловой энергии, участков тепловых сетей, тепловых камер и павильонов, насосных станций, центральных и индивидуальных тепловых пунктов, абонентских вводов); • паспортизацию и описания единиц административного деления городской территории с возможностью формирования и генерации пространственных технологических запросов и отчетов по системе теплоснабжения в административно-территориальных разрезах; • гидравлический расчет тепловых сетей любой степени закольцованности, в том числе и гидравлический расчет при параллельной работе нескольких источников тепловой энергии на одну тепловую сеть; • моделирование всех видов переключений, осуществляемых в тепловых сетях (изменение состояния запорно-регулирующей арматуры, включение/отключение/ регулирование групп насосных агрегатов, изменения установок регуляторов), в том числе перераспределения тепловых нагрузок между источниками тепловой энергии; • расчет балансов установленной тепловой (располагаемой, мощности нетто) мощности и присоединенной тепловой нагрузки; • расчет нормативных потерь тепла через изоляцию и с утечками теплоносителя; • расчет показателей надежности; • групповые изменения характеристик объектов (участков тепловых сетей, потребителей) по заданным критериям с целью моделирования различных перспективных вариантов схем теплоснабжения; • построение сравнительных пьезометрических графиков для разработки и анализа сценариев перспективного развития тепловых сетей. Данный раздел предусматривает разработку частного технического задания, которое будет определять подробные требования к разрабатываемой электронной модели. Частное техническое задание должно быть согласовано с Заказчиками. Результатом работ является Электронная модель системы теплоснабжения г. Петрозаводска, отлаженная и откалиброванная под расчетный и фактический режимы работы систем теплоснабжения. |
| 2.4 | Раздел 4. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки | Исполнитель разрабатывает балансы существующей тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в существующих зонах действия источников города Петрозаводска, а именно выполняет: • оценку обеспеченности перспективных тепловых нагрузок существующими установленными и располагаемыми тепловыми мощностями; • оценку обеспеченности передачи теплоносителя от существующих источников тепловой энергии к перспективным потребителям; • определение резервов и дефицитов тепловой мощности и тепловой нагрузки. Раздел содержит: 1) балансы тепловой энергии (мощности) и перспективной тепловой нагрузки в каждой из выделенных зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии; 2) балансы тепловой мощности источника тепловой энергии и присоединенной тепловой нагрузки в каждой зоне действия источника тепловой энергии по каждому из магистральных выводов (если таких выводов несколько) тепловой мощности источника тепловой энергии; 3) гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого магистрального вывода; 4) выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей. Исполнитель выполняет следующие работы: - с использованием разработанной электронной модели определяет точки присоединения перспективных тепловых нагрузок к существующим тепловым сетям; - рассчитывает тепловую нагрузку, присоединенную к тепловой сети в конце планируемого периода по каждому из магистральных выводов; - рассчитывает потери тепловой мощности при передаче теплоносителя по каждому из магистральных выводов, принимая их значение равное базовому, определённому в соответствии с утвержденными энергетическими характеристиками тепловых сетей на момент разработки схемы теплоснабжения; - учитывает тепловую мощность, необходимую на обеспечение хозяйственных нужд в тепловых сетях; - определяет необходимую тепловую мощность на входе в теплофикационную установку источника теплоснабжения; - учитывает расходы тепловой энергии на собственные нужды; - определяет тепловую мощность необходимую для покрытия перспективной тепловой нагрузки; - определяет необходимую аварийную тепловую мощность; - определяет резерв или дефицит установленной мощности сравнивая ее с необходимой, включая аварийную; - выполняет гидравлические расчёты с учетом распределенной перспективной тепловой нагрузки и устанавливает возможность передачи тепла от источника к потребителю. По итогам выполнения раздела Исполнитель должен сформировать обобщающий документ. |
| 2.5 | Раздел 5. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах | Исполнитель разрабатывает балансы производительности водоподготовительных установок, объемов баков-аккумуляторов подпиточной воды и максимальной подпитки тепловой сети, в том числе и в аварийных режимах в следующем объеме: • оценка обеспеченности перспективных расходов теплоносителя существующими производительностями ВПУ; • оценка необходимых объемов баков-аккумуляторов для выравнивания максимально-часовых расходов теплоносителя и определения аварийного запаса подпиточной воды; • определение производительности ВПУ с целью обеспечения нормативной аварийной подпитки тепловой сети. Исполнитель выполняет следующие работы: 1. С использованием разработанной электронной модели Исполнитель определяет перспективный расход теплоносителя необходимый для передачи теплоносителя от источника до потребителя в каждой зоне действия источников тепловой энергии; 2. Составляет баланс производительности ВПУ для подпитки тепловой сети и перспективного расхода теплоносителя, в том числе по выводам тепловой мощности; 3. Определяет резервы и дефициты производительности ВПУ и перспективной подпитки тепловой сети; 4. Разрабатывает сценарные условия аварийного режима подпитки тепловой сети при отказе головного участка одного из магистральных теплопроводов; 5. Определяет необходимый объем производительности ВПУ для обеспечения аварийной подпитки тепловой сети и необходимого аварийного запаса подпиточной воды при перспективных тепловых нагрузках; 6. Рассматривает возможность обеспечения аварийной подпитки тепловой сети в одной зоне теплоснабжения от другой зоны теплоснабжения, функционирующей в нормальном режиме. |
| 2.6. | Раздел 6. Предложения по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии | Исполнитель разрабатывает мастер-план, содержащий несколько сценариев (три) развития (нового строительства, реконструкции, технического перевооружения, вывода из эксплуатации) источников теплоснабжения города Петрозаводска с целью обеспечения теплоснабжения с достижением целевых показателей, установленных для целей разработки схемы теплоснабжения в пункте 2.2 настоящего Технического задания. Данный раздел должен содержать: 1) определение условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления; 2) обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных тепловых нагрузок; 3) обоснование предлагаемых для реконструкции действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок; 4) обоснование предлагаемых для реконструкции котельных для выработки электроэнергии в комбинированном цикле на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок; 5) обоснование предлагаемых для реконструкции котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии; 6) обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии; 7) обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии; 8) обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии; и) обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки поселения малоэтажными жилыми зданиями; 9) обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории поселения, городского округа; 10) обоснование перспективных балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения поселения, городского округа и ежегодное распределение объемов тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии; 11) расчет радиусов эффективного теплоснабжения (зоны действия источников тепловой энергии) в каждой из систем теплоснабжения, позволяющий определить условия, при которых подключение теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе. При обосновании предложений по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии в рамках схемы теплоснабжения городского округа учитываются: • покрытие перспективной тепловой нагрузки, не обеспеченной тепловой мощностью; • максимальная выработка электрической энергии на базе прироста теплового потребления; • определение перспективных режимов загрузки источников по присоединенной тепловой нагрузке; • определение потребности в топливе и рекомендации по видам используемого топлива; • возможность перераспределения тепловой нагрузки из зон действия одних источников в зоны действия других источников; • возможность расширения зон действия существующих источников с комбинированной выработкой электрической и тепловой энергии в зоны действия котельных; • возможность расширения зон действия реконструируемых и технически перевооружаемых источников с комбинированной выработкой электрической и тепловой энергии в зоны действия котельных и зоны действия других источников с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии; • возможность нового строительства (реконструкции) на месте действующих котельных источников с комбинированной выработкой электрической и тепловой энергии; • возможности перевода действующих котельных в пиковый режим функционирования; •необходимость перевода открытой системы теплоснабжения на закрытую систему в соответствии с законодательством РФ. Исполнитель должен представить мастер-план развития системы теплоснабжения на рассмотрение и согласование Заказчикам и утвердить сценарные варианты для дальнейшего рассмотрения и анализа. |
| 2.7. | Раздел 7. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них | Исполнитель разрабатывает технические решения Схемы теплоснабжения для 3-х сценарных вариантов размещения источников тепловой энергии, согласованных в мастер-плане Схемы теплоснабжения. Для выполнения раздела 2.7 Схемы теплоснабжения Исполнитель осуществляет следующие виды работ с использованием электронной модели теплоснабжения города Петрозаводска для каждого из сценариев: 1. Разработка планов нового строительства тепловых сетей для обеспечения: • теплоснабжения потребителей в районах комплексной застройки городской территории; • перераспределения тепловой нагрузки между действующими источниками комбинированной выработки тепловой и электрической энергии; • расширения зон действия источников с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии в зоны действия котельных; • обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей. 2. Разработка планов реконструкции тепловых сетей с целью обеспечения приростов тепловой нагрузки в существующих зонах действия источников теплоснабжения; 3. Разработка планов нового строительства и реконструкции тепловых сетей с целью перевода в пиковый режим действующих котельных; 4. Разработка планов реконструкции магистральных и распределительных тепловых сетей (участков тепловых сетей) с исчерпанным установленным ресурсом; 5. Разработка планов нового строительства (в случае необходимости) и реконструкции насосных станций для обеспечения устойчивой циркуляции теплоносителя по тепловым сетям; 6. Разработка планов нового строительства и реконструкции тепловых камер и павильонов на магистральных тепловых сетях; 7. Разработка требований и схемных решений по размещению устройств для защиты от превышения давления в тепловых сетях; 8. Разработка требований к техническим условиям на присоединение новых и реконструируемых абонентов тепловых сетей; 9. В качестве обоснования технического решения, включаемого в планы по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, Исполнитель должен представить теплогидравличесике расчеты, выполненные с использованием разработанной электронной модели Схемы теплоснабжения города Петрозаводска. При этом Исполнитель должен учитывать необходимость перевода открытой системы теплоснабжения на закрытую систему в соответствии с законодательством РФ. 10. По результатам теплогидравлических расчетов с определением протяженности и диаметра тепловых сетей, производительности насосных станций, строительства тепловых камер и прочего оборудования тепловых сетей Исполнитель должен представить Заказчикам оценку капитальных затрат в новое строительство и реконструкцию тепловых сетей с использованием укрупненных приведенных базисных стоимостей оборудования и работ (УПБСО и УПБСР) или с использованием приведенных сметных стоимостей проектов-аналогов для каждого из трех, согласованных мастер-планом, сценариев. |
| 2.8. | Раздел 8. Перспективные топливные балансы | В рамках данного раздела необходимо выполнить: - оценку расходов условного топлива на выработку тепловой энергии на источниках тепловой энергии системы теплоснабжения города Петрозаводска; - расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего, летнего и переходного периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории городского округа; - расчеты по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов аварийных видов топлива. В случае необходимости и специального согласования метода распределения расходов топлива между выработкой тепловой и электрической энергии на ТЭЦ, заданного Заказчиками объема выработки электроэнергии по годам планируемого периода и распределения выработки по перспективным источникам, Исполнитель выполняет расчет топливных балансов для каждого из представленных мастер-плане сценариев. |
| 2.9 | Раздел 9. Оценка надежности теплоснабжения | Для целей выполнения раздела Исполнитель осуществляет следующие виды работ для каждого из представленных в мастер-плане сценариев: 1. Устанавливает фактические показатели частоты (интенсивности, параметра потока) отказов по данным статистики отказов в действующих системах теплоснабжения; 2. Устанавливает фактические показатели среднего времени затраченного на восстановление отказавшего оборудования тепловой сети; 3. Рассчитывает вероятность безотказной работы тупиковых участков тепловых сетей относительно всех рассматриваемых камер сброса тепловой нагрузки и ЦТП. 4. Рассчитывает вероятность безотказной работы всех резервированных участков тепловых; 5. Рассчитывает коэффициент готовности источников тепловой энергии, тепловых сетей, потребителей тепловой энергии и системы теплоснабжения в целом; 6. Выполняет сравнение показателей надежности тепловых сетей с установленными в НТД для трех вариантов развития системы теплоснабжения, согласованных в плане. |
| 2.10 | Раздел 10. Обоснование инвестиций в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников и тепловых сетей в системах теплоснабжения города Петрозаводска | Исполнитель осуществляет оценку необходимых финансовых потребностей для реализации планов нового строительства, реконструкции и технического перевооружения источников и тепловых сетей в системах теплоснабжения города Петрозаводска для трех вариантов развития системы теплоснабжения, установленных мастер-планом с использованием укрупненных приведенных базисных стоимостей оборудования и работ (УПБСО и УПБСР) или с использованием приведенных сметных стоимостей проектов-аналогов. При этом Исполнитель должен учитывать необходимость перевода открытой системы теплоснабжения на закрытую в соответствии с требованиями законодательства РФ. Исполнитель по согласованию с Заказчиком, выполняет оценку тарифных последствий реализации трех сценариев развития системы теплоснабжения с предварительным утверждением методики оценки тарифных последствий. Данные раздел содержит: 1) оценку финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей; 2) предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности; 3) расчеты эффективности инвестиций; 4) расчеты ценовых последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения. |
| 2.11. | Раздел 11. Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций) | Исполнитель формирует предложения по организации Единой теплоснабжающей организации и предлагает его для утверждения Заказчикам. Данный раздел содержит обоснование соответствия организации, предлагаемой в качестве ЕТО, критериям определения ЕТО, устанавливаемым Правительством РФ. |
| 2.12 | Раздел 12. Решение о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии | Исполнитель в рамках данного раздела формирует предложения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии исходя из условий надежности теплоснабжения и минимуме расхода топлива на выработку электрической и тепловой энергии. |
| 2.13 | Раздел 13. Определение бесхозяйных тепловых сетей и назначение организации, ответственной за их эксплуатацию | Исполнитель в рамках данного раздела осуществляет работу по выявлению бесхозяйных тепловых сетей (в случае их выявления) и определению перечня организаций, уполномоченных на их эксплуатацию в порядке, установленном Федеральным законом «О теплоснабжении». |
| 2.14. | Раздел 14. Оценка воздействия источников теплоснабжения на окружающую среду | Исполнитель в рамках данного раздела осуществляет: - определение воздействия на состояние окружающей среды вводимых/выводимых из эксплуатации объектов; - формирование перечня мер, направленных на снижение воздействия на окружающую среду. |
| 3. Технические требования |  |  |
| 3.1 | Наличие необходимых лицензий и разрешений (обязательных и в добровольной системе сертификации) | Исполнитель должен иметь сертификаты/лицензии на выполнение соответствующих работ, требуемых к выполнению в рамках настоящего Технического задания, в обязательном порядке - Свидетельство о допуске к проектным работам от Саморегулируемой организации (СРО), зарегистрированной в «Ростехнадзоре», входящей в единый государственный реестр. |
| 3.2 | Разработка рабочей документации | При разработке Схемы теплоснабжения и отдельных ее разделов Исполнитель обязан руководствоваться следующими документами: • Федеральный закон от 27.07.2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении»; • Постановление Правительства РФ от 22.02.2012 г. №154 «Требования к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»; • Постановление Правительства РФ №808 от 08.08.2012 г. «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»; • Постановление Правительства РФ №1075 от 22.10.2012 г. «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»; • Методические рекомендации по разработке схем теплоснабжения, разработанные Минэнерго РФ и Минрегионразвития РФ (Приказ №565/667 от 29.12.2012 г.); • Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; • Федеральный закон от 7 декабря 2011 года N 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»; • Федеральный закон от 7 декабря 2011 года N 417-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении»». • Постановление Правительства Российской Федерации от 25 декабря 1998 г. № 1540 «Правила применения технических устройств на опасных производственных объектах». • Постановление Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию». • Федеральный закон РФ №116 «О Промышленной безопасности опасных производственных объектов». • СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»; • СП 41-101-95 «Проектирование тепловых пунктов» - ПТЭ электрических станций и сетей (РД 153-34.0-20.501-2003); - СНиП 3.03.11-85 «Защита строительных конструкций от коррозии»; - CНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия»; - СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»; - СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»; - СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»; - ПТЭ тепловых энергоустановок (утв. приказом Приказ Минэнерго РФ от 24.03.2003 г. № 115); - МДС 81-25.2001 «Методические указания по определению величины сметной прибыли в строительстве»; • РД 50-34.698-90 «Комплекс стандартов и руководящих документов на автоматизированные системы»; • МДС 81-35.2004 «Методика определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации»; • МДС 81-33.2004 «Методические указания по определению величины накладных расходов в строительстве»; • Градостроительный кодекс Российской Федерации; • Другими НТД. |
| 3.3 | Требования к согласованию работ | Согласование выполненных Исполнителем работ в рамках разработки Схемы теплоснабжения города Петрозаводска осуществляется в порядке, предусмотренном Постановлением Правительства РФ №154 от 22.02.2012 г. |
| 3.4 | Исходные данные | Исполнитель готовит перечень исходных данных, необходимых для разработки Схемы теплоснабжения. Заказчики осуществляют передачу исходных данных по объектам теплоснабжения города Петрозаводска в рамках своего ведения в течение 20-ти календарных дней с момента направления официального запроса. Отсутствующие данные Исполнитель получает путем запроса в соответствующие организации города Петрозаводска от лица Заказчиков в течение 20-ти календарных дней с момента направления официального запроса. |
| 3.5 | Дополнительная техническая отчетность – экспертные заключения, отчеты по результатам исследования, аналитические документы. Приемка выполненных работ и их оплата. | Документация по Схеме теплоснабжения, выполненная Исполнителем по настоящему Техническому заданию, передается Заказчикам в 5-ти комплектных экземплярах на бумажном носителе и в 3-х экземплярах на электронном носителе в соответствии с Графиком выполнения работ (Приложение 2 к Договору №_________ от «____» ______________ 20___ г.). Формат представления материалов (текстовых документов, чертежей, схем, электронной модели и т.д.) Схемы согласовывается с Заказчиками перед началом разработки Схемы. Результатом работ является Схема теплоснабжения города Петрозаводска (в границах Петрозаводского городского округа) на период до 2029 года, Электронная модель системы теплоснабжения города Петрозаводска (с учетом перспективы развития до 2029 года), обосновывающие материалы к Схеме и другая документация, разработанная Исполнителем на основании настоящего Технического задания, подлежащая передаче Заказчикам. Оплата Исполнителю за выполненные работы производится Заказчиком 1 в соответствии с Графиком выполнения работ (Приложение 2 к Договору №_________ от «____» ______________ 20___ г.) в течение 60 (шестидесяти) календарных дней со дня передачи Исполнителем Результата Работ (этапов Работ) Заказчикам на основании подписанных Сторонами актов сдачи-приемки выполненных работ и выставленных счетов, счетов-фактур. Обязательства Исполнителя считаются выполненным после утверждения в предусмотренном Постановлением Правительства РФ №154 от 22.02.2012 г. порядке Схемы теплоснабжения города Петрозаводска (в границах Петрозаводского городского округа) на период до 2029 года и согласования Электронной модели системы теплоснабжения города Петрозаводска. Окончательный расчет с Исполнителем за выполненные работы осуществляется после утверждения в установленном порядке Схемы теплоснабжения города Петрозаводска (в границах Петрозаводского городского округа) на период до 2029 года. Исполнитель согласовывает готовую документацию с Заказчиками в соответствии с настоящим Техническим заданием и отдельными техническими заданиями на разделы Схемы теплоснабжения, разрабатываемыми в процессе выполнения работы. В случае наличия замечаний у Заказчиков к разработанной Исполнителем документации, Исполнитель обязан устранять такие замечания за свой счет. |
| 4. Гарантийные обязательства |  |  |
| 4.1 | Гарантийный срок | Недоработки, замечания по результатам рассмотрения и утверждения материалов Заказчиками, устраняются и выполняются Исполнителем за свой счет в сроки, указанные Заказчиками. В случае внесения в установленном порядке изменений в нормативно-законодательные акты, обозначенные в п. 3.2, или появления новых требований, относящихся к выполнению работ, Исполнитель по согласованию с Заказчиками осуществляет доработку материалов, обозначенных в п. 2, и представляет их в сроки, указанные Заказчиками (без взимания дополнительной платы). Гарантийный срок на схему теплоснабжения устанавливается в течение 3 лет с момента ее утверждения. |

Приложение №2

к Договору №_____________ от «____» _____________ 20____ г.

График выполнения работ

на разработку Схемы теплоснабжения города Петрозаводска (в границах Петрозаводского городского округа) на период до 2029 года

| п/п | Этапы | Сроки выполнения | Стоимость, руб. с НДС | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сбор и обработка исходных данных |  | 5% от стоимости договора |  |
| 2 | Разработка разделов: Раздел 1. Перспективное потребление тепловой мощности и тепловой энергии на цели теплоснабжения в административных границах города Петрозаводска на период до 2029 года Раздел 2. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения |  | 10% от стоимости договора |  |
| 3 | Разработка раздела 3. Электронная модель системы теплоснабжения города Петрозаводска |  | 15% от стоимости договора | необходимо осуществить разработку тарифно-балансовых моделей теплоснабжающих и теплосетевых организаций |
| 4 | Разработка разделов: Раздел 4. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки Раздел 5. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах Раздел 6. Предложения по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии Раздел 7. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них |  | 10% от стоимости договора |  |
| 5 | Разработка разделов: Раздел 8. Перспективные топливные балансы Раздел 9. Оценка надежности теплоснабжения Раздел 10. Обоснование инвестиций в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников и тепловых сетей в системах теплоснабжения города Петрозаводска Раздел 11. Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций). Раздел 12. Решение о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии. Раздел 13. Определение организации, уполномоченной на эксплуатацию бесхозяйных тепловых сетей. Раздел 14. Оценка воздействия источников теплоснабжения на окружающую среду. |  | 10% от стоимости договора | необходимо осуществить оценку ценовых последствий реализации проектов схемы теплоснабжения; сформировать книги реестров проектов схемы теплоснабжения, рекомендуемых к включению в инвестиционные программы теплоснабжающих и теплосетевых организаций; сформировать книги реестров перспективных целевых показателей развития систем теплоснабжения городского округа |
| 6 | Направление Заказчику Проекта Схемы теплоснабжения |  | 10% от стоимости договора |  |
| 7 | Рассмотрение и согласование Схемы теплоснабжения в порядке, установленном ФЗ №190 «О теплоснабжении» и подзаконными актами. |  |  |  |
| 8 | Доработка Проекта Схемы теплоснабжения с учетом замечаний по результатам: - рассмотрения Заказчиком; - общественных слушаний; - экспертизы схемы теплоснабжения в уполномоченном органе местного самоуправления |  |  |  |
| 9 | Утверждение Схемы теплоснабжения в порядке, установленном Постановлением Правительства РФ от 22.02.2012г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения». |  | 40% от стоимости договора |  |

Приложение №3

к Договору №_____________ от «____» _____________ 20____ г.

Смета

на разработку Схемы теплоснабжения города Петрозаводска (в границах Петрозаводского городского округа) на период до 2029 года

Приложение №4

к Договору №_____________ от «____» _____________ 20____ г.

Расчет договорной цены

на разработку Схемы теплоснабжения города Петрозаводска (в границах Петрозаводского городского округа) на период до 2029 года