ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый конкурс по выбору исполнителя работ

«Капитальный ремонт гидроагрегата № 5 ГЭС-21 Хямекоски

Каскада СунскихГЭС филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1»

- Общие требования.

Требования к месту выполнения работ:

Республика Карелия, п. Хямекоски,  МалыеГЭС, Каскад Сунских ГЭС, филиала «Карельский»,

ОАО «ТГК-1».

Контактный телефон ответственного лица, составившего техническое задание:

Начальник ПТО   Валентина Анатольевна Самкина т. (814-51) 2-07-03

Ответственное лицо в аппарате управления филиала «Карельский» - начальник гидротехнической службы Нюхтиков Владимир Николаевич те.(8142) 71-38-80

Требования к срокам выполнения работ:

Начало                «01» июля 2011 г.

Окончание          «31» октября 2011 г.

Начало работ по капитальному ремонту                                                         01 июля  2011 года

Окончание работ по капитальному ремонту                                                   25 октября 2011 года

Пусконаладочные испытания при пуске и под нагрузкой:                           26-31 октября 2011 года.

Превышение предельной стоимости работ дает Заказчику право отклонить представленное конкурсное предложение (оферту).

Ценовая характеристика стоимости работ должна определяться  в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

- Требования к выполнению работ.

Цель работ: выполнение с использованием современных материалов и технических решений комплекса ремонтных работ по восстановлению технического состояния гидроагрегата, его элементов и конструктивных узлов для обеспечения несения им номинальной нагрузки.

| Технические характеристики объекта работ. Краткие технические характеристики оборудования. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Гидротурбина. |  |  |  |
| 1. Основные технические характеристики гидротурбины. |  |  |  |
| • тип |  | Горизонтальная, радиально-осевая, сдвоенная типа «Френсиса». |  |
| • завод-изготовитель |  | Фирма ASEA, Швеция |  |
| • Год изготовления |  | 1943 г. |  |
| •Год восстановления и модернизации |  | 1946 г. |  |
| Напоры нетто: |  |  |  |
| • максимальный |  | 12,5 м |  |
| • расчетный |  | 10,0 м |  |
| • минимальный |  | 10,0 м |  |
| Мощность номинальная при расчетном напоре |  | 900 кВт |  |
| Частота вращения |  |  |  |
| • номинальная |  | 300 об/мин |  |
| 2. Вал турбины: |  |  |  |
| • диаметр шейки вала |  | 180 мм |  |
| 3. Рабочее колесо (РК) тип РО горизонтальная «Френсиса» |  |  |  |
| • диаметр |  | 1210 мм |  |
| • число лопастей |  | 2*12 |  |
| • материал |  | нерж.сталь |  |
| 4. Направляющий аппарат (НА) |  |  |  |
| • число лопаток НА |  | 2*16 |  |
| • масса лопатки |  | 18 кг |  |
| 5. Регулятор скорости |  |  |
| • тип |  | гидромеханический |  |
| • рабочее давление масла в системе регулирования |  | 20,0 атм |  |
| 6. Маслонапорная установка (МНУ) |  |  |  |
| • тип |  | МНУ 8-1/40 |  |
| • номинальное давление масла в системе регулирования |  | 20,0 атм |  |
| • количество насосов МНУ |  | 1 |  |
| • тип маслонасосов |  | Шестеренчатый с приводом от вала турбины |  |
| • количество масла в МНУ |  | 160 л |  |
| • масловоздушный котел |  | 0,8 м3 |  |
| • объем котла |  | 0,8 м3 |  |
| • масса установки МНУ |  | 1300 кг |  |
| Гидрогенератор. |  |  |  |
| 1. Основные технические характеристики генератора |  |  |  |
| • тип |  | G-185 (горизонтальный) |  |
| • завод/изготовитель |  | Фирма ASEA VASTERAS Швеция |  |
| • активная мощность |  | 900 кВт |  |
| • номинальный коэффициент мощности |  | 0.8 |  |
| • номинальное число оборотов |  | 300 об/мин |  |
| 2. Ротор. |  |  |  |
| • тип ротора |  | явнополюсной |  |
| • диаметр ротора |  | 1500 мм |  |
| • число полюсов ротора |  | 14 |  |
| • общая масса ротора с валом |  | 9700 кг |  |
| 3. Статор. |  |  |  |
| • номинальное напряжение |  | 3,15к В |  |
| • номинальный ток статора |  | 210А |  |
| Тип обмотки статора |  | Стержневого типа имеет изоляцию (двухслойную микалентную) в пазовой части и (шелко-бумажную микалентную) в лобовой части. |  |
| • схема соединения |  | Звезда |  |
| • выводов |  | 3 |  |
| • масса спинки статора |  | Данных нет |  |
| 4. Система возбуждения |  | Электромашинное |  |
| • тип |  | GV 233 Швеция |  |
| 5. Система охлаждения |  |  |  |
| • тип |  | Косвенное воздушное |  |
| 6. Подшипники генераторные №№1;2 (ГП) |  |  |  |
| • тип |  | баббит, 2 шт |  |
| • диаметр рубашки вала |  | 180;180мм |  |
| 7. Подшипники турбинные №№4;3 |  |  |  |
| • тип |  | баббит, 2 шт |  |
| диаметр |  | 180;190 |  |
| 8. Подшипник задний турбинный №5 |  |  |  |
| • тип |  | текстолит |  |
| • диаметр |  | 160 |  |
| 9.Тормозная система |  |  |  |
| • рабочая среда |  | Масло Р=20 атм |  |
| • тормозной цилиндр |  | одинарый, Ǿ =150 мм, в количестве 1 шт. |  |
| • тормозные манжеты |  |  |  |
| • фрикционные подушки |  | Тормозная лента |  |
| • масса тормоза в сборе |  | 80 кг |  |
| 10. Система технического водоснабжения (ТВС) г/а |  |  |  |
| • трубы стальные |  | Ду32 – 2м |  |
| • задвижки стальные клиновые с выдвижным шпинделем |  | Ду100-2шт, Ду80-3шт, Ду50-шт |  |
| Примечание: схемы и чертежи по г/а утрачены. |  |  |  |

#### УКРУПНЕННАЯ  ВЕДОМОСТЬ

объёмов работ по «Капитальный ремонт гидроагрегата № 5 ГЭС-21 Хямекоски»

каскад Сунских ГЭС филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1»

| № п/п | Наименование работ | Объем планируемых работ |  | Цех электростанции или предриятие-исполнитель работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ед.изм | Кол-во |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Типовой ремонт. Номенклатура и регламентируемый объём работ в соответствии с СО 34.04.181-2003 Приложение 4 и «Ведомостью планируемых работ по капитальному ремонту гидроагрегата станционный № 5» | гидроагрегат | 1 |  |
| 2. | Сверхтиповые объёмы работ. Номенклатура и объём работ в соответствии с разделом «Технические требования» и «Ведомостью планируемых работ по капитальному ремонту гидроагрегата станционный № 5» | гидроагрегат | 1 |  |
| 3. | Подрядчик предоставляет КСГЭС полностью оформленную отчётную документацию по произведённому капитальному ремонту в электронном виде и на бумажном носителе (в 2-х экз.) в сроки, установленные СО 34.04.181-2003, включая чертёжную документацию на вновь изготовленные детали. | комплект | 2 |  |

Уточнение с  Подрядчиком  объёма   ремонтных работ, утверждение «Ведомости  планируемых работ …»  главным инженером   КСГЭС    в сроки,  установленные СО 34.04.181-2003 «Правила  организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электрических станций и сетей».

Ведомость

объема работ по капитальному ремонту г/а №5 ГЭС-21 Хямекоски

| №№ п\п | Наименование сборочных единиц (узлов), номенклатура планируемых работ. | Объем планируемых работ |  | Цех электростанции или предриятие-исполнитель работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ед.изм | Кол-во |  |
| 1. | Гидроагрегат в целом Подготовительные работы. Предремонтные эксплуатационные проверки и испытания | шт. | 1 |  |
|  | Составление проекта производства работ и представление его на согласование заказчику за 1,5 месяца до начала ремонта. составление сетевого графика ремонта гидроагрегата и представление его на согласование заказчику за 1,5 месяца до начала ремонта; | Комплект |  | Подрядчик |
|  | Анализ эксплуатационной, монтажной и ремонтной документации, составление предварительного перечня дефектов и объема работ. Подготовка к ремонту, подписание Акта готовности к ремонту (за 30 дней до начала ремонта). |  | 2 | Заказчик совместно с подрядчиком |
|  | Измерения в объеме «Ведомости основных параметров технического состояния гидротурбины» до ремонта |  |  | Заказчик |
|  | Измерения в объеме «Ведомости основных параметров технического состояния гидрогенератора» до ремонта |  |  | Заказчик |
|  | Проверка работы гидроагрегата и системы регулирования при сбросах нагрузки |  |  | Заказчик |
|  | Визуальное и инструментальное обследование узлов и деталей основного и вспомогательного оборудования гидроагрегата с составлением дефектных ведомостей. |  |  | Заказчик совместно с подрядчиком |
|  | Установка ремонтных затворов, осушение и вскрытие лазов проточной части турбины |  |  | Заказчик |
|  | Сборка и установка лесов, подмостей, ограждений, обеспечение освещения и пр. | т | 0.7 | Подрядчик |
|  | Маркировка демонтируемых узлов и деталей гидроагрегата |  |  | Подрядчик |
|  | Слив масла из картеров подшипников |  |  | Подрядчик |
| 1.2 | РАБОЧИЕ КОЛЕСА ГИДРОТУРБИНЫ И ИХ КАМЕРА. | шт. | 2 |  |
|  | Внешний осмотр, проверка состояния, выявление повреждений на рабочих колесах и их камере с составлением формуляров; Проверка лопастей РК методом цветной дефектоскопии на наличие трещин и определение объема кавитационных разрушений проточной части (составление формуляров согласно СТО 17330282.27.140.001-2006 |  |  | Подрядчик |
|  | Ремонт сопряжения металлической камеры рабочих колес с кольцами верхнего и нижнего бьефов с заменой уплотнения |  |  | Подрядчик |
|  | Ремонт сопряжения камеры рабочих колес с сопрягающим поясом отсасывающей трубы с заменой уплотнения |  |  | Подрядчик |
|  | Проверка зазоров в лабиринтных уплотнениях. Ревизия лабиринтных уплотнений; Проверка на наличие трещин на элементах рабочего колеса, методами неразрушающего контроля, и их устранение. |  |  | Подрядчик |
|  | СВЕРХТИПОВОЙ ОБЪЕМ |  |  | Подрядчик |
|  | Восстановление поверхностей проточной части (устранение, трещин, очагов кавитационного износа методом сварки и шлифовки). | кв.м | 0,2 | Подрядчик |
|  | Статическая балансировка рабочих колес. |  |  | Подрядчик |
|  | Заварка и шлифовка раковин и каверн на лопастях рабочих колес. |  |  | Подрядчик |
|  | Изготовление и замена крепежных металлических деталей (по чертежам заказчика). | кг | 60 | Подрядчик |
|  | Ремонт крана пожаротушения (кустарного производства) с заменой дефектных деталей ( проект согласовать с заказчиком). |  |  | Подрядчик |
|  | Изготовление и замена шпилек и гаек крепления крышек турбины верхнего и нижнего бьефов. | шт | 44 | Подрядчик |
| 1.3 | НАПРАВЛЯЮЩИЙ АППАРАТ | шт. | 2 |  |
|  | Проверка состояния лопаток направляющего аппарата, выявление повреждений лопаток Н.А., с последующим ремонтом выявленных повреждений; Составление формуляров до и после капитального ремонта; Контроль и регулировка зазоров между торцевыми поверхностями лопаток направляющего аппарата и нижним и верхним кольцами, а также вертикальных зазоров между лопатками направляющего аппарата; Ревизия регулирующего кольца, проверка состояния поверхности трения; Снятие поворотного вала Н.А., ревизия подшипников поворотного вала, ремонт торцевого уплотнения поворотного вала Разборка, чистка и проверка состояния стопорного устройства , при необходимости ремонт; Ревизия датчика положения направляющего аппарата и концевых выключателей сервомотора; Разборка, ревизия, сборка и регулировка сервомотора, сборка стопорного устройства и его регулировка; Сборка направляющего аппарата и регулировка зазоров и натяга; |  |  | Подрядчик |
|  | СВЕРХТИПОВОЙ ОБЪЕМ |  |  |  |
|  | Изготовление и замена втулок в лопатках под ось (бронза). | Шт. | 72 | Подрядчик |
|  | Изготовление и замена втулок под ось лопатки в опорных кольцах (бронза). | Шт. | 36 | Подрядчик |
| 1.4 | ЗАКЛАДНЫЕ ЧАСТИ ГИДРОТУРБИНЫ |  |  |  |
|  | Проверка состояния закладных частей (напорная камера, статор, фундаментное кольцо, сопрягающий пояс и др.). Очистка проточной части от коррозии. Замена металлических патрубков отбора давления из проточной части турбины для контрольных манометров, дренажных и водозаборных труб. Ремонт донного клапана в напорной камере. |  |  | Подрядчик |
| 1.5 | ПОДШИПНИКИ СКОЛЬЖЕНИЯ |  |  |  |
|  | Измерение зазоров и полная разборка подшипника, проверка состояния вкладышей, сегментов, регулирующих и опорных элементов, чистка и устранение дефектов. Проверка состояния и устранение обнаруженных повреждений на поверхностях трения сегментов; перезаливка баббита; изготовление и замена текстолитовых вкладышей на турбинном подшипнике № 5, ремонт шейки вала. Проверка прилегания поверхности трения баббитовых и текстолитовых сегментов к шейке вала, их притирка и шабрение; Проверка состояния опорных элементов сегментов; Чистка картеров подшипников, сборка подшипника, установка на место, контроль и регулировка зазоров; Проверка состояния и устранение повреждений на деталях уплотнения крышки подшипника; Замена на новые уплотнительных элементов, сборка и регулировка ограждения вала. | Шт. | 4 (баббит) 1 (текстолит) | Подрядчик |
|  | СВЕРХТИПОВОЙ ОБЪЕМ |  |  |  |
|  | Доработка крышек подшипников для установки дополнительных датчиков термоконтроля (для 4-х датчиков). Приобретение и установка ТКП-120 (4шт) Длина капилляра 6 метров. | шт | 4 | Подрядчик |
| 1.6 | МАСЛОНАПОРНАЯ УСТАНОВКА |  |  |  |
|  | Слив масла, вскрытие, очистка и проверка состояния аккумулятора давления и бака маслонасосного агрегата; Очистка и промывка фильтров, замена уплотнительных элементов люков; Поверка контрольно-измерительной, управляющей и регулирующей аппаратуры, настройка клапанов маслонапорной установки, регулировка уставок. |  |  | Подрядчик |
|  | СВЕРХТИПОВОЙ ОБЪЕМ |  |  |  |
|  | Разборка и сборка МНУ с заменой дефектных деталей |  |  | Подрядчик |
|  | Замена и наладка контрольно-измерительной, управляющей и регулирующей аппаратуры. Приобретение и установка манометров электроконтактных до 20 атм – 2шт; тип ЭКМ-25) |  |  | Подрядчик |
|  | Изготовление и замена крепежных деталей и уплотнений (по результатам дефектации). |  |  | Подрядчик |
|  | Ремонт шестеренчатого маслонасоса (встроенный ; изготовитель –инофирма) с приобретением и заменой подшипников скольжения |  |  | Подрядчик |
| 1.7 | УПЛОТНЕНИЯ ВАЛА | шт. | 1 |  |
|  | Осмотр, проверка состояния, измерение зазоров, составление формуляров до и после капитального ремонта. Разборка, чистка и ремонт уплотнения вала. Сборка уплотнения вала. Регулировка зазоров вал-уплотнение. |  |  | Подрядчик |
| 1.8 | ГИДРОГЕНЕРАТОР | шт. | 1 |  |
|  | Маркировка всех узлов и деталей до начала работы. Осмотр, проверка состояния, измерения зазоров, составление формуляров до и после капитального ремонта. Разборка и сборка воздухоразделяющих щитов Проверка линии вала, боя контактных колец гидроагрегата Распаривание ротора и опоры ротора. Разборка генератора. Сборка генератора. |  |  | Подрядчик |
|  | Работы по ремонту обмотки и железа статора проводятся в рамках Договора по Реконструкции генератора с заменой обмотки статора |  |  | Отдельный договор |
| 1.9 | ## ВОЗБУДИТЕЛЬ ГИДРОГЕНЕРАТОРА | шт. | 1 |  |
|  | Маркировка всех узлов и деталей до начала работы. Осмотр, проверка состояния, измерения зазоров, составление формуляров до и после капитального ремонта. Снятие, установка, устранения дефектов щеточно- контактного аппарата ( по результатам дефектации замена). Вывод и установка ротора возбудителя на монтажной площадке. Восстановление изоляции обмоток якоря . Сборка возбудителя гидрогенератора. Продороживание ламелей коллектора и шлифовка якоря возбудителя. Ремонт якоря возбудителя в заводских условиях с восстановлением изоляции и ремонтом коллектора якоря |  |  | Подрядчик |
| 1.10 | ## РОТОР ГЕНЕРАТОРА | шт. | 1 |  |
|  | Очистка от грязи и пыли обмотки, железа, вентиляционных каналов, металлоконструкций ротора взрыво-пожаробезопасными средствами (типа ТМС-31;УМП-30). Осмотр обода, остова, сварочных соединений. Проверка стяжки активной стали ротора. Испытания обмотки ротора, полюсов. Ремонт обмотки по результатам испытаний. Проверка целости демпферной обмотки ротора, контактных поверхностей, крепления соединений демпферной обмотки. Осмотр контактных колец и мест соединений их с токопроводами (проверка состояния контактов, крепежных деталей, переизолировка токопровода). Ремонт щеточного аппарата, крепления щеткодержателя и траверс, регулировка натяжения пружин. Снятие формы ротора. Исправление формы ротора. Изготовление и замена изолирующих втулок, шайб, прокладок на контактных кольцах и траверсах. Изготовление и замена корпусной изоляции. Вывод и установка ротора на монтажной площадке. Проверка и ремонт крепления полюсов, обмоток полюсов и межполюсных соединений, тормозного диска, очистка, окраска ротора. Заводка ротора. Балансировка ротора |  |  | Подрядчик Испытания совместно с ЭТЛ КСГЭС |
| 1.11 | ## ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ |  |  |  |
|  | ## Ремонт системы торможения |  |  | Подрядчик |
| 1.12 | ## ЦЕНТРОВКА ГИДРОАГРЕГАТА |  |  |  |
|  | Проведение операций по проверке центровки и линии вала до и после ремонта Центровка гидроагрегата Проверка общей линии вала проворотом ротора на 360 гр. Проверка и вывод уклона линии вала |  |  | Подрядчик |
|  | Окраска гидроагрегата и ограждений согласно ГОСТ Р12.4.026-2001 |  |  | Подрядчик |
| 1.13 | ### ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ГИДРОАГРЕГАТА В ЦЕЛОМ Подготовка к пуску |  |  |  |
|  | Внешний осмотр оборудования, демонтаж временных устройств вентиляции, освещения, энергоразводок, лесов, подмостей, ремонтных ограждений, уборка мусора, инструмента, такелажных и других приспособлений. Пусконаладочные работы, проверочные программы испытаний и замеры показателей технического состояния оборудования при осушенной проточной части гидротурбины. Закрытие лазов проточной части гидротурбины, заполнение проточной части. Подготовка узлов и системы гидроагрегата к пробному пуску. |  |  | Подрядчик |
|  | Пусконаладочные работы, проверочные программные испытания и замеры показателей технического состояния оборудования при заполненной водой проточной части гидротурбины, при работе гидроагрегатов на холостом ходу и под нагрузкой, наблюдение за работой оборудования. |  |  | Подрядчик совместно с заказчиком |
| 2 | ОТЧЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ |  |  |  |
| 2.1 | Комплект формуляров , протоколов, Актов поузлового осмотра и выполнения работ , Акт дефектации с приложениями и т.д. согласно требованиям СО 34.04.181-2003 и перечня отчетной документации на отремонтированное оборудование. | ### Комплект бумажный + электрон-ный | 3 1 | Подрядчик |
| 2.2 | Ведомость выполненных работ |  |  | Подрядчик |
| 2.3 | Акт приемки оборудования г/а № 5 из капитального ремонта |  |  | Подрядчик КСГЭС |
| 2.4 | Акт приемки Г-5 из капитального ремонта |  |  | Подрядчик КСГЭС |
| 2.5 | Измерения в объеме «Ведомости основных параметров технического состояния гидротурбины « после ремонта. |  |  | КСГЭС |
| 2.6 | Измерения в объеме «Ведомости оснровных параметров технического состояния гидрогенератора» после ремонта. |  |  | КСГЭС |

.

Примечание для потенциального подрядчика:

Перед подачей документов на конкурсные торги необходимо ознакомиться с условиями производства ремонта и его объема с выездом на объект.

Получить необходимую техническую документацию и уточнить технические характеристики можно у начальника МГЭС Андрея Юрьевича Пельтихина, контактный телефон  (81430) 24-378

Перечень специальных работ

включенных в ведомость объема работ по капитальному ремонту

гидроагрегата № 5 ГЭС-21 Хямекоски

- Проведение дефектоскопии оборудования и деталей гидроагрегата.

- Замена шпилек и гаек крепления крышек турбины верхнего и нижнего бъефов

- Обработка токосъемных колец с заменой изоляции

- Замена изоляции траверс щеток коллектора

- Доработка осей лопаток направляющего аппарата в заводских условиях для обеспечения возможности смазки направляющего аппарата из машзала и паттерны.

Особые условия.

Производство  работ и требования к персоналу подрядной организации.

1.1. Требования к производству работ:

1.1.1 Обязательное уточнение предмета работ, количества материалов и запасных частей с предварительным выездом на объект «Заказчика».

1.1.2.	Выполнение требований:

  - СО 34.20.501-2003 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ».

  - СО 153- 34.03.150-2003 (РД 153-34.0-03.150-00) Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок: /Утв. Приказом Минэнерго РФ от 27.12.2000 № 163;

  - СО 34.04.181-2003 Правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений эл. станций и сетей;

  - СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00). Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий;

  - РД-11-02-2006. Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения.

  - СТО 17330282.27.140.001-2006 «Гидроэлектростанции. Методики оценки технического состояния основного оборудования».

  - СТО 17330282.27.140.006-2008 «Гидротурбинные установки. Организация эксплуатации и технического обслуживания. Нормы и требования».

  - СТО 17330282.27.140.005-2008 «Гидрогенераторы. Организация эксплуатации и технического обслуживания.  Нормы и требования».

  - Стандарт ОАО РАО «ЕЭС России» «Тепловые и гидравлические электростанции. Методика оценки качества ремонта энергетического оборудования. Основные положения». Приказ №  275 от 23.04.2007г. ОАО РАО «ЕЭС России» .

  - СО 153-34.03.204 Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлением

Требования к подрядной организации:

2.1. Общие требования:

2.1.1. Иметь свидетельство саморегулируемой организации о допуске к работам по монтажу и  пусконаладочным  работам на технологическом оборудовании предприятий энергетики, которые оказывают влияние на безопасность оборудования, зданий, сооружений, действующее на территории Российской Федерации, необходимое для выполнения работ на весь срок действия договора, сертификаты добровольных систем сертификации,

2.1.2. Наличие, не менее 5-ти летнего опыта  работ по ремонту   оборудования   гидротурбин и гидрогенераторов  гидроагрегатов  ГЭС.

2.1.3. Обеспечить соответствие применяемых материалов и изделий требованиям ГОСТ и ТУ и наличие сертификатов, удостоверяющих их качество.

2.1.4.Обеспечить наличие у работников подрядной организации однотипной спецодежды с названием и логотипом организации-подрядчика при выполнении работ на объектах ОАО«ТГК-1».

2.1.5. Подрядчик в результате выполнения ремонтных работ обязан обеспечить восстановление нормативных эксплуатационных  характеристик   оборудования  в соответствии с требованиям НТД.

2.2. Специальные требования:

2.2.1. Предпочтительно наличие в регионе расположения ГЭС производственно-технической базы, обеспечивающей  возможность выполнения  заявленного объёма  ремонтных работ;

2.2.2. Наличие обученного и аттестованного персонала, ИТР, обладающих соответствующей квалификацией для выполнения строительно-монтажных, специальных, ремонтных и пусконаладочных работ  (дипломированные руководители и производители работ с опытом работы не менее 3-х последних лет по указанному профилю) с опытом работы на энергетических предприятиях и имеющих право:

- выдачи нарядов, распоряжений;

- быть руководителем работ;

- быть производителем работ;

- быть ответственным за безопасное производство работ кранами, автогидроподъёмниками и т.п. специальной техникой, привлекаемой к выполнению ремонтных работ;

2.2.3. Подрядчик обязан обеспечить необходимое количество обученного и аттестованного персонала, обладающего соответствующей квалификацией для выполнения специальных работ (с опытом работы не менее 3-х последних лет по указанному профилю):

- на высоте;

- ремонт  электротехнического, гидротурбинного и механического оборудования ГЭС;

- погрузо-разгрузочных работ (стропальщики);

- электрогазосварочных работ, в т.ч. ремонт паяных соединений;

- антикоррозийную окраску металлоконструкций,   малярные работы;

2.2.4. Персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда (в т.ч. иметь  группу по электробезопасности), пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов (руководители работ в соответствии с Положением о порядке подготовки и аттестации работников организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных  производственных объектов);

2.2.5. У персонала, осуществляющего ремонтные работы  и  выполняющего работы с применением электроинструмента, должна быть группа по электробезопасности, соответствующая Межотраслевым правилам по охране  труда при эксплуатации электроустановок;

2.2.6. У персонала, осуществляющего ремонтные работы  и  выполняющего работы с применением пневмоинструмента должны быть документы, подтверждающие специальное обучение (сертификат, свидетельство или диплом);

2.2.7. У персонала, осуществляющего  газоэлектросварочные  работы  должны быть документы, подтверждающие специальное обучение (сертификат, свидетельство или диплом);

2.2.8. Досконально знать технологию ремонта и особенности ремонтируемого оборудования гидроагрегатов ГЭС;

2.2.9. Осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование с надзорными органами и Заказчиком, позволяющий обеспечить необходимое качество ремонтных работ и выполнение гарантийных обязательств;

2.2.10.Иметь в собственности или иметь гарантированный доступ (прокат, аренда, лизинг, соглашения о покупке, наличие производственных мощностей и т.д.) ко всем видам и типам оборудования, необходимым для выполнения работ, которое должно находиться в рабочем состоянии и не быть занятым на других работах на время производства работ. Подрядчик должен подтвердить наличие обязательств, гарантирующих наличие этого оборудования при осуществлении работ;

2.2.11. Иметь все необходимые для ремонта инструменты и специальные приспособления;

2.2.12. Иметь возможность выполнения ремонтных работ в заводских условиях;

    - Самостоятельно выполнять транспортное обеспечение ремонтных работ: перевозку необходимых материалов, в том числе материалов со складов Заказчика, на объекты ремонта;

2.2.14. Организовать своевременное ведение, оформление и передачу Заказчику  ремонтной и исполнительной документации, в том числе ремонтной  документации оформляемой сторонними организациями, привлекаемыми подрядчиком к ремонту по отдельным договорам. Составление при необходимости ППР, Технических заданий для ремонта и изготовления деталей отдельных узлов оборудования  в заводских условиях, актов на скрытые работы и т.п. Работы по дефектации   оборудования  гидроагрегата ГЭС, подготовку Акта дефектации с Приложениями согласно СО 34.04.181-2003, его согласование и утверждение Заказчиком для уточнения и корректировки фактических объёмов  и стоимости  ремонтных работ завершить не позднее первой трети срока ремонта.

Подрядчик предоставляет Заказчику полностью оформленную отчётную документацию по произведённому капитальному ремонту на бумажном носителе и в электронном виде  в сроки установленные СО 34.04.181-2003.

2.2.15. Разработать и согласовать с Заказчиком технологический  календарный  график выполнения работ по капитальному  ремонту ГЭС не позднее, чем за 20 дней до начала ремонта,  и обеспечить  неукоснительное выполнение работ в соответствии с графиком

2.3. Требования к Субподрядчикам:

    - При планирующемся привлечении для выполнения работ Субподрядчиков Подрядчик должен иметь лицензию на исполнение функций генерального подрядчика;

    - При необходимости проведения отдельных работ субподрядом, договора субподряда должны быть на объем не более 30 % от цены предложения;

    - Подрядчик должен включить в свою заявку на участие в конкурсе подробные сведения обо всех Субподрядчиках, которых он предполагает нанять для выполнения работ, включая процентное соотношение при распределении объемов работ;

    - Подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного Субподрядчика требованиям предквалификационной документации Организатора конкурса;

    - Организатор конкурса оставляет за собой право отклонить любого из предложенных Субподрядчиков.

- Запасные части и материалы:

3.1. Оборудование, запасные части и материалы, поставляемые Подрядчиком:

| № п/п | Наименование | ### Ед. измерения | ### Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Гайки М-18 | шт | 44 |
| 2 | Шайбы Ф18/Ф40*5 | шт | 44 |
| 3 | Болт М20*105 | шт | 32 |
| 4 | Гайка М20 | шт | 32 |
| 5 | Шайба Ф20/Ф40*5 | шт | 32 |
| 6 | Втулка тяги регулирующего кольца Ф52/Ф46 | шт | 12 |
| 7 | Палец тяги регулирующего кольца | шт | 12 |
| 8 | Стяжной болт регулирующего кольца М30*220 | шт | 8 |
| 9 | Гайка М30 | шт | 20 |
| 10 | Шайба Ф50/Ф30*8 | шт | 20 |
| 11 | Гайка осей лопаток НА М30 | шт | 44 |
| 12 | Тяга регулирующего кольца правая и левая | шт | 8 |
| 13 | Подшипники с баббитовой наплавкой | шт | 5 |
| 14 | Серьга | шт | 32 |
| 15 | Втулки бронзовые | шт | 32 |
| 16 | Шайбы и гайки опорного кольца | шт | 34 |
| 17 | Втулки. Изготовление поворотного кулака | шт | 8 |
| 18 | Палец для лопатки | 32 | 32 |
| 19 | Гайки корончатые М30 пальца тяги регулирующего кольца | 32 | 32 |
| 20 | Соединительная муфта тяги регулирующего кольца | 1 | 1 |
| 21 | Электроды для устранения кавитационных разрушений (ТМУ ;3;5;6мм) | кг | 120 |
| 22 | Электроконтактный манометр ЭКМ-25(ДМ2005 диапазон показаний от 0 до 40кг/см2) | шт | 2 |
| 23 | Кран шаровый (пожаротушение) 2 вн-вн | шт | 4 |
| 24 | Кран шаровый1/2 вн-вн | шт | 3 |
| 25 | Кран Ру25 Ду1/2 вн-вн | шт | 3 |
| 26 | Стандартные крепежные изделия (болты, винты, гайки и т.д.) с изготовление в ходе ремонта | кг | 30 |
| 27 | Керосин КО-25 | л | 25 |
| 29 | Гидроцилиндр | Шт. | 1 |
| 30 | Брус 150*150*4000мм | Куб.м. | 2 |
| 31 | Взрыво-пожаробезопасное средство (типа ТМС-31;УМП-30) для очистки и промывки деталей | кг | 30 |
| 33 | Доска необрезная 25мм | Куб.м. | 0,5 |
| 34 | Литол 24 | кг | 3 |
| 35 | Резина листовая МБС 2мм | кг | 15 |
| 36 | Герметик МБС | Тюб. | 20 |
| 37 | Клей «Супер-Момент» | Тюб. | 6 |

3.2. Подрядчик обязан составлять и согласовывать с Заказчиком  Технические задания на специальные материалы и  запасные части, требующие в ходе ремонта изготовления в заводских условиях.

3.3. Перечень оборудования, запасных частей и материалов, поставляемых Подрядчиком,  уточняется в соответствии со сметой к договору и уточнённой ведомостью планируемых ремонтных работ согласно СО 34.04.181-2003, в пределах стоимости оферты.

3.4. Материалы, поставка которых поручена Подрядчику, на складе КСГЭС отсутствуют и в заявку на поставку ТМЦ  не включались.

3.5. Перечень оборудования, запасных частей и материалов, предоставляемых Заказчиком,   уточняется по результатам уточнённой  ведомости планируемых ремонтных работ и акта дефектации оборудования  гидроагрегата согласно СО 34.04.181-2003.

3.6. В случае возникновения необходимости поставки для работ ТМЦ, неучтенных в техническом задании, их поставка осуществляется по дополнительному соглашению Сторон.

3.7. Обеспечить соответствие применяемых материалов и изделий требованиям ГОСТ или ТУ и наличие сертификатов, удостоверяющих их качество

Требования к сроку действия Конкурсной заявки.

Конкурсная заявка действительна в течение срока, указанного Участником конкурса в письме о подаче оферты. В любом случае этот срок не должен быть менее чем 60 календарных дней со дня, следующего за днем проведения процедуры вскрытия поступивших на конкурс конвертов с Конкурсными заявками.

Указание меньшего срока действия может служить основанием для отклонения Конкурсной заявки.

Порядок оценки и ранжирования заявок по степени их предпочтительности для Заказчика и определения победителя, получающего по результатам процедуры закупки право заключения соответствующего договора.

      - При проведении оценки Предложений провести их ранжирование по степени предпочтительности исходя из следующих критериев:

        - 1.	Надежность Участника, наличие большого опыта работы на энергетических предприятиях РФ, наличие опыта выполнения аналогичных работ, качество, ресурсные возможности и деловая репутация Участника, положительный опыт сотрудничества (в т.ч. с ОАО «ТГК-1»);

        - 2.	Срок и график выполнения работ (поставки товаров);

        - 3.	Соответствие стоимости требованиям системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1»;

        - 4.      Стоимость выполнения работ;

        - 5.	Гарантийные обязательства;

        - 6.	Лучшее предложение по результатам применения значений коэффициентов индексации пересчета в текущие цены (для ремонтов);

        - 7.	Наиболее выгодные условия оплаты;

        - 8.	Наличие сертификатов добровольных систем сертификации.