ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ по

капитальному ремонту гидроагрегата ст.№2 ГЭС-21 Хямекоски

Каскада Сунских ГЭС филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1»

номер закупки по ГКПЗ  3200/2.15-2324

- Общие требования.

Требования к месту выполнения работ:

Республика Карелия, п. Хямекоски,  Малые ГЭС, Каскад Сунских ГЭС,

филиал «Карельский», ОАО «ТГК-1».

Контактный телефон ответственного лица, составившего техническое задание:

Инженер по ремонту Багрова И.Г. т. (814-51) 2-07-24

Ответственное лицо в аппарате управления филиала «Карельский»

- начальник электротехнической службы Седельников Александр Сергеевич,

тел. (8142) 71-38-93

- начальник гидротехнической службы Нюхтиков Владимир Николаевич тел.(8142) 71-38-80

Требования к срокам выполнения работ:

Начало                август 2012 г.

Окончание          декабрь 2012 г.

Начало работ по капитальному ремонту                                                        29 августа  2012 года

Окончание работ по капитальному ремонту                                                  19 декабря 2012 года

Пусконаладочные испытания при пуске и под нагрузкой:                           20-28 декабря 2012 года.

Ценовая характеристика стоимости работ должна определяться в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

При обосновании стоимости работ подрядчик должен указывать в сметной документации отдельной строкой общую планируемую стоимость материалов, а при оформлении документов о выполненных работах (актов форм КС-2; КС-3 и т.п.) должна быть указана их фактическая стоимость (без НДС).

- Требования к выполнению работ.

Цель работ: восстановление исправности и ресурса оборудования гидроагрегата с использованием материалов и с учетом технологических требований, отвечающих современным эксплуатационным характеристикам.

| Технические характеристики объекта работ. Краткие технические характеристики оборудования. |  |
| --- | --- |
| Гидротурбина. |  |
| 1. Основные технические характеристики гидротурбины. |  |
| • тип | Горизонтальная, радиально-осевая, сдвоенная типа «Френсиса». |
| • завод-изготовитель | Фирма ASEA, Швеция |
| • год изготовления | 1943г |
| • год восстановления и модернизации | 1946г |
| Напоры нетто: |  |
| • максимальный | 12,5 м |
| • расчетный | 11,3 м |

| • минимальный | 10,0 м |  |
| --- | --- | --- |
| Мощность номинальная при расчетном напоре | 880 кВт |  |
| Частота вращения |  |  |
| • номинальная | 300 об/мин |  |
| 2. Вал турбины: |  |  |
| • диаметр шейки вала | 180 мм |  |
| 3. Рабочее колесо (РК) тип РО горизонтальная «Френсиса» |  |  |
| • диаметр | 1050 мм |  |
| • число лопастей | 2*12 |  |
| • материал | нерж.сталь |  |
| 4. Направляющий аппарат (НА) |  |  |
| • число лопаток НА | 2*16 |  |
| • масса лопатки | 18 кг |  |
| 5. Регулятор скорости |  |
| • тип | гидромеханический |  |
| • рабочее давление масла в системе регулирования | 15,0 атм |  |
| 6. Маслонапорная установка (МНУ) |  |  |
| • тип | KMW |  |
| • номинальное давление масла в системе регулирования | 15,0 атм |  |
| • количество насосов МНУ | 1 |  |
| • тип маслонасосов | шестеренчатый с приводом от вала турбины |  |
| • количество масла в МНУ | 160 л |  |
| • масловоздушный котел | 0,8 м3 |  |
| • объем котла | 0,8 м3 |  |
| • масса установки МНУ | 1300 кг |  |
| Гидрогенератор. |  |  |
| 1. Основные технические характеристики генератора |  |  |
| • тип | G-185 (горизонтальный) |  |
| • завод/изготовитель | Фирма ASEA VASTERAS Швеция |  |
| • активная мощность | 900 кВт |  |
| • номинальный коэффициент мощности | 0,8 |  |
| • номинальное число оборотов | 300 об/мин |  |
| 2. Ротор. |  |  |
| • тип ротора | явнополюсной |  |
| • диаметр ротора | 1500 мм |  |
| • число полюсов ротора | 10 |  |
| • общая масса ротора с валом | 9700 кг |  |
| 3. Статор. |  |  |
| • номинальное напряжение | 3,3 кВ |  |
| • номинальный ток статора | 210А |  |
| Тип обмотки статора | Стержневого типа, имеет изоляцию (двухслойную микалентную) в пазовой части и (шелко-бумажную микалентную) в лобовой части. |  |
| • схема соединения | Звезда |  |
| • выводов | 3 |  |
| • масса спинки статора | Данных нет |  |

| 4. Система возбуждения | Электромашинное |
| --- | --- |
| • тип | К-170 |
| 5. Система охлаждения |  |
| • тип | Косвенное воздушное |
| 6. Подшипники генераторные №№1;2 (ГП) |  |
| • тип | баббит, 2 шт |
| • диаметр рубашки вала | 180;180мм |
| 7. Подшипники турбинные №№4;3 |  |
| • тип | баббит, 2 шт |
| • диаметр | 180;190 |
| 8. Подшипник задний турбинный №5 |  |
| • тип | текстолит |
| • диаметр | 160 |
| 9.Тормозная система |  |
| • рабочая среда | масло Р = 15 атм |
| • тормозной цилиндр | одинарный, Ǿ =150 мм, в количестве 1 шт. |
| • тормозные манжеты |  |
| • фрикционные подушки | тормозная лента |
| • масса тормоза в сборе | 80 кг |
| 10. Система технического водоснабжения (ТВС) г/а |  |
| • трубы стальные нержавеющие, медные | Ду50 – 20м; Ду25 – 8м |
| • краны шаровые | Ду50 – 4 шт., Ду25 – 2 шт. |
| Примечание: схемы и чертежи по г/а утрачены. |  |

УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов работ по «Капитальному ремонту гидроагрегата № 2 ГЭС-21 Хямекоски»

Каскад Сунских ГЭС филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1»

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Типовой ремонт. Номенклатура и регламентируемый объём работ в соответствии с СО 34.04.181-2003 Приложение 4 и «Ведомостью планируемых работ по капитальному ремонту гидроагрегата станционный № 2 срок ремонта с 27.08.2012г. по 28.12.2012г., календарных суток – 124» | гидроагрегат | 1 |

| 2. | Сверхтиповые объёмы работ. Номенклатура и объём работ в соответствии с разделом «Технические требования» и «Ведомостью планируемых работ по капитальному ремонту гидроагрегата станционный № 2 срок ремонта с 27.08.2012г. по 28.12.2012г., календарных суток – 124» | гидроагрегат | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3. | Подрядчик предоставляет КСГЭС полностью оформленную отчётную документацию по произведённому капитальному ремонту в электронном виде и на бумажном носителе (в 2-х экз.) в сроки, установленные СО 34.04.181-2003. | комплект | 2 |

Уточнение с  Подрядчиком  объёма   ремонтных работ, утверждение «Ведомости  планируемых работ …» главным инженером   КСГЭС    в сроки,  установленные СО 34.04.181-2003 «Правила  организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электрических станций и сетей».

Ведомость

объема работ по капитальному ремонту г/а №2  ГЭС-21 Хямекоски

| №№ п\п | Наименование сборочных единиц (узлов), номенклатура планируемых работ. | Объем планируемых работ |  | Цех электростанции или предриятие-исполнитель работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ед.изм | Кол-во |  |
| 1. | Гидроагрегат в целом Подготовительные работы. Предремонтные эксплуатационные проверки и испытания | шт. | 1 |  |
|  | Cоставление проекта производства работ на основе методических указаний для ремонта энергетического оборудования электростанций СО 34.20.608-2003 (РД 153-34.0-20.608-2003) и предоставление его на согласование заказчику за 1,5 месяца до начала ремонта. | Комплект | 2 | Подрядчик |
|  | Cоставление сетевого графика ремонта гидроагрегата и представление его на согласование заказчику за 1,5 месяца до начала ремонта. | Комплект | 2 | Подрядчик |
|  | Составление плана совместных мероприятий по технике безопасности, производственной санитарии, взрывопожарной безопасности, согласование с заказчиком. | Комплект | 1 | Подрядчик |
|  | Предоставление списков бригад, участвующих в ремонте по численности, квалификации и профессиям в соответствии с сетевым графиком ремонта за 1 месяц до начала ремонта | Комплект | 1 | Подрядчик |
|  | Анализ эксплуатационной, монтажной и ремонтной документации, составление предварительного перечня дефектов и объема работ. Подготовка к ремонту, подписание Акта готовности к ремонту (за 30 дней до начала ремонта). |  |  | Заказчик совместно с подрядчи-ком |
|  | Измерения в объеме «Ведомости основных параметров технического состояния гидротурбины» до ремонта |  |  | Заказчик |
|  | Снятие характеристик и проверка действия механизмов, устройств системы регулирования и автоматического управления гидроагрегатом. |  |  | Заказчик |
|  | Визуальное и инструментальное обследование узлов и деталей основного и вспомогательного оборудования гидроагрегата с составлением формуляров при выводе в ремонт, в соответствии с СТО 17330282.27.140.001-2006. |  |  | Заказчик совместно с подрядчи-ком |
|  | Уточнение и согласование с заказчиком ППР. | Комплект | 2 | Подрядчик |
|  | Вибродиагностика гидроагрегата до и после ремонта |  | 2 | Заказчик |
|  | Установка ремонтных затворов, осушение проточной части турбины |  |  | Заказчик |
|  | Сборка и установка лесов, подмостей, ограждений, обеспечение освещения и пр. (в соответствии с ППР). | м3 | 2,5 | Подрядчик |
|  | Маркировка демонтируемых узлов и деталей гидроагрегата |  |  | Подрядчик |
|  | Слив масла из картеров подшипников |  |  | Заказчик |
| 1.2 | РАБОЧИЕ КОЛЕСА ГИДРОТУРБИНЫ И ИХ КАМЕРА. | шт. | 2 |  |
|  | Внешний осмотр, проверка состояния, выявление повреждений на рабочих колесах и их камере с составлением формуляров; Проверка лопастей РК методом цветной дефектоскопии на наличие трещин и определение объема кавитационных разрушений проточной части (составление формуляров согласно СТО 17330282.27.140.001-2006) |  |  | Подрядчик |
|  | Проверка зазоров в лабиринтных уплотнениях. Ремонт лабиринтных уплотнений (диаметр РК–до 3.2 м, тип уплотнения - щелевое). | Кольцо шт. | 2 | Подрядчик |
|  | Демонтаж промежуточного вала турбины и установка на монтажной площадке. |  |  | Подрядчик |
|  | Демонтаж вала турбины и установка на монтажной площадке. |  |  | Подрядчик |
|  | Ремонт сопряжения металлической камеры рабочих колес с кольцами верхнего и нижнего бьефов с заменой уплотнения |  |  | Подрядчик |
|  | Ремонт сопряжения камеры рабочих колес с сопрягающим поясом отсасывающей трубы с заменой уплотнения |  |  | Подрядчик |
|  | Восстановление поверхностей проточной части (устранение трещин, очагов кавитационного износа методом сварки и шлифовки). | кв.м кг | 0,2 2 | Подрядчик |
|  | Проверка на наличие трещин на элементах рабочего колеса, методами неразрушающего контроля, и их устранение. Заварка и шлифовка раковин и каверн на лопастях рабочих колес. | кв.м кг | 1 10 | Подрядчик |
|  | Цветная и УЗ дефектоскопия лопастей РК и камеры РК | кв.дм. | 10 | Подрядчик |
|  | Статическая балансировка рабочих колес. |  |  | Подрядчик |
|  | Монтаж вала турбины. |  |  | Подрядчик |
|  | Монтаж промежуточного вала турбины. |  |  | Подрядчик |
|  | Изготовление и замена крепежных металлических деталей (по чертежам и образцам заказчика). | кг | 60 | Подрядчик |
|  | Изготовление и замена шпилек и гаек крепления крышек турбины верхнего и нижнего бьефов. | шт | 40 | Подрядчик |
| 1.3 | НАПРАВЛЯЮЩИЙ АППАРАТ | шт. | 2 |  |
|  | Проверка состояния лопаток направляющего аппарата, выявление повреждений лопаток НА методами неразрушающего контроля, с последующим ремонтом выявленных повреждений; Составление формуляров до и после капитального ремонта. |  |  | Подрядчик |
|  | Контроль и регулировка зазоров между торцевыми поверхностями лопаток направляющего аппарата и опорными кольцами, а также вертикальных зазоров между лопатками направляющего аппарата |  |  | Подрядчик |
|  | Проверка состояния регулирующего кольца методами неразрушающего контроля, с последующим ремонтом выявленных повреждений |  |  | Подрядчик |
|  | Снятие поворотного вала НА, ремонт подшипников поворотного вала, ремонт торцевого уплотнения поворотного вала. |  |  | Подрядчик |
|  | Разборка, чистка и проверка состояния стопорного устройства, ремонт |  |  | Подрядчик |
|  | Ремонт датчика положения направляющего аппарата и концевых выключателей сервомотора; Разборка, ремонт, сборка и регулировка сервомотора, сборка стопорного устройства и его регулировка |  |  | Подрядчик |
|  | Цветная и УЗ дефектоскопия лопаток НА | кв.дм. | 15 | Подрядчик |
|  | Сборка направляющего аппарата и регулировка зазоров и натяга |  |  | Подрядчик |
| 1.4 | ЗАКЛАДНЫЕ ЧАСТИ ГИДРОТУРБИНЫ |  |  |  |
|  | Проверка состояния закладных частей (напорная камера, статор, фундаментное кольцо, сопрягающий пояс и др.). Очистка проточной части от коррозии. Замена металлических патрубков отбора давления из проточной части турбины для контрольных манометров, дренажных и водозаборных труб. Ремонт донного клапана в напорной камере. |  |  | Подрядчик |
| 1.5 | ПОДШИПНИКИ ГИДРОАГРЕГАТА |  |  |  |
|  | Измерение зазоров и полная разборка подшипника, проверка состояния вкладышей, сегментов, регулирующих и опорных элементов, чистка и ремонт. | Шт. | 4 (баббит) 1 (текстолит) | Подрядчик |
|  | Проверка состояния и устранение обнаруженных повреждений на поверхностях трения сегментов; перезаливка баббита | Шт. | 4 | Подрядчик |
|  | Замена маслоподающих колец | Шт. | 8 | подрядчик |
|  | Изготовление и замена текстолитовых вкладышей на турбинном подшипнике № 5 | Шт. | 3 | Подрядчик |
|  | Ремонт шейки вала. | Шт. | 5 | Подрядчик |
|  | Проверка прилегания поверхности трения баббитовых и текстолитовых сегментов к шейке вала, их притирка и шабрение; Проверка состояния опорных элементов сегментов. | Шт. | 5 | Подрядчик |
|  | Чистка картеров подшипников, сборка подшипника, установка на место, контроль и регулировка зазоров. | Шт. | 5 | Подрядчик |
|  | Проверка состояния и ремонт деталей уплотнения крышки подшипника | Шт. | 5 | Подрядчик |
|  | Замена на новые уплотнительных элементов, сборка, регулировка и покраска ограждения вала. |  |  | Подрядчик |
|  | СВЕРХТИПОВОЙ ОБЪЕМ |  |  |  |
|  | Доработка крышек подшипников для установки дополнительных датчиков термоконтроля (для 4-х датчиков). Приобретение и установка ТКП-120 (4шт) Длина капилляра 8 метров. | шт | 4 | Подрядчик |
| 1.6 | МАСЛОНАПОРНАЯ УСТАНОВКА |  |  |  |
|  | Слив масла, вскрытие, очистка и проверка состояния аккумулятора давления и бака маслонасосного агрегата; Очистка и промывка фильтров, замена уплотнительных элементов люков; Ремонт управляющей и регулирующей аппаратуры, настройка клапанов маслонапорной установки, регулировка уставок. | т | 0,6 | Подрядчик |
|  | СВЕРХТИПОВОЙ ОБЪЕМ |  |  |  |
|  | Разборка и сборка МНУ с заменой дефектных деталей |  |  | Подрядчик |
|  | Замена и наладка контрольно-измерительной, управляющей и регулирующей аппаратуры. Приобретение и установка манометров электроконтактных до 20 атм – 2шт; тип ЭКМ-25. |  |  | Подрядчик |
|  | Изготовление и замена крепежных деталей и уплотнений (по результатам дефектации). |  |  | Подрядчик |
|  | Ремонт шестеренчатого маслонасоса (встроенный; изготовитель – инофирма) с приобретением и заменой подшипников скольжения. |  |  | Подрядчик |
| 1.7 | УПЛОТНЕНИЯ ВАЛА | шт. | 1 |  |
|  | Осмотр, проверка состояния, измерение зазоров, составление формуляров до и после капитального ремонта. Разборка, чистка и ремонт уплотнения вала. Сборка уплотнения вала. Регулировка зазоров вал-уплотнение. |  |  | Подрядчик |
| 1.8 | ГИДРОГЕНЕРАТОР | шт. | 1 |  |
|  | Маркировка всех узлов и деталей до начала работы. Осмотр, проверка состояния, измерения зазоров, составление формуляров до и после капитального ремонта. |  |  | Подрядчик |
|  | Разборка и сборка воздухоразделяющих щитов |  |  | Подрядчик |
|  | Проверка линии вала, проверка и устранение боя контактных колец гидроагрегата проворотом ротора | проворот | 3 | Подрядчик |
|  | Демонтаж статора с выемкой ротора главного генератора из расточки статора и перенос его на монтажную площадку. |  |  | Подрядчик |
| 1.9 | СТАТОР ГИДРОГЕНЕРАТОРА |  |  |  |
|  | Очистка, промывка и переклиновка статора, лобовых частей обмотки, шин, перемычек, устранение закупорок вентиляционных каналов |  |  | Подрядчик |
|  | Проверка крепления нижней полки статора к фундаментным плитам |  |  | Подрядчик |
|  | Покрытие обмотки статора эмалью | слой | 2 | Подрядчик |
| 1.10 | ## ВОЗБУДИТЕЛЬ ГИДРОГЕНЕРАТОРА | шт. | 1 |  |
|  | Маркировка всех узлов и деталей до начала работы. Осмотр, проверка состояния, измерения зазоров, составление формуляров до и после капитального ремонта. |  |  | Подрядчик |
|  | Снятие, установка, устранения дефектов щеточно- контактного аппарата (по результатам дефектации замена). |  |  | Подрядчик |
|  | Восстановление изоляции обмоток якоря, покрытие изоляционной эмалью (на 2 слоя). | якорь | 1 | Подрядчик |
|  | Продороживание ламелей коллектора и шлифовка якоря возбудителя. | якорь | 1 | Подрядчик |
|  | Сборка возбудителя гидрогенератора. |  |  | Подрядчик |
| 1.11 | ## РОТОР ГЕНЕРАТОРА | шт. | 1 |  |
|  | Очистка от грязи и пыли обмотки, железа, вентиляционных каналов, металлоконструкций ротора взрыво-пожаробезопасными средствами (типа ТМС-31; УМП-30). Осмотр обода, остова, сварочных соединений. |  |  | Подрядчик |
|  | Проверка активной стали ротора. |  |  |  |
|  | Испытания обмотки ротора, полюсов. Ремонт обмотки по результатам испытаний. |  |  | Подрядчик совместно с ЭТЛ КСГЭС |
|  | Проверка целости демпферной обмотки ротора, контактных поверхностей, крепления соединений демпферной обмотки. |  |  | Подрядчик |
|  | Осмотр контактных колец и мест соединений их с токопроводами (проверка состояния контактов, замена крепежных деталей, переизолировка токопровода). |  |  | Подрядчик |
|  | Ремонт щеточного аппарата, крепления щеткодержателя и траверс, регулировка натяжения пружин. |  |  | Подрядчик |
|  | Снятие формы ротора. Исправление формы ротора. |  |  | Подрядчик |
|  | Изготовление и замена изолирующих втулок, шайб, прокладок на контактных кольцах и траверсах. Изготовление и замена корпусной изоляции. |  |  | Подрядчик |
|  | Проверка и ремонт крепления полюсов, обмоток полюсов и межполюсных соединений, очистка, окраска ротора. | слой | 2 | Подрядчик |
|  | Балансировка ротора. Монтаж ротора. |  |  | Подрядчик |
| 1.12 | ## ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ |  |  |  |
|  | ## Ремонт системы ТВС. Трубопроводы охлаждения 3-го и 4-го подшипников (доработка по месту). Ремонт трубопровода при его диаметре свыше 42 до 60 мм. Замена кранов шаровых (Ду50 – 4 шт., Ду25 – 2 шт.). |  |  | Подрядчик |
|  | Ремонт системы торможения. Замена тормозных колодок в системе торможения г/а («FERODO»). Замена эл. – магнитного клапана и гидроцилиндра в схеме торможения г/а (тип по согласованию с заказчиком) |  |  | Подрядчик |
| 1.13 | ## ЦЕНТРОВКА ГИДРОАГРЕГАТА |  |  |  |
|  | Проведение операций по проверке центровки и линии вала до и после ремонта (проворотом ротора на 360 гр.) Проверка и вывод уклона линии вала. |  |  | Подрядчик |
|  | Окраска гидроагрегата и ограждений согласно ГОСТ Р12.4.026-2001 | м2 | 25 | Подрядчик |
| 1.14 | ### ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ГИДРОАГРЕГАТА В ЦЕЛОМ Подготовка к пуску |  |  |  |
|  | Внешний осмотр оборудования, демонтаж временных устройств вентиляции, освещения, энергоразводок, лесов, подмостей, ремонтных ограждений, уборка мусора, инструмента, такелажных и других приспособлений. Закрытие лазов проточной части гидротурбины, заполнение проточной части. Подготовка узлов и системы гидроагрегата к пробному пуску. |  |  | Подрядчик |
|  | Пусконаладочные работы, проверочные программные испытания и замеры показателей технического состояния оборудования при заполненной водой проточной части гидротурбины, при работе гидроагрегатов на холостом ходу и под нагрузкой, наблюдение за работой оборудования. |  |  | Подрядчик совместно с заказчиком |
| 1.15 | ### СПЕЦИАЛЬНЫЕ РАБОТЫ |  |  |  |
|  | Разборка и сборка, устранение дефектов бронзового уплотнения по валу |  |  | Подрядчик |
|  | Изготовление втулок в лопатках под ось (бронза) | ### Шт. | 64 | Подрядчик |
|  | Изготовление втулок под ось лопатки в опорных кольцах (бронза) | ### Шт. | 32 | Подрядчик |
|  | Изготовление осей лопаток с облицовкой шеек нержавеющей сталью | ### Шт. | 32 | Подрядчик |
|  | Ремонт систем торможения, пожаротушения, ТВС с заменой труб и арматуры по образцам заказчика (диаметр РК – до 3,2 м; диаметр ротора генератора – до 3 м). |  |  | Подрядчик |
|  | Гидроизоляционные работы в напорной камере | ### м2 | 20 | Подрядчик |
|  | Поставка и установка электронного тахометра для бесконтактных замеров частоты вращения вала | ### Шт. | 1 | Подрядчик |
| 2 | ОТЧЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ |  |  |  |
| 2.1 | Комплект формуляров, протоколов, Актов поузлового осмотра и выполнения работ, Акт дефектации с приложениями и т.д. согласно требованиям СО 34.04.181-2003 и перечня отчетной документации на отремонтированное оборудование. | ### Комплект бумажный + электрон-ный | 3 1 | Подрядчик |
| 2.2 | Ведомость выполненных работ |  |  | Подрядчик |
| 2.3 | Акт приемки оборудования г/а № 2 из капитального ремонта |  |  | Подрядчик КСГЭС |
| 2.4 | Акт приемки Г-2 из капитального ремонта |  |  | Подрядчик КСГЭС |
| 2.5 | Измерения в объеме «Ведомости основных параметров технического состояния гидротурбины» после ремонта. |  |  | КСГЭС |
| 2.6 | Измерения в объеме «Ведомости основных параметров технического состояния гидрогенератора» после ремонта. |  |  | КСГЭС |

Гарантийный срок эксплуатации результата работ устанавливаются 60 месяцев с момента подписания Акта или иного документа, свидетельствующего об окончании работ.

Примечание для потенциального подрядчика:

Перед подачей документов на торги необходимо ознакомиться с условиями производства ремонта и его объема с выездом на объект.

Получить необходимую техническую документацию и уточнить технические характеристики можно у начальника МГЭС Андрея Юрьевича Пельтихина, контактный телефон  (81430) 24-378

Особые условия.

Производство  работ и требования к персоналу подрядной организации.

Требования к производству работ:

1.   Обязательное уточнение предмета работ, количества материалов и запасных частей с предварительным выездом на объект «Заказчика».

2.	Выполнение требований:

а)     СО 34.20.501-2003 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ».

б)     СО 153- 34.03.150-2003 (РД 153-34.0-03.150-00) Межотраслевые правила по охране труда

(правила безопасности) при эксплуатации электроустановок: /Утв. Приказом Минэнерго РФ от 27.12.2000 № 163;

в)  СО 34.04.181-2003 Правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений эл. станций и сетей;

г)  СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00). Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий;

д) РД-11-02-2006. Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения.

е) Правил безопасности при обслуживании ГТС и ГМО энергоснабжающих организаций – РД 153-34.0-03.205-2001.

ж) СТО 17330282.27.140.001-2006

Требования к подрядной организации:

Общие требования:

- Опыт работы по ремонту энергооборудования не менее 5 лет.

- Обеспечить соответствие сметной документации требованиям системы ценообразования, принятой в ОАО “ТГК-1”.

Специальные требования:

- Располагать кадрами, обладающими соответствующей квалификацией для осуществления настоящих работ, а именно необходимо:

1.1. Персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда, пожарной безопасности, иметь группу по электробезопасности при выполнении работ в электроустановке, при выполнении работы с применением электроинструмента.

1.2. работники должны уметь организовывать работы в электроустановках на правах командированного персонала и иметь в соответствии с ПОТРМ-016-2001 в электроустановках и ПБ при обслуживании ГТС и ГМО  электроснабжающих организаций (РД 153-34.0-03.205-2001) право:

- выдачи нарядов, распоряжений;

- быть руководителем работ;

- быть производителем работ.

  - Обеспечить необходимым количеством квалифицированного персонала, имеющего опыт капитальных ремонтов гидроагрегатов, для ведения двухсменной работы. (сварщиков 5-6 разряда, слесарей по ремонту гидромеханического оборудования 4-6 разрядов и слесарей по ремонту электротехнического оборудования 4-6 разрядов.)

  - Обеспечить необходимым количеством дипломированных ИТР (руководителей работ) для ведения двухсменной работы с опытом не менее трех лет по указанному профилю имеющих право выдачи  нарядов, распоряжений, быть производителями работ, руководителями работ по наряду, лицом ответственным за безопасное проведение работ по перемещению грузов краном;

  - Обеспечить наличие в составе бригады крановщиков мостового крана (2 чел.), стропальщиков, станочника (1 чел.), специалиста по ремонту и настройке регулятора скорости г/а.

  - Обеспечить наличие в составе бригады квалифицированных  газоэлектросварщиков, имеющих опыт ремонта гидрогенераторов и право сварочных работ на объектах Ростехнадзора.

- Обеспечить наличие автотранспорта (автобуса) с подменными водителями для перевозки своего персонала при ведении двухсменной работы. Обеспечить транспортное обеспечение ремонтных работ: перевозку необходимых материалов, в том числе материалов со склада Заказчика, на объект ремонта, вывоз мусора.

- Досконально знать технологию ремонта и особенности ремонтируемого оборудования.

- Осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество работ и выполнения гарантийных обязательств.

- Самостоятельно выполнять устройство лесов и подмостей, выполнять погрузочно-разгрузочные работы.

- Обеспечить наличие специального инструмента и однотипной спецодежды с названием и логотипом организации-подрядчика.

- Организовать своевременное оформление и ведение ремонтной, исполнительской документации, составление ППР, актов на скрытые работы, актом сдачи-приёмки выполненных работ.

- Обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ.

- Желательно иметь в регионе расположения ЭС производственно-техническую базу, обеспечивающую возможность выполнения заявленных ремонтных работ;

- В случае использования сварки при выполнении работ иметь свидетельство НАКС (Национальный аттестационный комитет сварки) о производственной аттестации

технологии сварки в соответствии с требованиями РД 03-615-03 «Порядок применения сварочных технологий при изготовлении, монтаже, ремонте и реконструкции технических устройств для опасных производственных объектов» и аттестованных сварщиков;

- Желательно наличие  сертификата в соответствии со стандартами ISO;

- Иметь возможность выполнения работ по ремонту в заводских условиях;

- Самостоятельно выполнять погрузочно-разгрузочные и другие работы с применением специального автотранспорта (автокранов, автогидроподъемников, экскаваторов и т.п.);

- Самостоятельно выполнять транспортное обеспечение ремонтных работ: перевозку необходимых материалов, в том числе материалов со складов Заказчика, на объекты ремонта;

- Подрядчик самостоятельно организовывает вывозку и утилизацию мусора, образовавшегося в ходе выполнения работ; ежедневно организовывает и производит уборку рабочих мест.

- Подрядчик самостоятельно обеспечивает проживание своего персонала;

- Соблюдение требований природоохранного законодательства Российской Федерации и СЭМ ОАО «ТГК-1».

- Работники подрядчика (поставщика) должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», подрядчик (поставщик) должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим договором.

- Подрядчик обязан соблюдать требования СЭМ ОАО «ТГК-1» по управлению значимыми экологическими аспектами в рамках деятельности, определенной настоящим договором (пункт включается в договор в случае, если деятельность подрядчика связана со значимыми экологическими аспектами: образование, сбор, вывоз и размещение строительно-промышленных отходов, а также других отходов I-IV классов опасности).

- Наличие у работников подрядной организации однотипной спецодежды с названием и логотипом организации – подрядчика при выполнении работ на объекте КСГЭС.

Требования к Субподрядчикам:

При планирующемся привлечении для выполнения работ Субподрядчиков Подрядчик должен иметь лицензию на исполнение функций генерального подрядчика;

Подрядчик должен включить в свою заявку на участие в запросе предложений подробные сведения обо всех Субподрядчиках, которых он предполагает нанять для выполнения работ, включая процентное соотношение при распределении объемов работ;

Подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного Субподрядчика требованиям предквалификационной документации Организатора запроса предложений;

Организатор запроса предложений оставляет за собой право отклонить любого из предложенных Субподрядчиков.

Запасные части и материалы:

- Запасные части и материалы поставляются Подрядчиком для выполнения заявляемых на торги объемов работ, а также запасные части и материалы, требующиеся дополнительно по результатам дефектации.  При наличии материалов на складе заказчика, по согласованию сторон, Подрядчик приобретает их у Заказчика.

- Обеспечить соответствие применяемых материалов и изделий требованиям ГОСТ и ТУ и наличие сертификатов, удостоверяющих их качество.

П Е Р Е Ч Е Н Ь

основных материалов, поставляемых Подрядчиком

| № п.п. | Наименования материалов | ### ед. изм. | кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Преобразователь ржавчины | ### кг | 50 |  |
|  | Гайки М-18 | ### Шт. | 44 |  |
|  | Шайба Ф18/Ф40*5 | ### Шт. | 44 |  |
|  | Болт М20*105 | ### Шт. | 32 |  |
|  | Гайки М-20 | ### Шт. | 32 |  |
|  | Шайба Ф20/Ф40*5 | ### Шт. | 32 |  |
|  | Гайки М-30 | ### Шт. | 20 |  |
|  | Шайба Ф50/Ф30*8 | ### Шт. | 44 |  |
|  | Гайки осей лопаток на М30 | ### Шт. | 44 |  |
|  | Гайки корончатые М30 пальца тяги регулирующего кольца | ### Шт. | 32 |  |
|  | Электроды для устранения кавитационных разрушений (ТМУ 3;5;6 мм) | ### кг | 120 |  |
|  | Электроконтактный манометр ЭКМ-25 (ДМ2005 диапазон показаний от 0 до 40 кг/см2) | ### Шт. | 2 |  |
|  | Кран шаровый (пожаротушение) 2 вн-вн | ### Шт. | 4 |  |
|  | Кран шаровый 1/2 ВН-ВН | ### Шт. | 3 |  |
|  | Кран РУ=25кг/см2; ДУ=1/2 ВН-ВН | ### Шт. | 3 |  |
|  | Труба медная (диаметр 14 мм) с фитингом | м | 20 |  |
|  | Труба стальная толстостенная (d 1/2′′) c фитингом | ### м | 10 |  |
|  | Стандартные крепёжные изделия (болты, винты, гайки и т.д.) с изготовлением в ходе ремонта | ### кг | 30 |  |
|  | Керосин КО-25 | ### л | 25 |  |
|  | Гидроцилиндр | ### Шт. | 2 |  |
|  | Брус 150*150*4000мм | ### м3 | 2 |  |
|  | Взрыво-пожаробезопасное средство (типа ТМС-31, УМПО-30) для очистки и промывки деталей | ### кг | 30 |  |
|  | Доска необрезная 25мм | ### м3 | 0,5 |  |
|  | Эмаль электропропиточная гф-92 хс красно-коричневая | ### кг | 20 |  |
|  | Толуол | ### л | 10 |  |
|  | Растворитель -646 | ### л | 20 |  |
|  | Нефрас | ### кг | 20 |  |
|  | Изоамиловый спирт "чда" | ### кг | 5 |  |
|  | Эмаль ПФ (колер по согласованию с заказчиком) | ### кг | 20 |  |
|  | Грунт ГФ - 021 серого цвета | ### кг | 25 |  |
|  | Тахометр тип: ТХ 01-224 нир (напряжение питания переменное 90-264В, выход дискретного сигнала в форме контакта) в комплекте с индукционным датчиком вби-М18-86У-2111-3. | ### Шт. | 1 |  |
|  | Электроконтактный термометр ТКП-160 (длина капилляра-8м), либо аналог по согласованию с заказчиком | ### Шт. | 4 |  |
|  | Сурик железный | ### кг | 50 |  |
|  | Клингерсил (1мм; 1,5мм; 2мм; 3мм) | кг | 12 |  |
|  | Текстолит листовой | ### кг | 50 |  |
|  | Компоненты цветной дефектоскопии: - Панетрант красный - Проявитель | ### баллон | 1 2 |  |
|  | Герметик МБС | ### тюб | 20 |  |
|  | Клей «Супер-момент» | ### тюб | 6 |  |

- Перечень запасных частей и материалов уточняются в соответствии со сметой к Договору и уточненной ведомостью в пределах стоимости, указанной в оферте.

Производство работ:

1.   Участок проведения работ размещен  в машинном зале  ГЭС-21 Хямекоски.

Использование приспособлений и механизмов ограничено расстояниями до находившегося под напряжением 0,4-3кВ оборудования.

2.   Работа в действующих электроустановках.

3. Уточненные объемы работ передаются подрядчику в сроки, установленные СО     34.04.181-2003

Особое требование к документам на виды деятельности,

связанные с выполнением договора.

Участник должен иметь лицензии, свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданное саморегулируемой организацией, сертификаты, необходимые для выполнения работ на весь срок договора.

Наличие разрешительных документов, приведенных ниже, необязательно.

Участник, у которого имеются в наличии данные документы, получает приоритет перед другими участниками закупочной процедуры по определению исполнителя работ, выставленных на торги.

Свидетельство СРО о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства:

23. Монтажные работы

23.18. Монтаж оборудования гидроэлектрических станций и иных гидротехнических сооружений

24. Пусконаладочные работы

24.3. Пусконаладочные работы синхронных генераторов и систем возбуждения

Требования к сроку действия Предложения.

Предложение действительно в течение срока, указанного Участником в письме о подаче оферты. В любом случае этот срок не должен быть менее 60 календарных дней со дня, следующего за днем окончания приема Предложений. Указание меньшего срока может быть основанием для отклонения Предложения.