ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ по

ремонту системы техводоснабжения г/а №2 Пальеозерской ГЭС Каскада Сунских ГЭС

филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1» в 2012 г.

Номер закупки по ГКПЗ –  3200/2.16-2323

(Официальная публикация на сайте ОАО «ТГК-1)

- Общие требования.

Требования к месту выполнения работ:

Республика Карелия, Кондопожский р-н, п. Гирвас, Пальеозерская ГЭС Каскада Сунских ГЭС.

Контактный телефон ответственного лица, составившего техническое задание:

Начальник ПТО Каскада Сунских ГЭС – Скрит Елена Алексеевна

(81451) 2-07-03

Ответственное лицо в аппарате управления филиала «Карельский» - начальник гидротехнической службы Нюхтиков В.Н., тел. (8142) 71-38-80.

Требования к срокам выполнения работ:

Начало:             сентябрь 2012г.

Окончание:      декабрь 2012г.

Ценовая характеристика стоимости определена на основании прилагаемой Сметы (приложение к техническому заданию), составленной на основании укрупненной ведомости работ в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

Сметная стоимость работ должна быть составлена на основе прилагаемой сметы, путем расчета всех позиций, указанных в прилагаемой смете.

При обосновании стоимости работ Подрядчик должен указывать в сметной документации отдельной строкой общую планируемую стоимость материалов, а также при оформлении документов о выполненных работах (актов, форм КС-2, КС-3 и т.п.) должна быть указана их фактическая стоимость (без НДС).

2. Требования к выполнению работ.

2.1.Цель работы.

Восстановление технологических параметров системы ТВС гидроагрегата с заменой фильтров, трубопроводной и запорной арматуры.

Техническая характеристика объекта.

Гидроагрегат №2 мощностью 12.5 МВт. Технологическая вода из спиральной камеры, через фильтр распределяется на воздухоохладители типа ВО-76/1010-58-Н(8 шт. для охлаждения статора), маслоохладители 14 шт. (нижний генераторный подшипник -6шт; верхний генераторный подшипник – 8шт.) и на крышку турбины для охлаждения турбинного подшипника.

Техническая документация:

При выполнении ремонтных работ руководствоваться:

- Схемой  «Принципиальная схема техводоснабжения Пальеозерской ГЭС»

- Техническими регламентами, СНиП и ГОСТ.

Для определения стоимости Работ применить ТЕР, ТЕРр, ТЕРм, ТЕРп, коэффициенты  (индексы) и иные аналогичные значения, действующие по Республики Карелия.

Укрупненная ведомость

объемов работ по капитальному ремонту системы техводоснабжения г/а №2 Пальеозерской  ГЭС

| № п/п | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ | Ед. изм. | Кол-во | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Демонтаж затвора дискового поворотного Ду 400 с редуктором. | шт. | 1 | Подрядчик. |
|  | Монтаж затвора дискового поворотного BF32 DN 400 PN16 с редуктором. | шт. | 1 | Подрядчик. |
|  | Демонтаж затвора дискового поворотного Ду 150 с редуктором. | шт. | 2 | Подрядчик. |
|  | Монтаж затвора дискового поворотного BF32 DN 150 PN16 с редуктором. | шт. | 2 | Подрядчик. |
|  | Демонтаж затвора дискового поворотного Ду 80. | шт. | 18 | Подрядчик. |
|  | Монтаж затвора дискового поворотного BF32 DN 80 PN16. | шт. | 18 | Подрядчик. |
|  | Демонтаж затвора дискового поворотного Ду 50. | шт. | 2 | Подрядчик. |
|  | Монтаж затвора дискового поворотного BF32 DN 50 PN16. | шт. | 2 | Подрядчик. |
|  | Демонтаж дискового затвора с электроприводом (присоединение Ду 150, напряжение АС 220В). | шт. | 2 | Подрядчик. |
|  | Монтаж дискового затвора с электроприводом 8Е096 присоединение Ду 150 – материал уплотнения NBR Напряжение АС 220В | шт. | 2 | Подрядчик. |
| 11. | Демонтаж клапана обратного для воды Ду 250. | шт. | 2 | Подрядчик. |
| 12. | Монтаж клапана обратного для воды (шаровый, фланцевый, чугунный RD12F, Ду250, Ру16). | шт. | 2 | Подрядчик. |
| 13. | Замена в корпусе фильтра сетки из нержавеющей стали. Размер ячейки определяется после вскрытия корпуса фильтра. | м2 | 0,7 | Подрядчик. |
|  | МАТЕРИАЛЫ ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ПОДРЯДЧИКОМ |  |  |  |
| 1. | Затвор дисковый поворотный BF32 DN 400 PN16 с редуктором (материал основных деталей – сталь). | шт. | 1 | Подрядчик. |
| 2. | Затвор дисковый поворотный BF32 DN 150 PN16 с редуктором (материал основных деталей – чугун) | шт. | 2 | Подрядчик. |
| 3. | Затвор дисковый поворотный BF32 DN 80 PN16 (материал основных деталей – чугун) | шт. | 18 | Подрядчик. |
| 4. | Затвор дисковый поворотный BF32 DN 50 PN16 (материал основных деталей – чугун) | шт. | 2 | Подрядчик. |
| 5. | Муфта RKS (фланец обжимной) диаметр - 400-416мм | шт. | 1 | Подрядчик. |
| 6. | Труба стальная, диаметр - 400мм, длина - 500мм | шт. | 1 | Подрядчик. |
| 7. | Колено стальное с фланцами (угол 90, диаметр 400мм, длина 450х250мм) | шт. | 1 | Подрядчик. |
| 8. | Дисковый затвор с электроприводом 8E096 присоединение Ду 150 - материал уплотнения NBR Напряжение AC 220В | шт. | 2 | Подрядчик. |
| 9. | Клапан обратный для воды шаровый, фланцевый, чугунный RD12F, Ду250, Ру16 | шт. | 2 | Подрядчик. |
| 10. | Сетка из нержавеющей стали. Размер ячейки определяется после вскрытия фильтра. | м2 | 0,7 | Подрядчик. |
|  | Подрядчик самостоятельно обеспечивает работы по капитальному ремонту материалами, инструментом и приспособлениями необходимыми для выполнения работ. Подрядчик обязан использовать материалы Заказчика при их наличии на складе Заказчика. |  |  |  |

Основные технические характеристики задвижек.

| Наименование характеристики | Значение параметров |
| --- | --- |
| Диаметр, мм | От 50,80,150, 400 |
| Давление, кгс/см2 | От 1,0 до 4,0 |
| Манжета | NBR (BUNA-N) |
| Тип присоединения к трубопроводу | Фланцевый |
| Температура рабочей среды | От минус 0 0С до плюс 40 0С |
| Тип привода | Ручной (рукоятка) 50, 80 Ручной (червячный редуктор) 150, 400 Электропривод (8E096) 150 |

Приложение:

Уточненные объемы работ передаются подрядчику в сроки, установленные СО 34.04.181-2003.

Особые условия.

Производство  работ и требования к персоналу подрядной организации.

Производство работ:

Ремонт системы ТВС - участок проведения работ размещен в турбинном этаже  Пальеозерской ГЭС. Использование механизмов ограничено расстояниями до находящегося в работе оборудования г/а №1, стесненные условия труда.

Подрядчик должен обеспечить:

1. Подрядчик должен обеспечить выполнение требований:

  - СО 153- 34.03.150-2003 (РД 153-34.0-03.150-00) Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок: /Утв. Приказом Минэнерго РФ от 27.12.2000 № 163.

  - СО 34.04.181-2003 Правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений эл. станций и сетей.

  - СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00). Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий.

  - СТО 17330282.27.140.001-2006 стандарт  организации  ОАО  РАО  «ЕЭС РОССИИ» Методики оценки технического состояния основного оборудования гидроэлектростанций.

- Разработку до начала работ ППР и графика производства работ с утверждением его у главного инженера каскада. Для составления графика ПР данные по режимам станции получить у главного инженера заблаговременно.

- Материалы для выполнения заявляемых объемов работ поставляются подрядчиком.

- Поэтапное ведение  исполнительной  документации  по объекту с обязательным приложением актов на скрытые работы, сертификатов на применяемые конструктивные, защитные и отделочные материалы.

- Наличие приспособлений, инструментов, вспомогательных (расходных) материалов для выполнения заявляемых объемов работ.

- Наличие обученного и аттестованного персонала, ИТР (руководителей работ), имеющих право:

- выдачи нарядов, распоряжений;

- быть производителем работ.

- Подрядчик обязан обеспечить необходимым количеством персонала, имеющего  право выполнения специальных работ.

- Гарантийный срок на выполненные работы не менее 5 лет.

- Выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ.

- Обеспечить наличие у работников подрядной организации однотипной спецодежды с названием и логотипом организации – подрядчика при выполнении работ на объекте КСГЭС.

- Работники подрядчика (поставщика) должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», подрядчик (поставщик) должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим договором.

- Подрядчик обязан соблюдать требования СЭМ ОАО «ТГК-1» по управлению значимыми экологическими аспектами в рамках деятельности, определенной настоящим договором (пункт включается в договор в случае, если деятельность подрядчика связана со значимыми экологическими аспектами: образование, сбор, вывоз и размещение строительно-промышленных отходов, а также других отходов I-IV классов опасности).

- Подрядчик несет ответственность за соблюдение требований природоохранного законодательства Российской Федерации и СЭМ ОАО «ТГК-1».

### Требования к Субподрядчикам:

# При планирующемся привлечении для выполнения работ Субподрядчиков Подрядчик должен иметь лицензию на исполнение функций генерального подрядчика;

# Подрядчик должен включить в свою заявку на участие в запросе предложений подробные сведения обо всех Субподрядчиках, которых он предполагает нанять для выполнения работ, включая процентное соотношение при распределении объемов работ;

# Подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного Субподрядчика требованиям предквалификационной документации Организатора запроса предложений;

# Организатор запроса предложений оставляет за собой право отклонить любого из предложенных Субподрядчиков.

Особое требование к документам на виды деятельности,

связанные с выполнением договора.

Участник должен иметь лицензии, свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданное саморегулируемой организацией, сертификаты, необходимые для выполнения работ на весь срок договора.

Наличие разрешительных документов, приведенных ниже, необязательно.

Участник, у которого имеются в наличие данные документы, получает приоритет перед другими участниками закупочной процедуры по определению исполнителя работ, выставленных на торги.

Свидетельство СРО о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства:

16. Устройство наружных сетей водопровода

16.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования водопроводных сетей

23. Монтажные работы

23.18. Монтаж оборудования гидроэлектрических станций и иных гидротехнических сооружений.

Требования к сроку действия Предложения.

Предложение действительно в течение срока, указанного Участником в письме о подаче оферты. В любом случае этот срок не должен быть менее 60 календарных дней со дня,     следующего за днем окончания приема Предложений. Указание меньшего срока может быть основанием для отклонения Предложений.

Приложения:

  - Схема техводоснабжения – на 1 л. в 1 экз.