ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый конкурс по выбору исполнителя работ

по реконструкции головного сооружения Кондопожской ГЭС

Каскада Сунских ГЭС филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1»

№ закупки по ГКПЗ  3200/2.4-4298

(официальная публикация – на сайте ОАО «ТГК-1»)

- Общие требования.

Требования к месту выполнения работ:

Республика Карелия, г. Кондопога, Кондопожская ГЭС каскада Сунских ГЭС.

Должность и контактный телефон ответственного лица, составившего техническое задание со стороны:

От Каскада Сунских ГЭС

Инженер по ОЭРЗиС КСГЭС Невоструев Михаил Константинович

(814-51) 2-07-05, адрес электронной почты: nevostruev.mk@karelia.tgc1.ru

От аппарата управления филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1»

Начальник гидротехнической службы филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1» Нюхтиков Владимир Николаевич,(8142) 71-38-80, адрес электронной почты: nuhtikov@karelia.tgk1.ru

Требования к срокам выполнения работ.

Начало работ:       октябрь 2011 г.

Окончание работ:  декабрь 2012 г.

Сроки выполнения этапов работ определяются календарным планом договора.

Планируемая стоимость:  не объявляется.

- Требования к выполнению работ.

Цель работы:

Целью работы является восстановление работоспособности конструкций и механизмов головного сооружения Кондопожской ГЭС, полная замена отдельных конструктивных элементов с заменой материалов, замена электропривода и электрооборудования лебедки на ручной привод.

Технические характеристики объекта (инв.№ 59003251):

Головное сооружение представляет собой поверхностный водозабор докового типа - железобетонная неразрезная коробчатая конструкция. Устои водозабора выполнены массивными подпорными стенками, врезанными в откосы деривационного канала, укрепленные каменным мощением толщ. 0,4 м.

Длина - 32,0 м,

Ширина -  23,4 м,

Высота – 9,55 м,

Водопропускное отверстие одно - сечением 11,0 х 7.55 м.

Водозабор перекрывается ремонтным плоским секционным затвором (5 секций). Маневрирование затвором (подача от места хранения и подъем-опускание секций) осуществляется передвижной электролебедкой грузоподъемностью12 т, установленной на металлическом портале, опирающимся на устои.

Электрооборудование лебедки утрачено, стационарный источник электропитания отсутствует. Передвижение лебедки по порталу в настоящий период ограничено установленной в непосредственной близости от металлического портала силовой воздушной линией железной дороги ВЛ-10кВ.

Хранение секций затворов осуществляется на площадке под порталом на деревянных настилах, уложенных по металлическим балкам. Деревянные конструкции разрушены на 80%.

В сопряжении с устоями головного сооружения расположены устои железнодорожного моста на два пути.

Частично плита железнодорожного моста имеет разрушение бетона с оголением арматуры.

Требования к выполнению работ:

Все требуемые работы проводить с применением технологий, с учетом методических рекомендаций, не приводящих к ухудшению состояния объекта или его частей.

Применяемые оборудование и материалы  должны соответствовать  требованиям российских стандартов, иметь соответствующие сертификаты, сопровождаться руководством на русском языке.

- Техническая документация:

- Руководствоваться техническими регламентами, СНиП и ГОСТ.

Для определения стоимости Работ применить ТЕР, ТЕРр, ТЕРм, ТЕРп, коэффициенты  (индексы) и иные аналогичные значения по Республики Карелия.

Вся разработанная документация должна быть представлена в 4-х экземплярах на бумажном носителе и в 2-х экз. на электронном носителе.

.

УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов работ по реконструкции головного сооружения Кондопожской ГЭС

каскада Сунских ГЭС

| №№ | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Проектно-изыскательские работы |  |  |
|  | Корректировка нереализованного проекта реконструкции Кондопожской ГЭС в части реконструкции головного сооружения с сохранением существующей технологии маневрирования затвором и переходом с электрического управления подъемным механизмом на ручное | Шт. | 1 |
|  | Поверочный расчет нагрузок на основные конструкции при изменении материала настила и кабины лебедки и с учетом срока эксплуатации. | Шт. | 1 |
|  | Изготовление паспорта грузоподъемного механизма | Шт. | 1 |
|  | Разработать технические решения по применению материалов для ремонта бетонных конструкций и антикоррозийной защиты металлических конструкций с учетом химического состава и скоростных режимов потока воды. | Шт. | 1 |
|  | Ремонт бетона |  |  |
|  | Разборка в зоне переменных уровней рыхлого массивного бетона до «здорового» с сохранением пригодной арматуры | Куб.м | 3 |
|  | Ручная очистка поверхности сохранившейся арматуры до степени St2 в соответствии с международным стандартом ISO 8501-01-1988 и ISO 8504-1992 | Кв.м | 4 |
|  | Установка в кавернах горизонтальных анкеров диаметром 20 мм на глубину до 0,2 м | шт | 50 |
|  | Гидродинамическая очистка (давление не менее 100 атм.) зоны переменных уровней верхнего бьефа от разрушенных фракций бетона и бетонной пыли. | Кв.м | 90 |
|  | Установка арматурных стержней диам.16 мм с вязанием к анкерам и сохранившейся арматуре | т | 0,2 |
|  | Установка и снятие вертикальной опалубки | Кв.м | 12 |
|  | Заделка каверн бетона и повреждений защитного слоя - литым бетоном на основе ремонтных систем гидротехнического бетона | Куб.м | 3,5 |
|  | Выравнивание поверхности бетона зоны переменных уровней ремонтным составом толщ. 30 мм | Кв.м | 90 |
|  | Обмазочная гидроизоляция поверхности в зоне переменных уровней. | Кв.м | 90 |
|  | Засыпка пазух подпорных стенок на высоту 1,5 м с послойным тромбованием моренным грунтом с перевозкой его на расстояние 25 км с укладкой слоями по 0,5 м | Куб.м | 60 |
|  | Реконструкция площадки хранения секций затворов |  |  |
|  | Демонтаж сгнившего настила из досок толщ.50 мм. | Кв.м | 91 |
|  | Демонтаж сгнивших балок из бруса сечением 150х150 мм со срезкой 84 шт. строительных болтов диам. 18 мм. | Куб.м | 2,4 |
|  | Демонтаж (срезка) металлических деталей (84 шт.) крепления бруса из угловой стали 65х65х6 мм длиной 150 мм | т | 0,075 |
|  | Демонтаж (снятие) ограждения площадки из угловой стали 65х65х6 мм | т | 0,2 |
|  | Пескоструйная очистка поверхностей металлических балок площадки для хранения секций затворов. Степень очистки Sa 2.5 в соответствии со стандартом ISO 8501-01-1988 и ISO 8504 -1992. | Кв.м | 165 |
|  | Обеспыливание поверхностей после пескоструйной очистки. | Кв.м | 165 |
|  | Монтаж металлоконструкций из швеллера № 12 (152 п.м) и угловой стали 63х63х6 мм (105 п.м) на сварных соединениях для крепления настила из просечно-вытяжного листа толщ. 6 мм. | т | 2,2 |
|  | Устройство настила площадки для хранения секций затворов из просечно-вытяжного листа толщ. 6 мм на сварных соединениях. | Кв.м | 91 |
|  | Монтаж ограждения площадки на сварных соединениях | т | 0,2 |
|  | Обезжиривание металлоконструкций и настила площадки для хранения секций затворов | Кв.м | 440 |
|  | Антикоррозийное покрытие металлоконструкций и настила площадки для хранения секций затворов. | Кв.м | 440 |
|  | Ручная очистка поверхностей ограждения площадки для хранения секций затворов. Степень очистки St 2в соответствии со стандартом ISO 8501-01-1988 и ISO 8504 -1992. | Кв.м | 11 |
|  | Огрунтовка поверхностей решетчатого ограждения площадки хранения затворов. | Кв.м | 11 |
|  | Окраска поверхностей решетчатого ограждения площадки хранения масляными составами | Кв.м | 11 |
|  | Вывоз строительного мусора (древесные отходы) | т | 6,5 |
|  | Вывоз строительного мусора (лом металла) | т | 0,075 |
|  | АКЗ портала |  |  |
|  | Устройство и разборка неинвентарных лесов для АКЗ портала и реконструкции тележки лебедки горизонтальной проекцией | Кв.м | 55 |
|  | Демонтаж остатков сплошного металлического настила верхней площадки толщ. 6 мм | Кв.м | 4,2 |
|  | Пескоструйная очистка поверхностей металлических конструкций портала лебедки и лестницы. Степень очистки Sa 2.5 в соответствии со стандартом ISO 8501-01-1988 и ISO 8504 -1992 | Кв.м | 132 |
|  | Обеспыливание поверхностей после пескоструйной очистки | Кв.м | 132 |
|  | Устройство настила площадки из просечно-вытяжного листа толщ. 6 мм на сварных соединениях. | Кв.м | 4,2 |
|  | Обезжиривание металлоконструкций | Кв.м | 140,4 |
|  | Антикоррозийное покрытие металлоконструкций портала лебедки. | Кв.м | 140,4 |
|  | Ручная очистка поверхностей решетчатого ограждения площадки лебедки и лестницы. Степень очистки St 2 в соответствии со стандартом ISO 8501-01-1988 и ISO 8504 -1992. | Кв.м | 13 |
|  | Огрунтовка поверхностей решетчатого ограждения площадки лебедки и лестницы | Кв.м | 13 |
|  | Окраска поверхностей решетчатого ограждения площадки лебедки и лестницы масляными составами | Кв.м | 13 |
|  | Вывоз строительного мусора (лом металла) | т | 0,2 |
|  | Тележка лебедки |  |  |
|  | Демонтаж металлоконструкций кабины лебедки | т | 0,65 |
|  | Демонтаж сгнившего настила пола из досок толщ.50 мм | Кв.м | 2 |
|  | Ручная очистка металлическими щетками поверхностей крановой балки и металлических конструкций станины тележки лебедки. Степень очистки St 2в соответствии со стандартом ISO 8501-01-1988 и ISO 8504 -1992 | Кв.м | 16 |
|  | Монтаж каркаса кабины из угловой стали 50х50х5 | т | 0,3 |
|  | Монтаж обшивки кабины из стального листа толщ. 6 мм | т | 0,5 |
|  | Монтаж настила пола из просечно-вытяжного листа толщ. 6 мм | т | 0,05 |
|  | Обезжиривание металлоконструкций | Кв.м | 64 |
|  | Антикоррозийное покрытие металлоконструкций кабины лебедки. | Кв.м | 64 |
|  | Вывоз строительного мусора (древесные отходы) | т | 0,1 |
|  | Вывоз строительного мусора (лом металла) | т | 0,65 |
|  | Секции затвора |  |  |
|  | Устройство шпальных выкладок для укладки секций затвора для ремонта | шт | 20 |
|  | Перемещение секций затвора автомобильным краном при ремонте (вес секции 5 т) | шт | 10 |
|  | Демонтаж элементов уплотнительного бруса сечением 150х200 мм секций ремонтного затвора со срезкой 146 старых болтовых креплений диам. М16. | Куб.м | 4,5 |
|  | Пескоструйная очистка поверхностей металлических конструкций секций ремонтного затвора до степени Sa 2,5 в соответствии с международным стандартом ISO 8501-01-1988 и ISO 8504-1992 | Кв.м | 620 |
|  | Обеспыливание и обезжиривание поверхностей под АКЗ | Кв.м | 620 |
|  | Проведение толщинометрии облицовки секций ремонтного затвора | шт | 80 |
|  | Усиление облицовки секций ремонтного затвора стальным листом на сварном соединении. Необходимость работы, толщину металла и объем определить расчётом по результатам толщинометрии. | Кв.м | 90 |
|  | Антикоррозионное покрытие металлических конструкций секций ремонтного затвора работающих в воде. | Кв.м | 620 |
|  | Изготовление деталей деревянного уплотнения секций затвора из бруса сечением 150х200 мм (материал бруса сосна 1 сорта с глубокой пропиткой антисептиком, в т.ч. 20 шт деталей длиной 6,2 м). | Куб.м | 4,5 |
|  | Установка с подгонкой уплотнительного бруса на секции затвора с креплением на болтовые соединения М16х150 (146 шт.) | Куб.м | 4,5 |
|  | Вывоз строительного мусора (древесные отходы) | т | 3,8 |

До формирования предложений на конкурс осмотр объекта подрядчиком обязателен, в т.ч. для подготовки ППР в полосе отвода железной дороги и железнодорожного переезда.

Особые условия.

Производство  работ и требования к персоналу подрядной организации.

Производство работ:

- Работы по ремонту бетона устоев головного сооружения могут проводиться в период низких отметок в деривационном канале (конкретные сроки согласовываются с Заказчиком).  Подъезда непосредственно к площадке ремонта нет.

Подрядчик должен обеспечить:

1.	Выполнение требований

  - ПТЭ 2003г.  подраздел 1.6 – «Техническое обслуживание, ремонт и модернизация», подраздел 2.2 – «Производственные здания, сооружения и санитарно-технические устройства», подраздел 3.1- «Гидротехнические сооружения и их механическое оборудование».

  - РД 153-34.0-03.205-2001 - Правил безопасности при обслуживании ГТС и ГМО энергоснабжающих организаций.

  - ПОТ РМ-012-2003. «Межотраслевых правил по охране труда при работе на высоте».

  - СО 34.04.181-2003. «Правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей»

  - РД-11-02-2006 Требование к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения.

  - СО 153-34.03.204 (РД 34.03.204). Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями, с изменением №1/1995 г., № 2/1995 г.,  №3/1996 г.

  - ПОТ РМ-020-2001. Межотраслевые правила по охране труда при электро- и газосварочных работах.

  - ПОТ РМ-007-98. Межотраслевые правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов.

  - СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования. СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство.

  - СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00). Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий.

  - ГОСТ Р 50571.16-99  Приемосдаточные испытания.

- Поставку материалов для выполнения заявляемых объемов работ.

При наличии материалов на складе заказчика, по согласованию сторон, подрядчик приобретает их у заказчика. Запасные части и материалы, требующиеся дополнительно (по результатам дефектации), могут быть поставлены подрядчиком по дополнительному соглашению.

- Наличие механизмов, инструмента и приспособлений для выполнения заявляемых объемов работ.

- Разработку до начала работ ППР и графика производства работ с утверждением его у главного инженера каскада.

- Поэтапное ведение  исполнительной  документации  по объекту с обязательным приложением актов на скрытые работы, сертификатов на применяемые конструктивные, защитные и отделочные материалы.

- Наличие обученного и аттестованного (наличие документа) персонала, ИТР (руководителей работ), имеющих право:

- выдачи нарядов, распоряжений;

- быть производителем работ.

- Наличие обученного и аттестованного (наличие документа) персонала, имеющего  право выполнения специальных работ (подводные, сварочные, такелажные и т.п).

- Гарантийный срок на выполненные работы – не менее 5 лет.

- Выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ.

- Наличие у работников подрядной организации однотипной спецодежды с названием и логотипом организации – подрядчика при выполнении работ на объекте КСГЭС

Требования к подрядной организации:

- Опыт выполнения работ.

- Обязательное обследование объекта перед началом выполнения работ, уточнение объемов работ и согласование с заказчиком технологии их выполнения.

- При обосновании стоимости работ Подрядчик должен указывать в сметной документации отдельной строкой общую планируемую стоимость материалов, а при оформлении документов о выполненных работах (актов форм КС-2, КС-3 и т.п.) должна быть указана их фактическая стоимость (без НДС).

- Наличие передвижные бытовых и складских помещений, автотранспорта для перевозки своего персонала, перевозки необходимых материалов и оборудования.

- Доскональное знание технологии заявленных в задании работ.

- Осуществление всего комплекса технологических решений и их согласование, позволяющее обеспечить необходимое качество работ и выполнение гарантийных обязательств.

- Самостоятельное устройство лесов и подмостей, выполнение погрузочно-разгрузочных работ.

- Своевременное предоставление актов сдачи-приёмки выполненных работ, оформление и ведение  исполнительской документации, составление ППР, актов на скрытые работы.

- Самостоятельный вывоз с объекта Заказчика мусора, образовавшегося в результате работ и его утилизация.

- Соблюдение требований природоохранного законодательства Российской Федерации и СЭМ ОАО «ТГК-1».

- Работники подрядчика (поставщика) должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», подрядчик (поставщик) должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим договором.

- Подрядчик обязан соблюдать требования СЭМ ОАО «ТГК-1» по управлению значимыми экологическими аспектами в рамках деятельности, определенной настоящим договором (пункт включается в договор в случае, если деятельность подрядчика связана со значимыми экологическими аспектами: образование, сбор, вывоз и размещение строительно-промышленных отходов, а также других отходов I-IV классов опасности).

- Акты сдачи - приемки могут быть подписаны Заказчиком при условии выполнения подрядчиком указанных выше требований.

Требования к Субподрядчикам:

- при планирующемся привлечении для выполнения работ Субподрядчиков Участник открытого конкурса должен иметь право на исполнение функций генерального подрядчика, согласно действующего законодательства;

- при необходимости проведения отдельных работ субподрядом, договора субподряда должны быть на объем не более 30 % от цены предложения;

- Участник должен включить в свою заявку на участие в конкурсе подробные сведения обо всех Субподрядчиках, которых он предполагает нанять для выполнения работ, включая процентное соотношение при распределении объемов работ;

- Участник должен обеспечить соответствие любого предложенного Субподрядчика требованиям предквалификационной документации Организатора закупочной процедуры;

Организатор закупочной процедуры оставляет за собой право отклонить любого из предложенных Субподрядчиков.

Особое требование к документам на виды деятельности,

связанные с выполнением договора.

Участник должен иметь лицензии, свидетельства СРО о допуске к работам  объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Наличие разрешительных документов, приведенных ниже, необязательно.

Участник у которого имеются в наличии данные документы получает приоритет перед другими участниками конкурентной процедуры по определению исполнителя работ.

- Свидетельство СРО о допуске к работам по подготовке проектной документации объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства:

6.Работы по подготовке технологических решений: 
6.5. работы по подготовке технологических решений гидротехнических сооружений и их комплексов.

- Свидетельство СРО о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций: 
6.1. Опалубочные работы;

6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций.

10. Монтаж металлических конструкций:

10.1. Монтаж, усиление и демонтаж металлических конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений.

11. Монтаж деревянных конструкций:

11.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений, в том числе из клееных конструкций<*>

12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме магистральных и промысловых трубопроводов):

12.3. Защитное покрытие лакокрасочными материалами<*>

Требования к сроку действия Предложения.

Предложение действительно в течение срока, указанного Участником в письме о подаче оферты. В любом случае этот срок не должен быть менее 60 календарных дней со дня, следующего за днем окончания приема Предложений. Указание меньшего срока может быть основанием для отклонения Предложения.

Директор Каскада Сунских ГЭС

Филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1»					Е.В.Лопатин