ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ по оснащению системой видеонаблюдения удаленных, труднодоступных и потенциально опасных мест на Кондопожской ГЭС (ГЭС-1) и Пальеозерской ГЭС (ГЭС-2) Каскада Сунских ГЭС филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1»

(номер закупки по ГКПЗ 3200/4.19-2484)

| ОКВЭД | 43.21 |
| --- | --- |
| ОКПД | 43.21.10 |

- Общие требования.

Требования к месту выполнения работ:

Республика Карелия, г. Кондопога, ул. Приканальная, д. 2, Кондопожская ГЭС;

Кондопожский район, пос. Гирвас, ул. Пионерская, д. 22, Пальеозерская ГЭС.

Должность, ФИО, контактный телефон ответственного лица, составившего техническое задание:

Инженер ПТО Каскада Сунских ГЭС Багрова Ирина Геннадьевна,  тел. (81451) 20724,

эл. адрес bagrova.ig@karelia.tgc1.ru

Главный инженер Каскада Сунских ГЭС Седельников Александр Сергеевич,

раб. тел. (814-51) 2-07-02, моб. тел. 911-401-56-33, эл. адрес sedelnikov.as@karelia.tgc1.ru

Должность, ФИО, контактный телефон ответственного лица от аппарата управления филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1»:

Начальник ССДТУ филиала «Карельский» Борискин Андрей Николаевич,

раб. тел. (814-2) 71-38-93, эл. адрес boriskin.an@karelia.tgc1.ru

Период выполнения работ:

Начало                 с момента заключения Договора

Окончание           декабрь 2017 г.

Начальная (максимальная) стоимость закупки 2 000,00 тыс. руб. без учета НДС, в том числе:

∙ стоимость ПИР – 200,00 тыс. руб. без учета НДС;

∙ стоимость поставляемого оборудования и материалов - 950,00 тыс. руб. без учета НДС;

- стоимость СМР – 650,00 тыс. руб. без учета НДС;

- стоимость ПНР – 200,00 тыс. руб. без учета НДС;

2016 год:

4-й квартал - 200,00 тыс. руб. без учета НДС;

2017 год:

1-й квартал - 950,00 тыс. руб. без учета НДС;

2-й квартал - 350,00 тыс. руб. без учета НДС;

3-й квартал - 300,00 тыс. руб. без учета НДС;

4-й квартал - 200,00 тыс. руб. без учета НДС;

Требования к сметно-договорной документации.

Стоимость работ должна быть определена на основании требований системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1» в соответствии с действующим приказом ОАО «ТГК-1» №66 от 14.04.2016г. «О порядке формирования стоимости работ по техническому перевооружению, реконструкции, ремонту, обслуживанию и наладке энергетического оборудования, зданий и сооружений ОАО «ТГК-1».

II. Требования к выполнению работ.

2.1. Цель работы.

Основной целью создания системы технологического видеонаблюдения является обеспечение визуального контроля за технологическими процессами и обстановкой на наблюдаемых объектах в реальном масштабе времени, хранения видеоинформации для расследований и анализа причин инцидентов для последующей выработки корректирующих мероприятий (программа реализации Предписания № 48-рп/1п Ростехнадзора).

2.2. Описание и основные технические характеристики объекта.

Кондопожская ГЭС Каскада Сунских ГЭС I-я очередь введена в эксплуатацию в 1929 году, II очередь в 1940 году.В здании ГЭС установлено 2 гидроагрегата мощностью по 10,7 МВт и 1 гидроагрегат мощностью 4,2 МВт, работающих при напоре 28 м.

Пальеозерская ГЭС Каскада Сунских ГЭС введена в эксплуатацию в 1954 г. В здании ГЭС установлено 2 гидроагрегата мощностью по 12,5 МВт, работающих при напоре 28 м.

2.3. УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объемов работ по оснащению системой видеонаблюдения удаленных, труднодоступных и потенциально опасных мест на Кондопожской ГЭС (ГЭС-1) и Пальеозерской ГЭС (ГЭС-2) Каскада Сунских ГЭС филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1»

Сведения о количестве (объеме): 1 комплект

Этап № 1

Предпроектное обследование объекта работ, разработка проектно-сметной документации по Кондопожской ГЭС (ГЭС-1) и Пальеозерской ГЭС (ГЭС-2):

Начало                 c момента заключения Договора

Окончание           декабрь 2016 г.

| № п/п | Наименование работ | Количество | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Предпроектное обследование объекта ГЭС-1 и ГЭС-2. | Комплекс работ | Подрядчик |
| 2. | Разработка проектно-сметной документации в соответствии с техническим заданием Заказчика по ГЭС-1 и ГЭС-2. | Комплекс работ | Подрядчик |
| 3. | Согласование проектно-сметной документации с Заказчиком по ГЭС-1 и ГЭС-2. | Комплекс работ | Подрядчик |
| 4. | Предоставление Заказчику проектно-сметной документации в 3-х экземплярах на бумажном носителе и в электронном виде по ГЭС-1 и ГЭС-2 отдельно по каждому объекту. | Комплекс работ | Подрядчик |  |  |  |  |

Этап № 2

Монтаж системы видеонаблюдения, проведение пуско-наладочных работ на Кондопожской ГЭС (ГЭС-1) и Пальеозерской ГЭС (ГЭС-2):

Начало                 январь 2017 г.

Окончание           декабрь 2017 г.

| № п/п | Наименование работ | Количество | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Закупка, изготовление и поставка необходимого комплектующего оборудования, узлов, деталей, материалов в соответствии с проектно-сметной документацией. | Комплекс работ | Подрядчик |
| 2. | Разработка проекта производства работ с привязкой к месту производства работ с учетом действующего оборудования и утверждение его у Заказчика. | Комплекс работ | Подрядчик |
| 3. | Разработка календарного графика (каждый вид работ должен быть детализирован по видам операций, организация процесса выполнения работ в календарных днях с учетом технологии выполнения работ и с учетом изготовления и приобретения комплектующих, материалов и оборудования) с утверждением его у Заказчика. | Комплекс работ | Подрядчик |
| 4. | Монтаж оборудования, узлов, деталей в соответствии с проектно- сметной документацией и утвержденным ППР, а также с соблюдением утвержденного Заказчиком календарного графика. | Комплекс работ | Подрядчик |
| 5. | Выполнение пусконаладочных работ. | Комплекс работ | Подрядчик |
| 6. | Предоставление заказчику исполнительной и эксплуатационной документации в объеме и в соответствии с «Инструкцией по оформлению приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам» ВСН 123-90, СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения», ГОСТ 2.601-2006 «Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные документы», ГОСТ 2.610-2006 «Единая система конструкторской документации. Правила выполнения эксплуатационных документов». | Комплекс работ | Подрядчик |

2.4. Требования к составу документации.

2.4.1. Состав и содержание проектной документации должны соответствовать «Положению о составе разделов проектной документации и требованиям к их содержанию» утвержденному постановлению Правительства РФ № 87 от 16.02.2008 г., Градостроительному кодексу РФ ст. 48,49.

2.4.2. Проект должен соответсвовать требованиям ГОСТ Р21.1101-2009 «Основные требования к проектной и рабочей документации», стандартам СПДС и настоящему техническому заданию с приложением необходимых расчетов, чертежей и т.д.

2.4.3. Подрядчик предоставляет заказчику проектную документацию в 2-х экземплярах на бумажном носителе и в электронном виде.

2.4.4. Исполнительная и эксплуатационная документация предоставляется заказчику в объеме и в соответствии с «Инструкцией по оформлению приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам» ВСН 123-90, СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения», ГОСТ 2.601-2006 «Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные документы», ГОСТ 2.610-2006 «Единая система конструкторской документации. Правила выполнения эксплуатационных документов».

2.5. Требование к проекту.

Проект должен включать в себя пояснительную записку и рабочую документацию.

2.5.1. Пояснительная записка должна включать:

2.5.1.1. Решения по используемому оборудованию согласованные Заказчиком.

В решении предусмотреть следующие требования к используемому оборудованию:

а) видеокамера:

| Тип матрицы | 1/3'' КМОП-матрица, 3 Мегапикселя |
| --- | --- |
| Максимальное разрешение трансляции | 2048x1536 |
| Разрешение, скорость трансляции | 2048x1536, 20 к/с;1920х1080, 25 к/с |
| Фокусное расстояние объектива | 6 мм |
| Нижний порог чувствительности | 0.01 лк @/F1.6 цвет / 0 лк (ИК-вкл.) |
| Дальность ИК-подсветки | До 30 м |

б) сетевой коммутатор: предпочтительно производителей CISCO или MOXA. Технические характеристики:

| Общее количество портов | до 10 (от 4-х до 8 порта 10/100M*+2 порта 10/100/1000M RJ45/SFP) |
| --- | --- |
| Количество портов PoE | От 4-х до 8 (точное кол-во уточняется в ходе разработки ПСД) |
| Количество портов SFP | 2 |

в) Модуль SFP, WDM, 1Гбит/c, одно волокно SM, SC, 1550/1310 нм, до 3 км.,

г) АРМ пользователей: должен обеспечивать работу на системном ПО из семейства Windows, версии 8.1 или выше (лицензия корпоративная). Иметь монитор для наблюдения широкоформатный 16:9 с диагональю 24 дюйма, матовый. Системный блок Core i5 4430 3.3 GHz CompDay №135 или Аналог.

д) Жесткий диск:

| Емкость накопителя | 4 Тб |
| --- | --- |

| Параметры производительности |  |
| --- | --- |
| Скорость вращения шпинделя | IntelliPower |
| Буфер HDD | 64 Мб |
| Интерфейс, разъемы и выходы |  |
| Интерфейс HDD | SATA 6Gb/s |
| Пропускная способность интерфейса | 6 Гбит/сек |

е) Кабель ОКЦ-2,7 оптический одномодовый для наружной прокладки. Кабель витая пара категории 6е.

ж) радиостанции Kenwood для производства работ по обслуживанию системы видеонаблюдения - 4шт. Технические требования к радиостанции уточняются на этапе разработки проектно-сметной документации

2.5.1.2. Решения по размещению оборудования, согласованные с Заказчиком.

Размещение оборудования видеонаблюдения на Кондопожской ГЭС:

Здание напорного бассейна (водоприемник) и холостой водосброс:

а) коммутатор (существующий шкаф) – 1 шт.

б) камеры – 5 шт.

в) SFP модуль – 1 шт.

Здание ГЭС:

а) коммутатор – 1 шт.

б) камеры – 5 шт.

в) SFP модуль – 2 шт.

г) сервер (аппаратная связи) – 1 шт.

д) АРМ (щит управления) – 1 комп.

ОРУ и здание АПК:

а) коммутатор (аппаратная связи – 1 шт.

б) камеры – 5 шт.

в) SFP модуль – 1 шт.

Размещение оборудования видеонаблюдения на Пальеозерской ГЭС:

Здание напорного бассейна (водоприемник):

а) коммутатор – 1 шт.

б) камеры – 3 шт.

в) SFP модуль – 1 шт.

Здание ГЭС:

а) коммутатор – 1 шт.

б) камеры – 7 шт.

в) SFP модуль – 1 шт.

г) сервер (аппаратная связи) – 1 шт.

д) АРМ (щит управления) – 1 комп.

Здание ЗРУ:

а) коммутатор – 1 шт.

б) камеры – 2 шт.

ОРУ:

а) камеры – 2 шт.

2.5.1.3. Решения по оборудованию и материалам, необходимых для выполнения монтажных работ с указанием их характеристик, размеров, типов и т.п., а также указания по монтажу данного оборудования.

2.5.1.4. Решения по производству строительных работ, сопутствующих монтажу электрооборудования (при необходимости).

2.5.1.5. Решения по привязке цепей проектируемого оборудования к существующим устройствам СДТУ, содержащие в рабочей документации ссылки на соответствующие существующие схемы.

2.5.2. Рабочая документация должна включать:

2.5.2.1. Структурные схемы, схемы размещения оборудования.

2.5.2.2. Схемы привязки устройств к существующим сетям, устройствам СДТУ.

2.5.2.3 Структурные схемы IP-маршрутизации и организации каналов для передачи данных.

2.5.2.4. Схемы кабельных связей со спецификацией.

2.5.2.5. Эскизы по размещению оборудования.

2.5.2.6. В составе рабочего проекта должна быть сметная документация, необходимая для выполнения работ по монтажу, наладке выполненная в по справочникам базовых цен на проектно-изыскательские работы, включенные в Федеральный реестр сметных нормативов в соответствии с разработанным проектом. Осуществить проверку сметного расчета работ в ООО «Региональный центр по ценообразованию в строительстве Республики Карелия» с получением положительного заключения.

2.5.2.7. Работы по проектированию должны быть выполнены с учетом действующих нормативных и распорядительных документов в области энергетики:

2.5.2.8. СО 153-34.20.161-2003 Рекомендации по проектированию технологической части гидроэлектростанций.

2.5.2.9. ПУЭ Правила устройства электроустановок в редакции 6 и 7 издания с изменениями на 20.06.2003г.

2.5.2.10. ПТЭ Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ.

2.6. Требования к функциям, выполняемым системой:

2.6.1. Система технологического видеонаблюдения должна обеспечивать:

- Мониторинг технологических процессов,

- Мониторинг действий персонала на рабочих местах.

- Мониторинг несанкционированного доступа посторонних лиц к оборудованию и рабочим местам персонала.

- Сбор и хранение базы данных видеоинформации о событиях, связанных с нарушением технологических процессов и производственной дисциплины, о процессах управления энергообъектом.

- Процесс аутентификации доступа к хранимой информации для дальнейшего анализа при проведении расследований технологических нарушений в любой момент времени просмотр и воспроизведение видеоинформации на наблюдаемых объектах с требуемым качеством.

2.7. Общие требования к системе технологического видеонаблюдения:

- Состав и структура системы технологического видеонаблюдения должны быть разработаны с учетом возможности дальнейшего развития и наращивания комплекса.

- Всё оборудование, применяемое при построении системы технологического видеонаблюдения должно соответствовать технической политике ОАО «ТГК-1» в области информационных технологий.

2.8. Требования к подсистеме видеонаблюдения:

Подсистема видеонаблюдения должна быть многокамерной замкнутого типа. Оборудование передающей стороны - IР-видеокамеры. Серверы системы видеонаблюдения должны обеспечивать необходимое качество и скорость обработки изображения. Сеть передачи данных между видеокамерами и серверами видеозаписи должна быть построена на отдельном оборудовании от всех других сетей передачи данных.

2.9. Требования к подсистеме управления системой управления:

Для каждой электростанции должна быть разработана интерактивная схема (модель) отражающая места установки видеокамер и позволяющая осуществлять выбор камеры для трансляции видеоизображения.

Подсистема управления системой видеонаблюдения должна обеспечивать:

- автоматическое управление выводом изображения с камер на экраны мониторов и режимами записи по сигналам тревоги от детекторов движения и дыма;

- выделение оператором участков изображения и присвоения им статуса активных или пассивных, для анализа, происходящего на участке (индивидуальная настройка детекторов движения по каждой внешней телекамере);

- постоянную видеозапись изображений от всех телекамер с регистрацией времени, даты, номера телекамеры, активности детектора движения, детектора дыма;

- воспроизведение записи для просмотра видеоархива без прерывания текущей видеозаписи от всех телекамер на рабочем месте администратора системы;

- вывод изображения нескольких камер на один монитор в различных режимах: "картинка в картинке", "мультиэкран" и т.д.;

- глубину видеоархива не менее 30 суток по каждому видеоканалу;

- качество изображения на мониторе оператора, позволяющее различить/идентифицировать лицо человека, в необходимых случаях надписи на щитах управления оборудованием.

2.10. Требования к подсистеме сбора, обработки и хранения информации.

2.10.1. Подсистема сбора, обработки и хранения информации в цифровом формате должна обеспечивать возможность детального анализа действий персонала за счет:

- хранения получаемой информации от системы технологического видеонаблюдения без обработки в течение трёх суток;

- распределенного архивного хранения данных за период не менее 30 суток;

- передачи информации для обработки и анализа на внешние системы по запросу;

- доступ к архивной информации с возможностью поиска и индексирования хранимой информации.

2.10.2. Система доступа к данным должна обеспечивать:

- интерфейс доступа к оперативным и архивным данным с возможностью навигации по каталогу архива или поиска информации по критериям: дата, время, объект, видеокамера;

- воспроизведение информации с возможностью выборочного просмотра и копирования кадра или фрагмента записи;

- возможность ведения электронного журнала о доступе к видеоинформации;

- оперативную корректировку баз данных и конфигурации системы;

- иерархический доступ к функциям и ресурсам в соответствии с должностными инструкциями и установленным регламентом;

- документирование действий операторов системы в стандартных и чрезвычайных ситуациях;

- контроль действий операторов системы посредством запроса;

- защиту программно-аппаратных средств от несанкционированного доступа.

2.11. Требования к защите от вредных воздействий и электропитанию.

2.11.1. Требования к защите от влияния внешних воздействий:

- оборудование системы технологического видеонаблюдения, устанавливаемое в помещениях объекта, должно быть устойчивым к внешним воздействиям окружающей среды в нормальных условиях (температура +20±10 С°, влажность до 95% без конденсации);

- класс исполнения оборудование системы технологического видеонаблюдения, устанавливаемое в помещениях объекта должен соответствовать категории взрывопожароопасности.

2.11.2.  Требования к электропитанию:

- технические средства системы технологического видеонаблюдения должны работать от сети гарантированного электропитания, 220В, 50Гц, при допустимых колебаниях напряжения в пределах от +10 до -15%, частоты ± 1Гц;

- при перерывах в энергоснабжении должна быть предусмотрена возможность функционирования всей системы технологического видеонаблюдения от источников резервного электропитания не менее 3-х часов.

-  для питания конечных устройств (видеокамеры) предпочтительно использовать технологию PoE (Power over Ethernet), если это решение является рациональным

- для электропитания устройств систем видеонаблюдения и связи первоисточником предпочтительно является существующая система ГЭП

3. Требование к подрядчику и к организации производства работ.

  - Требования к производству работ:

Работы должны быть выполнены с учетом действующих нормативных и распорядительных документов в области энергетики:

- СО 153-34.20.161-2003 Рекомендации по проектированию технологической части гидроэлектростанций.

- СНиП 3.05.06-85 Электротехнические устройства.

- ПУЭ Правила устройства электроустановок в редакции 6 и 7 издания с изменениями на 20.06.2003г.

- ПТЭ Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ.

- Федеральный закон №118971-5 Технический регламент о безопасности электрических и тепловых сетей и электрических станций.

- РД 34.20.641 (УДК621.22(083.96) Руководящие указания по проектированию организации и механизации ремонтного обслуживания оборудования гидроэлектростанций.

- РД 153-34.2-35.520-99 «Общие технические требования к программно-техническим комплексам для АСУ ТП гидроэлектростанций».

- Политика информационной безопасности АСУ ТП ОАО «ТГК-1».

- Регламент обеспечения аутентификации и авторизации в АСУ ТП ОАО «ТГК-1».

- Политика информационной безопасности автоматизированной системы управления технологическими процессами ОАО "ТГК-1".

- ГОСТ Р 51558-2000, «Системы охранные телевизионные. Общие требования и методы испытаний».

- СТО 17330282.27.140.008-2008 Система питания собственных нужд ГЭС.

- СТО 17330282.27.140.011-2008 Гидроэлектростанции. Условия создания. Сборник распорядительных материалов по эксплуатации энергосистем (СРМ-2000) издание 5е. Электротехническая часть.

- Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок: /Утв. Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 г. №328н

- Правила противопожарного режима в РФ.

- РД 34.45-51.300-97. Объемы и нормы испытаний электрооборудования, с изменениями и дополнениями по состоянию на 01.10.2006.

- РД-11-02-2006. Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения.

Применяемые материалы и оборудование должны соответствовать требованиям ГОСТ, согласованных с заказчиком ТУ.

3.2. Требования к подрядной организации:

3.2.1. Общие требования:

      - Участник должен иметь лицензии, свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданное саморегулируемой организацией, сертификаты, необходимые для выполнения работ на весь срок договора.

      - участник открытого запроса предложений должен иметь Свидетельство СРО о допуске к работам по подготовке проектной документации объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) в соответствии с перечнем видов работ, утвержденным приказом Министерства регионального развития РФ от 30 декабря 2009 года №624, в т. ч.:

4.	Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий:

4.5. Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и управления.

5.	Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий:

5.6. Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем.

13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком).

      - обеспечить соответствие сметной документации требованиям ценовой политики
ОАО «ТГК-1»;

      - работники подрядчика должны быть ознакомлены с Экологической политикой                    ОАО «ТГК-1», подрядчик должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим техническим заданием;

      - акты сдачи - приемки могут быть подписаны Заказчиком при условии выполнения подрядчиком указанных выше требований.

3.3. Специальные требования:

    - предпочтительно иметь в регионе расположения ЭС производственно-техническую базу, обеспечивающую возможность выполнения заявленных работ;

    - иметь постоянно действующий на время производства работ производственный участок на территории предприятия заказчика, укомплектованный персоналом требуемой квалификации, имеющий в своем распоряжении необходимый инструмент и приспособления для выполнения работ;

    - иметь собственное подразделение технического и технологического надзора, обеспечивающее постоянный контроль за проектной документацией, оборудованием, материалами, соблюдением графика работ по договору;

    - в составе персонала должны быть дипломированные производители работ (не менее двух) с опытом работы не менее 3-х последних лет по указанному профилю, обладающими соответствующей квалификацией, группой по электробезопасности IV. Для осуществления монтажных, специальных, пуско-наладочных работ, слесари по монтажу электротехнического оборудования 4-6 разряда, с группой по электробезопасности III (не менее одного человека);

    - персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда, пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов (руководители работ в соответствии с Положением о порядке подготовки и аттестации работников организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов);

    - у персонала, осуществляющего монтаж электротехнического оборудования, а также выполняющего работы с применением электроинструмента, должна быть группа по электробезопасности, соответствующая Межотраслевым правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок; в случае использования сварки при выполнении работ иметь свидетельство НАКС (Национальный аттестационный комитет сварки) о производственной аттестации технологии сварки в соответствии с требованиями РД 03-615-03 «Порядок применения сварочных технологий при изготовлении, монтаже, ремонте и реконструкции технических устройств, для опасных производственных объектов» и аттестованных сварщиков;

    - исключить применение асбестсодержащих материалов при проведении работ;

    - иметь в наличии обученных и аттестованных ИТР (руководителей работ) с опытом работы не менее 3-х лет, имеющих право быть производителем работ, руководителем работ по наряду в электроустановках; в составе документации предоставить списки со ссылками на протоколы по проверке знаний и присвоением групп по ЭБ.

    - знать технологию работ, особенности производства работ;

    - осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество работ и выполнение гарантийных обязательств;

    - иметь в собственности или иметь гарантированный доступ (прокат, аренда, лизинг, соглашения о покупке, наличие производственных мощностей и т.д.) ко всем видам и типам оборудования, необходимым для выполнения работ, которое должно находиться в рабочем состоянии и не быть занятым на других работах на время производства работ. Подрядчик должен подтвердить наличие обязательств, гарантирующих наличие этого оборудования при осуществлении работ; предоставить перечень применяемого инструмента и инвентаря;

    - предпочтительно иметь сертификаты в соответствии со стандартами ISO;

    - иметь все необходимые для производства работ инструменты и специальные приспособления;

    - самостоятельно выполнять устройство лесов и подмостей;

    - самостоятельно выполнять погрузочно-разгрузочные и другие работы с применением специального автотранспорта (автокранов, автогидроподъемников, экскаваторов и т.п.);

    - самостоятельно выполнять транспортное обеспечение работ: перевозку необходимых материалов, в том числе материалов со складов заказчика, на объекты производства работ; вывоз мусора, образовавшегося в ходе выполнения работ, на площадки временного хранения;

    - организовать своевременное оформление, ведение и предоставление заказчику исполнительной документации;

    - обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ;

    - предоставлять сметно-договорную документацию в бумажном (в 2-х экз.) и электронном видах в том числе, в формате Excel, а также формате сметной программы A0.

- Порядок сдачи-приемки выполненных работ и оформления документации.

  - Приемка выполненных работ производится комиссией, назначаемой заказчиком, возглавляемой главным инженером электростанции.

  - Подрядчик обязан обеспечить своевременную сдачу выполненных работ комиссии заказчика.

  - Подрядчик письменно заблаговременно уведомляет заказчика о необходимости проведения промежуточной приемки выполненных работ, подлежащих закрытию, ответственных конструкций и систем, но не позднее, чем за 5 рабочих дней до начала проведения этой приемки. В уведомлении должна содержаться информация о дате, времени и месте проведения указанной промежуточной приемки. Если закрытие работ выполнено без принятия заказчиком (заказчик не был информирован об этом или информирован с опозданием), то подрядчик по требованию заказчика должен организовать за свой счет открытие любой части скрытых работ согласно указанию заказчика, а затем восстановить ее.

  - Подрядчик обязан организовать своевременное оформление и предоставление заказчику исполнительной документации по каждой системе:

- график выполнения работ;

- проект производства работ (ППР);

- ведомость выполненных работ;

- акты промежуточной приемки и/или испытаний;

- акты входного контроля, сертификаты на использованные в процессе работ материалы и запасные части;

- акт об использовании материалов-заместителей;

- акт на приемку системы;

- акты о приемке выполненных работ (форма КС-2);

- справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3),

а также иную документацию, составленную перед началом работ, в процессе работ и после их окончания и отражающую техническое состояние оборудования, объем и качество выполненных работ.

- Требования к Субподрядчикам:

# 5.1. Генеральный подрядчик обязан включить в свою заявку на участие в конкурентной процедуре подробные сведения обо всех субподрядчиках, которых он предполагает привлечь для выполнения работ. Генеральный подрядчик обязан прикладывать к своей заявке письменное согласие субподрядчиков на выполнение планируемых ими работ.

# 5.2. Генеральный подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного субподрядчика требованиям Организатора конкурентной процедуры, изложенным в закупочной документации, причём субподрядчик должен прикладывать такой же пакет документов, как и генеральный подрядчик.

# 5.3. Заказчик оставляет за собой право отклонить любого из предложенных субподрядчиков.

# 5.4. При привлечении субподрядчиков для выполнения работ генеральный подрядчик в течение 1 рабочего дня с момента заключения договора с субподрядчиком обязан предоставлять Заказчику на электронный адрес oozd@karelia.tgc1.ru информацию о заключенных договорах с субподрядчиком, в том числе предмет, цена договора, срок выполнения работ, объем работ, а также информацию о субподрядчиках  по форме 7 «Анкета контрагента» и форме 14 «Декларация о принадлежности контрагента к субъектам малого или среднего предпринимательства» Документации по запросу предложений.

# 5.5. Генеральный подрядчик обязан координировать работу всех субподрядчиков, проверять качество ремонтных работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями и объемы выполняемых ими работ и действовать исключительно в интересах заказчика.

5.6. Генеральный подрядчик обязан обеспечить своевременное устранение субподрядчиками недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта.

5.7. При планирующемся привлечении для выполнения работ нескольких субподрядчиков (поставщиков), генеральный подрядчик должен предусмотреть и организовать их взаимодействие в процессе выполнения ремонтных работ с учётом сроков их исполнения.

- Запасные части и материалы:

Запасные части и материалы поставляются подрядчиком самостоятельно. Стоимость запасных частей и материалов, а также затраты на комплектацию должны быть подтверждены соответствующими документами. Подрядчик должен указывать в сметной документации отдельной строкой общую планируемую стоимость материалов, а также при оформлении документов о выполненных работах (актов, форм КС-2, КС-3 и т.п.) должна быть указана их фактическая стоимость (без НДС).

- Для выполнения работ подрядчиком заказчик обеспечивает:

- энергоснабжение работ, выполняемых подрядчиком;

- подключение электроприводов механизмов и инструмента, средств электросварки подрядчика к электросборкам;

- допуск персонала подрядчика на рабочие места в течение всего срока выполнения работ.

Приложения: Перечень возможных мест установки камер - в 1 экз. на 1 л.

Приложение 1 к Техническому заданию

Перечень возможных мест установки камер.

| № п/п. | Наименование помещения | Кол-во, шт. | Направление |
| --- | --- | --- | --- |
| Кондопожская ГЭС (ГЭС-1) |  |  |  |
| 1. | Щит управления станции | 1 | панели щита, место оператора |
| 2. | Машинный зал I-ой очереди | 2 |  |
| 3. | Машинный зал II-ой очереди | 2 |  |
| 4. | Здание АПК | 1 | на здание ГЭС, нижний бьеф (мост над отводящими каналами) |
| 5. | ОРУ-110 кВ | 2 | оперативное состояние коммутационных аппаратов по механическим указателям положения выключателей и положение контактов разъединителей |
| 6. | Здание напорного бассейна (водоприёмника) | 1 | на верхний бьеф |
| 7. | Здание напорного бассейна (водоприёмника) | 2 |  |
| 8. | Здание напорного бассейна (водоприёмника) | 1 | водоводы |
| 9. | Холостой водосброс | 1 | положение затвора холостого водосброса |
| Пальеозерская ГЭС (ГЭС-2) |  |  |  |
| 1. | Щит управления | 1 | панели щита, место оператора |
| 2. | Коридор потерны ГЭС | 1 |  |
| 3. | Этаж спиральных камер | 2 | электроцилиндр-1, электроцилиндр-2, коридор |
| 4. | Шахта ГА-1 | 1 |  |
| 5. | Шахта ГА-2 | 1 |  |
| 6. | Турбинный этаж | 1 | на отметке компрессоров. |
| 7. | Машинный зал | 2 |  |
| 8. | ЗРУ-10кВ | 1 |  |
| 9. | Трансформаторная площадка | 1 |  |
| 10. | ОРУ-110/35кВ | 2 | оперативное состояние коммутационных аппаратов по механическим указателям положения выключателей и положение контактов разъединителей |
| 11. | Здание напорного бассейна (водоприёмника). | 2 |  |
| 12. | Здание напорного бассейна (водоприёмника). | 1 | на подводящий канал |