# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

# на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ по реконструкции систем виброконтроля и термоконтроля гидроагрегата ст. №1, №2 Кондопожской ГЭС

# Каскада Сунских ГЭС филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1»

# (номер закупки по ГКПЗ: 3200/4.20-1204)

| ОКВЭД | 33.20 |
| --- | --- |
| ОКПД | 33.20.70.000 |

# I.Общие требования.

# Требования к месту выполнения работ:

# Республика Карелия, г. Кондопога, Кондопожская ГЭС.

Ответственные лица за составление технического задания:

Инженер ПТО КСГЭС: Багрова Ирина Геннадьевна,  тел. (812) 20724, эл. адрес bagrova.ig@karelia.tgc1.ru

Главный инженер КСГЭС:  Седельников Александр Сергеевич., раб. тел. (81451) 20702,

моб. тел. 9114015633, эл. адрес sedelnikov.as@karelia.tgc1.ru

Инженер гидротехнической службы филиала «Карельский»: Ванаг Имант Эмильевич,

раб. тел. (814-2)71-38-79, эл. адрес vanag.ie@karelia.tgc1.ru

# Период выполнения работ:

# Начало:         с момента заключения договора.

# Окончание:  декабрь  2017 года.

# Начальная (максимальная) цена закупки –  5 160,00  тыс. руб. без учета НДС,

в том числе:

2016 год - 2580,00 тыс. руб. без учета НДС;

2017 год - 2580,00  тыс. руб. без учета НДС.

Стоимость ПИР – 200 тыс. руб., стоимость строительно-монтажных работ  (СМР) и пуско-наладочных работ (ПНР) - 1 032,00 тыс. руб., оборудование – 3 928 тыс. руб. без учёта НДС.

Стоимость работ должна быть определена на основании требований системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

II. Требования к выполнению работ.

# Цель выполнения работы:

- Постоянный автоматизированный  контроль величин биений вала в опорных узлах гидроагрегатов №№ 1, 2 Кондопожской ГЭС, предупреждающая и аварийная сигнализация.

- Модернизация существующей системы термоконтроля ГА-1,2.Повышение информационного обеспечения оперативного персонала и технических служб ГЭС за счет предоставления оперативной и ретроспективной информации о состоянии оборудования и изменении состояния.

- Повышение безопасности эксплуатации основного и вспомогательного оборудования ГЭС.

- Соблюдение требований стандарта «СТО 17330282.27.140.001-2006. Методики оценки технического состояния основного оборудования гидроэлектростанций», стандарта «СТО 34-35-587-002-2013 Автоматизированные системы управления технологическими процессами ГЭС. Условия создания. Нормы и требования» и стандарта «СТО 34-35-587-001-2012 Организация пусконаладочных работ по АСУТП на электростанциях».

Условия производства работ:

- Участки проведения работ размещены в машинном зале ГЭС.

- Использование приспособлений и механизмов ограничено расстояниями до находящегося под напряжением  0,4-6 кВ оборудования.

- Работа в действующих электроустановках.

Описание и основные технические характеристики объекта:

Кондопожская ГЭС работает в общей энергетической системе Республики Карелия, сооружения расположены в Кондопожском районе, бассейне Балтийского моря. ГЭС является нижней ступенью каскада Сунских ГЭС, створ гидроузла находится в устье р. Суны Установленная мощность ГЭС - 25,6 МВт. На ГЭС установлены 3 гидроагрегата: №№ 1, 2 мощностью по 10,7 МВт, № 3 мощностью 4,2 МВт.

Технические характеристики гидроагрегатов №№ 1, 2

| Гидротурбина. |  |
| --- | --- |
| 1. Основные технические характеристики гидротурбины. |  |
| • тип | Вертикальная, радиально-осевая. |
| • завод-изготовитель | Фирма Тампелла, Финляндия |
| • год изготовления | 1946г |
| • год ввода в эксплуатацию | 1947г |
| • напор | 28,0м |
| • мощность номинальная | 10700 кВт |
| • частота вращения |  |
| • номинальная | 167 об/мин |
| 2. Вал турбины: |  |
| • диаметр шейки вала максимальный | 470 мм |
| 3. Рабочее колесо (РК) тип РО (ЛМЗ) | 1 шт. |
| • диаметр (наружный/внутренний) | 2820/2500 мм |
| • число лопастей | 16 |
| • вес колеса | 8000 кг |
| • материал | Сталь Ст41 |
| 4. Направляющий аппарат (НА) | 1 шт. |
| • число лопаток НА | 20 |
| • высота НА | 869 мм |
| • масса лопатки | Нет данных |
| • диаметр НА(по центрам лопаток) | 2900мм |
| 5. Регулятор скорости |  |
| • тип | котельный |
| • рабочее давление масла в системе регулирования | 20 атм. |
| 6. Маслонапорная установка |  |
| • тип | МНУ |
| • номинальное давление масла в системе регулирования | 20,0 кгс/см2 |
| • количество насосов МНУ | 2 |
| • тип маслонасоса | А1 3В 16/25-20/25Б (Ливгидромаш, Россия) |
| • рабочая среда | Масло-воздух |
| • производительность | 21,6 м3/ч |
| Гидрогенератор. |  |
| 1. Основные технические характеристики генератора |  |
| • тип | GS-2808 |
| • завод/изготовитель | ASEA, Швеция |
| • активная мощность | 12000 кВт |
| • номинальный коэффициент мощности | 0.8 |
| • номинальное число оборотов | 167 об/мин |
| 2. Ротор. |  |
| • тип ротора | явнополюсный |
| • диаметр ротора | 4880 мм |
| • число полюсов ротора | 36 |
| • номинальный ток ротора | 500А |
| 3. Статор. |  |
| • номинальное напряжение | 6,6 кВ |
| • номинальный ток статора | 1310 А |
| Тип обмотки статора | Стержневая волновая с термореактивной изоляцией |
| • схема соединения | о |
| • выводов | 6 |
| • масса спинки статора | данных нет |
| 4. Система возбуждения | тиристорная |
| • тип возбудителя | ТСЗП-400/10В У3 |
| 5. Система охлаждения |  |
| • тип | косвенное воздушное |
| 6. Подшипники генераторные ВГП и НГП |  |
| • тип | баббит |
| • количество сегментов ВГП | 16 |
| • количество сегментов НГП | 10 |
| 7. Подшипник турбинный |  |
| • тип | баббит |
| • количество сегментов | 2 |
| 8. Подпятник сегментный пружинный совмещенный в одном корпусе с ВГП |  |
| • тип поверхности | Фторпласт-4 |
| • количество сегментов | 8 |
| 9.Тормозная система |  |
| • рабочая среда | Воздух от МНУ, 10 кгс/см2 |
| • тормозные манжеты | Феродо |
| • масса тормоза в сборе | Нет данных |
| 10. Система технического водоснабжения (ТВС) г/а |  |
| тип воздухоохладителей (8 шт.) |  |
| • трубы стальные |  |
| • задвижки фланцевые |  |

# Реконструкция систем контроля гидроагрегатов Кондопожской ГЭС дожна быть выполнена с учетом требований стандарта «СТО 17330282.27.140.010-2008 Автоматизированные системы управления технологическими процессами ГЭС и ГАЭС. Условия создания. Нормы и требования».

# Технические требования к системе контроля биения вала (СКБВ).

- Система контроля биения вала должна выполнять следующие функции:

| Гидроагрегат № 1, 2 |  |  |
| --- | --- | --- |
| п/п | Наименование измеряемого и контролируемого параметра | Место установки (отбора сигнала) |
|  | Биение вала в зоне ВГП точка 1 | Вал га, зона ВГП |
|  | Биение вала в зоне ВГП точка 2 | Вал га, зона ВГП |
|  | Биение вала в зоне НГП точка 1 | Вал га, зона НГП |
|  | Биение вала в зоне НГП точка 2 | Вал га, зона НГП |
|  | Биение вала в зоне ТП точка 1 | Вал га, зона ТП |
|  | Биение вала в зоне ТП точка 2 | Вал га, зона ТП |
|  | Обороты вала | Вал га, зона ТП |

# - измерение значений измеряемых и контролируемых параметров узлов гидроагрегатов в со- ответствии с таблицей:

- измерение значений биений вала;

- отображение текущих параметров биений вала в виде числовых значений и трендов;

- сравнение значения параметров с уставками, и формирование предупредительной сигнализации при выходе значений за допустимые пределы, устанавливаемые потребителем;

- архивирование значений полученных параметров;

- передачу полученной информации по интерфейсу Ethernet внешним потребителям, протокол по согласованию с Заказчиком.

Необходимо предусмотреть возможность расширения системы в процессе её эксплуатации за счет подключения дополнительных измерительных каналов и программных модулей.

- Система контроля биения вала должна быть построена на базе стационарной системы непрерывного контроля вибрации и защиты гидроагрегатов «Алмаз-7010-ГЭС» производства ООО «ДИАМЕХ 2000», г. Москва.

На каждом гидроагрегате установить по 6 датчиков контроля биения вала, которые контролируют биение вала в зоне верхнего, нижнего генераторных и турбинного подшипников в двух направлениях верхний-нижний бьеф и правый-левый берег.

Измерительные модули, осуществляющие цифровую обработку сигнала должны иметь двухплатное построение на базе аналоговой и цифровой платы.  Индикация значения измеряемых параметров должна выводиться на алфавитно-цифровое табло и масштабную шкалу с возможностью выбора различных параметров (не менее 8-ми) для отображения при помощи кнопок управления.

Применение независимых источников питания для каждого контрольно-измерительного блока (стандарта 3U).

Сигнализация о достижении предельных и предупредительных уровней боя вала должны передаваться внешним потребителям.

- Датчики системы контроля биения вала из расчёта на один агрегат.

| п/п | Параметр | Единицы измерения | Диапазон измерения | Значение основной погрешности | Количество | Вид датчика |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Биение вала в зоне ВГП точка 1 |  | требования см. под таблицей | Не более 10% | 1* | Вихретоковый датчик СИЭЛ-166Д (из комплекта «АЛМАЗ-7010-ГЭС») |
|  | Биение вала в зоне ВГП точка 2 |  |  |  | 1 |  |
|  | Биение вала в зоне НГП точка 1 |  |  |  | 1 |  |
|  | Биение вала в зоне НГП точка 2 |  |  |  | 1 |  |
|  | Биение вала в зоне ТП точка 1 |  |  |  | 1 |  |
|  | Биение вала в зоне ТП точка 2 |  |  |  | 1 |  |
|  | Обороты вала | об/ мин | 5… 300 | 0,2 | 1* | Индуктивный датчик IF5646 (из комплекта «АЛМАЗ-7010-ГЭС») |

*  ЗИП - 10% от поставляемого количества однотипного оборудования, но не менее чем по одному датчику каждого типа.

Требования к датчикам контроля биения вала:

•	контроль размаха виброперемещения в диапазоне от 0,5 до 5 мм;

•	диапазон рабочих частот от 0 до 200 Гц;

•	контроль амплитуды и фазы кратных частоте вращения гармоник вибрации (4-х гармоник - 1/2 , 1, 2 и 3 гармоники);

•	привязка фазы вибрации к «метке» на валу (с точностью выборки не менее 512  точек за оборот)

- Программное обеспечение системы контроля биения вала должно обеспечивать следующие функции:

- регистрация и хранение информации о биении;

- сохранение записей событий в электронном журнале;

- возможность записи сигналов в файл по превышению заданного значения по любому выбранному каналу;

- наличие алгоритма для ретроспективного анализа состояния узлов гидроагрегата по запросам технолога.

- ПТК системы контроля биения вала должен позволять взаимодействовать  с другими системами, созданными и создаваемыми в текущий период на Кондопожской ГЭС.

Для интеграции сигналов СКБВ в АСУ ТП станции:

- протокол передачи данных для интерфейса Ethernet по согласованию с Заказчиком;

- количество устройств подключенныхк одному итерфейсу – не более 30 шт.;

- параметры интерфейсов различных устройств, подключаемых в одну линию связи, должны быть одинаковыми (скорость, четность и т.д.);

- напряжение питания дискретных сигналов - = 220 В;

- питающее напряжение дискретных сигналов должно обеспечиваться со стороны систем СКБВ.

- Метрологическое обеспечение ПТК СКБВ.

Необходимо выполнить проверку измерительных каналов на достоверность передаваемой информации с нижнего уровня измерений (датчики) на верхний (монитор пользователя) с предоставлением протоколов.

Датчики биения вала должны быть сертифицированы для требуемого рабочего диапазона.

- Требования электромагнитной совместимости оборудования.

  - Общие положения

Электронные устройства должны проходить испытания на помехоустойчивость по классам жесткости испытаний, определяемым соответствующими государственными и отраслевыми нормативными документами для применения на энергообъектах со свойственной им жесткой электромагнитной обстановкой (РД 34.35.310-97, ГОСТ Р 51317.6.2-99, ГОСТ Р 51317.6.5-2006);

На энергообъектах уровни полей и помех, воздействующих на электронные устройства, не должны превышать значений, при которых обеспечивается устойчивая работа этих устройств. При этом предполагается, что данные устройства испытаны на ЭМС в соответствии с действующей НТД (РД 34.35.310-97, ГОСТ Р 51317.6.2-99, ГОСТ Р 51317.6.5-2006, ГОСТ Р 50648-94, ГОСТ Р 51179-98);

Уровни разностей потенциалов, прикладываемых к изоляции вторичных цепей, не должны превышать допустимые нормы в соответствии с ГОСТ 50571.19-2000 и ГОСТ Р 50571.18-2000. Перенапряжения, приложенные к элементам электрических схем, не должны превышать предельно допустимых уровней, указанных для данных объектов.

  - Требования по электромагнитной совместимости к аппаратуре, размещаемой на объекте

Аппаратура системы контроля биения вала должна быть испытана согласно требованиям ГОСТ 51317.6.5-2006 (предъявляемым к аппаратуре, размещаемой на электростанциях и подстанциях):

- не ниже чем по 4-му классу жесткости испытательных воздействий на устойчивость к микросекундным импульсным помехам большой энергии (согласно ГОСТ Р 51317.4.5-99) по входам цепей, выходящих за пределы здания;

- не ниже чем по 5-му классу жесткости испытательных воздействий на устойчивость к кратковременному магнитному полю промышленной частоты (согласно ГОСТ Р 50648-94);

- не ниже чем по 5-му классу жесткости испытательных воздействий на устойчивость к непрерывному магнитному полю промышленной частоты (согласно ГОСТ Р 50648-94);

- порт корпуса не ниже чем по 3-му классу жесткости испытательных воздействий на устойчивость к электростатическим разрядам (согласно ГОСТ Р 51317.4.2-99);

- порт корпуса не ниже чем по 3-му классу жесткости испытательных воздействий на устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю (амплитудная модуляция) (согласно ГОСТ Р 51317.4.3-99). Данный уровень устойчивости позволяет применять портативные радиочастотные излучающие средства на расстоянии 1-2 м от аппаратуры;

- по входам цепей питания переменным током, а также по входам сигналов ввода/вывода не ниже чем по 4-му (по входам цепей, подключаемых к высоковольтному оборудованию) или по 3-му (по входам остальных цепей, выходящих за пределы зданий) классам жесткости испытательных воздействий на устойчивость к микросекундным импульсным помехам большой энергии (в соответствии с ГОСТ Р 51317.4.5- 99);

- по входам цепей питания постоянным током, уходящих за пределы зданий не ниже чем по 3-му (по входам цепей, подключаемых к высоковольтному оборудованию) или по 2-му (по входам остальных цепей, выходящих за пределы зданий) классам жесткости испытательных воздействий на устойчивость к микросекундным импульсным помехам большой энергии (в соответствии с ГОСТ Р 51317.4.5-99);

- не ниже чем по 3-му классу жесткости испытательных воздействий на устойчивость к колебательным затухающим помехам (согласно ГОСТ Р 51317.4.12-99) Данное требование относится к входам аппаратуры, цепи которой уходят за пределы зданий (кроме сигнальных цепей, которые не подключаются к высоковольтному оборудованию);

- по входам цепей, которые подключаются к высоковольтному оборудованию не ниже чем по 4-му классу жесткости испытательных воздействий на устойчивость к наносекундным импульсным помехам (согласно ГОСТ Р 51317.4.4-99);

- по входам сигнальных цепей, которые не подключаются к высоковольтному оборудованию не ниже чем по 3-му классу жесткости испытательных воздействий на устойчивость к наносекундным импульсным помехам (согласно ГОСТ Р 51317.4.4-99);

- порты электропитания постоянного и переменного тока, сигнальные порты и порты заземления не ниже чем по 3-му классу жесткости испытательных воздействий на устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными полями (согласно ГОСТ Р 51317.4.6-99);

- входные и выходные порты электропитания переменного тока по специальному классу жесткости испытательных воздействий на устойчивость к провалам (U 30% за 1 период и U 60% за 50 периодов) и прерываниям (U 50% за 5 периодов и U 100% за 50 периодов) напряжения электропитания (согласно ГОСТ Р 51317.4.11-99);

- входные и выходные порты электропитания постоянного тока не ниже чем по 3-му классу жесткости испытательных воздействий на устойчивость к пульсациям напряжения (согласно ГОСТ Р 51317.4.17-2000).

- Требования к шкафу (в соответствии с каталогом RITTAL № 34 2014/2015 г.).

Обе системы СКБВ должны быть размещены в одном шкафу. Место установки шкафа указывает Заказчик.

- шкаф производства RITTAL серии TS;

- цвет шкафа RAL 7035;

- высота без цоколя 2 200 мм;

- высота цоколя 100 мм;

- глубина шкафа 600 мм;

- ширина шкафа 800 мм;

- обслуживание одностороннее;

- ввод кабеля снизу;

- размещение шкафа – над кабельным каналом;

- цоколь закрытый, панели цоколя боковые, элементы цоколя – цвет RAL 7022;

- двери шкафа оснащены комфортными ручками 8611070, цвета RAL 7035, под профильный полуцилиндр 9785040;

- двери шкафа оснащены прозрачными окнами для визуального наблюдения за приборами.

- степень защиты - минимум IP41.

- Прочие требования

Кабельную продукцию использовать с индексом «э-нг» с отдельной экранированной трехпроводной линией связи негорючего исполнения для каждого измерительного канала. Кабель от датчиков до панелей должен быть проложен в гибкой трубе Ду (ГОСТ 50827-95).

В объем проекта необходимо включить кабель связи комплекса СКБВ с системой центральной сигнализации ГЭС.

Питание систем рекомендовано от = 220 В, возможен вариант от ≈ 380 В, через разделительный трансформатор, фильтр, УЗИП 2-го рода. Точку подключения к сети предоставляет Заказчик не далее 25 м от места установки шкафа.

В комплектации оборудования обязательно предусмотреть поставку ЗИП. Объем и состав ЗИП должен быть достаточным для эксплуатации в течение гарантийного срока эксплуатации, но не менее 10% от поставляемого количества однотипного оборудования. Замена вышедшего из строя элемента системы (датчика, преобразователя, модуля-контроллера и т.п.) резервным из состава ЗИП должна производиться без дополнительной механической настройки.

Гарантийный период эксплуатации системы СКБВ после реконструкции должен быть не менее 36 месяцев после подписания акта сдачи-приемки системы в промышленную эксплуатацию.

К заявке обязательно приложить сертификат на датчики биения вала.

Технические требования к модернизации схемы термоконтроля гидроагрегатов.

Замена существующих датчиков термоконтроля, подключение к системе термоконтроля агрегата.

УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов работ

по реконструкции систем виброконтроля и термоконтроля гидроагрегата ст. №1, №2 Кондопожской ГЭС

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка рабочего проекта реконструкции системы контроля биения вала гидроагрегатов Кондопожской ГЭС. В проекте указать способы заземления оборудования и каб. линий. | проект | 1 |
| 2 | Согласование с КСГЭС проекта и предоставление его на бумажном носителе и в электронном виде с оформлением Акта сдачи-приемки выполненных проектных работ. | проект | 1 |
| 3 | Выполнение поставки оборудования, комплектующих и прочих материалов в соответствии с согласованной проектной документацией. | комплект | 2 |
| 4 | Приобретение и поставка анализатора вибрации Кварц или Кварц-2 (уточняется с Заказчиком перед приобретением) с программным обеспечением. | работа | 1 |
| 5 | Для работы с прибором «КВАРЦ» проведение дополнительного обучения по курсу "Вибродиагностика I уровень" для двух работников КСГЭС на специализированных курсах в учебном центре ООО «ДИАМЕХ». | чел | 2 |
| 6 | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ в соответствии со сроками графика производства работ. Передача результата выполненных работ в эксплуатацию Заказчику с оформлением приёмо-сдаточного акта. | комплекс работ | 2 |
| 7 | Проверка измерительных каналов на достоверность передаваемой информации с нижнего уровня измерений на верхний | работа | 2 |
| 8 | Предоставление исполнительной документации строительно-монтажных и пусконаладочных работ на бумажном носителе. | комплект | 1 |
| 9 | Модернизация схемы термоконтроля – проведение замены датчиков с установкой новых на предусмотренных местах, подготовительные работы и подключения выполняет Заказчик. Замена 12 датчиков ТСП 012-015 100П(В) (-50+120 гр С) (поставка датчиков с разъемами), прокладка кабеля КУПЭВнг (А)-LS 2*2*0.5, 400 метров в металлорукаве типа РЗ-Ц-ПВХ-20 по предусмотренным конструкциям | работа | 2 |

За 20 дней до начала работ подрядчик обязан предоставить заказчику на согласование график, руководствуясь следующими требованиями:

- каждый вид работ должен быть детализирован по видам операций, давать наглядное представление об организации процесса выполнения работ во времени и необходимых для этого ресурсов;

- последовательность операций должна быть отражена с учетом технологии выполнения работ;

- должно быть указано количество рабочего персонала подрядчика, необходимого для выполнения каждой конкретной операции;

График должен быть составлен в формате MSP-диаграммы с использованием программы управления проектами Microsoft Project или по согласованию с заказчиком в другом формате.

Требования к подрядчику и к организации производства работ.

1. Требования к организации производства работ и их качеству:

1.1 При производстве работ Подрядчик должен соблюдать требования нормативных документов, регламентирующих безопасное проведение данных работ:

1.1.1	СО 34.03.301-00. Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий;

1.1.2	СО 153- 34.03.150-2003 (РД 153-34.0-03.150-00) Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок: /Утв. Приказом Минэнерго РФ от 27.12.2000 № 163;

1.1.3  ГОСТ 24.104-85, раздел 2, ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 12.2.007.6-93 и ГОСТ 25861-83;

1.1.4	СО 153-34.20.501-2003. Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ;

1.1.5	ПОТ РМ-007-98. Межотраслевые правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов. Утверждены постановлением Минтруда России от 20.03.1998 №16;

1.1.6	СО 153-34.03.204 (РД 34.03.204). Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями, с изменением №1/1995 г., № 2/ 1995 г.,  № 3/ 1996 г. Утверждены Управлением по ТБ и промышленной санитарии Минэнерго СССР  27.03.91;

1.1.7	ППБ-01-2003  Правила пожарной безопасности;

1.1.8	ПУЭ Правила устройства электроустановок в редакции 6 и 7 издания с изменениями на 20.06.2003г.

1.2 При производстве работ Подрядчик должен соблюдать требования нормативных документов, регламентирующих  технологию выполнения данных работ:

1.2.1 СТО 34-35-587-001-2012 Организация пусконаладочных работ по АСУТП на электростанциях.

1.3 При производстве работ Подрядчик должен соблюдать требования нормативных документов, регламентирующих  качество выполняемых работ:

1.3.1 ГОСТ 24.701-86 Единая система стандартов автоматизированных систем управления. Надежность автоматизированных систем управления. Основные положения,

1.3.2 ГОСТ 27.003-90 Состав и общие правила задания требований по надежности

1.3.3 РД 153-34.0-11.204-97 «Методика приемки из наладки и эксплуатацию измерительных каналов информационно-измерительных систем».

1.3.4 СТО 34-35-587-001-2012 Организация пусконаладочных работ по АСУ ТП на электростанциях.

2. Требования к составу и содержанию Проекта:

Состав и содержание проектной документации должны соответствовать «Положению о составе разделов проектной документации и требованиям к их содержанию» утвержденному постановлением Правительства РФ № 87 от 16.02.2008г., Градостроительному кодексу РФ ст. 48, 49. Согласование проектной документации предполагается только с Заказчиком.

Проект должен соответствовать требованиям ГОСТ Р21.1101-2009 «Основные требования к проектной и рабочей документации»,  стандартам СПДС и настоящему техническому заданию с приложением необходимых расчетов, чертежей и т.д.

Подрядчик предоставляет заказчику проектную документацию в 2-х экземлярах на бумажном носителе и в электронном виде на СD диске.

Исполнительная и эксплуатационная документация предоставляется заказчику в объеме и в соответствии с «Инструкцией по оформлению приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам» ВСН 123-90, СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения», ГОСТ 2.601-2006 «Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные документы», ГОСТ 2.610-2006

«Единая система конструкторской документации. Правила выполнения эксплуатационных документов», «СТО 34-35-587-001-2012 Организация пусконаладочных работ по АСУТП на электростанциях», «СТО 34-35-587-002-2013 Автоматизированные системы управления технологическими процессами. Условия создания. Нормы и требования».

Вся эксплуатационная документация и описание ПО должны быть представлены на русском языке.

3. Требования к подрядной организации:

3.1. Общие требования:

# 3.1.1 опыт работы по реконструкции энергооборудования не менее 3 лет;

# 3.1.2 наличие свидетельств о членстве в СРО с допусками на виды работ, оказывающих влияние на безопасность объекта капитального строительства с указанием необходимых допусков в соответствии с перечнем видов работ, утвержденным приказом Министерства регионального развития РФ от 30 декабря 2009 года №624:

Свидетельство СРО о допуске к определенным видам работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства - не требуется.

3.1.3 работники подрядчика должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», подрядчик должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим техническим заданием;

3.2. Специальные требования:

3.2.1.  предпочтительно иметь в регионе расположения ЭС производственно-техническую базу, обеспечивающую возможность выполнения заявленных работ;

3.2.2.  желательно иметь постоянно действующий на время производства работ производственный участок на территории предприятия заказчика, укомплектованный персоналом требуемой квалификации, имеющий в своем распоряжении необходимый инструмент и приспособления для выполнения работ;

3.2.3. желательно иметь собственное подразделение технического и технологического надзора, обеспечивающее постоянный контроль за проектной документацией, оборудованием, материалами, соблюдением графика работ по договору;

3.2.4.  в составе персонала должны быть дипломированные производители работ (не менее двух) с опытом работы не менее 3-х последних лет по указанному профилю, обладающими соответствующей квалификацией, группой по электробезопасности IV. Для осуществления монтажных, специальных, пуско-наладочных работ, слесари по монтажу электротехнического оборудования 4-6 разряда, с группой по электробезопасности III (не менее одного человека);

3.2.5.   персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда, пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов (руководители работ в соответствии с Положением о порядке подготовки и аттестации работников организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов);

3.2.6. у персонала, осуществляющего монтаж электротехнического оборудования, а также выполняющего работы с применением электроинструмента, должна быть группа по электробезопасности, соответствующая Межотраслевым правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок; в случае использования сварки при выполнении работ иметь свидетельство НАКС (Национальный аттестационный комитет сварки) о производственной аттестации технологии сварки в соответствии с требованиями РД 03-615-03 «Порядок применения сварочных технологий при изготовлении, монтаже, ремонте и реконструкции технических устройств, для опасных производственных объектов» и аттестованных сварщиков;

3.2.7.  исключить применение асбестсодержащих материалов при проведении работ;

3.2.8.  иметь в наличии обученных и аттестованных ИТР (руководителей работ) с опытом работы не менее 3-х лет, имеющих право быть производителем работ, руководителем работ по наряду в электроустановках; в составе документации предоставить списки со ссылками на протоколы по проверке знаний и присвоением групп по ЭБ.

3.2.9.  знать технологию работ, особенности производства работ;

3.2.10.  осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество работ и выполнение гарантийных обязательств;

3.2.11.  иметь в собственности или иметь гарантированный доступ (прокат, аренда, лизинг, соглашения о покупке, наличие производственных мощностей и т.д.) ко всем видам и типам оборудования, необходимым для выполнения работ, которое должно находиться в рабочем состоянии и не быть занятым на других работах на время производства работ. Подрядчик должен подтвердить наличие обязательств, гарантирующих наличие этого оборудования при осуществлении работ; предоставить перечень применяемого инструмента и инвентаря;

3.2.12.  предпочтительно иметь сертификаты в соответствии со стандартами ISO;

3.2.13.  иметь все необходимые для производства работ инструменты и специальные приспособления;

3.2.14.  самостоятельно выполнять устройство лесов и подмостей;

3.2.15.  самостоятельно выполнять погрузочно-разгрузочные и другие работы с применением специального автотранспорта (автокранов, автогидроподъемников, экскаваторов и т.п.);

3.2.16.  самостоятельно выполнять транспортное обеспечение работ: перевозку необходимых материалов, в том числе материалов со складов заказчика, на объекты производства работ; вывоз мусора, образовавшегося в ходе выполнения работ, на площадки временного хранения;

3.2.17. организовать своевременное оформление, ведение и предоставление заказчику исполнительной документации;

3.2.18.  обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ;

3.2.19.  предоставлять сметно-договорную документацию в бумажном (в 2-х экз.) и электронном видах в том числе, в формате Excel, а также формате сметной программы A0.

- Порядок сдачи-приемки выполненных работ и оформления документации.

Приемка выполненных работ производится комиссией, назначаемой заказчиком.

Подрядчик обязан обеспечить своевременную сдачу выполненных работ комиссии заказчика.

Подрядчик письменно заблаговременно уведомляет заказчика о необходимости проведения промежуточной приемки выполненных работ, подлежащих закрытию, ответственных конструкций и систем, гидравлических испытаний и лабораторных исследований, но не позднее, чем за 5 рабочих дней до начала проведения этой приемки. В уведомлении должна содержаться информация о дате, времени и месте проведения указанной промежуточной приемки. Если закрытие работ выполнено без принятия заказчиком (заказчик не был информирован об этом или информирован с опозданием), то подрядчик по требованию заказчика должен организовать за свой счет открытие любой части скрытых работ согласно указанию заказчика, а затем восстановить ее.

Подрядчик обязан организовать своевременное в течение 10 календарных дней с момента завершения работ оформление и предоставление заказчику, исполнительной документации:

- график работ (см. раздел 4 технического задания);

- проект производства работ (ППР);

- ведомость выполненных работ;

- протоколы испытаний, карты измерений, формуляры;

- акты промежуточной приемки и/или испытаний;

- акты входного контроля, сертификаты на использованные в процессе реконструкции материалы и запасные части;

- ведомости основных параметров технического состояния оборудования в период подконтрольной эксплуатации;

- акты о приемке выполненных работ (форма КС-2);

- справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3),

а также иную документацию, составленную перед реконструкцией, в процессе реконструкции и после реконструкции и отражающую техническое состояние оборудования, объем и качество выполненных работ.

5. Требования к подрядчику при привлечении субподрядчиков:

# 1. Генеральный подрядчик обязан включить в свою заявку на участие в конкурентной процедуре подробные сведения обо всех субподрядчиках, которых он предполагает привлечь для выполнения работ. Генеральный подрядчик обязан прикладывать к своей заявке письменное согласие субподрядчиков на выполнение планируемых ими работ.

# 2. Генеральный подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного субподрядчика требованиям Организатора конкурентной процедуры, изложенным в закупочной документации, причём субподрядчик должен прикладывать такой же пакет документов, как и генеральный подрядчик.

# 3. Заказчик оставляет за собой право отклонить любого из предложенных субподрядчиков.

# 4. При привлечении субподрядчиков для выполнения работ генеральный подрядчик в течение 1 рабочего дня с момента заключения договора с субподрядчиком обязан предоставлять Заказчику на электронный адрес oozd@karelia.tgc1.ru информацию о заключенных договорах с субподрядчиком, в том числе предмет, цена договора, срок выполнения работ, объем работ, а также информацию о субподрядчиках  по форме 7 «Анкета контрагента» и форме 14 «Декларация о принадлежности контрагента к субъектам малого или среднего предпринимательства» Документации по запросу предложений.

# 5. Генеральный подрядчик обязан координировать работу всех субподрядчиков, проверять качество ремонтных работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями и объемы выполняемых ими работ и действовать исключительно в интересах заказчика.

6. Генеральный подрядчик обязан обеспечить своевременное устранение субподрядчиками недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта.

7. При планирующемся привлечении для выполнения работ нескольких субподрядчиков (поставщиков), генеральный подрядчик должен предусмотреть и организовать их взаимодействие в процессе выполнения ремонтных работ с учётом сроков их исполнения.

6. Оборудование и материалы:

Материалы и оборудование поставляются подрядчиком в соответствии с разработанным проектом.

Материалы и оборудование подрядчиком должны закупаться у производителей или их официальных дилеров и их стоимость должна учитываться согласно ценам заводов-изготовителей и/или их официальных дилеров, с учетом стоимости услуг по укомплектованию оборудования, в которую входит, в том числе, стоимость доставки, включая стоимость перевозки и погрузочно-разгрузочных работ, возвратной тары, страхования оборудования.

Подрядная организация обязана обеспечить соответствие применяемых материалов и изделий требованиям ГОСТ и ТУ и наличие сертификатов (декларации о подтверждении соответствия), удостоверяющих их качество.

7. Для выполнения работ подрядчиком заказчик обеспечивает:

7.1 энергоснабжение строительно-монтажных работ, выполняемых подрядчиком;

7.2 подключение электроприводов механизмов и инструмента, средств электросварки и термообработки подрядчика к электросборкам в сроки, согласно графику строительно-монтажных работ, если их конструкции требуют для этих целей специального персонала;

7.3 допуск персонала подрядчика на рабочие места в течение всего срока выполнения строи

тельно-монтажных работ.