ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ по 
техническому обслуживанию систем регулирования гидроагрегатов №1, №2 Кондопожской ГЭС и гидроагрегата № 3 ГЭС-21 Хямекоски Каскада Сунских ГЭС филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1»

(номер закупки по ГКПЗ 3000/6.42-1253)

| ОКВЭД | 40.11.52 |
| --- | --- |
| ОКДП | 7422090 |

I. Общие требования.

Требования к месту оказания услуг.

Республика Карелия, г. Кондопога, ул. Приканальная, д. 2, Кондопожская ГЭС (ГЭС-1 Каскада Сунских ГЭС);

Республика Карелия, Питкярантский р-н, пос. Хямекоски, ГЭС-21 «Хямекоски» (ГЭС-21 Каскада Сунских ГЭС);

Ответственные лица за составление технического задания:

Инженер ПТО Каскада Сунских ГЭС - Багрова Ирина Геннадьевна, тел. (81451) 20724;

эл. адрес bagrova.ig@karelia.tgc1.ru

Главный инженер Каскада Сунских ГЭС -  Седельников Александр Сергеевич,

тел. (81451) 20702; моб. тел. 9114015633, эл. адрес sedelnikov.as@karelia.tgc1.ru

Инженер гидротехнической службы филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1» - 
Ванаг Имант Эмильевич, тел. (8142)713879, эл. адрес vanag.ie@karelia.tgc1.ru.

Период оказания услуг:

Начало                январь 2016 г.

Окончание          декабрь 2016 г.

Начальная (максимальная) цена предмета закупки: 1350,00 тыс. руб. без учета НДС,

в том числе:

1-й квартал – 675,00 тыс. руб. без учета НДС

2-й квартал – 0,00 тыс. руб. без учета НДС

3-й квартал – 225,00 тыс. руб. без учета НДС

4-й квартал – 450,00 тыс. руб. без учета НДС

Стоимость работ должна быть определена на основании требований системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1» в соответствии с действующим приказом ОАО «ТГК-1» №79 от 01.07.2013 г. «О порядке формирования стоимости работ по техническому перевооружению, реконструкции, ремонту, обслуживанию и наладке энергетического оборудования, зданий и сооружений ОАО «ТГК-1».

# II.Требования к оказанию услуг.

Цель оказания услуг:

Проведение технического обслуживания системы регулирования, устранение замечаний, выявленных в процессе эксплуатации. Обеспечение безотказной работы регуляторов скорости гидроагрегатов в различных режимах.

Описание и основные технические характеристики объектов:

Перечень обслуживаемого оборудования ГЭС-1:

1. Панель САУГА (системы автоматического управления гидроагрегатом) – шкаф регулятора скорости, включающий в себя модули регулятора ALSTOM, контроллер Siemens

управления автоматикой.

2.  Автоматика управления насосами МНУ (маслонапорной установки).

3.  Контроллеры следящей системы, регулятора, релейной логики и защиты;

4.  Автоматика управления дренажным и лекажным насосом.

4. Аппаратура регулятора – фильтр тонкой очистки, фильтры перепускных клапанов, фильтры вентиляции, датчики главных золотников с креплениями, ЭГП (электрогидравлический преобразователь), МПО (механизм пускового открытия), ЗАЗ  (золотник аварийного закрытия).

5.  Датчики обратной связи сервомоторов.

6.  Зубчатое колесо, датчики частоты вращения гидроагрегата.

7.  Датчики, манометры системы регулирования.

8.  Кабельные связи системы регулирования.

9.  Вспомогательные системы.

10. Насосы МНУ, фильтры, перепускные клапаны,  лекажный насос.

Перечень обслуживаемого оборудования ГЭС-21:

1. Панель САУГА (системы автоматического управления гидроагрегатом) – шкаф регулятора скорости, включающий в себя контроллер Siemens управления автоматикой.

2.  Автоматика управления насосом МНУ (маслонапорной установки).

3. Аппаратура регулятора – ЭГП (электрогидравлический преобразователь), МПО (механизм пускового открытия).

4.  Датчики обратной связи сервомотора.

5.  Зубчатое колесо, датчики частоты вращения гидроагрегата.

6.  Датчики, манометры системы регулирования.

7.  Кабельные связи системы регулирования.

8.  Вспомогательные системы.

9. Насос МНУ, фильтр, перепускные клапаны.

УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов работ

по техническому обслуживанию систем регулирования гидроагрегатов № № 1, 2 Кондопожской ГЭС и гидроагрегата № 3 ГЭС-21 Хямекоски, Каскад Сунских ГЭС.

Сроки выполнения технического обслуживания, в соответствии с утвержденным годовым графиком вывода оборудования КСГЭС:

Гидроагрегат  № 1 Кондопожской ГЭС - с 02.02.2016г. по 04.02.2016г.; с 01.11.2016г. по 03.11.2016г.;

Гидроагрегат  № 2 Кондопожской ГЭС - с 04.07.2016г. по 28.10.2016г.;

Гидроагрегат  № 3 ГЭС-21 Хямекоски - с 08.02.2016г. по 12.02.2016г.

Сроки проведения технического обслуживания могут быть изменены. Конкретные сроки и время проведения технического обслуживания назначаются КСГЭС.

| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выполнить техническое обслуживание систем регулирования гидроагрегатов № № 1,2 Кондопожской ГЭС и гидроагрегата №3 ГЭС-21 Хямекоски в соответствии с перечнем работ. | система | 3 |
| 1.1 | Перечень работ по техническому обслуживанию систем регулирования гидроагрегата № 1 Кондопожской ГЭС: - Замена расходных материалов (фильтры тонкой очистки, фильтры перепускных клапанов, фильтры вентиляции); - Проверка алгоритмов управления гидроагрегата и автоматики насосов; - Проверка следящей системы направляющего аппарата; - Проверка следящей системы рабочего колеса; - Проверка люфтов (крепежа) датчиков системы регулирования; - Проверка датчиков частоты вращения; - Проверка прохождения сигналов внешних цепей автоматики на осушенной спиральной камере; - Проверка исправности, при необходимости, восстановление работоспособности ЭГП, МПО, ЗАЗ; - Проверка заземления и питания панелей; - Диагностика состояния контроллеров: следящей системы, регулятора, релейной логики и защиты; - Анализ параметров системы регулирования; - Оценка состояния системы регулирования до и после технического обслуживания с составлением акта и выдачей заключения; - Устранение замечаний по системам управления и защитам; - Ремонт или замена изношенных элементов; - Проверка гидромеханических защит на осушенной спиральной камере; - Проверка электрических связей с аналоговыми и дискретными датчиками; - Калибровка аналоговых датчиков; - Снятие параметров регулирования при сбросах нагрузки 25, 50, 75 и 100%; - Настройка следящих систем; - Проверка гарантий регулирования на осушенной спиральной камере; - Настройка параметров регулятора при автоматическом пуске; - Проверка гидромеханических защит на режиме холостого хода и под нагрузкой; - Проведение комплекса испытаний в соответствии с типовой методикой проверки регуляторов гидравлических турбин; - Оценка состояния системы регулирования до и после капитального ремонта гидроагрегата № 2 с составлением акта и выдачей заключения и рекомендаций. | система | 1 |
| 1.2 | Перечень работ по техническому обслуживанию системы регулирования до и после капитального ремонта гидроагрегата № 2 Кондопожской ГЭС: - Оценка состояния системы регулирования до капитального ремонта гидроагрегата № 2 с составлением акта; - Демонтаж необходимого оборудования системы регулирования перед началом разборки гидроагрегата № 2 (начало кап. ремонта 04.07.2016); - Замена расходных материалов (фильтры тонкой очистки, фильтры перепускных клапанов, фильтры вентиляции); - Монтаж демонтированного оборудования системы регулирования после сборки гидроагрегата № 2 (окончание кап. ремонта 28.10.2016); - Проверка алгоритмов управления гидроагрегата и автоматики насосов; - Проверка следящей системы направляющего аппарата; - Проверка следящей системы рабочего колеса; - Проверка люфтов (крепежа) датчиков системы регулирования; - Проверка датчиков частоты вращения; - Проверка прохождения сигналов внешних цепей автоматики на осушенной спиральной камере; - Проверка исправности, при необходимости, восстановление работоспособности ЭГП, МПО, ЗАЗ (золотник аварийного закрытия); - Проверка заземления и питания панелей; - Диагностика состояния контроллеров: следящей системы, регулятора, релейной логики и защиты; - Анализ параметров системы регулирования; - Устранение замечаний по системам управления и защитам; - Ремонт или замена изношенных элементов; - Проверка гидромеханических защит на осушенной спиральной камере; - Проверка электрических связей с аналоговыми и дискретными датчиками; - Калибровка аналоговых датчиков; - Снятие параметров регулирования при сбросах нагрузки 25, 50, 75 и 100%; - Настройка следящих систем; - Проверка гарантий регулирования на осушенной спиральной камере; - Настройка параметров регулятора при автоматическом пуске; - Проверка гидромеханических защит на режиме холостого хода и под нагрузкой; - Проведение комплекса испытаний в соответствии с типовой методикой проверки регуляторов гидравлических турбин; - Оценка состояния системы регулирования после капитального ремонта гидроагрегата № 2 с составлением акта и выдачей заключения и рекомендаций. | система | 1 |
| 1.3 | Перечень работ по техническому обслуживанию систем регулирования гидроагрегата №3 ГЭС-21 Хямекоски: - Замена расходных материалов (фильтр МНУ); - Проверка алгоритмов управления гидроагрегата и автоматики насоса МНУ; - Проверка следящей системы направляющего аппарата; - Проверка следящей системы рабочего колеса; - Проверка люфтов (крепежа) датчиков системы регулирования; - Проверка датчиков частоты вращения; - Проверка исправности, при необходимости, восстановление работоспособности ЭГП-1, МПО, ЗАЗ (золотник аварийного закрытия); - Проверка заземления и питания панелей; - Диагностика состояния контроллеров: следящей системы, регулятора, релейной логики и защиты; - Анализ параметров системы регулирования; - Оценка состояния системы регулирования до и после технического обслуживания с составлением акта и выдачей заключения; - Устранение замечаний по системам управления и защитам; - Ремонт или замена изношенных элементов; - Проверка электрических связей с аналоговыми и дискретными датчиками; - Калибровка аналоговых датчиков; - Снятие параметров регулирования при сбросах нагрузки 25, 50, 75 и 100%; - Настройка следящих систем; - Настройка параметров регулятора при автоматическом пуске; - Проверка гидромеханических защит на режиме холостого хода и под нагрузкой; - Проведение комплекса испытаний в соответствии с типовой методикой проверки регуляторов гидравлических турбин. | система | 1 |
| 2 | Предоставить отчёты (протоколы) по результатам выполненных работ с указанием объёмов работ по обслуживанию оборудования, перечнем примененных методик, нормативных документов (каждый в 2-х экземплярах на бумажном носителе и в электронном виде). | отчет | 3 |

III. Требования к Исполнителю и к организации оказания услуг.

3.1. Требования к организации оказания услуг и их качеству:

Техническое обслуживание должно быть выполнено на основании настоящего технического  задания, в соответствии с требованиями следующих нормативных документов:

- СТО 17330282.27.140.001-2006 «Методики оценки технического состояния основного оборудования гидроэлектростанций»;

- СТО  17330282.27.140.005-2008 «Гидротурбинные установки. Организация эксплуатации и обслуживания. Нормы и требования»;

- СТО  17330282.27.140.007-2008 «Технические системы гидроэлектростанций. Организация эксплуатации и технического обслуживания. Нормы и требования»;

- СТО 17330282.27.140.015-2008 «Гидроэлектростанции. Организация эксплуатации и технического обслуживания. Нормы и требования»;

- СТО 17330282.27.140.017-2008 «Механическое оборудование гидротехнических сооружений ГЭС. Организация эксплуатации и технического обслуживания. Нормы и требования»;

- СТО 70238424.27.140.039-2009 «Гидроэлектростанции. Продление срока службы основного оборудования в процессе эксплуатации Нормы и требования»;

- ПУЭ Правила устройства электроустановок в редакции 6 и 7 издания с изменениями на 20.06.2003.

- ПТЭ Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ.

- Федеральный закон № 118971-5 Технический регламент о безопасности электрических и тепловых сетей и электрических станций.

- РД 34.45-51.300-97. «Объём и нормы испытаний электрооборудования»

- РД 153-34.0-35.617-2001. «Правила технического обслуживания устройств релейной защиты, электроавтоматики, дистанционного управления и сигнализации электростанций и подстанций 110-750 кВ»

- СО 153- 34.03.150-2003 (РД 153-34.0-03.150-00) Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок: /Утв. Приказом Минэнерго РФ от 27.12.2000 № 163.

- СО 34.04.181-2003 Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений эл. станций и сетей.

- СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00). Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий.

- РД-11-02-2006. Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения.

3.2. Требования к Исполнителю и к организации оказания услуг.

3.2.1. Общие требования:

3.2.1.1 Опыт работы по техническому обслуживанию систем регулирования гидроагрегатов не менее 3 лет.

3.2.1.2 Наличие свидетельств о членстве в СРО с допусками на виды работ, оказывающих влияние на безопасность объекта капитального строительства с указанием необходимых допусков в соответствии с перечнем видов работ, утвержденным приказом Министерства регионального развития РФ от 30 декабря 2009 года №624: - не требуется;

# 3.2.1.3 Обеспечить соответствие сметной документации требованиям системы        ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

# 3.2.1.4 Наличие обученного и аттестованного персонала с опытом проведения аналогичных работ, ИТР (руководителей работ), имеющих право быть производителем работ по наряду;

# 3.2.1.5 Доскональное знание особенностей выполняемых работ.

# 3.2.1.6 Обеспечить соответствие применяемых материалов и изделий требованиям ГОСТ и ТУ и наличие сертификатов, удостоверяющих их качество.

# 3.2.1.7 Работники Исполнителя должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО «ТГК-1» (Приложение №1.1 к настоящему техническому заданию), Исполнитель должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной договором;

# 3.2.1.8 Исполнитель несет ответственность за соблюдение требований природоохранного законодательства Российской Федерации.

# 3.2.1.9 Акты сдачи - приемки могут быть подписаны Заказчиком при условии выполнения Исполнителем указанных выше требований.

3.2.2. Специальные требования:

      - располагать квалифицированными специалистами в количестве, достаточном для выполнения работ;

      - иметь в составе бригады не менее 2-х человек с группой по электробезопасности 3.

      - персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда, пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов;

      - иметь в наличии обученных и аттестованных ИТР (руководителей работ) с опытом работы не менее 3-х лет, имеющих право выдачи промежуточных нарядов, распоряжений, быть производителем работ, руководителем работ по промежуточному наряду;

      - осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество работ и выполнение гарантийных обязательств;

      - иметь необходимый для осуществления работ инструмент, оборудование;

      - знать особенности обслуживаемого оборудования;

      - организовать своевременное оформление и ведение исполнительной документации в соответствии п.3.1 технического задания.

3.2.3. Требования к Исполнителю при привлечении соисполнителей:

# Исполнитель обязан включить в свою заявку на участие в конкурентной процедуре подробные сведения обо всех соисполнителях, которых он предполагает привлечь для выполнения работ. Исполнитель обязан прикладывать к своей заявке письменное согласие соисполнителей на выполнение планируемых ими работ.

# Исполнитель должен обеспечить соответствие любого предложенного соисполнителя требованиям Организатора конкурентной процедуры, изложенным в закупочной документации, причём соисполнитель должен прикладывать такой же пакет документов, как и Исполнитель.

# Заказчик оставляет за собой право отклонить любого из предложенных соисполнителей.

Исполнитель обязан координировать работу всех соисполнителей, проверять качество работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями и объемы выполняемых ими работ и действовать исключительно в интересах заказчика.

Исполнитель обязан обеспечить своевременное устранение соисполнителями недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта.

При планирующемся привлечении для выполнения работ нескольких соисполнителей, Исполнитель должен предусмотреть и организовать их взаимодействие в процессе выполнения услуг с учётом сроков их исполнения.

# IV. Порядок сдачи-приемки оказанных услуг и оформления документации.

# Приемка выполненных работ производится комиссией, назначаемой Заказчиком.

# Исполнитель обязан обеспечить своевременную сдачу выполненных работ комиссии заказчика.

# Исполнитель обязан организовать своевременное в течение 10 календарных дней с момента завершения работ (этапа работ) оформление и предоставление заказчику, исполнительной документации:

- отчёты (протоколы) по результатам выполненных работ;

- акты о приемке выполненных работ (форма КС-2);

- справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3),

а также иную документацию, отражающую техническое состояние оборудования, объем и качество выполненных работ.

Приложения:

1.1 Экологическая политика ОАО «ТГК-1» - на 1 л.