# ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ

# на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ по

# обследованию подводной части гидротехнических сооружений

# Каскада Сунских ГЭС филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1»

Номер закупки по ГКПЗ-3200/6.42-2559

1.Общие требования.

Требования к месту выполнения работ:

Республика Карелия, Кондопожский р-н, г.Кондопога, Кондопожская ГЭС

Республика Карелия, Кондопожский р-н, п.Гирвас, Пальеозерская ГЭС

Республика Карелия, Суоярвский р-н, п.Игнойла, ГЭС-26 «Игнойла»

Республика Карелия, Питкярантский р-н, п.Салми, ГЭС-24 «Пиени-Йоки», ГЭС-25 «Суури-Йоки».

Республика Карелия, Питкярантский р-н, п.Харлу, ГЭС-21 «Хямекоски», ГЭС-22 «Харлу»

Республика Карелия, г.Сортавала, ГЭС-19 Питкякоски

Контактный телефон ответственного лица, составившего техническое задание

(814-51) 2-07-05, инженер по ОЭРЗиС ПТО КСГЭС Невоструев Михаил Константинович, адрес электронной почты: nevostruev.mk@karelia.tgc1.ru

Контактный телефон ответственного лица аппарата управления филиала «Карельский»

(8142) 71-38-80 Начальник гидротехнической службы Нюхтиков Владимир Николаевич,

адрес электронной почты: nuhtikov@karelia.tgk1.ru

Требования к срокам выполнения работ:

Начало:        июнь 2012 года.

Окончание: октябрь  2012 года.

Сроки проведения работ по каждому объекту уточняются и согласуются с главным инженером КСГЭС.

Ценовая характеристика стоимости работ должна определяться в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

При обосновании стоимости работ Подрядчик должен указывать в сметной документации отдельной строкой общую планируемую  стоимость материалов, а при оформлении документов о выполненных работах (актов форм КС-2, КС-3 и т.п.) должна быть указана их фактическая стоимость (без НДС)

- Требования к выполнению работ.

Назначение и цель водолазного обследования:

Оценка технического состояния подводной части гидротехнических сооружений каскада недоступных для визуального осмотра эксплуатационным персоналом и эксплуатирующихся более 25 лет. Выявление факторов, указывающих на снижение надежности, предаварийное состояние,  уточнение номенклатуры и объемов работ для перспективного планирования капитальных ремонтов, либо реконструкции. Оценка (по результатам водолазного обследования уровня эксплуатационной надежности и безопасности ГТС.

Задачи обследования:

- Составление программы и карт обследования по каждому объекту с согласованием у руководителя гидроузла (станции).

- Визуальный осмотр и подводная видеосъемка подводных частей гидротехнических сооружений с составлением ведомости и карты дефектов;

- Составление подробного отчета о состоянии конструкций ГТС и выявленных дефектах с количественными и качественными характеристиками.

Работа производится на основании:

- Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, Утверждены Приказом Министерства энергетики РФ № 229 от 19 июня 2003г.

- Стандарт ОАО РАО «ЕЭС России» «Механическое оборудование гидротехнических сооружений ГЭС. Организация эксплуатации и технического обслуживания. Нормы и требования» (СТО 17330282.27.140.017-2008)

- Стандарт ОАО РАО «ЕЭС России» «Гидротехнические сооружения. Организация эксплуатации и технического обслуживания. Нормы и требования.» СТО 17330282.27.140.003-2008.

- Стандарт ОАО РАО «ЕЭС России» «Гидроэлектростанции. Методики оценки технического состояния основного оборудования» (СТО 17330282.27.140.001-2006)

- Инструкция по визуальному и измерительному контролю (РД №03-606-03 от 11.06.2003г., утверждена Постановлением Госгортехнадзора России №92 от 11.06.2003г.)

Технические характеристики объектов водолазного обследования:

Кондопожская ГЭС:

Напорный бассейн (водоприемник) с холостым водосбросом:

-  длина напорного фронта – 48 м

-  наибольшая высота подводных конструкций до отметки НПУ – 10.8 м

-  длина бетонных стенок аванкамеры – 2 по 20,6 м

Деривационный канал:

-  длина канала – 1750 м

-  ширина канала – по дну 9,6 м, по верху на отметке НПУ – 32,0 м

- глубина канала при НПУ – 7-7,7 м

Головное сооружение:

-  длина напорного фронта – 23,4 м

-  наибольшая высота подводных конструкций до отметки НПУ – 7,5 м

-  длина фронта ниже головного сооружения– 23,4 м

-  длина водозабора коробчатого типа – 32,0 м

Здание ГЭС и отводящий канал 1 очереди:

-  длина по фронту НБ  – 18,0 м

-  наибольшая высота подводных конструкций до отметки НПУ – 4,0 м

-  обследуемая длина отводящего канала  – 35,0 м

Здание ГЭС и отводящий канал 2 очереди:

-  длина по фронту НБ  – 22,0 м

-  наибольшая высота подводных конструкций до отметки НПУ – 5,5 м

-  обследуемая длина отводящего канала  – 40,0 м

Укрупненная ведомость объема подводно-технических работ на объектах

Кондопожской ГЭС Каскада Сунских ГЭС

| № п.п | Вид работ | Глуб. погруж. | Ед. изм. | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Кондопожская ГЭС |  |  |  |  |
| 1 | Водолазное обследование бетона конструкций напорного фронта водоприемника и холостого водосброса S= 48,0*10,8 | До 11 м | кв.м. | 518,4 | Результат обследования зафиксировать подводной видеосъемкой |
| 2 | Водолазное обследование закладных частей пазов, порогов, околопазового бетона ремонтных затворов и бетона забральной балки приемных камер напорного бассейна S=(9,66+5,0+9,66)*3,5*6 +(3,5+1,4+3,5)*5,0*6 | До 11 м | кв.м. | 762,7 | Результат обследования зафиксировать подводной видеосъемкой |
| 3 | Водолазное обследование облицовки разделительного бычка напорного бассейна и холостого водосброса S=10,8*6,0 =64,8 кв.м | До 11 м | кв.м. | 64,8 | Результат обследования зафиксировать подводной видеосъемкой |
| 4 | Водолазное обследование закладных частей пазов, порога, околопазового бетона ремонтных затворов холостого водосброса S=(4,2+5,0+4,2)*3,5 | До 11 м | кв.м. | 46,9 | Результат обследования зафиксировать подводной видеосъемкой |
| 5 | Водолазное обследование бетона стенок и дна аванкамеры напорного бассейна с оценкой засоренности S=(10,85+7,72):2*20,6*2+(9,6+48,0):2*20,6 | 7,5-11м | кв.м. | 975,8 | Результат обследования зафиксировать подводной видеосъемкой |
| 6 | Водолазное обследование облицовки деривационного канала в примыканиях к устоям мостов, водозабора ОАО «Кондопога». Sмостов =12,0*25,0*2+12,0*50,0*2+12,0*15,0*2*2= 2520 кв.м Sводозабора=12,0*50,0=600 кв.м | До 7,5 м | кв.м. | 3120 | Результат обследования зафиксировать подводной видеосъемкой |
| 7 | Водолазное обследование конструкций стенок и дна канала с оценкой засоренности S=(12,0+9,6+12,0)*1750,0 | До 7,5 м | кв.м. | 58800,0 | Результат обследования зафиксировать подводной видеосъемкой |
| 8 | Водолазное обследование бетона подводной части головного сооружения, включая закладные части пазов и порога затвора, строительные швы, сопряжения по дну с деривационным каналом S=(7,2+11,0+7,2)*32,0 + 2*(12,0+9,6+12,0)*10,0 | До 7,5 м | кв.м. | 1484,8 | Результат обследования зафиксировать подводной видеосъемкой |
| 9 | Водолазное обследование конструкций отсасывающих труб 1 очереди. S=2* 4*3,14*3,14*5,8*1,6 : 4 + 2*(5,4+5.2+5,4+5.2)*9,1 | До 6 м | кв.м. | 568,8 | Результат обследования зафиксировать подводной видеосъемкой |
| 10 | Водолазное обследование конструкций отсасывающих труб 2 очереди. S=2* 4*3,14*3,14*3,8*1,7 : 4 + 2*(6,8+3,4):2*6,15+2*(2,9+1,8):2*6,15 | До 6 м | кв.м. | 219,0 | Результат обследования зафиксировать подводной видеосъемкой |
| 11 | Водолазное обследование закладных частей пазов, порогов, околопазового бетона ремонтных затворов отсасывающих труб 2 очереди S=2*(7,0+6,7+7,0)*4,5 | До 6 м | кв.м. | 186,3 | Результат обследования зафиксировать подводной видеосъемкой |
| 12 | Водолазное обследование бетонных конструкций нижнего бьефа здания ГЭС S1=18,0*4,0+2*9,0*4,0 =144,0 S2=2*(5,5*(27,0+5,0):2)+22,0*5,5=297,0 | До 6 м | кв.м. | 441,0 | Результат обследования зафиксировать подводной видеосъемкой |
| 13 | Водолазное обследование сопряжений бетона устоев нижнего бьефа и грунтовых стенок отводящих каналов и конструкции облицовки стенок и дна отводящих каналов S1=(5,5+22,0+5,5)*40,0=1320,0 S2=(4,0+18,0+4,0)*35,0=910,0 | До 6 м | кв.м. | 2230,0 | Результат обследования зафиксировать подводной видеосъемкой |

Пальеозерская ГЭС:

Щитовое помещение (водоприемник) с аванкамерой:

-  длина напорного фронта водоприемника – 23 м

-  наибольшая высота подводных конструкций до отметки НПУ – 16,5 м

-  длина бетонных стенок аванкамеры – 2 по 34,0 м

-  длина подводящего канала – 110 м

Здание ГЭС:

-  длина по фронту НБ – 19,5 м

-  наибольшая высота подводных конструкций до отметки НПУ – 3,85 м

-  длина отводящего канала – 12,0 м

Холостой водосброс:

-  длина напорного фронта холостого водосброса – 20,7 м

-  наибольшая высота подводных конструкций до отметки НПУ – 5,5 м

Гирвасская плотина:

- длина напорного фронта плотины:

левобережная грунтовая часть   – 84,6 м

водосбросная бетонная часть   – 102,8 м

правобережная грунтовая часть – 44,6 м

-  наибольшая высота подводных конструкций до отметки НПУ – 10,8 м

Дамба Ваган:

-  длина обследуемого участка – 450 м

-  глубина канала – 6,0 м

-  заложение верхового откоса – 1: 3,5

Укрупненная ведомость объема подводно-технических работ на объектах

Пальеозерской ГЭС Каскада Сунских ГЭС

| № п.п | Вид работ | Глуб. погруж. | Ед. изм. | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Пальеозерская ГЭС |  |  |  |  |
| 1 | Водолазное обследование закладных частей пазов, порогов, околопазового бетона ремонтных затворов и СУР приемных камер напорного бассейна S=2*(13,2+5,0+13,2+5,0)*3,3 | До 17 м | кв.м. | 240,2 | Результат обследования зафиксировать подводной видеосъемкой |
| 2 | Водолазное обследование бетона забральной балки и бычка напорного бассейна S=23,0*14,75 | До 17 м | кв.м. | 340 | Результат обследования зафиксировать подводной видеосъемкой |
| 3 | Водолазное обследование бетона стенок и облицовки дна аванкамеры напорного бассейна S=2*15,5*31,0:2+2*16,0*26,5:2+ (17,0+10,0):2*31,0 | До 17 м | кв.м. | 1323 | Результат обследования зафиксировать подводной видеосъемкой |
| 4 | Водолазное обследование сопряжений бетона аванкамеры и облицовки грунтовых стенок и дна подводящего канала S=110,0*(15,35+10,0+15,35) | До 7 м | кв.м. | 4477 | Результат обследования зафиксировать подводной видеосъемкой |
| 5 | Водолазное обследование закладных частей пазов, порогов, околопазового бетона затворов, бетона бычка нижнего бьефа. S=2*(4,0+7,5+4,0+7,5)*3,5 | 4,0 м | кв.м. | 161,0 | Результат обследования зафиксировать подводной видеосъемкой |
| 6 | Водолазное обследование конструкций отсасывающих труб гидроагрегатов. S=2*4*3,14*3,14*3,6*1,6:4+ 2*2*6,4*(2,8+2,0):2+2*2*7,5*6,4 | 4,0 м | кв.м. | 367,0 | Результат обследования зафиксировать подводной видеосъемкой |
| 7 | Водолазное обследование бетона устоев здания ГЭС, стенок и дна отводящего канала S= 3,85*19,5+(3,85+19,5+3,85)*12,0 | 4,0 м | кв.м. | 401,5 | Результат обследования зафиксировать подводной видеосъемкой |
| 8 | Водолазное обследование закладных частей пазов, порогов, околопазового бетона ремонтных затворов холостого водосброса S=2*(4,0+8,0+4,0)*2,5 | 5,5 м | кв.м. | 80,0 | Результат обследования зафиксировать подводной видеосъемкой |
| 9 | Водолазное обследование бетона устоев, бычка и дна холостого водосброса. S= 20,7*5,5 + 4*12,0*5,5+2*12,0*8,0 | 5,5 м | кв.м. | 574,8 | Результат обследования зафиксировать подводной видеосъемкой |
| 10 | Водолазное обследование сопряжений бетона устоев холостого водосброса и облицовки грунтовых стенок подводящего канала водосброса с оценкой засоренности ВБ (50 м). S=(5,5+2*8,85+5,5)*50,0 | 5,5 м | кв.м. | 835 | Результат обследования зафиксировать подводной видеосъемкой |
| 11 | Водолазное обследование закладных частей пазов, порогов, околопазового бетона ремонтных затворов и бетона забральной балки донного водосброса Гирвасской плотины S=2*(10,8+6,5+10,8+6,5)*5,4 | До 11 м | кв.м. | 362,3 | Результат обследования зафиксировать подводной видеосъемкой |
| 12 | Водолазное обследование в верхнем бьефе бетона устоев, бычка и дна донного водосброса Гирвасской плотины (20 м). S=32,0*10,8+32,0*20 | До 11 м | кв.м. | 985,6 | Результат обследования зафиксировать подводной видеосъемкой |
| 13 | Водолазное обследование в верхнем бьефе закладных частей пазов, порогов, околопазового бетона затворов поверхностного водосбросаГирвасской плотины S=5* (2,0+6,0+2,0)*2,7 | До 3 м | кв.м. | 135 | Результат обследования зафиксировать подводной видеосъемкой |
| 14 | Водолазное обследование бетона верховой грани Гирвасской плотины ниже УМО, врезки бетона в основание с оценкой засоренности верхнего бьефа (10 м). S=10,8*70,8 – 5*2,0*6,0+70,8*10,0 | До 11 м | кв.м. | 1412,6 | Результат обследования зафиксировать подводной видеосъемкой |
| 15 | Водолазное обследование грунтовых дамб Гирвасской плотины и облицовки их верховой грани. S=17,6*84,6+15,2*44,6 | До 11 м | кв.м. | 2166,9 | Результат обследования зафиксировать подводной видеосъемкой |
| 16 | Водолазное обследование участка облицовки верховой грани грунтовой дамбы Ваган. S=12,0*450,0 | 6 м | кв.м. | 5400 | Результат обследования зафиксировать подводной видеосъемкой |

ГЭС-19 Питкякоски:

Водосбросная плотина:

-  длина напорного фронта – 46,7 м

-  наибольшая высота подводных конструкций до отметки НПУ – 5,0 м

Водозаборная плотина:

-  длина напорного фронта – 47 м

-  наибольшая высота подводных конструкций до отметки НПУ – 8,0 м

Отсасывающие трубы с бычками нижнего бьефа:

-  длина по фронту – 12,0 м

-  наибольшая высота подводных конструкций до отметки НПУ – 3,0 м

Отводящий канал:

-  длина канала (обследуемая часть) – 44 м

-  ширина канала – по дну 6-10 м, по верху на отметке НПУ – 23 м

Укрупненная ведомость объема подводно-технических работ на объектах

ГЭС-19 Питкякоски Каскада Сунских ГЭС

| № п.п | Вид работ | Глуб. погруж. | Ед. изм. | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - ГЭС-19 Питкякоски |  |  |  |  |
| 1 | Водолазное обследование бетона верховой грани и порогов спицевого затвора водосбросной плотины, сопряжений с берегами и основанием с оценкой засоренности ВБ (10 м). S=46,7*5,0+(5,0+46,7+5,0)*10,0 | 5 м | кв.м | 801 | Результат обследования зафиксировать подводной видеосъемкой |
| 2 | Водолазное обследование закладных частей пазов, порогов, околопазового бетона затворов и СУР приемной камеры водозаборной плотины. S=(4,7+4,2+4,7+4,2)*3,0 | 8 м | кв.м | 53 | Результат обследования зафиксировать подводной видеосъемкой |
| 3 | Водолазное обследование бетона верховой грани водозаборной плотины, сопряжений с берегами и основанием с оценкой засоренности ВБ (10 м). S=47,0*8,0+(8,0+47,0+8,0)*10,0 | 8 м | кв.м | 1006 | Результат обследования зафиксировать подводной видеосъемкой |
| 4 | Водолазное обследование бетона стенок, дна и сводов камер отсасывающих труб здания ГЭС. S=3*(2*3,5*11,4+2*2,5*11,4 +2,5*3,5) | 3 м | кв.м | 436,6 | Результат обследования зафиксировать подводной видеосъемкой |
| 5 | Водолазное обследование сопряжений бетона устоев здания ГЭС и бетонной части дна с грунтовыми откосами отводящего канала. S=(7,2+10,0+7,2)*44,0 | 3 м | кв.м | 1074 | Результат обследования зафиксировать подводной видеосъемкой |

ГЭС-21 Хямекоски:

Водозаборная (регулирующая) плотина:

-  длина напорного фронта – 42,9 м

-  наибольшая высота подводных конструкций до отметки НПУ – 3,5 м

Водосбросная плотина:

-  длина напорного фронта – 61,3 м

-  наибольшая высота подводных конструкций до отметки НПУ – 4,0 м

Отсасывающие трубы с бычками нижнего бьефа:

-  длина по фронту НБ – 25,0 м

-  наибольшая высота подводных конструкций до отметки НПУ – 3,0 м

Укрупненная ведомость объема подводно-технических работ на объектах

ГЭС-21 Хямекоски Каскада Сунских ГЭС

| № п.п | Вид работ | Глуб. погруж. | Ед. изм. | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ГЭС-21 Хямекоски |  |  |  |  |
| 1 | Водолазное обследование бетона верховой грани, бычков и порогов спицевого затвора водозаборной (регулирующей) плотины, сопряжений с берегами и основанием с оценкой засоренности ВБ (10 м). S = (42,9*3,5) + (4,9+34,9+4,9)*10,0 | 4 м | кв.м | 597,2 | Результат обследования зафиксировать подводной видеосъемкой |
| 2 | Водолазное обследование закладных частей пазов, порогов, околопазового бетона затворов водосброса головной плотины, сопряжений берегом и основанием, с оценкой засоренности ВБ (10 м). S=(61,3+32,6):2*3,5+(23,8+32,6+7,2)*10,0 | 4м | кв.м | 800 | Результат обследования зафиксировать подводной видеосъемкой |
| 3 | Водолазное обследование каменной кладки бычков и стенок НБ, бетона сводов и дна камер отсасывающих труб здания ГЭС. S= 5*(2*19,2*2,8+3,6*2,8+2*3,6*19,2) | 3 м | кв.м | 1280 | Результат обследования зафиксировать подводной видеосъемкой |

ГЭС-22 Харлу:

Водосбросная («Старая») плотина:

-  длина напорного фронта – 44,2 м

-  наибольшая высота подводных конструкций до отметки НПУ – 7,5 м

Водосливная («Новая») плотина:

-  длина напорного фронта – 65,7 м

-  наибольшая высота подводных конструкций до отметки НПУ – 6,0 м

Здание ГЭС в ВБ:

-  длина напорного фронта – 16,5 м

-  наибольшая высота подводных конструкций до отметки НПУ – 7,0 м

Отсасывающие трубы с бычками нижнего бьефа:

-  длина по фронту НБ – 15,3 м

-  наибольшая высота подводных конструкций до отметки НПУ – 4,2 м

Укрупненная ведомость объема подводно-технических работ на объектах

ГЭС-22 Харлу Каскада Сунских ГЭС

| № п.п | Вид работ | Глуб. погруж. | Ед. изм. | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - ГЭС-22 Харлу |  |  |  |  |
| 1 | Водолазное обследование бетона верховой грани и порогов спицевого затвора, заглушек бывшего водозабора водосбросной («старой») плотины, сопряжений с берегами и основанием с оценкой засоренности ВБ (10 м). S=(44,2+30,5):2*7,5+(10,5+30,5+10,5)*10,0 | 7,5 м | кв.м | 795,1 | Результат обследования зафиксировать подводной видеосъемкой |
| 2 | Водолазное обследование закладных частей пазов, порогов, околопазового бетона затворов приемных камер здания ГЭС, забральной балки, бетона заглушки лесосплавного лотка, сопряжений с берегами и основанием с оценкой засоренности ВБ (10 м). S=2*(6,9+6,0+6,9+6,0)*2,5+16,5*7,0+ (7,0+16,5+7,0)*10,0 | 7 м | кв.м | 549,5 | Результат обследования зафиксировать подводной видеосъемкой |
| 3 | Водолазное обследование бетона верховой грани водосливной («новой») плотины, закладных частей пазов, порогов, околопазового бетона, сопряжений с берегами и основанием с оценкой засоренности ВБ (10 м). S=65,7*(4,8+6,9):2+(6,9+65,7+4,8)*10,0 | 7 м | кв.м | 1158,3 | Результат обследования зафиксировать подводной видеосъемкой |
| 4 | Водолазное обследование бетона отсасывающих труб, устоев и бычка здания ГЭС и сопряжений с берегами и основанием (10 м). S=2*(1,7+6,6+1,7)*3,35 +2*(2*3,14*1,33*4,2) +2*2*(2,66+6,60):2*8+2*2*(1,3+2,1):2*8)+ (4,2+15,3+4,2)*10,0 | 4 м | кв.м | 576,7 | Результат обследования зафиксировать подводной видеосъемкой |

ГЭС-24 Пиени-йоки:

Плотина бетонная:

-  длина напорного фронта – 129,1 м

-  наибольшая высота подводных конструкций до отметки НПУ – 8,4 м

Отсасывающие трубы с бычками нижнего бьефа:

-  длина по фронту НБ – 11,5 м

-  наибольшая высота подводных конструкций до отметки НПУ – 3,0 м

Отводящий канал:

-  длина канала (обследуемая часть) – 50 м

-  ширина канала – по дну 11,5 м, по верху на отметке НПУ – 13,0 м

- глубина – до 3,0 м.

Укрупненная ведомость объема подводно-технических работ на объектах

ГЭС-24 Пиени-йоки Каскада Сунских ГЭС

| № п.п | Вид работ | Глуб. погруж. | Ед. изм. | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - ГЭС-24 Пиени-йоки |  |  |  |  |
| 1 | Водолазное обследование бетона верховой грани плотины, строительных швов, сопряжений с берегами и основанием с оценкой засоренности ВБ (10 м). S=(8,4+5,4):2*129,1+(5,4+129,1+5,4)*10,0 | 8,4 м | кв.м | 2289,8 | Результат обследования зафиксировать подводной видеосъемкой |
| 2 | Водолазное обследование закладных частей пазов, порогов, околопазового бетона водозаборных отверстий и забральных балок напорных камер. S=3*(2,1+3,3+2,1)*2,0 + 3*3,0*3,3 | 8,4 м | кв.м | 74,7 | Результат обследования зафиксировать подводной видеосъемкой |
| 3 | Водолазное обследование каменной кладки и бетона стенок и дна камер отсасывающих труб здания ГЭС, бетона отсасывающих труб. S=3*4*3,14*3,14*1,0*4,0:4+6*3,0*10,5+ 3* 3,0*3,6 –3*3,14*1,0*1,0+3*3,6*10,5 | 3 м | кв.м | 443,7 | Результат обследования зафиксировать подводной видеосъемкой |
| 4 | Водолазное обследование врезки устоев здания в скальное основание и дна отводящего канала с оценкой засоренности. S=(3,0+11,5+3,0)*50,0 | 3 м | кв.м | 875 | Результат обследования зафиксировать подводной видеосъемкой |

ГЭС-25 Суури-йоки:

Плотина бетонная:

-  длина напорного фронта – 109,0 м

-  наибольшая высота подводных конструкций до отметки НПУ – 6,5 м

Отсасывающие трубы с бычками нижнего бьефа:

-  длина по фронту НБ – 11,5 м

-  наибольшая высота подводных конструкций до отметки НПУ – 3,0 м

Отводящий канал:

-  длина канала (обследуемая часть) – 50 м

-  ширина канала – по дну 12,5 м, по верху на отметке НПУ – 14,0 м

- глубина – до 3,0 м.

Укрупненная ведомость объема подводно-технических работ на объектах

ГЭС-25 Суури-йоки Каскада Сунских ГЭС

| № п.п | Вид работ | Глуб. погруж. | Ед. изм. | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - ГЭС-25 Суури-йоки |  |  |  |  |
| 1 | Водолазное обследование бетона верховой грани плотины, строительных швов, сопряжений с берегами и основанием с оценкой засоренности ВБ (10 м). S=(6,5+5,5):2*109,0+(5,5+109,0+5,5)*10,0 | 6,5 м | кв.м | 1854 | Результат обследования зафиксировать подводной видеосъемкой |
| 2 | Водолазное обследование закладных частей пазов, порогов, околопазового бетона водозаборных отверстий и забральных балок напорных камер. S=3*(2,1+3,3+2,1)*2,0+3*3,0*3,3 | 6,5 м | кв.м | 74,7 | Результат обследования зафиксировать подводной видеосъемкой |
| 3 | Водолазное обследование каменной кладки и бетона стенок и дна камер отсасывающих труб здания ГЭС, бетона отсасывающих труб. S=3*4*3,14*3,14*1,0*4,0:4+6*3,0*10,5+ 3* 3,0*3,6–3*3,14*1,0*1,0+3*3,6*10,5 | 3 м | кв.м | 443,7 | Результат обследования зафиксировать подводной видеосъемкой |
| 4 | Водолазное обследование врезки устоев здания в скальное основание и дна отводящего канала с оценкой засоренности. S=(3,0+12,5+3,0)*50,0 | 3 м | кв.м | 925 | Результат обследования зафиксировать подводной видеосъемкой |

ГЭС-26 Игнойла:

Плотина бетонная:

-  длина напорного фронта – 114,4 м

-  наибольшая высота подводных конструкций до отметки НПУ – 8,4 м

Здание ГЭС (ВБ):

-  длина напорного фронта – 11,0 м

-  наибольшая высота подводных конструкций до отметки НПУ – 8,4 м

Грунтовая левобережная дамба:

-  длина напорного фронта – 29,35 м

-  наибольшая высота подводных конструкций до отметки НПУ – 8,4 м

Отсасывающие трубы с бычками нижнего бьефа:

-  длина по фронту НБ – 8,4 м

-  наибольшая высота подводных конструкций до отметки НПУ – 4,0 м

Отводящий канал:

-  длина канала (разделительной стенки) – 64,8 м

-  ширина канала – по дну 8,4 м, по верху на отметке НПУ – 12,0 м

- глубина – до 4,0 м.

Укрупненная ведомость объема подводно-технических работ на объектах

ГЭС-26 Игнойла Каскада Сунских ГЭС

| № п.п | Вид работ | Глуб. погруж. | Ед. изм. | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - ГЭС-26 Игнойла |  |  |  |  |
| 1 | Водолазное обследование бетона верховой грани плотины, строительных швов, сопряжений с берегами и основанием с оценкой засоренности ВБ (10 м). S=114,4*(4,0+8,4):2 +(4,0+114,4+8,4)*10,0 | 8,4 м | кв.м | 1977,3 | Результат обследования зафиксировать подводной видеосъемкой |
| 2 | Водолазное обследование закладных частей пазов, порогов, околопазового бетона затворов водосброса плотины. S=2*(3,2+12+3,2)*3,1 | 8,4 м | кв.м | 114,1 | Результат обследования зафиксировать подводной видеосъемкой |
| 3 | Водолазное обследование забральной балки, закладных частей пазов, порогов, околопазового бетона затворов и СУР приемной камеры здания ГЭС. S=11,0*8,4+(10,9+18,7):2*8,4*2+18,7*7,2+ 6,4*7,2+5,2*7,8 | 8,4 м | кв.м | 562,3 | Результат обследования зафиксировать подводной видеосъемкой |
| 4 | Водолазное обследование сопряжения устоя здания ГЭС с грунтовой дамбой и состояние облицовки верховой грани дамбы. S= 29,35*16,0 | 8,4 м | кв.м | 469,6 | Результат обследования зафиксировать подводной видеосъемкой |
| 5 | Водолазное обследование отсасывающей трубы гидроагрегата, сопряжения бетона устоев здания ГЭС с берегами и основанием (10 м). S=2*3,14*1,6*5,8+3,14*1,6*1,6+2* (3,2+ 6,6):2*10,2+2*(1,8+3,1):2*10,2+ (4,0+8,4+4,0)*10,0 | 4 м | кв.м | 380,3 | Результат обследования зафиксировать подводной видеосъемкой |
| 6 | Водолазное обследование бетона и врезки в основание разделительной стенки отводящего канала. S = 4,0*64,77 | 4 м | кв.м | 259,1 | Результат обследования зафиксировать подводной видеосъемкой |

Условия производства работ:

  - Оборудование, приспособления для выполнения работ поставляет Подрядчик. Подрядчик обязан иметь оборудование для подводной видеосъемки (собственное или арендованное). В состав оборудования должен входить монитор для возможности наблюдений и коррекций действий водолаза.

  - По окончании работ, Подрядчик обязан предоставить Заказчику отчет о состоянии подводных частей ГТС на бумажном носителе в 2-х экз., а также видеоотчет в формате DVD фильма, с обязательным созданием корневого меню, с возможностью маршрутизации по объектам съемки с привязкой по времени.

Особые условия.

Производство работ и требования к персоналу подрядной организации по обследованию зданий, гидротехнических сооружений и вспомогательных сооружений ГЭС:

- Требования к производству и качеству работ:

  - ПТЭ 2003г.  подраздел 1.6 – «Техническое обслуживание, ремонт и модернизация», подраздел 2.2 – «Производственные здания, сооружения и санитарно-технические устройства», подраздел 3.1- «Гидротехнические сооружения и их механическое оборудование».

- РД 153-34.0-03.205-2001 - Правил безопасности при обслуживании ГТС и ГМО энергоснабжающих организаций.

- ПОТ РМ-012-2003. «Межотраслевых правил по охране труда при работе на высоте».

СО 34.04.181-2003. «Правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей»

- РД-11-02-2006 Требование к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения.

- СТО 17330282.27.140.001-2006 Стандарт ОАО РАО «ЕЭС России» «Гидроэлектростанции. Методики оценки технического состояния основного оборудования»

- РД №03-606-03 Инструкция по визуальному и измерительному контролю.

- СТО 17330282.27.140.003-2008 Гидротехнические сооружения ГЭС и ГАЭС. Организация эксплуатации и технического обслуживания. Нормы и требования.

2.1. Общие требования:

- опыт работы по комплексному обследованию зданий и сооружений не менее 3-х лет;

- обязательное ознакомление с объектом по месту до подачи предложения;

- наличие свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ,      выданного  саморегулируемой организацией (СРО);

-    соответствие сметной документации требованиям системы ценообразования,

принятой в ОАО «ТГК-1»,

2.2. Специальные требования:

- Наличие у подрядчика квалифицированного персонала с опытом работы в комиссиях по обследованию (техническому диагностированию) гидротехнических сооружений. Наличие обученного и аттестованного персонала, в том числе ИТР, с опытом  работы и  подтверждающими документами (удостоверениями), имеющего право:

- быть руководителем работ по наряду;

- быть производителем работ по наряду;

- на производство специальных работ.

- наличие  кадров, обладающих соответствующей квалификацией для осуществления  данного вида работ;

- наличие  обученного и аттестованного по охране труда, пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов персонала;

- наличие у работников подрядной организации однотипной спецодежды с названием и логотипом организации - подрядчика при выполнении работ на объектах ОАО «ТГК-1;

- предоставление списка работников, ответственных за безопасность проведения работ, с указанием их фамилий и инициалов, должностей и групп;

- выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ;

- ведение исполнительной  документации с последующей передачей её организации-заказчику.

- предоставление сметной документации к проекту договора  в электронном виде на базе программы АО – ТЕР- 2001;

- работники подрядчика (поставщика) должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», подрядчик (поставщик) должен принимать необходимые меры по со-блюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим договором.

- подрядчик обязан соблюдать требования СЭМ ОАО «ТГК-1» по управлению значимыми экологическими аспектами в рамках деятельности, определенной настоящим договором (пункт включается в договор в случае, если деятельность подрядчика связана со значимыми экологическими аспектами: образование, сбор, вывоз и размещение строительно-промышленных отходов, а также других отходов I-IV классов опасности).

- подрядчик несет ответственность за соблюдение требований природоохранного законодательства Российской Федерации и СЭМ ОАО «ТГК-1».

2.3. Требования к Субподрядчикам:

При планирующемся привлечении для выполнения работ Субподрядчиков Подрядчик должен иметь лицензию на исполнение функций генерального подрядчика;

Подрядчик должен включить в свою заявку на участие в запросе предложений подробные сведения обо всех Субподрядчиках, которых он предполагает нанять для выполнения работ, включая процентное соотношение при распределении объемов работ;

Подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного Субподрядчика требованиям предквалификационной документации Организатора запроса предложений;

Организатор запроса предложений оставляет за собой право отклонить любого из предложенных Субподрядчиков.

3. Запасные части и материалы:

Материалы для выполнения заявляемых на конкурс объемов работ поставляются подрядчиком. При наличии материалов на складе заказчика, по согласованию сторон, подрядчик приобретает или получает их у заказчика. Запасные части и материалы, требующиеся дополнительно по результатам дефектации, могут быть поставлены подрядчиком по дополнительному соглашению.

Особое требование к документам на виды деятельности,

связанные с выполнением договора.

Участник должен иметь лицензии, свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданное саморегулируемой организацией, сертификаты, необходимые для выполнения работ на весь срок договора.

Допуск должен быть на работы, определенные п. 30.11. Водолазные (подводно-строительные) работы, в том числе контроль за качеством гидротехнических работ под водой  «Перечня видов работ…»,  утвержденного Приказом Минрегионразвития РФ от 30.12.2009г. № 624.

Требования к сроку действия Предложения.

Предложение действительно в течение срока, указанного Участником в письме о подаче оферты. В любом случае этот срок не должен быть менее 60 календарных дней со дня, следующего за днем окончания приема Предложений. Указание меньшего срока может быть основанием для отклонения Предложений.