ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ по

капитальному ремонту гидроагрегата № 2 Маткожненской ГЭС

Каскада Выгских ГЭС филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1»

Номер закупки по ГКПЗ - 3300/2.1-51

Официальная публикация на сайте ОАО «ТГК-1»

- Общие требования.

Требования к месту выполнения работ: Республика Карелия, Беломорский район, поселок Сосновец, Маткожненская ГЭС.

Контактный телефон ответственного лица составившего техническое задание:

- ведущий инженер ПТО  каскада Выгских ГЭС Харитонов Геннадий Николаевич,

т. (814-31) 36-302.

Контактный телефон ответственного лица в аппарате управления филиала «Карельский»  – зам. начальника электротехнической службы  Картошкин Роман Юрьевич,

т. (814-2) 71-38-94

Требования к срокам выполнения работ:

Начало: апрель 2012 г.

Окончание: декабрь 2012 г.

-Изготовление и поставка запасных частей

Начало Работ:               апрель 2012 года

Окончание Работ:     октябрь 2012 года

-Капитальный ремонт гидроагрегата №2 Маткожненской ГЭС

Начало Работ:   30 июля     2012 года

Предремонтные испытания г/а, вывод в ремонт: «30» июля – «05» августа 2012г.

Начало выполнения работ по капитальному ремонту: «06» августа  2012 года

Срок завершения работ по капитальному ремонту:      «06» декабря 2012 года.

Срок завершения работ может быть скорректирован по результатам проведения работ по замене обмотки статора гидрогенератора, выполняемых в период данного ремонта. (Работы по замене обмотки статора гидрогенератора не входят в объем данной закупки.)

Начало пуско-наладочных работ:                                    «07» декабря 2012 года.

Окончание пуско-наладочных работ:                              «18» декабря 2012 года.

В соответствии п. 2.9.12 «Правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей» (СО 34.04.181-2003) окончанием ремонта является время включения гидроагрегата в сеть.

Окончание капитального ремонта                                    «18» декабря 2012 года

-Проведение виброиспытаний гидроагрегата перед капитальным ремонтом:

03-:-04 июля 2012 г.

Нормативные документы, на основании которых определяется стоимость работ:

- Трудоемкость к «Базовым ценам на работы по ремонту энергетического оборудования, адекватным условиям функционирования конкурентного рынка услуг по ремонту и техперевооружению». ч.4.

- Трудоемкость к «Базовым ценам на работы по ремонту энергетического оборудования, адекватным условиям функционирования конкурентного рынка услуг по ремонту и техперевооружению». ч.13.

Технические характеристики:

Гидрогенератор

| Тип гидрогенератора: | СВ-566-125-40. |
| --- | --- |
| Дата изготовления: | 1951 г. |
| Дата установки: | 1953 г. |
| Номинальная мощность: | 21 000 кВт |
| Номинальное напряжение статора: | 10,5 кВ. |
| Тип изоляции ротора: | витковая на основе асбеста |
| Тип подпятника: | однорядный на жесткой опоре |
| Тип маслоохладителя: | кольцевой |
| Место нахождения контактных колец: | под колпаком |
| Диаметр шейки вала в зоне НГП: | 0,960 м. |
| Диаметр шейки вала в зоне ВГП: | 0,960 м. |
| Диаметр шейки вала-надставки: | 0,325 м. |
| Диаметр ротора генератора: | 5,119 м. |
| Диаметр зеркального диска: | 1,80м. |
| Высота стали статора: | 1,25 м. |
| Высота стали ротора: | 1,13м. |
| Вес тормоза-домкрата: | 300 кг. |
| Вес сегмента подпятника: | 0,1875 тн. |
| Вес маслоохладителя: | 0,275 тн. *2 секции |
| Вес воздухоохладителя: | 0,378тн. |
| Вес вала генератора: | 17,54 тн. |
| Вес вала-надставки: | 0,75 тн. |

Гидротурбина

| Тип гидротурбины: | ПЛ- «Каплан». |
| --- | --- |
| Дата изготовления: | 1941 г. |
| Завод изготовитель: | (KMW Швеция) |
| Общий вес турбины: | 300тн. |
| Тип сервомотора: | прямоосный одноцилиндровый на крышке турбины |
| Номинальное число оборотов: | 150 об/мин. |
| Направление вращения: | правое. |
| Число лопастей рабочего колеса: | 5 шт. |
| Диаметр рабочего колеса: | 4,135 м. |
| Вес рабочего колеса: | 45 |
| Диаметр фланцевого соединения крышки сервомотора рабочего колеса с втулкой рабочего колеса вала: | 1630 мм. |
| Диаметр фланца вала турбины (сопр с валом генератора): | 1045 мм. |
| Вес вала турбины: | 13,23 тн. |
| Внутренний диаметр вала турб: | 230 мм. |
| Диаметр шейки вала турб: | 650 мм. |
| Тип подшипника турбины | на жидкой масляной смазке |
| Количество лопаток направляющего аппарата: | 24 шт. |
| Диаметр направляющего аппарата: | 4950 мм. |
| Вес лопатки направляющего аппарата: | 0,7 тн. |
| Диаметр цапфы лопаток: | 160 мм. |
| Вес корпуса подшипника скольжения верхней цапфы лопатки направляющего аппарата: | 70 кг. |
| Диаметр поршня сервомотора направляющего аппарата: | 525 мм. |
| Диаметр регулирующего кольца направляющего аппарата: | 3500 мм. |
| Тип подшипника турбины | бабитовый, на жидкой масляной смазке |

- Требования к выполнению работ.

2.1. Изготовление и поставка запасных частей.

Требования к срокам выполнения работ:

Начало:                 апрель 2012 г.

Окончание:           октябрь 2012 г.

ВЕДОМОСТЬ

объёмов по ремонту оборудования в заводских условиях

и поставке запасных частей

для капитального ремонта гидроагрегата №2

Маткожненской  ГЭС Каскада Выгских ГЭС

| № п/п | Наименование оборудования | Наименование работ |  | Объем планируемых работ |  | Вид работ | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Един. измер. | Объем работ |  |  |
| I | Рабочее колесо гидротурбины |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 2 3 4 5 6 7 | Изготовление и поставка уплотнений к лопастям РК; Изготовление и поставка узла для слива масла с рабочего колеса; Изготовление или ремонт резервной золотниковой пары; Изготовление заглушек лопастных болтов из нержавеющей стали 3 мм.; Изготовление цельных уплотнений лопастных болтов; Изготовление и поставка метизов (приложение 1) Изготовление проушин для строповки | Шт. Шт. Шт. Шт. Шт. комплект Шт. | 10 1 1 40 40 1 2 | Св. типовой Св. типовой Св. типовой Св. типовой Св. типовой Св. типовой Св. типовой | Подрядчик Подрядчик Подрядчик Подрядчик Подрядчик Подрядчик Подрядчик |
| II | Камера рабочего колеса |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Изготовление и поставка сливного трубопровода камеры рабочего колеса (приложение 1). | комплект | 1 | Св. типовой | Подрядчик |
| III | Турбинный подшипник |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 2 3 | Перезаливка баббитом сегментов ТП Мех. обработка сегментов ТП в заводских условиях; Изготовление и поставка резинового уплотнения ТП | компл. Компл Шт. | 1 1 1 | Св. типовой Св.типовой Св.типовой | Подрядчик Подрядчик Подрядчик |
| IV | Вал турбины |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Изготовление и поставка уплотнения к валу турбины (материал композиционный прессовочный марки ФУТ) | сектор | 30 | Св. типовой | Подрядчик |
|  |  | 2 3 | Восстановление бронзовой рубашки уплотнения вала Изготовление и поставка обжимных пружин уплотнения вала | шт. шт. | 1 3 | Св. типовой Св. типовой | Подрядчик Подрядчик |
| V | Крышка турбины |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 2 | Изготовление шпилек и гаек крепления крышки турбины Изготовление и поставка метизов (приложение 1) | шт. комплект | 60+ 60 1 | Св. типовой Св. типовой | Подрядчик Подрядчик |
| VI | Направляющий аппарат |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 2 3 4 5 6 | изготовление и поставка резиновой манжеты сервомоторов стопора НА: толщина 4 мм; наружный диаметр 80 мм; внутренний диаметр воротниковой части 27-1,0 мм; общая высота 15 мм; высота воротниковой части 10 мм; угол среза воротниковой части 45°; изготовление и поставка резиновой манжеты сервомоторов стопора НА: толщина 3,5 мм; наружный диаметр 100+1,0 мм; внутренний диаметр 55 мм; общая высота 15 мм; высота обжимной полки 11,5мм; угол среза обжимной полки 30°; поставка сальника штока сервомоторов стопора НА: высота 10 мм; наружный диаметр 30 мм; внутренний диаметр 16 мм; Изготовление резиновых манжет стаканов лопаток НА. Изготовление шпилек и гаек деталей крепления регулирующего кольца НА; Изготовление и поставка нижних и верхних втулок стаканов лопаток направляющего аппарата; | шт. шт. шт. шт. шт. комплект | 2 2 2 48 22+ 22 1 | Св.типовой Св.типовой Св.типовой Св.типовой Св.типовой Св.типовой | Подрядчик Подрядчик Подрядчик Подрядчик Подрядчик Подрядчик |
| VII | Маслоприемник |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Изготовление и поставка метизов (приложение 1) . | комплект | 1 | Св.типовой | Подрядчик |
| VIII | Подпятник |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 2 3 | Изготовление и поставка изолирующей прокладки из стеклотекстолита между ступицей и опорным диском; Изготовление и поставка болтов, штифтов, изолирующих втулок и шайб крепления опорного диска к ступице; Перезаливка сегментов подпятника с ЭМП-покрытием; (рабочего и резервного комплектов.) | шт. комплект шт. | 1 1 16 | Св.типовой Св.типовой Св.типовой | Подрядчик Подрядчик Подрядчик |
| IX | ВГП и НГП |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 2 3 | Перезаливка баббитом сегментов ВГП , НГП; Изготовление деталей опорных узлов сегментов верхнего генераторного подшипника ВГП; (+ рез.) Изготовление деталей опорных узлов сегментов нижнего генераторного подшипника НГП; (+ рез.) | шт. компл. компл. | 8+8 2 2 | Св.типовой Св.типовой Св.типовой | Подрядчик Подрядчик Подрядчик |
| X | Маслоохладители ВГП и НГП |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 2 | Изготовление и поставка новых маслоохладителей ВГП, трубопроводов, отводов, задвижек; Изготовление и поставка новых маслоохладителей для НГП, трубопроводов, отводов. | компл. компл. | 1 1 | Св.типовой Св.типовой | Подрядчик Подрядчик |
| XI | Система ТВС |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Изготовление и поставка трубопроводов, кранов и задвижек системы ТВС (приложение 1). | комплект | 1 | Св.типовой | Подрядчик |
| XII | Герметические люки крышки турбины |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Резиновое уплотнение - резина 5 мм. | кГ | 2 | Св.типовой | Подрядчик |
| XIII | Система торможения |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 2 | Изготовление и поставка резиновых манжет тормозов; Изготовление и поставка тормозных накладок. | Шт. Шт. | 6 6 | Св.типовой Св.типовой | Подрядчик Подрядчик |
| XIV | Щеточно-контактный аппарат |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Изготовление комплекта деталей и узлов, необходимых для выполнения работ по проекту переноса щеточно-контактного аппарата. | комплект | 1 | Св.типовой | Подрядчик |
| XV | Регуляторный генератор |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 2 | Изготовление и замена обмотки статора регуляторного генератора Изготовление комплекта деталей и узлов, необходимых для выполнения работ по переносу регуляторного генератора согласно проекта; | обмотк комплект | 1 1 | Св.типовой Св.типовой | Подрядчик Подрядчик |

2.2. Вибродиагностика гидроагрегата.

Требования к срокам выполнения работ:

Выполнение работ по вибродиагностике гидроагрегата до проведения капитального ремонта:

03-:-04  июля 2012 года.

Цель проведения работ:

Определение уровней вибрации статора, несущих конструкций и боя вала до и после ремонта для оценки влияния ремонтных мероприятий на вибрационное состояние гидроагрегата.

Условия проведения работ:

- Испытания проводятся по программе, утвержденной главным инженером Каскада Выгских ГЭС;

- Анализ производится в соответствии с «Методиками оценки технического состояния основного оборудования гидроэлектростанций» (СТО 17330282.27.140.001-2006);

- Испытания проводятся персоналом подрядчика имеющего лицензию на проведение данных работ с применением аппаратуры подрядчика.

2.3.Производство работ.

Требования к срокам выполнения работ:

Начало:                 «30» июля 2012г.

Окончание:           «18» декабря 2012г.

Особые условия:

Дефектоскопию узлов и деталей во время производства работ производится подрядчиком в рамках данного договора;

Обработка (проточка) вала генератора и втулки подпятника в заводских условиях (при необходимости);

УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов работ по капитальному ремонту гидроагрегата №2

Маткожненской  ГЭС каскада Выгских ГЭС

| № п/п | Наименование оборудования | Наименование работ |  | Объем планируемых работ |  | Вид работ | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Един. измер. | Объем работ |  |  |
| I | Подготовительные работы |  |  | Г\А | 1 |  |  |
|  |  | 1 | составление и согласование с Заказчиком за 1 мес. до начала ремонта проекта производства работ; |  |  | Типовой | Подрядчик |
|  |  | 2 | составление сетевого графика ремонта гидроагрегата, согласование с Заказчиком за 1 мес. до начала ремонта; |  |  | Типовой | Подрядчик |
|  |  | 3 | оформление и передача Заказчику сдаточной документации (формуляров, актов); |  |  | Типовой | Подрядчик |
|  |  | 4 | виброиспытания гидроагрегата г/а до ремонта, составление заключения; |  |  | Св. типовой | Подрядчик |
| II | До разборки гидроагрегата |  |  | Г\А | 1 |  |  |
|  |  | 1 | проведение проворотов гидроагрегата при помощи мостового крана, снятие замеров воздушных зазоров между полюсами ротора и активной сталью статора главного генератора, зазоров между лопастями и камерой рабочего колеса; |  |  | Св. типовой | Подрядчик |
|  |  | 2 | определение геометрических размеров (форм) КРК, рабочего колеса, ротора и статора главного генератора; |  |  | Св. типовой | Подрядчик |
|  |  | 3 | измерение биения вала ротора, контактных колец; |  |  | Типовой | Подрядчик |
|  |  | 4 | маркировка всех узлов и деталей до начала работы; |  |  | Св. типовой | Подрядчик |
|  |  | 5 | составление соответствующих формуляров, актов; |  |  | Св.типовой | Подрядчик |
| III | Рабочее колесо гидротурбины |  |  | РК | 1 |  |  |
|  |  | 1 | расклиновка рабочего колеса в КРК; |  |  | Св. типовой | Подрядчик |
|  |  | 2 | демонтаж рабочего колеса; |  |  | Св. типовой | Подрядчик |
|  |  | 3 | визуальный осмотр рабочего колеса, состовление акта(протокола) осмотра с описанием очагов разрушения; |  |  | Ттиповой | Подрядчик |
|  |  | 4 5 | устранение трещин, кавитационных изменений, разрушений, восстановление кромок лопастей; замена трубопроводов слива масла из РК; |  |  | Св. типовой Св. типовой | Подрядчик Подрядчик |
|  |  | 6 7 | демонтаж лопастей рабочего колеса, дефектоскопия лопастей и лопастных болтов; замена уплотнений лопастей рабочего колеса; |  |  | Св. типовой Св. типовой | Подрядчик Подрядчик |
|  |  | 8 | замена шпилек и гаек крепления опорных колец для уплотнений лопастей; |  |  | Св. типовой | Подрядчик |
|  |  | 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 | монтаж лопастей рабочего колеса; замена шпилек и гаек крепления крышки РК к корпусу рабочего колеса; изготовление и замена (ремонт резервной) золотниковой пары сервомотора РК; проведение гидравлических испытаний рабочего колеса, составление протокола; замена обтекателя РК на стальной с подгонкой по месту установки; замена шпилек и гаек крепления конуса к РК; замена болтов крепления днища РК – корпус РК; замена болтов и гроверных шайб крепления крышки днища РК; облицовка железом зон крепления обтекателя к втулке РК; замена уплотнений и заглушек лопастных болтов; монтаж рабочего колеса в КРК замена болтов, гаек и гроверных шайб крепления поршня комбинатора с фланцем верхней штанги золотника РК; составление формуляра зазоров между лопастями и камерой рабочего колеса |  |  | Св. типовой Св. типовой Св. типовой Св. типовой Св. типовой Св. типовой Св. типовой Св. типовой Св. типовой Св. типовой Св. типовой Св. типовой Св. типовой | Подрядчик Подрядчик Подрядчик Подрядчик Подрядчик Подрядчик Подрядчик Подрядчик Подрядчик Подрядчик Подрядчик Подрядчик Подрядчик |
| IV | Камера рабочего колеса |  |  | КРК | 1 |  |  |
|  |  | 1 | осмотр камеры рабочего колеса, обстукивание камеры на предмет наличия пустот; составление протокола осмотра с описанием очагов повреждений; |  |  | Типовой | Подрядчик |
|  |  | 2 | при необходимости выполнение ремонта облицовки конуса отсасывающей трубы; |  |  | Св. типовой | Подрядчик |
|  |  | 3 | замена сливной трубы: камера рабочего колеса – пазуха. |  |  | Св. типовой | Подрядчик |
| V | Турбинный подшипник |  |  | ТП | 1 |  |  |
|  |  | 1 2 | разборка подшипника; обработка торцевых частей, наплавка и проточка посадочных поясков, перезаливка баббитом, проточка под размер вала ТП; |  |  | Св. типовой Св. типовой | Подрядчик Подрядчик |
|  |  | 3 | замена резинового уплотнения ванн корпуса подшипника; |  |  | Св. типовой | Подрядчик |
|  |  | 4 5 | сборка подшипника; проверка зазоров, составление формуляров, актов. |  |  | Св. типовой Типовой | Подрядчик Подрядчик |
| VI | Вал турбины |  |  | Вал | 1 |  |  |
|  |  | 1 | демонтаж вала турбины; |  |  | Св. типовой | Подрядчик |
|  |  | 2 | сборка, монтаж и демонтаж инвентарных лесов для спаривания валов; |  |  | Св. типовой | Подрядчик |
|  |  | 3 4 | восстановление бронзовой рубашки вала, контроль размеров; выверка линии вала, центровка, проверка и исправление неперпендикулярности вала, составление формуляра; |  |  | Св. типовой Типовой | Подрядчик Подрядчик |
|  |  | 5 | разборка, сборка, замена углеграфитного(ФУТ) уплотнения вала, замена обжимных пружин уплотнения вала, составление формуляра |  |  | Св. типовой | Подрядчик |
|  |  | 6 7 | дефектоскопия болтов спаривания гидротурбины с валом ротора и фланцевых зон валов, составление акта; дефектоскопия болтов крепления вала турбины к крышке рабочего колеса; |  |  | Св. типовой Типовой | Подрядчик Подрядчик |
|  |  | 8 | монтаж вала турбины. |  |  | Св. типовой | Подрядчик |
| VII | Крышка турбины |  |  | КТ | 1 |  |  |
|  |  | 1 | демонтаж, осмотр сварных соединений; |  |  | Св. типовой | Подрядчик |
|  |  | 2 | ревизия клапанов срыва вакуума; |  |  | Св. типовой | Подрядчик |
|  |  | 3 | составление протокола испытаний работы клапанов; |  |  | Типо- вой | Подрядчик |
|  |  | 4 | дефектоскопия шпилек крепления крышки гидротурбины к верхнему поясу статора; |  |  | Типовой | Подрядчик |
|  |  | 5 | по результатам дефектоскопии замена шпилек; |  |  | Св. типовой | Подрядчик |
|  |  | 6 7 8 | контроль чистоты посадочного места крышки турбины; покраска антикоррозийными составами четвертинок крышки турбины; замена болтов и гаек крепления вертикальных стыков обтекателя крышки турбины; |  |  | Ттиповой Ттиповой Ттиповой | Подрядчик Подрядчик Подрядчик |
|  |  | 9 10 | монтаж крышки турбины с контролем очередности и силы затяжки шпилек в соответствии с инструкцей завода-изготовителя; замена болтов и гаек крепления верхних стыков крестовины ТП; |  |  | Св. типовой Св. типовой | Подрядчик Подрядчик |
|  |  | 11 | составление актов и формуляров. |  |  | Св. типовой | Подрядчик |
| VIII | Направляющий аппарат |  |  | НА | 1 |  |  |
|  |  | 1 | разборка кинематики направляющего аппарата (отсоединение цапф лопаток от рычагов НА); |  |  | Св. типовой | Подрядчик |
|  |  | 2 3 4 5 6 | подъем регулирующего кольца, осмотр, при необходимости шлифовка трущихся частей, замена масла; разборка крышки турбины и стаканов лопаток направляющего аппарата; разборка и сборка стопора, замена кожаных манжет на резиновые, замена сальников штока, замена масла; замена манжет стаканов лопаток направляющего аппарата; замена нижних и верхних втулок стаканов лопаток направляющего аппарата; |  |  | Св. типовой Св. типовой Типовой Св. типовой Св. типовой | Подрядчик Подрядчик Подрядчик Подрядчик Подрядчик |
|  |  | 7 | выборочная проверка втулок и цапф лопаток НА; |  |  | Св.типовой | Подрядчик |
|  |  | 8 | перебивка сальников штоков сервомотора и стопора; |  |  | Св. типовой | Подрядчик |
|  |  | 9 | монтаж регулирующего кольца, замена шпилек и гаек крепления регулирующего кольца НА к крышке турбины; |  |  | Св. типовой | Подрядчик |
|  |  | 10 | соединение цапф лопаток с рычагами НА; |  |  | Св. типовой | Подрядчик |
|  |  | 11 | разгонка зазоров лопаток направляющего аппарата; |  |  | Типовой | Подрядчик |
|  |  | 12 | составление формуляров торцевых и радиальных зазоров лопаток направляющего аппарата; |  |  | Св.типовой | Подрядчик |
|  |  | 13 14 | проверка регулировки натяга, составление протокола; проведение гидравлических испытаний и составление протокола. |  |  | Типовой Типовой | Подрядчик Подрядчик |
| IX | Система регулирования |  |  | СР | 1 |  |  |
|  |  | 1 2 | сварочные работы по установке отводов: задвижка №14-напорный трубопровод, задвижка №13-сливной трубопровод; испытание трубопроводов системы регулирования на плотность, составление протокола. |  |  | Св. типовой Св. типовой | Подрядчик Подрядчик |
| X | Маслоприемник |  |  | МП | 1 |  |  |
|  |  | 1 | разборка, демонтаж маслоприемника |  |  | Типовой | Подрядчик |
|  |  | 2 | демонтаж опоры маслоприемника |  |  | Св. типовой | Подрядчик |
|  |  | 3 | шлифовка прилегающих поверхностей штанг |  |  | Св.типовой | Подрядчик |
|  |  | 4 5 | монтаж опоры маслоприемника дефектоскопия и испытание штанги золотника сервомотора РК; |  |  | Св. типовой Типовой | Подрядчик Подрядчик |
|  |  | 6 7 8 | сборка, монтаж маслоприемника; чистка, ревизия деталей, сборка комбинатора; замена болтов и гроверных шайб крепления поршня комбинатора с фланцем верхней штанги золотника РК; |  |  | Св.типовой Св.типовой Св. типовой | Подрядчик Подрядчик Подрядчик |
|  |  | 9 | составление формуляра зазоров по маслоприемнику |  |  | Св.типовой | Подрядчик |
| XI | Подпятник, вал генератора, верхний генераторный подшипник, нижний генераторный подшипник. |  |  | ПП | 1 |  |  |
|  |  | 1 | вскрытие маслованн; |  |  | Св. типовой | Подрядчик |
|  |  | 2 | демонтаж охладителей; |  |  | Типовой | Подрядчик |
|  |  | 3 | разборка уплотнения подпятника; |  |  | Св. типовой | Подрядчик |
|  |  | 4 | снятие маслоотражателя и успокоительных щитов в ванне подпятника; |  |  | Св. типовой | Подрядчик |
|  |  | 5 | разборка ВГП, НГП, подпятника; |  |  | Св. типовой | Подрядчик |
|  |  | 6 | демонтаж маслованн; |  |  | Св. типовой | Подрядчик |
|  |  | 7 8 9 | демонтаж зеркального диска; проточка в заводских условиях зон сопряжения втулки и опорного диска подпятника; изготовление и наклейка изоляционной прокладки на опорный диск подпятника; |  |  | Св. типовой Св. типовой Св. типовой | Подрядчик Подрядчик Подрядчик |
|  |  | 10 | демонтаж вала генератора; |  |  | Св. типовой | Подрядчик |
|  |  | 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 | осмотр, полировка зеркального диска; перезаливка сегментов подпятника с ЭМП-покрытием, проверка и доведение до нормы эксцентричности сегментов подпятника, составление формуляра; перезаливка сегментов и модернизация узлов крепления сегментов ВГП, установка зазоров, составление формуляров; перезаливка сегментов, замена опорных элементов сегментов НГП, установка зазоров, составление формуляров; осмотр и дефектоскопия опорных элементов подпятника и НГП, составление акта; чистка ванн подпятника и НГП; реконструкция охлаждения маслованны ВГП, изготовление и установка новых маслоохладителей ВГП, НГП согласно разработанного проекта, их испытание, расчет на прочность верхней крестовины, дефектоскопия верхней крестовины после реконструкции; дефектоскопия пазов вала генератора после проточки; монтаж вала генератора, зеркального диска, маслованн; сборка ВГП, НГП, подпятника; установка маслоотражателя с заменой изоляционной прокладки; установка успокоительных щитов в ванне подпятника; сборка уплотнения подпятника; выверка линии вала г/агрегата, составление формуляров; проверка неперпендикулярности вала к плоскости зеркала, устранение не перпендикулярности; установка маслоохладителей, опрессовка; распределение нагрузки на сегменты (подбивка) подпятника; закрытие маслованн. |  |  | Св. типовой Св. типовой Св. типовой Св. типовой Типовой Св.типовой Св. типовой Св.типовой Св. типовой Св. типовой Св.типовой Св.типовой Типовой Типовой Типовой Типовой Типовой Св. типовой | Подрядчик Подрядчик Подрядчик Подрядчик Подрядчик Подрядчик Подрядчик Подрядчик Подрядчик Подрядчик Подрядчик Подрядчик Подрядчик Подрядчик Подрядчик Подрядчик Подрядчик Подрядчик |
| XII | Закладные части гидротурбины |  |  | ЗЧ | 4 |  |  |
|  |  | 1 2 | проверка состояния закладных частей статора турбины, фундаментного и опорного колец, колонн, составление актов; составление актов, формуляров. |  |  | Типовой Типовой | Подрядчик Подрядчик |
| XIII | Система ТВС |  |  | ТВС |  |  |  |
|  |  | 1 | ревизия фильтров, обратных клапанов; |  | 2 | Св. типовой | Подрядчик |
|  |  | 2 3 | замена задвижек № 1А, 4А, 5А; замена задвижек на стальные из нержавеющей стали системы откачки воды из приямка г/а №2; | задвижка задвижка | 3 3 | Св. типовой Св. типовой | Подрядчик Подрядчик |
|  |  | 4 | замена вентилей воздухоохладителей генератора на краны шаровые; | вентиль | 11 | Св. типовой | Подрядчик |
|  |  | 5 | замена подводящих и отходящих трубопроводов воздухоохладителей генератора, замена крепежа фланцевых соединений; |  |  | Св. типовой | Подрядчик |
|  |  | 6 | Опрессовка (гидравлические испытания). |  |  | Типовой | Подрядчик |
| XIV | Герметические люки |  |  | Люк | 2 |  |  |
|  |  | 1 | разборка, осмотр, чистка люков; |  |  | Св. типовой | Подрядчик |
|  |  | 2 | замена уплотнений, покраска; |  |  | Св. типовой | Подрядчик |
|  |  | 3 | сборка. |  |  | Св. типовой | Подрядчик |
| XV | Система торможения |  |  | СТ | 1 |  |  |
|  |  | 1 | ревизия тормоз-домкратов и опор под тормоз-домкраты; |  |  | Типовой | Подрядчик |
|  |  | 2 | ревизия трубопроводов; |  |  | Типовой | Подрядчик |
|  |  | 3 4 | чистка, исправление волны тормозного диска; замена уплотнений на тормозах и тормозных накладок; |  |  | Св. типовой Св. типовой | Подрядчик Подрядчик |
|  |  | 5 | монтаж тормоз-домкратов и опор под тормоз-домкраты. |  |  | Св. типовой | Подрядчик |
| XVI | Щеточно-контактный аппарат |  |  | ЩА | 1 |  |  |
|  |  | 1 2 | демонтаж щеточно-контактного аппарата; перенос узла щеточно-контактного аппарата из-под ротора в высотное положение «над ротором» согласно проекта; |  |  | Св.типовой Св. типовой | Подрядчик Подрядчик |
|  |  | 3 | регулировка положения щеточных траверс; |  |  | Св.типовой | Подрядчик |
|  |  | 4 | замена щеток, их подгонка по кольцам, регулировка натяжения пружин; |  |  | Типовой | Подрядчик |
|  |  | 5 | шлифовка контактных колец |  |  | Типовой | Подрядчик |
| XVII | Регуляторный генератор |  |  | РГ | 1 |  |  |
|  |  | 1 2 3 | разборка регуляторного генератора; перенос регуляторного генератора в положение«над ротором» согласно разработанного проекта; замена обмотки статора регуляторного генератора; |  |  | Типовой Св. типовой Св. типовой | Подрядчик Подрядчик Подрядчик |
|  |  | 4 | снятие формы ротора и статора до и после ремонта; |  |  | Типовой | Подрядчик |
|  |  | 5 | проверка состояния железа статора и полюсов ротора; |  |  | Типовой | Подрядчик |
|  |  | 6 | проверка крепления полюсов на роторе; |  |  | Типовой | Подрядчик |
|  |  | 7 | проверка состояния вентилятора; |  |  | Типовой | Подрядчик |
|  |  | 8 | проверка намагниченности полюсов; |  |  | Типовой | Подрядчик |
|  |  | 9 10 | сборка и центровка генератора; испытание обмотки статора регуляторного генератора. |  |  | Типовой Типовой | Подрядчик Заказчик |
| XVIII | Ротор главного генератора |  |  | Ротор | 1 |  |  |
|  |  | 1 | демонтаж ротора |  |  | Св. типовой | Подрядчик |
|  |  | 2 | демонтаж втулки ротора |  |  | Св. типовой | Подрядчик |
|  |  | 3 | снятие формы ротора «стрелой» на монтажной площадке |  |  | Типовой | Подрядчик |
|  |  | 4 | очистка от грязи и пыли обмотки ротора, железа |  |  | Св.типовой | Подрядчик |
|  |  | 5 | визуальный осмотр разклиновки обода ротора |  |  | Св.типовой | Подрядчик |
|  |  | 6 | проверка плотности посадки обода на спицы ротора |  |  | Типовой | Подрядчик |
|  |  | 7 | проверка целости демпферной обмотки ротора |  |  | Типовой | Подрядчик |
|  |  | 8 | проверка стяжки активной стали ротора |  |  | Типовой | Подрядчик |
|  |  | 9 | проверка крепления полюсов, обмоток полюсов, тормозного диска, выполнение необходимого ремонта |  |  | Типовой | Подрядчик |
|  |  | 10 | испытание межвитковой изоляции катушек ротора, составление протокола |  |  | Типовой | ЭТЛ КВГЭС |
|  |  | 11 | измерение сопротивления полюсов ротора постоянному току, составление протокола |  |  | Типовой | ЭТЛ КВГЭС |
|  |  | 12 | проверка состояния вентиляторов |  |  | Св.типовой | Подрядчик |
|  |  | 13 | ремонт и восстановление контактных поверхностей межполюсных соединений |  |  | Св. типовой | Подрядчик |
|  |  | 14 | Проверка целостности демпферной обмотки, проведение необходимого ремонта; |  |  | Типовой | Подрядчик |
|  |  | 15 | проведение измерения сопротивлений межполюсных соединений после ремонта, составление протокола |  |  | Типовой | ЭТЛ КВГЭС |
|  |  | 16 | проверка высотного положения полюсов относительно железа ротора, состовление формуляра |  |  | Св.типовой | Подрядчик |
|  |  | 17 | проверка параллельности оси ротора и продольной оси полюсов, нивелировка, составление формуляра |  |  | Св.типовой | Подрядчик |
|  |  | 18 | в/в испытания обмотки ротора, составление протокола |  |  | Типовой | ЭТЛ КВГЭС |
|  |  | 19 | монтаж втулки ротора |  |  | Св. типовой | Подрядчик |
|  |  | 20 | осмотр в соответствии с картой осмотра гидрогенератора, составление акта |  |  | Типовой | Подрядчик |
|  |  | 21 | монтаж ротора главного генератора. |  |  | Св. типовой | Подрядчик |
|  |  | 22 | проверка воздушного зазора до и после ремонта |  |  | Типовой | Подрядчик |
| XIX | Система пожаротушения |  |  | СП | 1 |  |  |
|  |  | 1 | разборка системы пожаротушения; |  |  | Св.типовой | Подрядчик |
|  |  | 2 3 | ревизия запорной арматуры, чистка отверстий колец пожаротушения; замена крепежа фланцевых соединений и крепления сплинкерных колец; |  |  | Типовой Св. типовой | Подрядчик Подрядчик |
|  |  | 4 | сборка системы пожаротушения. |  |  | Св.типовой | Подрядчик |
| XX | Верхняя крестовина, перекрытие верхней крестовины |  |  | ВК | 1 |  |  |
|  |  | 1 2 | разметка демонтированных узлов и деталей; демонтаж и установка рифленки; |  |  | Св.типовой Св. типовой | Подрядчик Подрядчик |
|  |  | 3 | демонтаж и установка балок перекрытия; |  |  | Св. типовой | Подрядчик |
|  |  | 4 | демонтаж и монтаж верхней крестовины; |  |  | Св. типовой | Подрядчик |
|  |  | 5 | демонтаж и монтаж нижней крестовины; |  |  | Св. типовой | Подрядчик |
|  |  | 6 7 8 | чистка, промывка стальных конструкций лап верхней крестовины; замена уплотнений под рифленкой; установка ограждения вокруг статора. |  |  | Св. типовой Св. типовой Св. типовой | Подрядчик Подрядчик Подрядчик |
| XXI | Воздухоразделяющие щиты |  |  | ВРЩ | 11 |  |  |
|  |  | 1 | разметка, демонтаж и установка; |  |  | Св. типовой | Подрядчик |
|  |  | 2 | чистка, осмотр сварных соединений, устранение дефектов. |  |  | Св. типовой | Подрядчик |
| XXII | Воздухоохладители |  |  | ВО | 11 |  |  |
|  |  | 1 | демонтаж воздухоохладителей; |  |  | Св.типовой | Подрядчик |
|  |  | 2 | чистка, промывка, выполнение необходимого ремонта и гидравлические испытание воздухооохладителей; |  |  | Типовой | Подрядчик |
|  |  | 3 | монтаж, замена крепления фланцевых соединений, опрессовка (гидравлические испытания) воздухоохладителей. |  |  | Св.типовой | Подрядчик |
| XXIII | Перед пуском |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | перед установкой верхних воздухоразделяющих щитов проведение осмотра на отсутствие посторонних предметов на железе статора, ротора; | генератор | 1 | Типовой | Подрядчик |
|  |  | 2 | предпусковая очистка турбины, осмотр и освидетельствование. | турбина | 1 | Типовой | Подрядчик |
| XXIV | Прочие работы |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | расшиновка и ошиновка генератора; | генератор | 1 | Св.типовой | Заказчик |
|  |  | 2 | разборка и сборка обратных связей по гидрогенератору; | генератор | 1 | Св.типовой | Подрядчик |
|  |  | 3 | проверка и фиксация зазоров, контрольных расстояний (“маяков”) подвижных частей гидроагрегата относительно неподвижных, уклона вала, магнитной оси, оси разворота лопастей рабочего колеса; | Г\А | 1 | Св.типовой | Подрядчик |
|  |  | 4 | разборка и сборка технологических трубопроводов по гидроагрегату; | Г\А | 1 | Св.типовой | Подрядчик |
|  |  | 5 | ремонт крепёжных элементов с дефектацией, очисткой, восстановлением и комплектацией; | Г\А | 1 | Св.типовой | Подрядчик |
|  |  | 6 | установка и снятие ремонтного инвентаря, средств механизации, защитного настила в машинном зале; | Г\А | 1 | Св.типовой | Подрядчик |
|  |  | 7 | дефектоскопия узлов и деталей гидроагрегата; | Г\А | 1 | Типовой | Подрядчик |
|  |  | 8 | монтаж, демонтаж подмостей и лесов на генераторе и турбине. | Г\А | 1 | Типовой | Подрядчик |

Производство  работ и требования к персоналу подрядной организации при ремонт оборудования ГЭС.

Выполнение требований:

Требования к производству работ:

1.   Обязательное уточнение предмета работ, количества материалов и запасных частей с предварительным выездом на объект «Заказчика».

2.	Выполнение требований:

2.1.СО 153- 34.03.150-2003 (РД 153-34.0-03.150-00) Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок: /Утв. Приказом Минэнерго РФ от 27.12.2000 № 163;

2.2. СО 34.04.181-2003 Правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений эл. станций и сетей;

2.3. СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00). Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий;

2.4. РД-11-02-2006. Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения;

2.5.  Правил безопасности при обслуживании ГТС и ГМО энергоснабжающих организаций – РД 153-34.0-03.205-2001;

2.6.  СТО 17330282.27.140.001-2006. МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ОСНОВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ГИДРОЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ;

2.7. Нормы времени на капитальный ремонт гидротурбин, механической части гидрогенератора и вспомогательного оборудования гидроагрегата. Утв.Минэнерго 29.01.1991 г.

Общие требования:

1.  Опыт работы по ремонту энергооборудования не менее 5 лет;

2.  Обеспечить соответствие сметной документации требованиям системы ценообразования, принятой в ОАО “ТГК-1”.

3.   Наличие сертификата на  осуществляемую  деятельность.

4.   Наличие положительных отзывов за выполнение аналогичных работ.

5. Работники подрядчика (поставщика) должны быть ознакомлены с Экологической политикой

ОАО «ТГК-1», подрядчик (поставщик) должен принимать необходимые меры по соблюдению

обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим договором;

6.Подрядчик обязан соблюдать требования СЭМ ОАО «ТГК-1» по управлению значимыми

экологическими аспектами в рамках деятельности, определенной настоящим договором (пункт включается в договор в случае, если деятельность подрядчика связана со значимыми экологическими аспектами: образование, сбор, вывоз и размещение строительно-промышленных отходов, а также других отходов I-IV классов опасности);

- Подрядчик несет ответственность за соблюдение требований природоохранного

законодательства Российской Федерации и СЭМ ОАО «ТГК-1»;

- Акты сдачи - приемки могут быть подписаны Заказчиком при условии выполнения

подрядчиком указанных выше требований.

- При обосновании стоимости работ Подрядчик должен указывать в сметной документации отдельной строкой общую планируемую стоимость материалов, а также при оформлении документов о выполненных работах (актов, форм КС-2, КС-3 и т.п.) должна быть указана их фактическая стоимость (без НДС).

Специальные требования:

- Располагать кадрами, обладающими соответствующей квалификацией для осуществления настоящих работ, а именно необходимо:

1.1. Персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда, пожарной безопасности, иметь соответствующую группу по электробезопасности при выполнении работ в электроустановке, при выполнении работы с применением электроинструмента.

1.2. Работники должны уметь организовывать работы в электроустановках на правах командированного персонала и иметь в соответствии с ПОТРМ-016-2001 в электроустановках и ПБ при обслуживании ГТС и ГМО электроснабжающих организаций (РД 153-34.0-03.205-2001) право:

- быть руководителем работ;

- быть производителем работ.

1.3. Обеспечить необходимое количество квалифицированного персонала, имеющего опыт капитальных ремонтов гидроагрегатов для ведения двухсменной работы (электрогазосварщиков 5-6 разрядов, слесарей по ремонту гидромеханического оборудования 4-6 разрядов и слесарей по ремонту электротехнического оборудования 4-6 разрядов);

1.4. Обеспечить необходимое количество дипломированного ИТР (руководителей работ) для ведения двухсменной работы с опытом не менее трех лет по указанному профилю, имеющих право быть производителями работ, руководителями работ по наряду, лицом ответственным за безопасное проведение работ по перемещению грузов краном;

1.5. обеспечить наличие в составе бригады стропальщиков;

1.6. Желательно наличие в бригаде крановщика мостового крана (2 чел.) и станочника (1 чел.);

- Желательно наличие автотранспорта (автобуса) с подменными водителями для перевозки своего персонала при ведении двухсменной работы. Обеспечить транспортное обеспечение ремонтных работ: перевозку необходимых материалов, в том числе материалов со склада Заказчика, на объект ремонта, вывоз мусора;

- Хорошо знать технологию ремонта и особенности ремонтируемого оборудования;

- Осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество работ и выполнения гарантийных обязательств;

- Самостоятельно выполнять устройство лесов и подмостей, выполнять погрузочно-разгрузочные работы;

- Обеспечить наличие специального инструмента и спецодежды, необходимых для выполнения работ;

- Организовать своевременное оформление и ведение ремонтной, исполнительской документации, составление ППP, актов на скрытые работы, актом сдачи-приёмки выполненных работ;

- Обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ.

9.  Обеспечить наличие специального инструмента и спецодежды, необходимых для выполнения работ. Спецодежда должна быть однотипной, с наличием названия и логотипа организации подрядчика.

10. Гарантийный срок на работы, выполненные подрядчиком и примененные материалы и         запчасти должен составлять не менее 12 месяцев.

Требования к Субподрядчикам:

- При планирующемся привлечении для выполнения работ Субподрядчиков, Подрядчик должен иметь лицензию на исполнение функций Генерального подрядчика.

- При необходимости проведения работ субподрядом, договора субподряда должны быть на объем не более 30% от цены предложения.

- Подрядчик должен включить в свою заявку на участие в конкурсе подробные сведения обо всех Субподрядчиках, которых он предполагает нанять для выполнения работ, включая процентное соотношение при распределении объемов работ.

- Подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного Субподрядчика требованиям предквалификационной документации Организатора конкурса.

- Организатор конкурса оставляет за собой право отклонить любого из предложенных Субподрядчиков.

Запасные части и материалы:

1.Запасные части и  материалы, для выполнения заявляемых на открытый запрос предложений объемов ремонтных работ, поставляются подрядчиком. Частично материалы приобретаются заказчиком (Приложение №2 к техническому заданию) и передаются подрячику на давальческой основе. Вспомогательные (расходные) материалы для выполнения заявляемых объемов работ,  а также запасные части и материалы, требующиеся дополнительно по результатам дефектации, могут быть поставлены подрядчиком по согласованию с заказчиком;

2.Обеспечить соответствие применяемых материалов и изделий требованиям ГОСТ и ТУ и наличие сертификатов, удостоверяющих их качество.

Особое требование к документам на виды деятельности, связанные с выполнением          договора.

Участник должен иметь лицензии, свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданное саморегулируемой организацией, сертификаты, необходимые для выполнения работ на весь срок действия договора.

Наличие разрешенных документов, приведенных ниже, необязательно.

Участник, у которого имеются в наличии данные документы. получает приоритет перед другими участниками конкурсной процедуры по определению исполнителя работ, выставленных на конкурс.

### Свидетельство СРО  о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства:

### 23. Монтажные работы.

### 23.18. Монтаж оборудования гидроэлектрических станций и иных гидротехнических сооружений.

### 24. Пусконаладочные работы.

### 24.3. Пусконаладочные работы синхронных генераторов и систем возбуждения.

Требования к сроку действия Предложения.

Предложение действительно в течение срока, указанного Участником в письме о подаче оферты. В любом случае этот срок не должен быть менее 60 календарных дней со дня, сле-дующего за днем окончания приема Предложений. Указание меньшего срока может быть основанием для отклонения Предложений.

Приложения:

- Ведомость объемов по изготовлению и поставке метизов, трубопроводов и запорной арматуры для капитального ремонта гидроагрегата №2 Маткожненской ГЭС.

- Ведомость материалов, передаваемых подрядчику на давальческой основе.

Директор Каскада Выгских ГЭС

Филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1»    _________________________ /В.В.Козлов/

(подпись)                          (расшифровка подписи)

Главный инженер Каскада Выгских ГЭС

Филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1»    ________________________ /Ю.А. Иванов/

(подпись)                          (расшифровка подписи)