ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ по

капитальному ремонту автотрансформатора

АТДЦТГ-240000/330/220 ст. №3 Ондской ГЭС

Каскада Выгских ГЭС филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1»

Номер закупки по ГКПЗ - 3300/2.1-2341

- Общие требования.

Требования к месту выполнения работ: Республика Карелия, Сегежский район, д.Каменный Бор, Ондская ГЭС.

Контактный телефон ответственного лица составившего техническое задание:

- инженер ПТО Каскада Выгских ГЭС Герасименко Александр Сергеевич, т. (814-31) 36-302.

Контактный телефон ответственного лица в аппарате управления филиала «Карельский»  – зам. начальника электротехнической службы  Картошкин Роман Юрьевич,

т. (814-2) 71-38-94.

Требования к срокам выполнения работ:

Начало: июнь 2012 г.

Окончание: август 2012 г.

-Капитальный ремонт автотрансформатора №3 Ондской ГЭС

Начало Работ:                                                                    «05»  июня    2012 года.

Срок завершения работ по капитальному ремонту:      «03» августа  2012 года.

Начало пуско-наладочных работ:                                    «30» июля     2012 года.

Окончание пуско-наладочных работ:                              «03» августа 2012 года.

В соответствии п. 2.9.12 «Правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей» (СО 34.04.181-2003) окончанием ремонта является время включения оборудования в сеть.

Окончание капитального ремонта                                    «03» августа 2012 года.

Ценовая характеристика стоимости работ должна определяться в соответствии с требова-ниями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

Нормативные документы, на основании которых определяется стоимость работ:

- Трудоемкость к «Базовым ценам на работы по ремонту энергетического оборудования, аде-кватным условиям функционирования конкурентного рынка услуг по ремонту и техперевооружению». ч.6.

- Трудоемкость к «Базовым ценам на работы по ремонту энергетического оборудования, аде-кватным условиям функционирования конкурентного рынка услуг по ремонту и техперевооружению». ч.13.

При обосновании стоимости работ Подрядчик должен указывать в сметной документации отдельной строкой общую планируемую стоимость материалов, а также при оформлении документов о выполненных работах (актов, форм КС-2, КС-3 и т.п.) должна быть указана их фактическая стоимость (без НДС).

Технические характеристики:

| Тип автотрансформатора: | АТДЦТГ-240000/330 |
| --- | --- |
| Дата изготовления: | 1976 г. |
| Завод изготовитель: | ЗТЗ |
| Система охлаждения | ДЦ |
| Устройство защиты масла от воздействия окружающей среды | Пленочная |
| Полная масса трансформатора, т. | 219,4 |
| Масса масла, т. | 59 |
| Масса активной части, т. | 103,8 |
| Масса съемной части бака, т. | 9,86 |
| Высоковольтные вводы 330 кВ | ГКТII-45-330/1000 О1 ИВЕЮ.686.353.001 |
| Высоковольтные вводы 220 кВ | БМТП-220/1600 У1 181 |
| Маслонасосы: №1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 | МТ-100/8 У1 5Т-100/8 У1 5Т-100/8 У1 5Т-100/8 У1 МТ-100/8 У1 5Т-100/8 У1 МТ-100/8 У1 |

- Требования к выполнению работ.

Требования к срокам выполнения работ:

Начало:                 «05»  июня    2012 года.

Окончание:          «30» июля     2012 года.

Цель работ: восстановление исправности и ресурса оборудования трансформатора с учетом технологических требований, отвечающих современным эксплуатационным характеристикам.

Особые условия:

Генподрядчик самостоятельно закупает или изготавливает запчасти, материалы, такелажные приспособления, инструмент и приспособления, необходимые для проведения капитального ремонта трансформатора.

В качестве давальческих материалов, для выполнения работ Подрядчику передаются:

- Вводы высоковольтные ГКТ-III-60-252/2000 черт. ИВУЕ 686353.114                       3 шт.

- Трансформаторное масло Т-1500 (для сушки и промывки активной части)              6 т.

УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов работ по капитальному ремонту автотрансформатора №3

Ондской ГЭС Каскада Выгских ГЭС

| № п/п | Наименование оборудования | Наименование работ |  | Объем планируемых работ |  | Вид работ | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Един. измер. | Объем работ |  |  |
| I | Подготовительные работы |  |  | АТ | 1 |  |  |
|  |  | 1 | Составление проекта производства работ (ППР) на основе Методических указаний по составлению ППР для ремонта энергетического оборудования электростанций СО 34.20.608-2003 (РД 153-34.0-20.608-2003), предоставление на согласование с Заказчиком за 1 месяц до начала ремонта |  |  | Типовой | Подрядчик |
|  |  | 2 | Составление плана совместных мероприятий по охране труда и технике безопасности, производст-венной санитарии, взрывопожарной и экологической безопасности |  |  | Типовой | Подрядчик Заказчик |
|  |  | 3 | Предоставление списков персонала бригад, участвующих в ремонте, по численности, квалификации и профессиям, в соответствии с сетевым графиком ремонта, не позднее, чем за 20 дней до начала ремонта. |  |  | Типовой | Подрядчик |
|  |  | 4 | Составление сетевого графика ремонта трансформатора и представление его на согласование Заказчику, не позднее, чем за 20 дней до начала ремонта. |  |  | Типовой | Подрядчик |
| II | Испытания и измерения автотрансформатора перед ремонтом |  |  | АТ | 1 |  |  |
|  |  | 1 | Испытания и измерения трансформатора перед ремонтом в объеме, предусмотренном объемом и нормами испытаний электрооборудования: - измерение сопротивления изоляции обмоток; - измерение tg обмоток; - проведение опыта холостого хода; - проведение опыта короткого замыкания; - испытание (измерение) встроенных трансформаторов тока; - измерение сопротивления изоляции; - измерение изоляции вторичных обмоток; - снятие характеристики намагничивания; - измерение сопротивления обмоток постоянному току. - измерение коэффициента трансформации; - измерение сопротивления обмоток постоянному току. |  |  | Типовой | Подрядчик |
|  |  | 2 | Отбор проб масла на химанализ и хроматографию до начала работ |  |  | Типовой | Подрядчик |
| III | Активная часть |  |  | АТ | 1 |  |  |
|  |  | 1 | Вскрытие и осмотр активной части трансформатора |  |  | Типовой | Подрядчик |
|  |  | 2 | Подпрессовка обмоток |  |  | Типовой | Подрядчик |
|  |  | 3 | Ревизия контактной системы НН |  |  | Типовой | Подрядчик |
|  |  | 4 | Сушка трансформатора с обмывом моющим раствором с присадкой Midel-7131при вакуумировании, сушка с промывкой сухим трансформаторным маслом при атмосферном давлении и максимальном вакууме. |  |  | Св.типовой | Подрядчик |
| IV | Масло в баке |  |  | т. | 59 |  |  |
|  |  | 1 | Слив масла |  |  | Типовой | Подрядчик |
|  |  | 2 | Чистка, сушка, доведение концентраций присадок до нормы. |  |  | Типовой | Подрядчик |
|  |  | 3 | Заливка с вакуумированием и дегазацией масла. |  |  | Типовой | Подрядчик |
| V | Вводы 220 кВ |  |  | Ввод | 3 |  |  |
|  |  | 1 | Замена вводов типа БМТП-220/1600 У1 (черт.181) на вводы типа ГКТ-III-60-252/2000 (черт. ИВУЕ 686353.114) (вводы поставляет Заказчик). |  |  | Св.типовой | Подрядчик |
| VI | Вводы 330 кВ |  |  | Ввод | 3 |  |  |
|  |  | 1 | Чистка поверхности |  |  | Типовой | Подрядчик |
|  |  | 2 | Замена уплотнений |  |  | Типовой | Подрядчик |
| VII | Вводы нейтрали |  |  | Ввод | 3 |  |  |
|  |  | 1 | Чистка поверхности |  |  | Типовой | Подрядчик |
|  |  | 2 | Замена уплотнений |  |  | Типовой | Подрядчик |
| VIII | Система охлаждения и регенерации масла |  |  | Сист | 1 |  |  |
|  |  | 1 | Ремонт электродвигателей вентиляторов (замена подшипников). | дв. | 14 | Типовой | Подрядчик |
|  |  | 2 | Ремонт насосов с заменой уплотнений, подшипников, уплотнений (замена подшипников маслонасосов № 1,4,6) | насос | 7 | Типовой | Подрядчик |
|  |  | 3 | Ремонт, замена металлорукава силовых и контрольных кабелей. |  |  |  |  |
|  |  | 4 | Чистка, промывка охладителей. | охлад. | 7 | Типовой | Подрядчик |
|  |  | 5 | Замена контактной и коммутационной аппаратуры ШАОТ (приложение 1) | компл. | 1 | Типовой | Подрядчик |
| IX | Адсорбционные фильтры |  |  | фильтр | 7 |  |  |
|  |  | 1 | Разборка фильтров. Чистка корпуса, сетки, решетки и маслопроводов, покраска. Замена фланцевых уп-лотнений. |  |  | Типовой | Подрядчик |
|  |  |  | Устранение течи масла (в т.ч. по сварным швам) адсорбционных фильтров |  |  |  |  |
|  |  | 2 | Утилизация отработанного силикагеля. |  |  | Типовой | Подрядчик |
|  |  | 3 | Подготовка силикагеля для замены (калибровка и сушка). |  |  | Типовой | Подрядчик |
| X | Расширитель |  |  | расширитель | 1 |  |  |
|  |  | 1 | Демонтаж и монтаж расширителя |  |  | Типовой | Подрядчик |
|  |  | 2 | Чистка расширителя, замена резиновых уплотнений |  |  | Типовой | Подрядчик |
|  |  | 3 | Чистка предохранительных клапанов |  |  | Типовой | Подрядчик |
|  |  | 4 | Испытания расширителя избыточным давлением |  |  | Типовой | Подрядчик |
| XI | Бак трансформатора и вспомогательное оборудование |  |  | Бак | 1 |  |  |
|  |  | 1 | Устранение повышенного нагрева болтовых соединений колокола бака. |  |  | Типовой | Подрядчик |
|  |  | 2 | Чистка, замена резиновых уплотнений предохранительных клапанов |  |  | Типовой | Подрядчик |
| XII | Прочие работы |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Расшиновка и ошиновка автотрансформатора | АТ | 1 |  |  |
|  |  | 2 | Очистка, устранение коррозионных повреждений и покраска маслостойкой краской (цвет шаровый) на два слоя внешних поверхностей трансформатора (бак, охладители, трубопроводы, ШАОТ) | 10м² | 30 | Типовой | Подрядчик |
|  |  | 3 | Замена силикагеля в адсорбционных фильтрах и воздухоосушителе. | кг | 400 | Типовой | Подрядчик |
|  |  | 4 | Замена запорной арматуры по трансформатору (приложение 2) | компл. | 1 | Типо- вой | Подрядчик |
|  |  | 5 | Восстановление необходимых заземлений оборудования трансформатора |  |  | Типовой | Подрядчик |
|  |  | 6 | Отбор проб трансформаторного масла их анализ в период проведения ремонта (не менее). | проба | 30 | Типовой | Подрядчик |
|  |  | 7 | Отбор проб твердой изоляции и их анализ до начала ремонтов, в период его проведения и по завершению производства работ (не менее). | проба | 5 | Типовой | Подрядчик |
|  |  | 8 | Составление актов технического освидетельствования узлов ремонтируемого оборудования. |  |  |  |  |
|  |  | 9 | Подготовка трансформатора к вводу в работу. | АТ | 1 | Типовой | Подрядчик |
| XIII | Заключительные работы |  |  | АТ | 1 |  |  |
|  |  | 1 | Осмотр оборудования с проверкой отсутствия инородных предметов. |  |  | Типовой | Подрядчик |
|  |  | 2 | Проведение предпусковых испытаний и измерений, составление карт измерений. |  |  | Типовой | Подрядчик |
|  |  | 3 4 | Оформление приемо-сдаточной, исполнительной документации. Оформление Акта технического освидетельствования автотрансформатора. |  |  | Типовой | Подрядчик Подрядчик |

Производство работ и требования к персоналу подрядной организации при ремонте оборудования ГЭС.

Выполнение требований:

Требования к производству работ:

1.	Выполнение требований:

2. СО 153- 34.03.150-2003 (РД 153-34.0-03.150-00) Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок: /Утв. Приказом Минэнерго РФ от 27.12.2000 № 163;

3. СО 34.04.181-2003 Правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений эл. станций и сетей;

4. СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00). Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий;

5. РД-11-02-2006. Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения;

Общие требования:

1.  Опыт работы по ремонту энергооборудования не менее 5 лет, в том числе обязательно наличие опыта по капитальному ремонту силовых трансформаторов;

2.  Обеспечить соответствие сметной документации требованиям системы ценообразования, принятой в ОАО “ТГК-1”.

3.  Наличие сертификата на  осуществляемую деятельность.

4.  Наличие положительных отзывов за выполнение аналогичных работ.

5.  Работники Подрядчика должны быть ознакомлены с Экологической политикой

ОАО «ТГК-1», Подрядчик должен принимать необходимые меры по соблюдению

обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим договором;

6.  Подрядчик обязан соблюдать требования СЭМ ОАО «ТГК-1» по управлению значимыми

экологическими аспектами в рамках деятельности, определенной настоящим договором.

Подрядчик несет ответственность за соблюдение требований природоохранного

законодательства Российской Федерации и СЭМ ОАО «ТГК-1»;

- Акты сдачи - приемки могут быть подписаны Заказчиком при условии выполнения

Подрядчиком указанных выше требований.

Специальные требования:

- Располагать кадрами, обладающими соответствующей квалификацией для осуществления на-стоящих работ, а именно необходимо:

1.1. Персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда, пожарной безопасности, иметь соответствующую группу по электробезопасности при выполнении работ в электроустановке, при выполнении работы с применением электроинструмента.

1.2. Работники должны уметь организовывать работы в электроустановках на правах командированного персонала и иметь в соответствии с ПОТРМ-016-2001 в электроустановках право:

- быть руководителем работ;

- быть производителем работ.

1.3. Обеспечить необходимое количество квалифицированного персонала, имеющего опыт капитальных ремонтов трансформаторов

1.4. Обеспечить необходимое количество дипломированного ИТР (руководителей работ) с опытом не менее трех лет по профилю, имеющих право быть производителями работ, руководителями работ по наряду, лицом ответственным за безопасное проведение работ по перемещению грузов краном;

1.5. обеспечить наличие в составе бригады стропальщиков;

- Хорошо знать технологию ремонта и особенности ремонтируемого оборудования;

- Осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество работ и выполнения гарантийных обязательств;

- Самостоятельно выполнять устройство лесов и подмостей, выполнять погрузочно-разгрузочные работы;

- Организовать своевременное оформление и ведение ремонтной, исполнительской документации, составление ППP, актов на скрытые работы, актом сдачи-приёмки выполненных работ;

- Обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ.

9.  Обеспечить наличие специального инструмента и спецодежды, необходимых для выполнения работ. Спецодежда должна быть однотипной, с наличием названия и логотипа организации Подрядчика.

10. Гарантийный срок на работы, выполненные Подрядчиком и примененные материалы и         запчасти должен составлять не менее трех лет.

Требования к Субподрядчикам:

- При планирующемся привлечении для выполнения работ Субподрядчиков, Подрядчик должен иметь лицензию на исполнение функций Генерального подрядчика.

- При необходимости проведения работ субподрядом, договора субподряда должны быть на объем не более 30% от цены предложения.

- Подрядчик должен включить в свою заявку на участие в запросе предложений подробные сведения обо всех Субподрядчиках, которых он предполагает нанять для выполнения работ, включая процентное соотношение при распределении объемов работ.

- Подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного Субподрядчика требованиям предквалификационной документации Организатора запроса предложений.

- Организатор запроса предложений оставляет за собой право отклонить любого из предложенных Субподрядчиков.

Запасные части и материалы:

1. Все запасные части и  материалы, включая указанные в приложениях №1 и №2 , для выполнения заявляемых на открытый запрос предложенных объемов ремонтных работ, поставляются Подрядчиком, за исключением материалов передаваемых Заказчиком на давальческой основе, т.е.:

- Вводы высоковольтные ГКТ-III-60-252/2000 черт. ИВУЕ 686353.114                       3 шт.

- Трансформаторное масло Т-1500 (для сушки и промывки активной части)              6 т.

Вспомогательные (расходные) материалы для выполнения заявляемых объемов работ, а также запасные части и материалы, требующиеся дополнительно по результатам дефектации, поставляются Подрядчиком по согласованию с Заказчиком;

2. Необходимые приспособления, инструмент, такелаж, компоненты и материалы в объеме и количестве необходимом по технологии работ Подрядчик  приобретает самостоятельно;

3. Обеспечить соответствие применяемых материалов и изделий требованиям ГОСТ и ТУ и наличие сертификатов, удостоверяющих их качество.

Особое требование к документам на виды деятельности,

связанные с выполнением договора.

Участник должен иметь лицензии, свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданное саморегулируемой организацией, сертификаты, необходимые для выполнения работ на весь срок действия договора.

Наличие разрешенных документов, приведенных ниже, необязательно.

Участник, у которого имеются в наличии данные документы, получает приоритет перед другими участниками конкурентной процедуры по определению исполнителя работ.

### Свидетельство СРО о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безо-пасность объектов капитального строительства:

10. Монтаж металлических конструкций:

10.3. Монтаж, усиление и демонтаж резервуарных конструкций

12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме магист-ральных и промысловых трубопроводов):

12.3. Защитное покрытие лакокрасочными материалами

20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи:

20.11. Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и линейного электрооборудования напряжением свыше 35 кВ

23. Монтажные работы:

23.6. Монтаж электротехнических установок, оборудования, систем автоматики и сигнализации

24. Пусконаладочные работы:

24.4. Пусконаладочные работы силовых и измерительных трансформаторов

Требования к сроку действия Предложения.

Предложение действительно в течение срока, указанного Участником в письме о подаче оферты. В любом случае этот срок не должен быть менее 60 календарных дней со дня, следующего за днем окончания приема Предложений. Указание меньшего срока может быть основанием для отклонения Предложений.

Приложения к техническому заданию:

Приложение №1 - «Коммутационные аппараты и материалы необходимые для ремонта ША-ОТ АТ-3 Ондской ГЭС»;

Приложение №2 - «Запорная аппаратура, необходимая для ремонта АТ-3 Ондской ГЭС».

Директор Каскада Выгских ГЭС

Филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1» _____________________________/В.В.Козлов /

(подпись)                                    (расшифровка подписи)

Главный инженер Каскада Выгских ГЭС

Филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1»      _____________________________/Ю.А. Иванов /

(подпись)                                     (расшифровка подписи)