ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ по

капитальному ремонту гидроагрегата № 3 Маткожненской ГЭС Каскада Выгских ГЭС филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1».

Номер закупки по ГКПЗ - 3300/2.15-413

Код по ОКВЭД - 40.10.42

Код по ОКДП - 4530320

- Общие требования.

Требования к месту выполнения работ: Республика Карелия, Беломорский район, поселок Сосновец, Маткожненская ГЭС.

Контактный телефон ответственного лица, составившего техническое задание:

- ведущий инженер ПТО каскада Выгских ГЭС Харитонов Геннадий Николаевич,                       т. (814-31) 36-302.

Контактные телефоны ответственных лиц в аппарате управления филиала «Карельский»:

-зам. начальника ЭТС филиала "Карельский"  Картошкин Роман Юрьевич, тел. (814-2)71-38-94;

- инженер ГТС филиала "Карельский" Ванаг Имант Эмильевич, тел. (8142) 71-38-79.

Требования к срокам выполнения работ:

Начало:                  май 2013 г.

Окончание:           февраль 2014 г.

-Изготовление и поставка запасных частей:

Начало Работ:          май 2013 г.

Окончание Работ:   ноябрь 2013 г.

-Капитальный ремонт гидроагрегата № 3 Маткожненской ГЭС:

Начало Работ:                                                                                             «02» сентября 2013 г.

Предремонтные испытания г/а, вывод в ремонт:       «02» сентября – «08» сентября  2013 г.

Начало выполнения работ по капитальному ремонту:                          «09» сентября  2013 г.

Срок завершения работ по капитальному ремонту:                               «04» февраля   2014 г.

Срок завершения работ может быть скорректирован по результатам проведения работ по замене обмотки статора гидрогенератора, выполняемых в период данного ремонта. (Работы по замене обмотки статора гидрогенератора не входят в объем данной закупки.)

Начало пуско-наладочных работ:                                                                 «25» января 2014 г.

Окончание пуско-наладочных работ:                                                         «04» февраля 2014 г.

В соответствии п. 2.9.12 «Правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей» (СО 34.04.181-2003) окончанием ремонта является время включения гидроагрегата в сеть.

Окончание капитального ремонта                                                              «04» февраля 2014 г.

-Проведение виброиспытаний гидроагрегата перед капитальным ремонтом:

(по результатам испытаний в феврале 2013 г.)

Начальная (максимальная) цена закупки: 26 972 000 руб. без учета НДС;

2013 год – 21 973 000,00 руб. без учета НДС;

2014 год – 4 999 000,00 руб. без учета НДС;

в том числе:

- стоимость материалов поставляемых Подрядчиком - 484 770,40 руб. без учета НДС;

- стоимость ЗИП поставляемых Подрядчиком– 8 965 148,05 руб. без учета НДС;

3-й квартал 2013 г. -   3 691 000 руб. без учета НДС;

4-й квартал 2013 г. - 18 282 000 руб. без учета НДС;

1-й квартал 2014 г. - 4 999 000 руб. без учета НДС.

Нормативные документы, на основании которых определяется стоимость работ:

- Трудоемкость к «Базовым ценам на работы по ремонту энергетического оборудования, адекватным условиям функционирования конкурентного рынка услуг по ремонту и техперевооружению». ч.4.

- Трудоемкость к «Базовым ценам на работы по ремонту энергетического оборудования, адекватным условиям функционирования конкурентного рынка услуг по ремонту и техперевооружению». ч.13.

Ценовая характеристика стоимости работ должна быть определена на основании локальной ресурсной сметы №1 (приложение 2 к техническому заданию) и требований системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1». Приложение сметной документации к оферте участника ОЗП обязательно.

Технические характеристики:

Гидрогенератор

| Тип гидрогенератора: | СВ-566-125-40. |
| --- | --- |
| Дата изготовления: | 1953 г. |
| Дата установки: | 1953 г. |
| Номинальная мощность: | 21 000 кВт |
| Номинальное напряжение статора: | 10,5 кВ. |
| Тип изоляции ротора: | витковая на основе асбеста |
| Тип подпятника: | однорядный на жесткой опоре |
| Тип маслоохладителя: | кольцевой |
| Место нахождения контактных колец: | под колпаком |
| Диаметр шейки вала в зоне НГП: | 0,960 м. |
| Диаметр шейки вала в зоне ВГП: | 0,960 м. |
| Диаметр шейки вала-надставки: | 0,325 м. |
| Диаметр расточки статора: | 5,145 м. |
| Диаметр ротора генератора: Диаметр ротора регуляторно- го генератора: | 5,121 м. 1,1 м. |
| Диаметр зеркального диска: | 1,80м. |
| Высота стали статора: | 1,25 м. |
| Высота стали ротора: | 1,5м. |
| Вес тормоза-домкрата: | 300 кг. |
| Вес сегмента подпятника: | 0,1875 тн. |
| Вес маслоохладителя: | 0,275 тн. *2 секции |
| Вес воздухоохладителя: | 0,378тн. |
| Вес вала генератора: | 17,54 тн. |
| Вес вала-надставки: | 0,75 тн. |

Гидротурбина

| Тип гидротурбины: | ПЛ- «Каплан». |
| --- | --- |
| Дата изготовления: | 1953 г. |
| Завод изготовитель: | (Тампелла. Финляндиия) |
| Общий вес турбины: | 300тн. |
| Тип сервомотора: | прямоосный одноцилиндровый на крышке турбины |
| Номинальное число оборотов: | 150 об/мин. |
| Направление вращения: | правое. |
| Число лопастей рабочего колеса: | 5 шт. |
| Диаметр рабочего колеса: | 4,135 м. |
| Вес рабочего колеса: | 45 |
| Диаметр фланцевого соединения крышки сервомотора рабочего колеса с втулкой рабочего колеса вала: | 1630 мм. |
| Диаметр фланца вала турбины (сопр с валом генератора): | 1045 мм. |
| Вес вала турбины: | 13,23 тн. |
| Внутренний диаметр вала турб: | 230 мм. |
| Диаметр шейки вала турб: | 650 мм. |
| Тип подшипника турбины | на жидкой масляной смазке |
| Количество лопаток направляющего аппарата: | 24 шт. |
| Диаметр направляющего аппарата: | 4950 мм. |
| Вес лопатки направляющего аппарата: | 0,7 тн. |
| Диаметр цапфы лопаток: | 160 мм. |
| Вес корпуса подшипника скольжения верхней цапфы лопатки направляющего аппарата: | 70 кг. |
| Диаметр поршня сервомотора направляющего аппарата: | 525 мм. |
| Диаметр регулирующего кольца направляющего аппарата: | 3500 мм. |
| Тип подшипника турбины | бабитовый, на жидкой масляной смазке |

- Требования к выполнению работ.

2.1.	Изготовление и поставка запасных частей.

Требования к срокам выполнения работ:

Начало:                 май    2013 г.

Окончание:           ноябрь    2013 г.

ВЕДОМОСТЬ

объёмов по ремонту оборудования в заводских условиях

и поставке запасных частей для капитального ремонта гидроагрегата № 3

Маткожненской  ГЭС Каскада Выгских ГЭС филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1».

| № п/п | Наименование оборудования | Наименование работ |  | Объем планируемых работ |  | Вид работ | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Един. измер. | Объем работ |  |  |
| I | Рабочее колесо гидротурбины |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 2 3 4 5 6 | Изготовление и поставка резиновых уплотнений к лопастям РК; Ремонтно-восстановительный ремонт золотниковой пары управления лопастями рабочего колеса; Изготовление и поставка узла для слива масла с рабочего колеса; Изготовление заглушек лопастных болтов из нержавеющей стали 3 мм.; Изготовление цельных уплотнений лопастных болтов; Изготовление и поставка метизов (приложение 1). | шт. шт. шт. шт. шт. комплект | 10 1 1 40 40 1 | Св. ти повой Св. типовой Св. типовой Св. типовой Св. типовой Св. типовой | Подрядчик Подрядчик Подрядчик Подрядчик Подрядчик Подрядчик |
| II | Камера рабочего колеса |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Изготовление и поставка сливного трубопровода камеры рабочего колеса (приложение 1). | комплект | 1 | Св. типовой | Подрядчик |
| III | Турбинный подшипник |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 2 3 | Обработка торцевых частей, наплавка и проточка посадочных поясков корпуса турбинного подшипника; Перезаливка баббитом сегментов ТП;(S=133 дц2) Мех. обработка сегментов ТП в заводских условиях в сборе под размер вала. | шт. компл. компл | 1 1 1 | Св. типовой Св. типовой Св. типовой | Подрядчик Подрядчик Подрядчик |
| IV | Вал турбины |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Изготовление и поставка уплотнения к валу турбины (материал композиционный прессовочный марки ФУТ); | сектор | 30 | Св. типовой | Подрядчик |
|  |  | 2 3 | Восстановление бронзовой рубашки уплотнения вала; Изготовление и поставка обжимных пружин уплотнения вала. | шт. шт. | 1 3 | Св. типовой Св. типовой | Подрядчик Подрядчик |
| V | Крышка турбины |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 2 | Изготовление шпилек и гаек крепления крышки турбины (по результатам дефектоскопии); Изготовление и поставка метизов (приложение 1). | шт. комплект | 60+60 1 | Св. типовой Св. типовой | Подрядчик Подрядчик |
| VI | Направляющий аппарат |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 2 3 4 5 6 | Изготовление и поставка главного золотника сервомотора НА (черт. № 67392) - Поршень золотника - Рубашка золотника - Игла золотника Изготовление и поставка резиновой манжеты сервомоторов стопора НА: толщина 4 мм; наружный диаметр 80 мм; внутренний диаметр воротниковой части 27-1,0 мм; общая высота 15 мм; высота воротниковой части 10 мм; угол среза воротниковой части 45°; Изготовление и поставка резиновой манжеты сервомоторов стопора НА: толщина 3,5 мм; наружный диаметр 100+1,0 мм; внутренний диаметр 55 мм; общая высота 15 мм; высота обжимной полки 11,5мм; угол среза обжимной полки 30°; Поставка сальника штока сервомоторов стопора НА: высота 10 мм; наружный диаметр 30 мм; внутренний диаметр 16 мм; Изготовление резиновых манжет стаканов лопаток НА; Изготовление шпилек и гаек деталей крепления регулирующего кольца НА (приложение 1). | шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. | 1 1 1 1 1 1 24 22 | Св. типовой Св. типовой Св. типовой Св. типовой Св. типовой Св. типовой | Подрядчик Подрядчик Подрядчик Подрядчик Подрядчик Подрядчик |
| VII | Маслоприемник |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Изготовление и поставка метизов (приложение 1) . | комплект | 1 | Св. типовой | Подрядчик |
| VIII | Подпятник |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 2 3 4 5 6 | Изготовление и поставка изолирующей прокладки из стеклотекстолита между ступицей и опорным диском; Изготовление и поставка болтов, штифтов, изолирующих втулок и шайб крепления опорного диска к ступице; Замена ЭМП-покрытия сегментов подпятника; Изготовление и поставка бронзовых колец (заготовок) втулки подпятника; Проточка в заводских условиях зон сопряжения втулки и опорного диска подпятника, зон сопряжения втулки и ВГП; проточка в заводских условиях посадочных колец втулки подпятника по размеру вала; изготовление и наклейка изоляционной прокладки на опорный диск подпятника, проточка в заводских условиях; Изготовление и поставка опорных элементов подпятника черт.№5БП.851.181.СБ; 6.1. Сферическая головка опорного болта черт.№ 8БП.253.663 6.2. Болт опорный черт.№8БП.925.571 6.3. Опора сегмента (тарелка) черт.№8БП.043.639 | шт. комплект шт. шт. комплект шт. шт. шт. | 1 1 8 2 1 8 8 8 | Св. типовой Св. типовой Св. типовой Св. типовой Св. типовой Св. типовой | Подрядчик Подрядчик Подрядчик Подрядчик Подрядчик Подрядчик |
| IX | ВГП и НГП, верхняя крестовина |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 2 3 4 | Перезаливка баббитом сегментов НГП; Изготовление сегментов ВГП с ЭМП- покрытием; Изготовление деталей опорных узлов сегментов верхнего генераторного подшипника (ВГП), чертеж № 1М52686, позиции №: 1. сухарь, 2. опора сухаря, 4. установочный штифт, 5. болт, 6. шайба, 7. болт, 8. шайба, 9. шайба (стеклотекстолит), 10. прокладка (стеклотекстолит 1,5х160х250), 11. втулка (стеклотекстолит). Изготовление деталей опорных узлов сегментов нижнего генераторного подшипника (НГП), Эскиэ от 09.04.2012 г./ черт. 1М52117: - опорный болт/позиция № 3, - гайка/ позиция № 4, - контрогайка/ позиция №, - опорный пятак сухаря сегмента/ позиция № - прокладка (стеклотекстолит 1,5 х160х250), черт.1М52686 | шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. | 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 | Св. типовой Св. типовой Св. типовой Св. типовой | Подрядчик Подрядчик Подрядчик Подрядчик |
| X | Система ТВС |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Изготовление и поставка трубопроводов, запорной арматуры, отводов, фланцев, патрубков, метизов системы ТВС (приложение 1). | комплект | 1 | Св. типовой | Подрядчик |
| XI | Система торможения |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 2 | Изготовление и поставка резиновых манжет тормозов; Изготовление и поставка тормозных накладок. | Шт. Шт. | 6 6 | Св. типовой Св. типовой | Подрядчик Подрядчик |
| XII | Щеточно-контактный аппарат |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 2 | Изготовление комплекта деталей и узлов, необходимых для выполнения работ по проекту переноса щеточно-контактного аппарата; Проточка вала-надставки в месте установки держателя контактных колец. | комплект шт. | 1 1 | Св. типовой Св. типовой | Подрядчик Подрядчик |
| XII | Регуляторный генератор |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Изготовление и замена обмотки статора регуляторного генератора; | обмотк | 1 | Св. типовой | Подрядчик |

2.2.	Вибродиагностика гидроагрегата.

Требования к срокам выполнения работ:

(по результатам испытаний в феврале 2013 г.)

Цель проведения работ:

Определение уровней вибрации статора, несущих конструкций и боя вала до и после ремонта для оценки влияния ремонтных мероприятий на вибрационное состояние гидроагрегата.

Условия проведения работ:

- Испытания проводятся по программе, утвержденной главным инженером Каскада Выгских ГЭС;

- Анализ производится в соответствии с «Методиками оценки технического состояния основного оборудования гидроэлектростанций» (СТО 17330282.27.140.001-2006);

- Испытания проводятся персоналом подрядчика имеющего лицензию на проведение данных работ с применением аппаратуры подрядчика.

  - Производство работ.

Требования к срокам выполнения работ:

Начало:                 «02» сентября   2013г.

Окончание:           «04» февраля    2014г.

Особые условия:

Дефектоскопия узлов и деталей во время производства работ производится подрядчиком в рамках данного договора;

При проведении работ подрядчик использует свое оборудование, такелажные приспособления, инструменты, инвентарь, материалы, кроме давальческих.

УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов работ

по капитальному ремонту гидроагрегата №3

Маткожненской  ГЭС каскада Выгских ГЭС филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1».

| № п/п | Наименование оборудования | Наименование работ |  | Объем планируемых работ |  | Вид работ | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Един. измер. | Объем работ |  |  |
| I | Подготовительные работы |  |  | Г\А | 1 |  |  |
|  |  | 1 | Составление и согласование с Заказчиком за 1 мес. до начала ремонта проекта производства работ; |  |  | Типовой | Подрядчик |
|  |  | 2 | Составление сетевого графика ремонта гидроагрегата, согласование с Заказчиком за 1 мес. до начала ремонта; |  |  | Типовой | Подрядчик |
|  |  | 3 | Оформление и передача Заказчику сдаточной документации (формуляров, актов); |  |  | Типовой | Подрядчик |
| II | До разборки гидроагрегата |  |  | Г\А | 1 |  |  |
|  |  | 1 2 3 | Установка и снятие защитного настила, средств механизации, вспомогательного оборудования в машинном зале; Установка и снятие приспособлений для проворота ротора генератора; Проведение проворотов ротора гидроагрегата при помощи мостового крана, снятие замеров воздушных зазоров между полюсами ротора и активной сталью статора главного и регуляторного генераторов, зазоров между лопастями и камерой рабочего колеса, волны тормозного диска; | Проворот | 1 | Типовой Св. типовой Св. типовой | Подрядчик Подрядчик Подрядчик |
|  |  | 4 | Определение геометрических размеров (форм) КРК, рабочего колеса, ротора и статора главного генератора проворотом ротора гидроагрегата при помощи мостового крана; | Проворот | 1 | Св. типовой | Подрядчик |
|  |  | 5 | Проверка линии вала (биения вала), центровки штанг и маслоприемника, боя контактных колец, неперпендикулярности диска подпятника к оси гидроагрегата проворотом ротора генератора с применением мостового крана; | Проворот | 1 | Типовой | Подрядчик |
|  |  | 6 7 | Маркировка всех узлов и деталей до начала работы; Проверка и фиксация зазоров, контрольных расстояний (“маяков”) подвижных частей гидроагрегата относительно неподвижных, уклона вала, магнитной оси, оси разворота лопастей рабочего колеса; |  | 1 | Типовой Св. типовой | Подрядчик Подрядчик |
|  |  | 8 | Составление соответствующих формуляров, актов; |  |  | Св. типовой | Подрядчик |
| III | Рабочее колесо гидротурбины |  |  | РК | 1 |  |  |
|  |  | 1 | Расклиновка рабочего колеса в КРК, снятие клиньев; |  |  | Типовой | Подрядчик |
|  |  | 2 3 | Демонтаж рабочего колеса, перенос на монтажную площадку; Установка и разборка подмостей под рабочим колесом; |  |  | Св. типовой Типовой | Подрядчик Подрядчик |
|  |  | 4 | Визуальный осмотр рабочего колеса, составление акта (протокола) осмотра с описанием очагов разрушения; |  |  | Типовой | Подрядчик |
|  |  | 5 6 7 8 | Устранение трещин, кавитационных изменений, разрушений, ремонт с последующей шлифовкой кромок лопастей(по результатам дефектоскопии); Замена трубопроводов слива масла из РК; Разъединение и соединение крышки с втулкой рабочего колеса; Снятие и установка втулки рабочего колеса, крестовины; |  |  | Св. типовой Св. типовой Св. типовой Св. типовой | Подрядчик Подрядчик Подрядчик Подрядчик |
|  |  | 9 10 11 12 13 | Демонтаж лопастей рабочего колеса, поршня сервомотора, разборка кинематики рабочего колеса, запорных колец поршня, дефектоскопия лопастей и лопастных болтов; Разборка, снятие, уплотнений лопастей рабочего колеса; Сборка и установка новых резиновых уплотнений лопастей рабочего колеса; Составление формуляров зазоров бронзовых втулок поворотных рычагов лопастей РК; Составление формуляров зазоров опорных колец лопастей РК. |  |  | Св. типовой Св. типовой Св. типовой Св. типовой Св. типовой | Подрядчик Подрядчик Подрядчик Подрядчик Подрядчик |
|  |  | 14 | Замена шпилек и гаек крепления опорных колец для уплотнений лопастей; |  |  | Св. типовой | Подрядчик |
|  |  | 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 | Монтаж лопастей рабочего колеса и затяжка фланцевых соединений, монтаж поршня сервомотора, запорных колец поршня, сборка кинематики рабочего колеса; Замена шпилек и гаек крепления крышки РК к корпусу рабочего колеса; Замена шпилек и гаек крепления конуса к РК; Замена болтов крепления днища РК – корпус РК; Замена болтов и гроверных шайб крепления крышки днища РК; Демонтаж и монтаж золотниковой пары управления лопастями рабочего колеса; Облицовка железом зон крепления обтекателя к втулке РК; Замена уплотнений и заглушек лопастных болтов; Установка крышки, подключение масляной установки, заполнение маслом рабочего колеса, проведение гидравлических испытаний рабочего колеса, слив масла, составление протокола; Подъем и перенос рабочего колеса в КРК Замена болтов, гаек и гроверных шайб крепления поршня комбинатора с фланцем верхней штанги золотника РК; Составление формуляра зазоров между лопастями и камерой рабочего колеса |  |  | Св. типовой Св. типовой Св. типовой Св. типовой Св. типовой Св. типовой Св. типовой Св. типовой Типовой Св. типовой Св. типовой Св. типовой | Подрядчик Подрядчик Подрядчик Подрядчик Подрядчик Подрядчик Подрядчик Подрядчик Подрядчик Подрядчик Подрядчик Подрядчик |
| IV | Камера рабочего колеса |  |  | КРК | 1 |  |  |
|  |  | 1 | Осмотр камеры рабочего колеса, составление протокола осмотра с описанием очагов повреждений; |  |  | Типовой | Подрядчик |
|  |  | 2 | Устранение дефектов камеры рабочего колеса, ремонта облицовки конуса отсасывающей трубы (по результатам дефектоскопии); |  |  | Типовой | Подрядчик |
|  |  | 3 | Замена сливной трубы: камера рабочего колеса – пазуха. |  |  | Св. типовой | Подрядчик |
| V | Турбинный подшипник |  |  | ТП | 1 |  |  |
|  |  | 1 2 | Демонтаж, разборка турбинного подшипника, ванны ТП, отправка на заводской ремонт; Ремонт турбинного подшипника в заводских условиях; |  |  | Типовой Св. типовой | Подрядчик Подрядчик |
|  |  | 3 | Замена резинового уплотнения ванн корпуса подшипника; |  |  | Св. типовой | Подрядчик |
|  |  | 4 5 | Монтаж, сборка подшипника, ванны ТП; Проверка зазоров, шабрение баббитовой поверхности, составление формуляров, актов. |  |  | Св. типовой Типовой | Подрядчик Подрядчик |
| VI | Вал турбины |  |  | Вал | 1 |  |  |
|  |  | 1 2 3 | Сборка, монтаж и демонтаж инвентарных лесов для спаривания валов; Разъединение фланцевых соединений «генератор-турбина» и «вал турбины- крышка рабочего колеса»; Разборка и сборка крепежных элементов защитных кожухов фланцевых соединений; |  |  | Типовой Св. типовой Св. типовой | Подрядчик Подрядчик Подрядчик |
|  |  | 4 | Демонтаж, кантовка вала турбины; |  |  | Св. типовой | Подрядчик |
|  |  | 5 6 | Разборка, ремонт, сборка бронзовой рубашки вала, уплотнения вала, контроль размеров; Выверка линии вала, центровка, проверка и исправление неперпендикулярности вала, составление формуляра; |  |  | Св. типовой Типовой | Подрядчик Подрядчик |
|  |  | 7 | Разборка, сборка, ремонт с заменой углеграфитного (ФУТ) уплотнения вала, замена обжимных пружин уплотнения вала, составление формуляра |  |  | Типовой | Подрядчик |
|  |  | 8 9 10 | Дефектоскопия болтов спаривания вала гидротурбины с валом ротора и фланцевых зон валов, составление акта; Дефектоскопия болтов крепления вала турбины к крышке рабочего колеса; Соединение фланцев валов турбины и генератора; |  |  | Св. типовой Типовой Св. типовой | Подрядчик Подрядчик Подрядчик |
|  |  | 11 | Установка вала турбины, соединение штанг маслопровода. |  |  | Св. типовой | Подрядчик |
| VII | Крышка турбины |  |  | КТ | 1 |  |  |
|  |  | 1 | Разъединение крышки турбины с верхним кольцом Н.А, снятие крышки турбины, осмотр сварных соединений; |  |  | Св. типовой | Подрядчик |
|  |  | 2 | Снятие, ремонт и установка клапанов срыва вакуума, вспомогательного оборудования на крышке турбины; |  |  | Типовой | Подрядчик |
|  |  | 3 | Составление протокола испытаний работы клапанов; |  |  | Типо- вой | Подрядчик |
|  |  | 4 5 | Осмотр сварных соединений; Дефектоскопия шпилек крепления крышки гидротурбины к верхнему поясу статора; | Шт. | 60 | Типовой | Подрядчик |
|  |  | 6 | По результатам дефектоскопии замена шпилек крепления крышки гидротурбины к верхнему поясу статора, составление акта; |  |  | Св. типовой | Подрядчик |
|  |  | 7 8 9 10 | Подготовка сопрягаемых поверхностей крышки турбины с верхним кольцом Н.А; Очистка карманов крышки турбины от ржавчины, воды и наносов; Ремонт лакокрасочного покрытия антикоррозийными составами четвертинок крышки турбины; Замена болтов и гаек крепления вертикальных стыков обтекателя крышки турбины, болтов крепления обтекателя к крышке турбины; | м2 | 70 | Св. типовой Типовой Типовой Св. типовой | Подрядчик Подрядчик Подрядчик Подрядчик |
|  |  | 11 12 13 | Установка крышки турбины, соединение с верхним кольцом Н.А, с контролем очередности и силы затяжки шпилек в соответствии с инструкцей завода-изготовителя; Замена болтов крепления крестовины ТП к крышке турбины; Замена болтов и гаек крепления вертикальных стыков крестовины ТП; |  |  | Св. типовой Св. типовой Св. типовой | Подрядчик Подрядчик Подрядчик |
|  |  | 14 15 | Составление актов и формуляров. Монтаж устройств от проворота гаек крепления крышки турбины. |  |  | Св. типовой Св. типовой | Подрядчик Подрядчик |
| VIII | Направляющий аппарат |  |  | НА | 1 |  |  |
|  |  | 1 2 3 | Разъединение и снятие деталей кинематики направляющего аппарата (отсоединение цапф лопаток от рычагов НА); Снятие рычагов с верхних цапф лопаток Н.А; Снятие корпусов подшипников (стаканов) с верхних цапф лопаток Н.А; |  | 24 24 24 | Св. типовой Св. типовой Св. типовой | Подрядчик Подрядчик Подрядчик |
|  |  | 4 5 6 | Снятие регулирующего кольца, осмотр, при необходимости шлифовка трущихся частей, замена масла; Разборка и сборка стопора, замена кожаных манжет на резиновые, замена сальников штока, замена масла; Замена резиновых манжет стаканов лопаток направляющего аппарата; |  | 1 1 24 | Типовой Типовой Типовой | Подрядчик Подрядчик Подрядчик |
|  |  | 7 8 9 | Снятие, подъем и установка лопаток Н.А, осмотр нижних втулок и цапф лопаток НА; Установка корпусов подшипников (стаканов) верхних цапф лопаток Н.А; Установка, сборка деталей кинематики направляющего аппарата, рычагов лопаток Н.А; | Шт. | 24 24 24 | Св. типовой Св. типовой Св. типовой | Подрядчик Подрядчик Подрядчик |
|  |  | 10 | Перебивка сальников штоков сервомотора и стопора; |  | 2 | Св. типовой | Подрядчик |
|  |  | 11 12 | Установка регулирующего кольца; Замена шпилек и гаек крепления опоры регулирующего кольца НА к крышке турбины; |  | 1 22+22 | Св. типовой Св. типовой | Подрядчик Подрядчик |
|  |  | 13 14 | Соединение цапф лопаток с рычагами НА; Вывешивание лопаток Н.А. и установка торцевых зазоров НА, составление формуляров; |  | 24 24 | Св. типовой Типовой | Подрядчик Подрядчик |
|  |  | 15 | Разгонка зазоров лопаток направляющего аппарата; |  | 24 | Типовой | Подрядчик |
|  |  | 16 | Составление формуляров торцевых и радиальных зазоров лопаток направляющего аппарата; |  |  | Св. типовой | Подрядчик |
|  |  | 17 18 19 | Проверка регулировки натяга, составление протокола; Разборка и сборка сервомотора НА, ремонт (замена) главного золотника сервомотора НА; Проведение гидравлических испытаний и составление протокола. |  |  | Типовой Св. типовой Типовой | Подрядчик Подрядчик Подрядчик |
| IX | Система регулирования |  |  | СР | 1 |  |  |
|  |  | 1 2 3 | Испытание трубопроводов системы регулирования на плотность, составление протокола; Изготовление и замена соединительных болтов комбинатора со штангой золотника; Разборка, чистка, проверка деталей механической части регулятора скорости, сборка, составление акта; |  |  | Св. типовой Св. типовой Св. типовой | Подрядчик Подрядчик Подрядчик |
| X | Маслоприемник |  |  | МП | 1 |  |  |
|  |  | 1 | Снятие и разборка маслоприемника, фланцевых соединений; |  |  | Типовой | Подрядчик |
|  |  | 2 | Демонтаж опоры маслоприемника |  |  | Св. типовой | Подрядчик |
|  |  | 3 | Шлифовка прилегающих поверхностей штанг |  |  | Св. типовой | Подрядчик |
|  |  | 4 5 | Монтаж опоры маслоприемника Дефектоскопия и испытание штанги золотника сервомотора РК; |  |  | Св. типовой Типовой | Подрядчик Подрядчик |
|  |  | 6 7 8 9 10 | Установка и сборка маслоприемника, подготовка и сборка фланцевых соединений; Снятие и установка обратных связей по гидроагрегату; Снятие и установка вала-надставки Чистка, ревизия деталей, сборка комбинатора; Замена болтов и гроверных шайб крепления поршня комбинатора с фланцем верхней штанги золотника РК; | Шт. | 10+10 | Типовой Св. типовой Св. типовой Св. типовой Св. типовой | Подрядчик Подрядчик Подрядчик Подрядчик Подрядчик |
|  |  | 11 | Составление формуляра зазоров по маслоприемнику. |  |  | Св. типовой | Подрядчик |
| XI | Подпятник, верхний генераторный подшипник, нижний генераторный подшипник. |  |  | ПП | 1 |  |  |
|  |  | 1 | Вскрытие маслованн; | Шт. | 2 | Св. типовой | Подрядчик |
|  |  | 2 | Снятие маслоохладителей подпятника и НГП; | Ком-пл. | 2 | Типовой | Подрядчик |
|  |  | 3 | Снятие уплотнения подпятника; |  | 1 | Св. типовой | Подрядчик |
|  |  | 4 | Снятие, ремонт и установка маслоотражателя и успокоительных щитов в ванне подпятника; | Ком-пл. | 1 | Св. типовой | Подрядчик |
|  |  | 5 | Снятие ВГП, НГП их деталей. Разборка, сборка, устранение дефектов деталей подпятника; | Ком-пл. | 2 | Св. типовой | Подрядчик |
|  |  | 6 7 | Разборка подпятника с заменой опорных элементов; Снятие опорного диска и втулки подпятника, их разъединение; |  |  | Св. типовой Св. типовой | Подрядчик Подрядчик |
|  |  | 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 | Осмотр, полировка рабочей поверхности опорного диска подпятника в условиях станции; Сборка сегментов подпятника с ЭМП-покрытием, опорных элементов, проверка эксцентричности сегментов подпятника, составление формуляра; Замена на сегменты с ЭМП- покрытием и модернизация опорных элементов сегментов ВГП, установка зазоров, составление формуляров; Сборка и установка новых сегментов НГП, замена опорных элементов сегментов НГП, шабрение, установка зазоров, составление формуляров; Осмотр и дефектоскопия опорных элементов подпятника, ВГП и НГП, составление акта; Чистка ванн подпятника и НГП; Замена уплотнения маслованны ВГП, чистка, гидравлические испытания, установка маслоохладителей подпятника, опрессовка. Чистка, гидравлические испытания, установка маслоохладителей НГП, опрессовка. Установка и соединение втулки подпятника с опорным диском; Установка маслоотражателя с заменой изоляционной прокладки; Установка успокоительных щитов в ванне подпятника; Сборка уплотнения подпятника; Выверка линии вала г/агрегата, составление формуляров; Проверка неперпендикулярности вала к плоскости зеркала проворотом вала, устранение не перпендикулярности; Разборка и сборка трубных узлов, опрессовка трубопроводов системы охлаждения маслованн; Распределение нагрузки на сегменты (подбивка) подпятника; Закрытие маслованн. | Комплект Проворот Проворот | 8 8 8 2 1 1 | Св. типовой Св. типовой Св. типовой Св. типовой Типовой Св.типовой Св. типовой Св. типовой Св. типовой Св. типовой Св. типовой Типовой Типовой Типовой Типовой Типовой Св. типовой | Подрядчик Подрядчик Подрядчик Подрядчик Подрядчик Подрядчик Подрядчик Подрядчик Подрядчик Подрядчик Подрядчик Подрядчик Подрядчик Подрядчик Подрядчик Подрядчик Подрядчик |
| XII | Закладные части гидротурбины |  |  | ЗЧ | 4 |  |  |
|  |  | 1 | Проверка состояния закладных частей статора турбины, фундаментного и опорного колец, колонн, составление актов; |  |  | Типовой | Подрядчик |
| XIII | Система ТВС |  |  | ТВС |  |  |  |
|  |  | 1 | Снятие, ремонт, установка фильтров; |  | 2 | Св. типовой | Подрядчик |
|  |  | 2 | Замена задвижек № 1В, 4В, 5В (Приложение №1); | задвижка | 3 |  | Подрядчик |
|  |  | 3 | Замена вентилей воздухоохладителей генератора на краны шаровые (Приложение №1); | вентиль | 12 | Св. типовой | Подрядчик |
|  |  | 4 | Заменой подводящих и отводящих трубопроводов вохдухоохладителей от основного коллектора генератора и крепежа (Приложение №1); |  |  | Св. типовой | Подрядчик |
|  |  | 5 | Опрессовка (гидравлические испытания). |  |  | Типовой | Подрядчик |
| XIV | Герметические люки |  |  | Люк | 2 |  |  |
|  |  | 1 | Разборка, осмотр, чистка люков; |  |  | Св. типовой | Подрядчик |
|  |  | 2 | Замена резинового уплотнений, ремонт лакокрасочного покрытия; |  |  | Св. типовой | Подрядчик |
|  |  | 3 | Сборка. |  |  | Св. типовой | Подрядчик |
| XV | Система торможения |  |  | СТ | 1 |  |  |
|  |  | 1 | Ремонт тормоз-домкратов; |  |  | Типовой | Подрядчик |
|  |  | 2 | Снятие, ремонт, установка напорного и сливного трубопроводов, соединение с тормозами; |  |  | Типовой | Подрядчик |
|  |  | 3 4 | Проверка волны тормозного диска (по результатам дефектации); Замена манжет на тормозах и тормозных накладок; |  |  | Св. типовой Св. типовой | Подрядчик Подрядчик |
| XVI | Щеточно-контактный аппарат |  |  | ЩА | 1 |  |  |
|  |  | 1 2 | Демонтаж щеточно-контактного аппарата; Перенос узла щеточно-контактного аппарата из-под ротора в высотное положение «над ротором» согласно проекта; |  |  | Св. типовой Св. типовой | Подрядчик Подрядчик |
|  |  | 3 | Регулировка положения щеточных траверс; |  |  | Св. типовой | Подрядчик |
|  |  | 4 | Замена щеток, их подгонка по кольцам, регулировка натяжения пружин; |  |  | Типовой | Подрядчик |
|  |  | 5 | Шлифовка контактных колец |  |  | Типовой | Подрядчик |
| XVII | Регуляторный генератор |  |  | РГ | 1 |  |  |
|  |  | 1 2 | Снятие, разборка регуляторного генератора, отправка статора для ремонта в заводских условиях; Монтаж, сборка и центровка регуляторного генератора; |  |  | Типовой Типовой | Подрядчик Подрядчик |
|  |  | 3 | Снятие формы ротора и статора до и после ремонта; |  |  | Типовой | Подрядчик |
|  |  | 4 | Проверка состояния железа статора и полюсов ротора; |  |  | Типовой | Подрядчик |
|  |  | 5 | Проверка крепления полюсов на роторе; |  |  | Типовой | Подрядчик |
|  |  | 6 | Проверка состояния вентилятора; |  |  | Типовой | Подрядчик |
|  |  | 7 | Проверка намагниченности полюсов; |  |  | Типовой | Подрядчик |
|  |  | 8 | Испытание обмотки статора регуляторного генератора. |  |  | Типовой | Заказчик |
| XVIII | Ротор главного генератора, вал генератора |  |  | Ротор | 1 |  |  |
|  |  | 1 | Разъединение фланцевого соединения с валом-надставкой, демонтаж ротора в сборе с валом генератора, перемещение и установка на монтажной площадке; |  |  | Св. типовой | Подрядчик |
|  |  | 2 | Выполнение работ по вертикальной фрезеровке пазов вала генератора, находящегося на монтажной площадке с применением собственного оборудования и оснастки Подрядчика; |  |  | Св. типовой | Подрядчик |
|  |  | 3 | Снятие формы ротора специальным приспособлением «стрелой» на монтажной площадке; |  |  | Типовой | Подрядчик |
|  |  | 4 | Очистка от грязи и пыли остова ротора, стали обода ротора, обмотки ротора, вентиляционных каналов от масляных загрязнений; |  |  | Св. типовой | Подрядчик |
|  |  | 5 | Визуальный осмотр разклиновки обода ротора; |  |  | Св. типовой | Подрядчик |
|  |  | 6 | Проверка плотности посадки обода на спицы ротора осмотром; |  |  | Типовой | Подрядчик |
|  |  | 7 | Проверка целостности демпферной обмотки, проведение необходимого ремонта; |  |  | Типовой | Подрядчик |
|  |  | 8 | Проверка, восстановление опрессовки активной стали полюсов ротора стяжными шпильками осмотром; |  |  | Типовой | Подрядчик |
|  |  | 9 | Проверка тормозного диска, выполнение необходимого ремонта; |  |  | Св. типовой | Подрядчик |
|  |  | 10 | Измерение сопротивления полюсов ротора постоянному току, составление протокола; |  |  | Типовой | ЭТЛ КВГЭС |
|  |  | 11 | Проверка состояния вентиляторов |  |  | Св. типовой | Подрядчик |
|  |  | 12 | Измерения сопротивлений межполюсных соединений, составление протокола; |  |  | Типовой | ЭТЛ КВГЭС |
|  |  | 13 | Проверка параллельности оси ротора и продольной оси полюсов, нивелировка, составление формуляра; |  |  | Св. типовой | Подрядчик |
|  |  | 14 | В/в испытания обмотки ротора, составление протокола; |  |  | Типовой | ЭТЛ КВГЭС |
|  |  | 15 | Осмотр в соответствии с картой осмотра гидрогенератора, составление акта; |  |  | Типовой | Подрядчик |
|  |  | 16 17 | Монтаж ротора главного генератора в сборе с валом генератора, затяжка фланцевого соединения втулка ротора с валом-надставкой; Установка и снятие приспособления для подтягивания фланца вала генератора к фланцу валу турбины; |  |  | Св. типовой Св. типовой | Подрядчик Подрядчик |
|  |  | 18 19 | Проверка воздушного зазора до и после ремонта. Дефектоскопия пазов вала генератора после проточки; |  |  | Типовой Св. типовой | Подрядчик Подрядчик |
| XIX | Система пожаротушения |  |  | СП | 1 |  |  |
|  |  | 1 | Разборка, чистка фильтров системы пожаротушения; |  |  | Св.типовой | Подрядчик |
|  |  | 2 3 | Ревизия запорной арматуры, чистка отверстий в сплинкерных кольцах; Замена крепежа фланцевых соединений и крепления сплинкерных колец; |  |  | Типовой Св. типовой | Подрядчик Подрядчик |
|  |  | 4 | Сборка системы пожаротушения. |  |  | Св.типовой | Подрядчик |
| XX | Верхняя крестовина, нижняя крестовина, перекрытие верхней крестовины |  |  | ВК | 1 |  |  |
|  |  | 1 2 | Разметка демонтированных узлов и деталей; Демонтаж, чистка, установка рифленки, замена крепежных болтов; |  |  | Св. типовой Св. типовой | Подрядчик Подрядчик |
|  |  | 3 | Демонтаж и установка балок перекрытия; |  |  | Св. типовой | Подрядчик |
|  |  | 4 | Снятие, перенос на монтажную площадку, монтаж верхней крестовины; |  |  | Св. типовой | Подрядчик |
|  |  | 5 | Демонтаж и монтаж нижней крестовины; |  |  | Св. типовой | Подрядчик |
|  |  | 6 7 8 | Чистка, промывка стальных конструкций верхней крестовины, перекрытия, лап крестовины, балок, перемычек; Замена уплотнений под рифленкой; Установка ограждения вокруг статора. |  |  | Св. типовой Св. типовой Св. типовой | Подрядчик Подрядчик Подрядчик |
| XXI | Воздухоразделяющие щиты |  |  | ВРЩ | 2 |  |  |
|  |  | 1 | Разметка, снятие и установка верхних и нижних воздухоразделяющих щитов; |  |  | Св. типовой | Подрядчик |
|  |  | 2 | Чистка, осмотр сварных соединений, устранение дефектов. |  |  | Св. типовой | Подрядчик |
| XXII | Воздухоохладители |  |  | ВО | 11 |  |  |
|  |  | 1 | Демонтаж воздухоохладителей; |  |  | Св. типовой | Подрядчик |
|  |  | 2 | Разборка, сборка, очистка, промывка, выполнение необходимого ремонта и гидравлические испытание воздухооохладителей; |  |  | Типовой | Подрядчик |
|  |  | 3 | Монтаж, замена крепления фланцевых соединений, опрессовка воздухоохладителей. |  |  | Св. типовой | Подрядчик |
| XXIII | Перед пуском |  |  | Г/А | 1 |  |  |
|  |  | 1 | Перед установкой верхних воздухоразделяющих щитов проведение осмотра на отсутствие посторонних предметов на железе статора, ротора; |  |  | Типовой | Подрядчик |
|  |  | 2 3 4 | Предпусковая очистка турбины, осмотр и освидетельствование. Проверка крепления узлов и деталей г/а перед пуском; Пробный пуск турбины и наладка работы механизмов турбины с участием ремонтного персонала. |  |  | Типовой Типовой Типовой | Подрядчик Подрядчик Подрядчик |
| XXIV | Прочие работы |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 2 3 4 5 6 7 | Расшиновка и ошиновка генератора; Центровка подвижных частей гидроагрегата относительно неподвижных в плане и по высоте с помощью направляющих подшипников и подпятника; Установка и снятие приспособлений для проворота ротора генератора; Проведение проворотов ротора гидроагрегата при помощи мостового крана, снятие замеров воздушных зазоров между полюсами ротора и активной сталью статора главного и регуляторного генераторов, зазоров между лопастями и камерой рабочего колеса, волны тормозного диска; Проверка линии вала ( биения вала) , центровки штанг и маслоприемника, боя контактных колец, неперпендикулярности диска подпятника к оси гидроагрегата проворотом ротора генератора с применением мостового крана; Проверка механических параметров г/а проворотом ротора с применением мостового крана: форм ротора, статора главного и регуляторного генераторов, РК, камеры РК, волны тормозного диска; Проверка и фиксация зазоров, контрольных расстояний (“маяков”) подвижных частей гидроагрегата относительно неподвижных, уклона вала, магнитной оси, оси разворота лопастей рабочего колеса; | генератор Г/А Г/А Проворот Проворот Проворот Г/А | 1 1 1 1 1 1 1 | Св. типовой Типовой Св. типовой Св. типовой Типовой Св. типовой Св. типовой | Заказчик Подрядчик Подрядчик Подрядчик Подрядчик Подрядчик Подрядчик |
|  |  | 8 | Разборка и сборка обратных связей по гидрогенератору; | Г/А | 1 | Св. типовой | Подрядчик |
|  |  | 9 | Разборка и сборка технологических трубопроводов по гидроагрегату; | Г\А | 1 | Св. типовой | Подрядчик |
|  |  | 10 | Ремонт крепёжных элементов с дефектацией, очисткой, восстановлением и комплектацией; | Г\А | 1 | Св. типовой | Подрядчик |
|  |  | 11 | Дефектоскопия узлов и деталей гидроагрегата; | Г\А | 1 | Типовой | Подрядчик |
|  |  | 12 13 | Монтаж, демонтаж подмостей и лесов на генераторе и турбине. Центровка статора генератора относительно вращающихся частей гидроагрегата в плане и по высоте с помощью клиньев, фиксация «маяков» (по результатам осмотра состояния и пространственного положения статора, с составлением акта (протокола). | Г\А Г/А | 1 1 | Типовой Типовой | Подрядчик Подрядчик |
|  |  |  | Резерв средств на выполнение дополнительных работ, выявленных по результатам дефектации и не включенных в укрупненную ведомость (без учета НДС) – 28 953,36 руб. |  |  |  |  |

Для уточнения объемов работ, количества материалов и перечня приспособлений участники могут по возможности ознакомиться с предметом работ с выездом на объект «Заказчика» перед подачей заявки на открытый запрос предложений.

Требования к производству работ:

Выполнение требований:

1.	Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации  [СО  153-34.20.501-95.  г. (РД  34.20.501-95)]. Утверждены приказом  Минэнерго России от 19.06.03 №229.

2.	Правила организации технического обслуживания и ремонта зданий и сооружений электростанций и сетей (СО 34.04.181). Утверждены РАО «ЕЭС России» 25.12.03.

3.	СРМ-2000. Сборник распорядительных материалов по эксплуатации энергосистем. Электротехническая часть. Части 1 и 2. М.: СПО ОРГРЭС, 2002 г. Издание пятое, переработанное и дополненное.

4.	Гидротурбинные установки. Организация эксплуатации и технического обслуживания. Нормы и требования. СТО 17330282.27.140.005-2008.

5.	Технические системы гидроэлектростанций. Условия создания. Нормы и требования. СТО 17330282.27.140.018-2008.

6.	Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок (ПОТ Р М–016-2001 РД 153-34.0-03.150-00), с изменениями и дополнениями от 20.02.2003. Утверждены приказом Минэнерго РФ 27.12.00 №163.

7.	Межотраслевые правила по охране труда при электро- и газосварочных работах (ПОТ РМ-020-2001). Утверждены постановлением Минтруда России от 09.10.2001 №72.

8.	Межотраслевые правила по охране труда при работе на высоте  (ПОТ РМ-012-2000). Утверждены постановлением Минтруда России от 04.10.2000 №68.

9.	Межотраслевые правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов (ПОТ РМ-007-98). Утверждены постановлением Минтруда России от 20.03.1998 №16.

10.	Инструкция о мерах пожарной безопасности при проведении огневых работ на энергетических предприятиях (СО 153-34.03.305-2003). Утверждена приказом Минэнерго РФ от 30.06.03. № 263.

11.	Типовая инструкция по содержанию и применению первичных средств пожаротушения на объектах энергетической отрасли [СО 34.49.503-94 (РД 34.49.503-94) с изменением № 1/2000 от 11.08.00]. Утверждена РАО «ЕЭС России» 14.03.94.

12.	Заводские инструкции на оборудование.

13.	СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00). Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий.

14.	РД 34.45-51.300-97. Объемы и нормы испытаний электрооборудования, с изменениями и дополнениями по состоянию на 01.03.2001.

15.	РД-11-02-2006. Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения.

16.	Правил безопасности при обслуживании ГТС и ГМО энергоснабжающих организаций – РД 153-34.0-03.205-2001

17.	 «Строительные Нормы и Правила» (ГосСтрой).

18.	 РД 153-34.0-3.231-00 «Типовая инструкция по охране труда для электросварщиков».

19.	 РД 153-34.0-3.288-00 «Типовая инструкция по охране труда для газосварщиков (газорезчи-ков)».

20.	РД 153-34.0-03.299/3-2001 «Типовая инструкция по охране труда при работе с пневмоин-струментом».

21.	РД 153-34.0-03.299/5-2001 «Типовая инструкция по охране труда при работе с ручным  сле-сарным инструментом».

22.	СО 34.03.201-97 «Правила техники безопасности при работе с инструментом и приспособлениями».

23.	ПОТ РМ-007-98. «Межотраслевые правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов».

24.	ПОТ РМ-012-2000. «Межотраслевые правила по охране труда при работе на высоте».

25.	РД 153-34.0-21.601-98. Типовая инструкция по эксплуатации производственных зданий и сооружений энергопредприятий: часть П, Раздел 1. Техническое обслуживание зданий и со-оружений.

26.	Подписанные к исполнению проекты реконструкции, модернизации, ремонта, технологические карты, проекты производства работ.

Общие требования:

1.	Опыт работы по ремонту энергооборудования не менее 5 лет;

2.	Обеспечить соответствие сметной документации требованиям системы ценообразования, принятой в ОАО “ТГК-1”.

3.	Наличие положительных отзывов за выполнение аналогичных работ.

4.	Работники подрядчика должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», подрядчик должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим договором;

5.	Подрядчик обязан соблюдать требования СЭМ ОАО «ТГК-1» по управлению значимыми экологическими аспектами в рамках деятельности, определенной настоящим договором (пункт включается в договор в случае, если деятельность подрядчика связана со значимыми экологическими аспектами: образование, сбор, вывоз и размещение строительно-промышленных отходов, а также других отходов I-IV классов опасности);

6.        Подрядчик несет ответственность за соблюдение требований природоохранного законодательства Российской Федерации и СЭМ ОАО «ТГК-1»;

- Акты сдачи - приемки могут быть подписаны Заказчиком при условии выполнения подрядчиком указанных выше требований.

- При обосновании стоимости работ Подрядчик должен указывать в сметной документации отдельной строкой общую планируемую стоимость материалов, а также при оформлении документов о выполненных работах (актов, форм КС-2, КС-3 и т.п.) должна быть указана их фактическая стоимость (без НДС).

Специальные требования:

- Располагать кадрами, обладающими соответствующей квалификацией для осуществления настоящих работ, а именно необходимо:

1.1. Персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда, пожарной безопасности, иметь соответствующую группу по электробезопасности при выполнении работ в электроустановке, при выполнении работы с применением электроинструмента.

1.2. Работники должны уметь организовывать работы в электроустановках на правах командированного персонала и иметь в соответствии с ПОТРМ-016-2001 в электроустановках и ПБ при обслуживании ГТС и ГМО электроснабжающих организаций (РД 153-34.0-03.205-2001) право:

- быть руководителем работ;

- быть производителем работ.

1.3. Обеспечить необходимое количество квалифицированного персонала, имеющего опыт капитальных ремонтов гидроагрегатов для ведения двухсменной работы (электрогазосварщиков 5-6 разрядов, слесарей по ремонту гидромеханического оборудования 4-6 разрядов и слесарей по ремонту электротехнического оборудования 4-6 разрядов);

1.4. Обеспечить необходимое количество дипломированного ИТР (руководителей работ) для ведения двухсменной работы с опытом не менее трех лет по указанному профилю, имеющих право быть производителями работ, руководителями работ по наряду, лицом ответственным за безопасное проведение работ по перемещению грузов краном;

1.5. обеспечить наличие в составе бригады стропальщиков;

1.6. Желательно наличие в бригаде крановщика мостового крана (2 чел.) и станочника (1 чел.);

- Желательно наличие автотранспорта (автобуса) с подменными водителями для перевозки своего персонала при ведении двухсменной работы. Обеспечить транспортное обеспечение ремонтных работ: перевозку необходимых материалов, в том числе материалов со склада Заказчика, на объект ремонта, вывоз мусора;

- Хорошо знать технологию ремонта и особенности ремонтируемого оборудования;

- Осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество работ и выполнения гарантийных обязательств;

- Самостоятельно выполнять устройство лесов и подмостей, выполнять погрузочно-разгрузочные работы;

- Организовать своевременное оформление и ведение ремонтной, исполнительской документации, составление ППP, актов на скрытые работы, актов сдачи-приёмки выполненных работ;

- Обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ.

8.  Обеспечить наличие специального инструмента, приспособлений (в т.ч. станок для вертикальной фрезеровки вала генератора), стропов ( в том числе для перемещения крупнотоннажных узлов) и спецодежды, необходимых для выполнения работ. Спецодежда должна быть однотипной, с наличием названия и логотипа организации подрядчика.

9. Гарантийный срок на работы, выполненные подрядчиком и примененные материалы и         запчасти должен составлять не менее 24 месяцев.

Требования к подрядчикам при привлечении субподрядчиков:

- При планирующемся привлечении для выполнения работ Субподрядчиков, Подрядчик должен иметь Свидетельство, выданное СРО, на исполнение функций Генерального подрядчика.

- При необходимости проведения отдельных работ субподрядом, договора субподряда должны быть на объем не более 30% от цены Заявки.

- Подрядчик должен включить в свою Заявку на участие в открытом запросе предложений подробные сведения обо всех Субподрядчиках, которых он предполагает нанять для выполнения работ, включая процентное соотношение при распределении объемов работ.

- Подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного Субподрядчика требованиям документации открытого запроса предложений.

- Организатор открытого запроса предложений может отклонить любого из предложенных Субподрядчиков, не соответствующего требованиям документации открытого запроса предложений.

Запасные части и материалы:

1.	Запасные части и  материалы, для выполнения заявляемых на открытый запрос предложений объемов ремонтных работ, поставляются подрядчиком исходя из реальной необходимости по выполнению всего объема работ согласно утвержденной ведомости. Вспомогательные (расходные) материалы для выполнения заявляемых объемов работ,  а также запасные части и материалы, требующиеся дополнительно по результатам дефектации, могут быть поставлены подрядчиком по согласованию с заказчиком;

2.	Обеспечить соответствие применяемых материалов и изделий требованиям ГОСТ и ТУ и наличие сертификатов, удостоверяющих их качество.

3.      Асбестосодержащие материалы должны соответствовать требованиям Сан Пин 2.2.3.2887-11 и относится к хризолитовой группе.

Особое требование к документам на виды деятельности,

связанные с выполнением договора.

### Участник открытого запроса предложений должен иметь свидетельство СРО о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального  строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства:

### 10. Монтаж металлических конструкций

### 10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конст-рукций зданий и сооружений

# При планирующемся привлечении для выполнения работ Субподрядчиков Подрядчик должен иметь Свидетельство, выданное СРО, на исполнение функций генерального подрядчика:

### 33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком):

33.11. Объекты гидроэнергетики

Требования к сроку действия Заявки.

Заявка действительна в течение срока, указанного Участником в письме о подаче оферты. В любом случае этот срок не должен быть менее 60 календарных дней со дня, следующего за днем окончания приема Заявок. Указание меньшего срока может быть основанием для отклонения Заявки.

Приложения к техническому заданию:

      - Ведомость объёмов по изготовлению и поставке метизов, запорной арматуры, трубопроводов, отводов, фланцев для капитального ремонта гидроагрегата №3 Маткожненской ГЭС каскада Выгских ГЭС;

      - Локальная ресурсная смета №1.