| Система выпуска сметной документации А0 v. 1.6.8.685 CopyRight InfoStroy Ltd. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приложение №2 к ТЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стройка: |  | Филиал "Карельский" ОАО "ТГК-1" (2013) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объект: |  | Каскад Выгских ГЭС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт гидроагрегата №3 Маткожненской ГЭС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основание: |  | техническое задание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Смета составлена в ценах 2012 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование работ |  | Обоснование | Ед. изм. | Кол-во | Материалы, цена. ед. руб. |  | Трудоемкость, чел.-ч | Стоимость нормо-часа, руб./ч | Стоимость работ, руб. |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 |  |
| До разборки гидроагрегата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | УЧАСТИЕ РЕМОНТНОГО ПЕРСОНАЛА В ПРОВЕДЕНИИ ИСПЫТАНИЙ СИСТЕМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ДО РЕМОНТА ИЛИ ПОСЛЕ РЕМОНТА. СНЯТИЕ ХАРАКТЕРИСТИК РЕЖИМА РАБОТЫ ГИДРОТУРБИНЫ ДО РЕМОНТА |  | БЦ-4-30201-1-1 Ред.2008 | ТУРБИНА | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ - СТРОИТЕЛЕЙ СО СРЕДНИМ РАЗРЯДОМ РАБОТЫ 6,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | УСТАНОВКА И СНЯТИЕ ЗАЩИТНОГО НАСТИЛА СРЕДСТВ МЕХАНИЗАЦИИ, ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ДО ИЛИ ПОСЛЕ РЕМОНТА В МАШИННОМ ЗАЛЕ. ДИАМЕТР РАБОЧЕГО КОЛЕСА СВЫШЕ 3,2 ДО 5 М. |  | БЦ-4-10712-2-1 Ред.2008 | ГИДРОТУРБИНА | 1 |  |  | 195 |  |  |  |
|  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ - СТРОИТЕЛЕЙ СО СРЕДНИМ РАЗРЯДОМ РАБОТЫ 4,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | УСТАНОВКА ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ ПРОВОРОТА РОТОРА ГИДРОАГРЕГАТА. ДИАМЕТР ДИСКА ПОДПЯТНИКА СВЫШЕ 1,5 ДО 2 М. ПОДПЯТНИК ОДНОРЯДНЫЙ. |  | БЦ-4-90103-2-1 Ред.2008 | ГИДРОАГРЕГАТ | 1 |  |  | 15 |  |  |  |
|  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ - СТРОИТЕЛЕЙ СО СРЕДНИМ РАЗРЯДОМ РАБОТЫ 3,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | РАЗБОРКА ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ ПРОВОРОТА РОТОРА ГИДРОАГРЕГАТА. ДИАМЕТР ДИСКА ПОДПЯТНИКА СВЫШЕ 1,5 ДО 2 М. ПОДПЯТНИК ОДНОРЯДНЫЙ. |  | БЦ-4-90103-2-2 Ред.2008 | ГИДРОАГРЕГАТ | 1 |  |  | 12 |  |  |  |
|  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ - СТРОИТЕЛЕЙ СО СРЕДНИМ РАЗРЯДОМ РАБОТЫ 3,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ПРОВЕРКА МЕХАНИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ГИДРОАГРЕГАТА ПРОВОРОТОМ РОТОРА НА 1 ПОЛЮС С ПРИМЕНЕНИЕМ МОСТОВОГО КРАНА: КОНЦЕНТРИЧНОСТИ И ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ФОРМ РОТОРА-СТАТОРА ГЛАВНОГО ГЕНЕРАТОРА, ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО И РЕГУЛЯТОРНОГО ГЕНЕРАТОРА, РАБОЧЕГО КОЛЕСА, КАМЕРЫ РАБОЧЕГО КОЛЕСА, ВОЛНЫ ТОРМОЗНОГО ДИСКА ДО РЕМОНТА ИЛИ ПОСЛЕ РЕМОНТА. ДИАМЕТР РОТОРА ГЕНЕРАТОРА СВЫШЕ 3 ДО 6 М. |  | БЦ-4-90104-2-1 Ред.2008 | ПРОВОРОТ | 2 |  |  | 940 |  |  |  |
|  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ - СТРОИТЕЛЕЙ СО СРЕДНИМ РАЗРЯДОМ РАБОТЫ 5,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ПРОВЕРКА ЛИНИИ ВАЛА, ЦЕНТРОВКИ ШТАНГИ МАСЛОПРИЕМНИКА, НЕПЕРПЕНДИКУЛЯРНОСТИ ДИСКА ПОДПЯТНИКА К ОСИ ГИДРОАГРЕГАТА ПРОВОРОТОМ РОТОРА ГЛАВНОГО ГЕНЕРАТОРА С ПРИМЕНЕНИЕМ МОСТОВОГО КРАНА ДО РЕМОНТА ИЛИ ПОСЛЕ РЕМОНТА. ДИАМЕТР РОТОРА ГЕНЕРАТОРА СВЫШЕ 3 ДО 6 М. КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Прим При наличии промежуточного вала (ТЗ=1,2) Кпз=1,2 () |  | БЦ-4-90105-2-1 Ред.2008 | ПРОВОРОТ | 1 |  |  | 132 |  |  |  |
|  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ - СТРОИТЕЛЕЙ СО СРЕДНИМ РАЗРЯДОМ РАБОТЫ 5,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | МАРКИРОВКА ВСЕХ УЗЛОВ И ДЕТАЛЕЙ ГИДРОАГРЕГАТА ДО РЕМОНТА. ДИАМЕТР РАБОЧЕГО КОЛЕСА ДО 5 М. |  | БЦ-4-90101-1-1 Ред.2008 | ГИДРОАГРЕГАТ | 1 |  |  | 24 |  |  |  |
|  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ - СТРОИТЕЛЕЙ СО СРЕДНИМ РАЗРЯДОМ РАБОТЫ 3,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ПРОВЕРКА, ФИКСАЦИЯ ЗАЗОРОВ, КОНТРОЛЬНЫХ РАССТОЯНИЙ ("МАЯКОВ") ПОДВИЖНЫХ ЧАСТЕЙ ГИДРОАГРЕГАТА ОТНОСИТЕЛЬНО НЕПОДВИЖНЫХ, УКЛОНА ВАЛА, МАГНИТНОЙ ОСИ, СРЕДНЕЙ ЛИНИИ, ОСИ РАЗВОРОТА ЛОПАСТЕЙ РАБОЧЕГО КОЛЕСА, ДО РЕМОНТА ИЛИ ПОСЛЕ РЕМОНТА. ДИАМЕТР РОТОРА ГЕНЕРАТОРА СВЫШЕ 3 ДО 9 М. Прим При выполнении работ по контролю минимальных зазоров рабочее колесо – камера рабочего колеса при развернутых лопастях (ТЗ=1,2) Кпз=1,2 () |  | БЦ-4-30102-2-1 Ред.2008 | ГИДРОАГРЕГАТ | 1 |  |  | 350,4 |  |  |  |
|  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ - СТРОИТЕЛЕЙ СО СРЕДНИМ РАЗРЯДОМ РАБОТЫ 4,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ПРОВЕРКА, ФИКСАЦИЯ ЗАЗОРОВ, КОНТРОЛЬНЫХ РАССТОЯНИЙ ("МАЯКОВ") ПОДВИЖНЫХ ЧАСТЕЙ ГИДРОАГРЕГАТА ОТНОСИТЕЛЬНО НЕПОДВИЖНЫХ, УКЛОНА ВАЛА, МАГНИТНОЙ ОСИ, СРЕДНЕЙ ЛИНИИ, ОСИ РАЗВОРОТА ЛОПАСТЕЙ РАБОЧЕГО КОЛЕСА, ДО РЕМОНТА ИЛИ ПОСЛЕ РЕМОНТА. ДИАМЕТР РОТОРА ГЕНЕРАТОРА СВЫШЕ 3 ДО 9 М. |  | БЦ-4-90102-2-1 Ред.2008 | ГИДРОАГРЕГАТ | 1 |  |  | 292 |  |  |  |
|  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ - СТРОИТЕЛЕЙ СО СРЕДНИМ РАЗРЯДОМ РАБОТЫ 4,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: До разборки гидроагрегата |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| Рабочее колесо гидротурбины |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | УСТАНОВКА СЕРЕГ И КОНСОЛЕЙ В КАМЕРЕ РАБОЧЕГО КОЛЕСА ДЛЯ ФИКСАЦИИ РАБОЧЕГО КОЛЕСА, Т.Е. "ПОДВЕШИВАНИЕ ЗА ЛОПАСТИ". ДИАМЕТР РАБОЧЕГО КОЛЕСА СВЫШЕ 3,2 ДО 5 М. |  | БЦ-4-50102-2-1 Ред.2008 | ЛОПАСТЬ | 5 |  |  | 950 |  |  |  |
|  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ - СТРОИТЕЛЕЙ СО СРЕДНИМ РАЗРЯДОМ РАБОТЫ 4,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | РАЗЪЕДИНЕНИЕ ФЛАНЦЕВОГО СОЕДИНЕНИЯ "КРЫШКА СЕРВОМОТОРА РАБОЧЕГО КОЛЕСА - ВТУЛКА РАБОЧЕГО КОЛЕСА (КОРПУС СЕРВОМОТОРА РАБОЧЕГО КОЛЕСА)". ДИАМЕТР ФЛАНЦА ВАЛА СВЫШЕ 1,5 ДО 2 М |  | БЦ-4-50105-4-1 Ред.2008 | ФЛАНЕЦ | 1 |  |  | 148 |  |  |  |
|  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ - СТРОИТЕЛЕЙ СО СРЕДНИМ РАЗРЯДОМ РАБОТЫ 4,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | СНЯТИЕ РАБОЧЕГО КОЛЕСА С КОНСОЛЕЙ В КАМЕРЕ РАБОЧЕГО КОЛЕСА И ПЕРЕНОС РАБОЧЕГО КОЛЕСА НА МОНТАЖНУЮ ПЛОЩАДКУ. ДИАМЕТР РАБОЧЕГО КОЛЕСА СВЫШЕ 3,2 ДО 5 М. |  | БЦ-4-50106-2-1 Ред.2008 | ТУРБИНА | 1 |  |  | 203 |  |  |  |
|  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ - СТРОИТЕЛЕЙ СО СРЕДНИМ РАЗРЯДОМ РАБОТЫ 4,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | УСТАНОВКА ПОДМОСТЕЙ, ЛЕСОВ-ЗОНТИКОВ. ДИАМЕТР РАБОЧЕГО КОЛЕСА СВЫШЕ 3,2 ДО 5 М. |  | БЦ-4-100101-2-2 Ред.2008 | ТУРБИНА | 1 |  |  | 62 |  |  |  |
|  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ - СТРОИТЕЛЕЙ СО СРЕДНИМ РАЗРЯДОМ РАБОТЫ 4,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | РАЗБОРКА ПОДМОСТЕЙ, ЛЕСОВ-ЗОНТИКОВ. ДИАМЕТР РАБОЧЕГО КОЛЕСА СВЫШЕ 3,2 ДО 5 М. |  | БЦ-4-100101-2-1 Ред.2008 | ТУРБИНА | 1 |  |  | 50,6 |  |  |  |
|  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ - СТРОИТЕЛЕЙ СО СРЕДНИМ РАЗРЯДОМ РАБОТЫ 4,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | РАЗБОРКА И СНЯТИЕ СЪЕМНОГО УПЛОТНЕНИЯ ЛОПАСТИ. ДИАМЕТР РАБОЧЕГО КОЛЕСА СВЫШЕ 3,2 ДО 5 М. ВЕС РАБОЧЕГО КОЛЕСА ДО 50 ТН. |  | БЦ-4-70405-2-1 Ред.2008 | ЛОПАСТЬ | 5 |  |  | 190 |  |  |  |
|  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ - СТРОИТЕЛЕЙ СО СРЕДНИМ РАЗРЯДОМ РАБОТЫ 4,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | СНЯТИЕ ЛОПАСТИ БЕЗ УПЛОТНЕНИЯ ФЛАНЦА ЛОПАСТИ, ФИКСАЦИЯ РЫЧАГОВ, РАСПОЛОЖЕНИЕ НА МОНТАЖНОЙ ПЛОЩАДКЕ ДЛЯ КОНТРОЛЯ СОПРЯГАЕМЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ, ПРОВЕДЕНИЕ РЕМОНТНЫХ РАБОТ. ДИАМЕТР РАБОЧЕГО КОЛЕСА СВЫШЕ 3,2 ДО 5 М. ВЕС РАБОЧЕГО КОЛЕСА ДО 50 ТН. |  | БЦ-4-70406-2-1 Ред.2008 | ЛОПАСТЬ | 5 |  |  | 415 |  |  |  |
|  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ - СТРОИТЕЛЕЙ СО СРЕДНИМ РАЗРЯДОМ РАБОТЫ 4,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | РАЗБОРКА, СНЯТИЕ НЕСЪЕМНОГО УПЛОТНЕНИЯ ЛОПАСТИ. ДИАМЕТР РАБОЧЕГО КОЛЕСА СВЫШЕ 3,2 ДО 5 М. |  | БЦ-4-70407-2-1 Ред.2008 | ЛОПАСТЬ | 5 |  |  | 280 |  |  |  |
|  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ - СТРОИТЕЛЕЙ СО СРЕДНИМ РАЗРЯДОМ РАБОТЫ 4,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | ПОДГОТОВКА ДЕТАЛЕЙ МЕХАНИЗМА ПОВОРОТА ЛОПАСТЕЙ РАБОЧЕГО КОЛЕСА К СБОРКЕ, ОЧИСТКА, СОРТИРОВКА КРЕПЕЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ, ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ И ДЕФЕКТАЦИЯ ДЕТАЛЕЙ, ПРОВЕРКА ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ РАЗМЕРОВ РАБОЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ, ПОДВЕРЖЕННЫХ ИЗНОСУ. ДИАМЕТР РАБОЧЕГО КОЛЕСА СВЫШЕ 3,2 ДО 5 М. ВЕС РАБОЧЕГО КОЛЕСА ДО 50 ТН. |  | БЦ-4-70409-2-1 Ред.2008 | ТУРБИНА | 1 |  |  | 107 |  |  |  |
|  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ - СТРОИТЕЛЕЙ СО СРЕДНИМ РАЗРЯДОМ РАБОТЫ 4,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | РЕМОНТ ПЕРИФЕРИЙНОЙ КРОМКИ ЛОПАСТИ НАПЛАВКОЙ С ПОСЛЕДУЮЩЕЙ ШЛИФОВКОЙ. ДИАМЕТР РАБОЧЕГО КОЛЕСА СВЫШЕ 3,2 ДО 5 М. |  | БЦ-4-70415-2-1 Ред.2008 | ЛОПАСТЬ | 5 |  |  | 910 |  |  |  |
|  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ - СТРОИТЕЛЕЙ СО СРЕДНИМ РАЗРЯДОМ РАБОТЫ 5,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | СНЯТИЕ ПОРШНЯ СЕРВОМОТОРА РАБОЧЕГО КОЛЕСА. ДИАМЕТР РАБОЧЕГО КОЛЕСА СВЫШЕ 3,2 ДО 5 М. ВЕС РАБОЧЕГО КОЛЕСА ДО 50 ТН. |  | БЦ-4-70404-2-1 Ред.2008 | ТУРБИНА | 1 |  |  | 24 |  |  |  |
|  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ - СТРОИТЕЛЕЙ СО СРЕДНИМ РАЗРЯДОМ РАБОТЫ 4,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | ФИКСАЦИЯ ЗАЗОРОВ, ДЕМОНТАЖ ЗАПОРНЫХ КОЛЕЦ ПОД ПОРШНЕМ, ПОД КРЕСТОВИНОЙ. ДИАМЕТР РАБОЧЕГО КОЛЕСА СВЫШЕ 3,2 ДО 5 М. ВЕС РАБОЧЕГО КОЛЕСА СВЫШЕ 40 ДО 90 ТН. |  | БЦ-4-70504-2-2 Ред.2008 | ТУРБИНА | 1 |  |  | 28 |  |  |  |
|  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ - СТРОИТЕЛЕЙ СО СРЕДНИМ РАЗРЯДОМ РАБОТЫ 4,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | СНЯТИЕ ВТУЛКИ РАБОЧЕГО КОЛЕСА, ДЕМОНТАЖ КРЕСТОВИНЫ И НАПРАВЛЯЮЩИХ. ДИАМЕТР РАБОЧЕГО КОЛЕСА СВЫШЕ 3,2 ДО 5 М. ВЕС РАБОЧЕГО КОЛЕСА СВЫШЕ 40 ДО 90 ТН. |  | БЦ-4-70513-2-2 Ред.2008 | ТУРБИНА | 1 |  |  | 35 |  |  |  |
|  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ - СТРОИТЕЛЕЙ СО СРЕДНИМ РАЗРЯДОМ РАБОТЫ 4,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | УСТАНОВКА КРЕСТОВИНЫ НА ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ ФИКСАЦИИ В ПРОЕКТНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ НА СТЕНДЕ ДЛЯ СБОРКИ РАБОЧЕГО КОЛЕСА. ДИАМЕТР РАБОЧЕГО КОЛЕСА СВЫШЕ 3,2 ДО 5 М. ВЕС РАБОЧЕГО КОЛЕСА СВЫШЕ 40 ДО 90 ТН. |  | БЦ-4-70523-2-2 Ред.2008 | ТУРБИНА | 1 |  |  | 29 |  |  |  |
|  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ - СТРОИТЕЛЕЙ СО СРЕДНИМ РАЗРЯДОМ РАБОТЫ 4,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | УСТАНОВКА ВТУЛКИ РАБОЧЕГО КОЛЕСА НА СТЕНД С ВЫВЕРКОЙ ЗАЗОРОВ И ГОРИЗОНТАЛЬНОСТИ. ДИАМЕТР РАБОЧЕГО КОЛЕСА СВЫШЕ 3,2 ДО 5 М. ВЕС РАБОЧЕГО КОЛЕСА СВЫШЕ 40 ДО 90 ТН. |  | БЦ-4-70525-2-2 Ред.2008 | ТУРБИНА | 1 |  |  | 51 |  |  |  |
|  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ - СТРОИТЕЛЕЙ СО СРЕДНИМ РАЗРЯДОМ РАБОТЫ 4,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | УСТАНОВКА ПОРШНЯ СЕРВОМОТОРА РАБОЧЕГО КОЛЕСА, ЗАПОРНЫХ КОЛЕЦ, СОЕДИНЕНИЕ ПОРШНЯ СО ШТОКОМ. ДИАМЕТР РАБОЧЕГО КОЛЕСА СВЫШЕ 3,2 ДО 5 М. ВЕС РАБОЧЕГО КОЛЕСА СВЫШЕ 40 ДО 90 ТН. |  | БЦ-4-70530-2-2 Ред.2008 | ТУРБИНА | 1 |  |  | 28 |  |  |  |
|  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ - СТРОИТЕЛЕЙ СО СРЕДНИМ РАЗРЯДОМ РАБОТЫ 4,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | УСТАНОВКА ЛОПАСТИ, СОЕДИНЕНИЕ С ЦАПФОЙ, РЫЧАГОМ, ЗАТЯЖКА ФЛАНЦЕВОГО СОЕДИНЕНИЯ С ПОМОЩЬЮ МОСТОВОГО КРАНА ЧЕРЕЗ ДИНАМОМЕТРЫ. ДИАМЕТР РАБОЧЕГО КОЛЕСА СВЫШЕ 3,2 ДО 5 М. УПЛОТНЕНИЕ СЪЕМНОЕ, ВЕС РАБОЧЕГО КОЛЕСА ДО 50 ТН. |  | БЦ-4-70430-2-1 Ред.2008 | ЛОПАСТЬ | 5 |  |  | 295 |  |  |  |
|  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ - СТРОИТЕЛЕЙ СО СРЕДНИМ РАЗРЯДОМ РАБОТЫ 5,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | СБОРКА И УСТАНОВКА СЪЕМНОГО УПЛОТНЕНИЯ ЛОПАСТИ. ДИАМЕТР РАБОЧЕГО КОЛЕСА СВЫШЕ 3,2 ДО 5 М. ВЕС РАБОЧЕГО КОЛЕСА ДО 50 ТН. |  | БЦ-4-70429-2-1 Ред.2008 | ЛОПАСТЬ | 5 |  |  | 285 |  |  |  |
|  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ - СТРОИТЕЛЕЙ СО СРЕДНИМ РАЗРЯДОМ РАБОТЫ 4,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | ЗАТЯЖКА ФЛАНЦЕВОГО СОЕДИНЕНИЯ ЛОПАСТЬ-ЦАПФА В "МЕРТВЫХ ЗОНАХ" . ДИАМЕТР РАБОЧЕГО КОЛЕСА СВЫШЕ 3,2 ДО 5 М. |  | БЦ-4-70432-2-1 Ред.2008 | ЛОПАСТЬ | 5 |  |  | 89 |  |  |  |
|  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ - СТРОИТЕЛЕЙ СО СРЕДНИМ РАЗРЯДОМ РАБОТЫ 4,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | УСТАНОВКА (СНЯТИЕ) КРЫШКИ-ПРИСПОСОБЛЕНИЯ, ПОДКЛЮЧЕНИЕ ВРЕМЕННОЙ МАСЛОНАПОРНОЙ УСТАНОВКИ, ЗАПОЛНЕНИЕ РАБОЧЕГО КОЛЕСА МАСЛОМ И СЛИВ МАСЛА, ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ ПОСЛЕ РЕМОНТА РАБОЧЕГО КОЛЕСА. ДИАМЕТР РАБОЧЕГО КОЛЕСА СВЫШЕ 3,2 ДО 5 М. ВЕС РАБОЧЕГО КОЛЕСА ДО 50 ТН. |  | БЦ-4-70542-2-1 Ред.2008 | ИСПЫТАНИЕ | 1 |  |  | 146 |  |  |  |
|  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ - СТРОИТЕЛЕЙ СО СРЕДНИМ РАЗРЯДОМ РАБОТЫ 4,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | ПОДЪЕМ И ПЕРЕНОС РАБОЧЕГО КОЛЕСА В КРАТЕРЕ ГИДРОАГРЕГАТА, УСТАНОВКА РАБОЧЕГО КОЛЕСА НА СЕРЬГАХ И КОНСОЛЯХ. ДИАМЕТР РАБОЧЕГО КОЛЕСА СВЫШЕ 3,2 ДО 5 М. ВЕС РАБОЧЕГО КОЛЕСА ДО 50 ТН. |  | БЦ-4-70437-2-1 Ред.2008 | ТУРБИНА | 1 |  |  | 217 |  |  |  |
|  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ - СТРОИТЕЛЕЙ СО СРЕДНИМ РАЗРЯДОМ РАБОТЫ 4,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | СОЕДИНЕНИЕ КРЫШКИ СЕРВОМОТОРА РАБОЧЕГО КОЛЕСА (В СБОРЕ С ВАЛОМ) С ВТУЛКОЙ РАБОЧЕГО КОЛЕСА, ЗАТЯЖКА ФЛАНЦЕВОГО СОЕДИНЕНИЯ. ДИАМЕТР ФЛАНЦА ВАЛА СВЫШЕ 1,5 ДО 2 М. |  | БЦ-4-80109-4-1 Ред.2008 | ФЛАНЕЦ | 1 |  |  | 179,5 |  |  |  |
|  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ - СТРОИТЕЛЕЙ СО СРЕДНИМ РАЗРЯДОМ РАБОТЫ 4,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | СНЯТИЕ СЕРЕГ И КОНСОЛЕЙ С ЛОПАСТЕЙ РАБОЧЕГО КОЛЕСА И КАМЕРЫ РАБОЧЕГО КОЛЕСА. ДИАМЕТР РАБОЧЕГО КОЛЕСА СВЫШЕ 3,2 ДО 5 М. |  | БЦ-4-50110-2-1 Ред.2008 | ЛОПАСТЬ | 5 |  |  | 775 |  |  |  |
|  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ - СТРОИТЕЛЕЙ СО СРЕДНИМ РАЗРЯДОМ РАБОТЫ 4,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: Рабочее колесо гидротурбины |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| Камера рабочего колеса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | УСТАНОВКА, СНЯТИЕ ТАКЕЛАЖНОЙ ОСНАСТКИ И ПРИСПОСОБЛЕНИЙ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ РЕМОНТНЫХ РАБОТ В ПРОТОЧНОЙ ЧАСТИ ГИДРОАГРЕГАТА. ДИАМЕТР РАБОЧЕГО КОЛЕСА СВЫШЕ 3,2 ДО 5 М. УСТАНОВКА И НАВЕСКА |  | БЦ-4-10104-2-1 Ред.2008 | ТУРБИНА | 1 |  |  | 22 |  |  |  |
|  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ - СТРОИТЕЛЕЙ СО СРЕДНИМ РАЗРЯДОМ РАБОТЫ 4,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | УСТАНОВКА, СНЯТИЕ ТАКЕЛАЖНОЙ ОСНАСТКИ И ПРИСПОСОБЛЕНИЙ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ РЕМОНТНЫХ РАБОТ В ПРОТОЧНОЙ ЧАСТИ ГИДРОАГРЕГАТА. ДИАМЕТР РАБОЧЕГО КОЛЕСА СВЫШЕ 3,2 ДО 5 М. СНЯТИЕ И РАЗБОРКА |  | БЦ-4-10104-2-2 Ред.2008 | ТУРБИНА | 1 |  |  | 18 |  |  |  |
|  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ - СТРОИТЕЛЕЙ СО СРЕДНИМ РАЗРЯДОМ РАБОТЫ 4,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | УСТРАНЕНИЕ ДЕФЕКТОВ, ЗАМЕНА УЧАСТКА ТРУБОПРОВОДОВ, ЗАПОРНОЙ АРМАТУРЫ С ГИДРОИСПЫТАНИЯМИ НА ПРОЧНОСТЬ И ПЛОТНОСТЬ ТРУБОПРОВОДОВ МАСЛА И ВОДЫ. ДИАМЕТР РОТОРА ГЕНЕРАТОРА СВЫШЕ 3 ДО 6 М. (замена сливной трубы Ду32 бесшовной - 7 м и узла слива масла) |  | БЦ-4-61201-2-1 Ред.2008 | ТОННА | 0,015 |  |  | 0,22 |  |  |  |
|  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ - СТРОИТЕЛЕЙ СО СРЕДНИМ РАЗРЯДОМ РАБОТЫ 4,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: Камера рабочего колеса |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| Турбинный подшипник |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | СНЯТИЕ НИЖНЕГО НАПРАВЛЯЮЩЕГО ПОДШИПНИКА. ДИАМЕТР ШЕЙКИ ВАЛА СВЫШЕ 0,45 ДО 0,65 М. ПОДШИПНИК СЕГМЕНТНЫЙ НА ЖИДКОЙ МАСЛЯНОЙ СМАЗКЕ |  | БЦ-4-50301-2-3 Ред.2008 | ПОДШИПНИК | 1 |  |  | 100 |  |  |  |
|  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ - СТРОИТЕЛЕЙ СО СРЕДНИМ РАЗРЯДОМ РАБОТЫ 4,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | РЕМОНТ НИЖНЕГО НАПРАВЛЯЮЩЕГО ПОДШИПНИКА СЕГМЕНТНОЙ КОНСТРУКЦИИ НА МАСЛЯНОЙ СМАЗКЕ. ШАБРЕНИЕ БАББИТОВОЙ ПОВЕРХНОСТИ СЕГМЕНТА ПРОВОРОТОМ РОТОРА ГЕНЕРАТОРА МОСТОВЫМ КРАНОМ. ВЕС СЕГМЕНТА ДО 0,065 ТН. |  | БЦ-4-70301-1-1 Ред.2008 | ДМ2 | 133 |  |  | 199,5 |  |  |  |
|  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ - СТРОИТЕЛЕЙ СО СРЕДНИМ РАЗРЯДОМ РАБОТЫ 4,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | СБОРКА НИЖНЕГО НАПРАВЛЯЮЩЕГО ПОДШИПНИКА ПО "МАЯКАМ", УПЛОТНЕНИЯ, ПОДГОТОВКА К ПУСКУ. ДИАМЕТР ШЕЙКИ ВАЛА СВЫШЕ 0,45 ДО 0,65 М. ПОДШИПНИК НА ЖИДКОЙ МАСЛЯНОЙ СМАЗКЕ |  | БЦ-4-80157-2-3 Ред.2008 | ПОДШИПНИК | 1 |  |  | 122,9 |  |  |  |
|  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ - СТРОИТЕЛЕЙ СО СРЕДНИМ РАЗРЯДОМ РАБОТЫ 4,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: Турбинный подшипник |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| Вал турбины |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | РАЗЪЕДИНЕНИЕ ФЛАНЦЕВОГО СОЕДИНЕНИЯ "ГЕНЕРАТОР - ТУРБИНА" С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ГИДРОПНЕВМОГАЙКОВЕРТА. ДИАМЕТР ФЛАНЦА ВАЛА СВЫШЕ 0,7 ДО 1,1 М. ФЛАНЦЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ ВАЛА ГЕНЕРАТОРА С ВАЛОМ ТУРБИНЫ |  | БЦ-4-40601-2-2 Ред.2008 | СОЕДИНЕНИЕ | 1 |  |  | 295 |  |  |  |
|  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ - СТРОИТЕЛЕЙ СО СРЕДНИМ РАЗРЯДОМ РАБОТЫ 4,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | РАЗЪЕДИНЕНИЕ ФЛАНЦЕВОГО СОЕДИНЕНИЯ "ВАЛ ТУРБИНЫ - КРЫШКА СЕРВОМОТОРА РАБОЧЕГО КОЛЕСА ИЛИ КРЫШКА РАБОЧЕГО КОЛЕСА" С ПРИМЕНЕНИЕМ ГИДРОПНЕВМОГАЙКОВЕРТА. ДИАМЕТР ФЛАНЦА ВАЛА ДО 1,1 М. |  | БЦ-4-50104-1-1 Ред.2008 | ФЛАНЕЦ | 1 |  |  | 83 |  |  |  |
|  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ - СТРОИТЕЛЕЙ СО СРЕДНИМ РАЗРЯДОМ РАБОТЫ 4,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | КАНТОВКА ВАЛА ТУРБИНЫ С ПРИМЕНЕНИЕМ МОСТОВОГО КРАНА, ПЕРЕНОС НА МОНТАЖНУЮ ПЛОЩАДКУ. ВЕС ВАЛА ОТ 7 ДО 14 ТН |  | БЦ-4-50204-2-1 Ред.2008 | ВАЛ | 1 |  |  | 81 |  |  |  |
|  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ - СТРОИТЕЛЕЙ СО СРЕДНИМ РАЗРЯДОМ РАБОТЫ 4,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | РЕМОНТ ОБЛИЦОВКИ ВАЛА ТУРБИНЫ "МЕТОДОМ ЗАТЯЖКИ" С ВЫПОЛНЕНИЕМ ВЕРТИКАЛЬНЫХ РАЗРЕЗОВ, СВАРКОЙ, ШЛИФОВКОЙ И ПОЛИРОВКОЙ РАБОЧЕЙ ПОВЕРХНОСТИ С ПРИМЕНЕНИЕМ РУЧНОГО МЕХАНИЗИРОВАННОГО ИНСТРУМЕНТА И АЛМАЗНЫХ ПАСТ. ДИАМЕТР ШЕЙКИ ВАЛА СВЫШЕ 0,45 ДО 0,65 М. |  | БЦ-4-70207-2-1 Ред.2008 | ВАЛ | 1 |  |  | 141 |  |  |  |
|  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ - СТРОИТЕЛЕЙ СО СРЕДНИМ РАЗРЯДОМ РАБОТЫ 5,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | РАЗБОРКА И СБОРКА С ЗАМЕНОЙ КРЕПЕЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАЩИТНЫХ КОЖУХОВ ФЛАНЦЕВЫХ СОЕДИНЕНИЙ: ВАЛ ТУРБИНЫ - ВТУЛКА РОТОРА ГЕНЕРАТОРА; ВАЛ ТУРБИНЫ - ВАЛ ГЕНЕРАТОРА; ВАЛ ТУРБИНЫ - ВТУЛКА РАБОЧЕГО КОЛЕСА; ВАЛ ТУРБИНЫ - КРЫШКА СЕРВОМОТОРА РАБОЧЕГО КОЛЕСА; ВАЛ РАБОЧЕГО КОЛЕСА - ОБТЕКАТЕЛЬ РАБОЧЕГО КОЛЕСА (КРЫШКА ВТУЛКИ РАБОЧЕГО КОЛЕСА). ДИАМЕТР РАБОЧЕГО КОЛЕСА СВЫШЕ 3,2 ДО 5 М. |  | БЦ-4-20501-2-1 Ред.2008 | СОЕДИНЕНИЕ | 1 |  |  | 57 |  |  |  |
|  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ - СТРОИТЕЛЕЙ СО СРЕДНИМ РАЗРЯДОМ РАБОТЫ 4,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | РЕМОНТ НИЖНЕГО НАПРАВЛЯЮЩЕГО ПОДШИПНИКА СЕГМЕНТНОЙ КОНСТРУКЦИИ НА МАСЛЯНОЙ СМАЗКЕ. РАЗБОРКА, СБОРКА, РЕМОНТ УГЛЕГРАФИТОВОГО (ФУТ, УГЭТ) УПЛОТНЕНИЯ ВАЛА ТУРБИНЫ. ВЕС СЕГМЕНТА ДО 0,45 ТН. |  | БЦ-4-70301-3-1 Ред.2008 | ПОДШИПНИК | 1 |  |  | 74 |  |  |  |
|  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ - СТРОИТЕЛЕЙ СО СРЕДНИМ РАЗРЯДОМ РАБОТЫ 4,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | УСТАНОВКА ВАЛА ТУРБИНЫ В КРАТЕРЕ, СОЕДИНЕНИЕ ШТАНГ МАСЛОПРОВОДА. ВЕС ВАЛА СВЫШЕ 0,7 ДО 14 ТН |  | БЦ-4-80110-2-1 Ред.2008 | ТУРБИНА | 1 |  |  | 99,1 |  |  |  |
|  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ - СТРОИТЕЛЕЙ СО СРЕДНИМ РАЗРЯДОМ РАБОТЫ 4,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | СОЕДИНЕНИЕ ФЛАНЦЕВ ВАЛОВ ТУРБИНЫ И ГЕНЕРАТОРА С ПРИМЕНЕНИЕМ ГИДРОПНЕВМОГАЙКОВЕРТА. ДИАМЕТР ФЛАНЦА ВАЛА СВЫШЕ 0,7 ДО 1,1 М. СОЕДИНЕНИЕ ФЛАНЦЕВ ВАЛ ГЕНЕРАТОРА - ВАЛ ТУРБИНЫ И ФЛАНЦЕВ ВАЛ ТУРБИНЫ - КРЫШКА СЕРВОМОТОРА РАБОЧЕГО КОЛЕСА |  | БЦ-4-80140-2-1 Ред.2008 | ФЛАНЕЦ | 1 |  |  | 359,1 |  |  |  |
|  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ - СТРОИТЕЛЕЙ СО СРЕДНИМ РАЗРЯДОМ РАБОТЫ 4,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | ПРОВЕРКА ЛИНИИ ВАЛА, ЦЕНТРОВКИ ШТАНГИ МАСЛОПРИЕМНИКА, НЕПЕРПЕНДИКУЛЯРНОСТИ ДИСКА ПОДПЯТНИКА К ОСИ ГИДРОАГРЕГАТА ПРОВОРОТОМ РОТОРА ГЛАВНОГО ГЕНЕРАТОРА С ПРИМЕНЕНИЕМ МОСТОВОГО КРАНА ДО РЕМОНТА ИЛИ ПОСЛЕ РЕМОНТА. ДИАМЕТР РОТОРА ГЕНЕРАТОРА СВЫШЕ 3 ДО 6 М. |  | БЦ-4-90105-2-1 Ред.2008 | ПРОВОРОТ | 1 |  |  | 110 |  |  |  |
|  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ - СТРОИТЕЛЕЙ СО СРЕДНИМ РАЗРЯДОМ РАБОТЫ 5,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: Вал турбины |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| Крышка турбины |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | РАЗЪЕДИНЕНИЕ КРЫШКИ ТУРБИНЫ С ВЕРХНИМ КОЛЬЦОМ НАПРАВЛЯЮЩЕГО АППАРАТА (СО СТАТОРОМ ТУРБИНЫ). ДИАМЕТР РАБОЧЕГО КОЛЕСА СВЫШЕ 3,2 ДО 5 М. Кпз=1,25 (работа в кратере) |  | БЦ-4-50403-2-1 Ред.2008 | КРЫШКА | 1 |  |  | 86 |  |  |  |
|  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ - СТРОИТЕЛЕЙ СО СРЕДНИМ РАЗРЯДОМ РАБОТЫ 4,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | СНЯТИЕ КРЫШКИ ТУРБИНЫ, ВЫПОЛНЕННОЙ ЗАОДНО С ОБТЕКАТЕЛЕМ. ДИАМЕТР РАБОЧЕГО КОЛЕСА СВЫШЕ 3,2 ДО 5 М. |  | БЦ-4-50418-2-1 Ред.2008 | КРЫШКА | 1 |  |  | 104 |  |  |  |
|  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ - СТРОИТЕЛЕЙ СО СРЕДНИМ РАЗРЯДОМ РАБОТЫ 4,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | ОЧИСТКА КАРМАНОВ КРЫШКИ ТУРБИНЫ ОТ РЖАВЧИНЫ, ВОДЫ И НАНОСОВ. ДИАМЕТР РАБОЧЕГО КОЛЕСА СВЫШЕ 3,2 ДО 5 М. |  | БЦ-4-70802-2-1 Ред.2008 | КАРМАН | 4 |  |  | 96 |  |  |  |
|  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ - СТРОИТЕЛЕЙ СО СРЕДНИМ РАЗРЯДОМ РАБОТЫ 3,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | ПОДГОТОВКА ОПОРНОГО ФЛАНЦА КРЫШКИ ТУРБИНЫ, ШНУРОВОГО РЕЗИНОВОГО УПЛОТНЕНИЯ, СОПРЯГАЕМЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ С ОБТЕКАТЕЛЕМ И КОРПУСОМ (КРЫШКОЙ), ТУРБИННОГО ПОДШИПНИКА, ВОССТАНОВЛЕНИЕ РЕЗЬБОВЫХ ОТВЕРСТИЙ ПОД КРЕПЕЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ. ДИАМЕТР РАБОЧЕГО КОЛЕСА СВЫШЕ 3,2 ДО 5 М. |  | БЦ-4-70805-2-1 Ред.2008 | ТУРБИНА | 1 |  |  | 27 |  |  |  |
|  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ - СТРОИТЕЛЕЙ СО СРЕДНИМ РАЗРЯДОМ РАБОТЫ 4,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | УСТАНОВКА КРЫШКИ ТУРБИНЫ С ОБТЕКАТЕЛЕМ. ДИАМЕТР РАБОЧЕГО КОЛЕСА СВЫШЕ 3,2 ДО 5 М. |  | БЦ-4-80113-2-1 Ред.2008 | ГИДРОАГРЕГАТ | 1 |  |  | 127 |  |  |  |
|  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ - СТРОИТЕЛЕЙ СО СРЕДНИМ РАЗРЯДОМ РАБОТЫ 4,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | СОЕДИНЕНИЕ КРЫШКИ ТУРБИНЫ С ВЕРХНИМ КОЛЬЦОМ НАПРАВЛЯЮЩЕГО АППАРАТА (СТАТОРОМ ТУРБИНЫ). ДИАМЕТР РАБОЧЕГО КОЛЕСА СВЫШЕ 3,2 ДО 5 М. |  | БЦ-4-80114-2-1 Ред.2008 | КРЫШКА | 1 |  |  | 105,1 |  |  |  |
|  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ - СТРОИТЕЛЕЙ СО СРЕДНИМ РАЗРЯДОМ РАБОТЫ 4,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | СНЯТИЕ И РЕМОНТ ДРЕНАЖНОГО ТРУБОПРОВОДА ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ, УСТАНОВЛЕННОГО НА КРЫШКЕ ТУРБИНЫ, ФИЛЬТРОВ, ОБРАТНЫХ КЛАПАНОВ. ДИАМЕТР РАБОЧЕГО КОЛЕСА СВЫШЕ 6 М. |  | БЦ-4-100601-4-1 Ред.2008 | ТОННА | 0,5 |  |  | 65,5 |  |  |  |
|  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ - СТРОИТЕЛЕЙ СО СРЕДНИМ РАЗРЯДОМ РАБОТЫ 4,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | РЕМОНТ КЛАПАНА СРЫВА ВАКУУМА. РАЗБОРКА, УСТРАНЕНИЕ ДЕФЕКТОВ КЛАПАНА С ЗАМЕНОЙ ПРОКЛАДОК, НАПРАВЛЯЮЩИХ ВТУЛОК НА ШТОКЕ КЛАПАНА, ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПОСАДОЧНОГО МЕСТА ПОД СЕДЛО КЛАПАНА. ДИАМЕТР РАБОЧЕГО КОЛЕСА СВЫШЕ 3,2 ДО 5 М. |  | БЦ-4-71005-2-1 Ред.2008 | КЛАПАН | 1 |  |  | 59 |  |  |  |
|  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ - СТРОИТЕЛЕЙ СО СРЕДНИМ РАЗРЯДОМ РАБОТЫ 3,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | РЕМОНТ ЛАКОКРАСОЧНОГО ПОКРЫТИЯ НА 1-Й СЛОЙ |  | БЦ-13-20101-1-1 | 10М2 | 7 |  |  | 81,2 |  |  |  |
|  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ - СТРОИТЕЛЕЙ СО СРЕДНИМ РАЗРЯДОМ РАБОТЫ 3,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | РЕМОНТ ЛАКОКРАСОЧНОГО ПОКРЫТИЯ НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ |  | БЦ-13-20101-1-2 | 10М2 | 7 |  |  | 2,24 |  |  |  |
|  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ - СТРОИТЕЛЕЙ СО СРЕДНИМ РАЗРЯДОМ РАБОТЫ 3,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: Крышка турбины |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| Направляющий аппарат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | РАЗЪЕДИНЕНИЕ И СНЯТИЕ ДЕТАЛЕЙ (УЗЛОВ) КИНЕМАТИКИ НАПРАВЛЯЮЩЕГО АППАРАТА, ФИКСАЦИЯ ТЯГ СЕРВОМОТОРОВ ПО НАТЯГУ. ДИАМЕТР НАПРАВЛЯЮЩЕГО АППАРАТА ДО 6,4 М. КОЛИЧЕСТВО ЛОПАТОК ОТ 16 ДО 24 ШТ. |  | БЦ-4-50402-4-1 Ред.2008 | АППАРАТ | 1 |  |  | 296 |  |  |  |
|  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ - СТРОИТЕЛЕЙ СО СРЕДНИМ РАЗРЯДОМ РАБОТЫ 4,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | ОТСОЕДИНЕНИЕ ТЯГИ СЕРВОМОТОРА ОТ РЕГУЛИРУЮЩЕГО КОЛЬЦА, СНЯТИЕ ТЯГИ В СБОРЕ С ПОРШНЕМ СЕРВОМОТОРА. ДИАМЕТР СЕРВОМОТОРА НАПРАВЛЯЮЩЕГО АППАРАТА СВЫШЕ 500 ДО 700 ММ. СЕРВОМОТОР ПРЯМООСНЫЙ ОДНОЦИЛИНДРОВЫЙ НА КРЫШКЕ ТУРБИНЫ |  | БЦ-4-50502-3-1 Ред.2008 | СЕРВОМОТОР | 1 |  |  | 121 |  |  |  |
|  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ - СТРОИТЕЛЕЙ СО СРЕДНИМ РАЗРЯДОМ РАБОТЫ 4,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | СНЯТИЕ РЫЧАГОВ, НАКЛАДОК, ТАРЕЛОК, БОЛТОВ С ВЕРХНЕЙ ЦАПФЫ ЛОПАТКИ, УДАЛЕНИЕ ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ ШПОНОК. ДИАМЕТР НАПРАВЛЯЮЩЕГО АППАРАТА ОТ 4,75 ДО 6,4 М. ВЕС ДЕТАЛИ (УЗЛА) ДО 150 КГ |  | БЦ-4-50404-3-1 Ред.2008 | ДЕТАЛЬ (УЗЕЛ) | 24 |  |  | 427,2 |  |  |  |
|  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ - СТРОИТЕЛЕЙ СО СРЕДНИМ РАЗРЯДОМ РАБОТЫ 4,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | СНЯТИЕ РЕГУЛИРУЮЩЕГО КОЛЬЦА. ДИАМЕТР РАБОЧЕГО КОЛЕСА СВЫШЕ 3,2 ДО 5 М. |  | БЦ-4-50501-2-1 Ред.2008 | КОЛЬЦО | 1 |  |  | 104 |  |  |  |
|  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ - СТРОИТЕЛЕЙ СО СРЕДНИМ РАЗРЯДОМ РАБОТЫ 4,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | СНЯТИЕ КОРПУСА ПОДШИПНИКА С ВЕРХНЕЙ ЦАПФЫ ЛОПАТКИ. ДИАМЕТР НАПРАВЛЯЮЩЕГО АППАРАТА ОТ 4,75 ДО 6,4 М. ВЕС УЗЛА ОТ 100 ДО 200 КГ |  | БЦ-4-50405-3-2 Ред.2008 | УЗЕЛ | 24 |  |  | 216 |  |  |  |
|  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ - СТРОИТЕЛЕЙ СО СРЕДНИМ РАЗРЯДОМ РАБОТЫ 4,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | ЗАМЕНА ПРОТИВОФИЛЬТРАЦИОННЫХ МАНЖЕТ ВО ВТУЛКАХ ПОДШИПНИКОВ СКОЛЬЖЕНИЯ ВЕРХНЕЙ ЦАПФЫ ЛОПАТКИ. ДИАМЕТР ЦАПФЫ СВЫШЕ 100 ДО 200 ММ. |  | БЦ-4-70701-2-1 Ред.2008 | МАНЖЕТА | 24 |  |  | 76,8 |  |  |  |
|  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ - СТРОИТЕЛЕЙ СО СРЕДНИМ РАЗРЯДОМ РАБОТЫ 4,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | УСТАНОВКА ПОДШИПНИКОВ СКОЛЬЖЕНИЯ ВЕРХНЕЙ ЦАПФЫ ЛОПАТКИ НАПРАВЛЯЮЩЕГО АППАРАТА (В ОДНОМ КОРПУСЕ). ДИАМЕТР НАПРАВЛЯЮЩЕГО АППАРАТА СВЫШЕ 4,75 ДО 6,4 М. ВЕС ПОДШИПНИКА ДО 100 КГ |  | БЦ-4-80120-2-1 Ред.2008 | ПОДШИПНИК | 24 |  |  | 499,2 |  |  |  |
|  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ - СТРОИТЕЛЕЙ СО СРЕДНИМ РАЗРЯДОМ РАБОТЫ 4,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | УСТАНОВКА РЫЧАГОВ, НАКЛАДОК, ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ ШПОНОК, ПРОВЕРКА ВРАЩЕНИЯ ЛОПАТОК НАПРАВЛЯЮЩЕГО АППАРАТА. ДИАМЕТР РАБОЧЕГО КОЛЕСА СВЫШЕ 3,2 ДО 5 М. ВЕС УЗЛА ДО 100 КГ |  | БЦ-4-80122-2-1 Ред.2008 | УЗЕЛ | 24 |  |  | 381,6 |  |  |  |
|  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ - СТРОИТЕЛЕЙ СО СРЕДНИМ РАЗРЯДОМ РАБОТЫ 4,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | УСТАНОВКА НА КРЫШКУ ТУРБИНЫ РЕГУЛИРУЮЩЕГО КОЛЬЦА. ДИАМЕТР РАБОЧЕГО КОЛЕСА СВЫШЕ 3,2 ДО 5 М. |  | БЦ-4-80115-2-1 Ред.2008 | КОЛЬЦО | 1 |  |  | 127 |  |  |  |
|  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ - СТРОИТЕЛЕЙ СО СРЕДНИМ РАЗРЯДОМ РАБОТЫ 4,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | СБОРКА КИНЕМАТИКИ НАПРАВЛЯЮЩЕГО АППАРАТА. ДИАМЕТР НАПРАВЛЯЮЩЕГО АППАРАТА СВЫШЕ 4,75 ДО 6,4 М. |  | БЦ-4-80123-2-1 Ред.2008 | ГИДРОАГРЕГАТ | 1 |  |  | 201,3 |  |  |  |
|  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ - СТРОИТЕЛЕЙ СО СРЕДНИМ РАЗРЯДОМ РАБОТЫ 5,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | СОЕДИНЕНИЕ ТЯГИ СЕРВОМОТОРА НАПРАВЛЯЮЩЕГО АППАРАТА В СБОРЕ С ПОРШНЕМ И РЕГУЛИРУЮЩИМ КОЛЬЦОМ, ПРОВЕРКА ФИКСАЦИИ НАТЯГА. ДИАМЕТР СЕРВОМОТОРА СВЫШЕ 500 ДО 700 ММ. СЕРВОМОТОР ПРЯМООСНЫЙ ОДНОЦИЛИНДРОВЫЙ НА КРЫШКЕ ТУРБИНЫ |  | БЦ-4-80124-3-1 Ред.2008 | СЕРВОМОТОР | 1 |  |  | 146,8 |  |  |  |
|  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ - СТРОИТЕЛЕЙ СО СРЕДНИМ РАЗРЯДОМ РАБОТЫ 4,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | СНЯТИЕ ЛОПАТОК НАПРАВЛЯЮЩЕГО АППАРАТА. ДИАМЕТР РАБОЧЕГО КОЛЕСА СВЫШЕ 3,2 ДО 5 М. ВЕС ЛОПАТКИ СВЫШЕ 0,65 ДО 1,7 ТН |  | БЦ-4-50407-2-2 Ред.2008 | ЛОПАТКА | 4 |  |  | 11,6 |  |  |  |
|  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ - СТРОИТЕЛЕЙ СО СРЕДНИМ РАЗРЯДОМ РАБОТЫ 4,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | УСТАНОВКА ЛОПАТОК НАПРАВЛЯЮЩЕГО АППАРАТА. ДИАМЕТР РАБОЧЕГО КОЛЕСА СВЫШЕ 3,2 ДО 5 М. ВЕС ЛОПАТКИ ДО 0,65 ТН |  | БЦ-4-80105-2-1 Ред.2008 | ЛОПАТКА | 4 |  |  | 10,4 |  |  |  |
|  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ - СТРОИТЕЛЕЙ СО СРЕДНИМ РАЗРЯДОМ РАБОТЫ 4,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | ПОДЪЕМ И УСТАНОВКА ЛОПАТОК НАПРАВЛЯЮЩЕГО АППАРАТА ТЕЛЬФЕРОМ, ТАЛЬЮ, ОСМОТР НИЖНИХ ВТУЛОК ПОДШИПНИКОВ СКОЛЬЖЕНИЯ, МАНЖЕТ, ЦАПФ ЛОПАТОК. ДИАМЕТР НАПРАВЛЯЮЩЕГО АППАРАТА СВЫШЕ 4,75 ДО 6,4 М. ВЕС УЗЛА СВЫШЕ 0,65 ДО 1,7 КГ |  | БЦ-4-10513-2-2 Ред.2008 | УЗЕЛ | 4 |  |  | 220 |  |  |  |
|  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ - СТРОИТЕЛЕЙ СО СРЕДНИМ РАЗРЯДОМ РАБОТЫ 4,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | ВЫВЕШИВАНИЕ ЛОПАТОК НАПРАВЛЯЮЩЕГО АППАРАТА И УСТАНОВКА ТОРЦЕВЫХ ЗАЗОРОВ. ДИАМЕТР НАПРАВЛЯЮЩЕГО АППАРАТА СВЫШЕ 4,75 ДО 6,4 М. ВЕС ЛОПАТКИ СВЫШЕ 0,65 ДО 1,7 ТН |  | БЦ-4-10518-2-2 Ред.2008 | ЛОПАТКА | 24 |  |  | 86,4 |  |  |  |
|  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ - СТРОИТЕЛЕЙ СО СРЕДНИМ РАЗРЯДОМ РАБОТЫ 4,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | РАЗГОНКА ЗАЗОРОВ ПО ЛОПАТКАМ НАПРАВЛЯЮЩЕГО АППАРАТА. ДИАМЕТР НАПРАВЛЯЮЩЕГО АППАРАТА ДО 6,4 М. КОЛИЧЕСТВО ЛОПАТОК СВЫШЕ 16 ДО 24 ШТ. |  | БЦ-4-10519-3-1 Ред.2008 | АППАРАТ | 1 |  |  | 91 |  |  |  |
|  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ - СТРОИТЕЛЕЙ СО СРЕДНИМ РАЗРЯДОМ РАБОТЫ 4,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: Направляющий аппарат |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| Система регулирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | РЕМОНТ МАСЛОПРОВОДОВ СИСТЕМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ПО ФЛАНЦЕВЫМ СОЕДИНЕНИЯМ, С ЧАСТИЧНОЙ ЗАМЕНОЙ УЧАСТКОВ МАСЛОПРОВОДОВ. ДИАМЕТР РАБОЧЕГО КОЛЕСА СВЫШЕ 3,2 ДО 5 М. |  | БЦ-4-70910-1-2 Ред.2008 | ТУРБИНА | 1 |  |  | 49,8 |  |  |  |
|  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ - СТРОИТЕЛЕЙ СО СРЕДНИМ РАЗРЯДОМ РАБОТЫ 5,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | ГИДРОИСПЫТАНИЕ МАСЛОПРОВОДА СИСТЕМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ. ДИАМЕТР РАБОЧЕГО КОЛЕСА СВЫШЕ 3,2 ДО 5 М. |  | БЦ-4-80161-2-1 Ред.2008 | ТОННА ТРУБОПРОВОДА | 1,5 |  |  | 38,7 |  |  |  |
|  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ - СТРОИТЕЛЕЙ СО СРЕДНИМ РАЗРЯДОМ РАБОТЫ 4,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | РАЗБОРКА, ЧИСТКА, ПРОВЕРКА ДЕТАЛЕЙ МЕХАНИЧЕСКОЙ ЧАСТИ И РЕВИЗИЯ РЕГУЛЯТОРА СКОРОСТИ ГИДРОАГРЕГАТА |  | МНВ | ШТ | 1 |  |  | 22 |  |  |  |
|  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ - СТРОИТЕЛЕЙ СО СРЕДНИМ РАЗРЯДОМ РАБОТЫ 4,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: Система регулирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| Маслоприемник |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | СНЯТИЕ МАСЛОПРИЕМНИКА. ДИАМЕТР РАБОЧЕГО КОЛЕСА СВЫШЕ 3,2 ДО 5 М. |  | БЦ-4-50601-2-1 Ред.2008 | МАСЛОПРИЕМНИК | 1 |  |  | 123 |  |  |  |
|  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ - СТРОИТЕЛЕЙ СО СРЕДНИМ РАЗРЯДОМ РАБОТЫ 4,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | СНЯТИЕ ОБРАТНЫХ СВЯЗЕЙ ПО ГИДРОАГРЕГАТУ. СНЯТИЕ ОТ СЕРВОМОТОРА РАБОЧЕГО КОЛЕСА ДО КОМАНДОАППАРАТА. ДИАМЕТР РАБОЧЕГО КОЛЕСА ОТ 3,2 ДО 5 М. |  | БЦ-4-50505-1-2 Ред.2008 | ТУРБИНА | 1 |  |  | 26 |  |  |  |
|  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ - СТРОИТЕЛЕЙ СО СРЕДНИМ РАЗРЯДОМ РАБОТЫ 5,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | СНЯТИЕ ОПОРЫ МАСЛОПРИЕМНИКА. ДИАМЕТР РАБОЧЕГО КОЛЕСА СВЫШЕ 3,2 ДО 5 М. |  | БЦ-4-50602-2-1 Ред.2008 | ТУРБИНА | 1 |  |  | 24 |  |  |  |
|  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ - СТРОИТЕЛЕЙ СО СРЕДНИМ РАЗРЯДОМ РАБОТЫ 4,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | СНЯТИЕ ВАЛА-НАДСТАВКИ, ПЕРЕНОС НА МОНТАЖНУЮ ПЛОЩАДКУ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЗАВОДСКОГО ПРИСПОСОБЛЕНИЯ. ДИАМЕТР ШЕЙКИ ВАЛА ДО 0,45 М, ВЕС ВАЛА ДО 14,5 ТН |  | БЦ-4-40503-1-1 Ред.2008 | ВАЛ | 1 |  |  | 15 |  |  |  |
|  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ - СТРОИТЕЛЕЙ СО СРЕДНИМ РАЗРЯДОМ РАБОТЫ 4,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | УСТАНОВКА ВАЛА-НАДСТАВКИ, СОЕДИНЕНИЕ ВЕРХНЕЙ ШТАНГИ МАСЛОПРОВОДА РАБОЧЕГО КОЛЕСА. ДИАМЕТР ШЕЙКИ ВАЛА ДО 0,45 М. ВЕС ВАЛА-НАДСТАВКИ ДО 14,5 ТН |  | БЦ-4-80143-1-1 Ред.2008 | ВАЛ | 1 |  |  | 16,9 |  |  |  |
|  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ - СТРОИТЕЛЕЙ СО СРЕДНИМ РАЗРЯДОМ РАБОТЫ 4,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 | УСТАНОВКА ОПОРЫ МАСЛОПРИЕМНИКА. ДИАМЕТР РАБОЧЕГО КОЛЕСА СВЫШЕ 3,2 ДО 5 М. |  | БЦ-4-80153-2-1 Ред.2008 | МАСЛОПРИЕМНИК | 1 |  |  | 89 |  |  |  |
|  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ - СТРОИТЕЛЕЙ СО СРЕДНИМ РАЗРЯДОМ РАБОТЫ 4,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 | УСТАНОВКА И КРЕПЛЕНИЕ ДЕТАЛЕЙ И УЗЛОВ МАСЛОПРИЕМНИКА. ДИАМЕТР РАБОЧЕГО КОЛЕСА ОТ 3,2 ДО 5 М. |  | БЦ-4-80168-1-2 Ред.2008 | МАСЛОПРИЕМНИК | 1 |  |  | 111 |  |  |  |
|  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ - СТРОИТЕЛЕЙ СО СРЕДНИМ РАЗРЯДОМ РАБОТЫ 5,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 | РАЗБОРКА ФЛАНЦЕВЫХ СОЕДИНЕНИЙ, ШТАНГ МАСЛОПРОВОДОВ, ЗАМЕНА РЕЗИНОВОГО ШНУРОВОГО УПЛОТНЕНИЯ, ЗАМЕНА КРЕПЕЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ, СБОРКА, ГИДРОИСПЫТАНИЕ НА ПЛОТНОСТЬ. ДИАМЕТР РАБОЧЕГО КОЛЕСА СВЫШЕ 3,2 ДО 5 М. |  | БЦ-4-70201-2-1 Ред.2008 | ТУРБИНА | 1 |  |  | 113 |  |  |  |
|  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ - СТРОИТЕЛЕЙ СО СРЕДНИМ РАЗРЯДОМ РАБОТЫ 4,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 | ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ СОПРЯЖЕНИЯ ФЛАНЦЕВ К МОНТАЖНОЙ ОПЕРАЦИИ, УСТРАНЕНИЕ ЗАБОИН, ЗАУСЕНЦЕВ. ДИАМЕТР ФЛАНЦА ВАЛА СВЫШЕ 1,5 ДО 2 М. |  | БЦ-4-70205-4-1 Ред.2008 | ФЛАНЕЦ | 1 |  |  | 25 |  |  |  |
|  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ - СТРОИТЕЛЕЙ СО СРЕДНИМ РАЗРЯДОМ РАБОТЫ 4,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 | УСТАНОВКА ОБРАТНОЙ СВЯЗИ ПО МАСЛОПРИЕМНИКУ, ВЕРХНЕЙ КРЕСТОВИНЕ ДО КОМАНДОАППАРАТА. ДИАМЕТР РАБОЧЕГО КОЛЕСА СВЫШЕ 3,2 ДО 5 М. |  | БЦ-4-80159-2-1 Ред.2008 | МАСЛОПРИЕМНИК | 1 |  |  | 59,5 |  |  |  |
|  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ - СТРОИТЕЛЕЙ СО СРЕДНИМ РАЗРЯДОМ РАБОТЫ 5,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: Маслоприемник |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| Подпятник, вал генератора,Верхний генераторный подшипник,нижний генераторный подшипник |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 | СНЯТИЕ МАСЛООХЛАДИТЕЛЕЙ ПОДПЯТНИКА. ГЕНЕРАТОР ПОДВЕСНОЙ, МАСЛООХЛАДИТЕЛЬ КОЛЬЦЕВОЙ ВЕСОМ СВЫШЕ 0,2 ДО 0,4 ТН. |  | БЦ-4-40803-2-1 Ред.2008 | МАСЛООХЛАДИТЕЛЬ | 2 |  |  | 62 |  |  |  |
|  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ - СТРОИТЕЛЕЙ СО СРЕДНИМ РАЗРЯДОМ РАБОТЫ 4,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 | СНЯТИЕ УПЛОТНЕНИЯ МАСЛОВАННЫ ПОДПЯТНИКА СО ВСТРОЕННЫМ В ВАННУ НАПРАВЛЯЮЩИМ ПОДШИПНИКОМ. ДИАМЕТР ДИСКА ПОДПЯТНИКА СВЫШЕ 1,5 ДО 2 М. ГЕНЕРАТОР ПОДВЕСНОЙ |  | БЦ-4-40602-2-1 Ред.2008 | ПОДПЯТНИК | 1 |  |  | 56 |  |  |  |
|  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ - СТРОИТЕЛЕЙ СО СРЕДНИМ РАЗРЯДОМ РАБОТЫ 4,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 | СНЯТИЕ, РЕМОНТ И УСТАНОВКА МАСЛООТРАЖАТЕЛЯ С ЗАМЕНОЙ ИЗОЛЯЦИОННОЙ ПРОКЛАДКИ. |  | БЦ-4-10804-1-1 Ред.2008 | МАСЛОПРИЕМНИК | 1 |  |  | 12 |  |  |  |
|  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ - СТРОИТЕЛЕЙ СО СРЕДНИМ РАЗРЯДОМ РАБОТЫ 3,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 | СНЯТИЕ, РЕМОНТ, УСТАНОВКА КОМПЛЕКТА МАСЛОУСПОКОИТЕЛЬНЫХ ЩИТОВ В ВАННЕ ПОДПЯТНИКА. НЕЗАВИСИМО ОТ ТИПА ГЕНЕРАТОРА, ДИАМЕТР ДИСКА ПОДПЯТНИКА ОТ 1,5 ДО 2 М. |  | БЦ-4-20405-2-1 Ред.2008 | ПОДПЯТНИК | 1 |  |  | 91 |  |  |  |
|  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ - СТРОИТЕЛЕЙ СО СРЕДНИМ РАЗРЯДОМ РАБОТЫ 4,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 | СНЯТИЕ ДИСКА ПОДПЯТНИКА, ВТУЛКИ ПОДПЯТНИКА. ДИАМЕТР ДИСКА ПОДПЯТНИКА СВЫШЕ 1,5 ДО 2 М. |  | БЦ-4-40802-2-1 Ред.2008 | ПОДПЯТНИК | 1 |  |  | 38 |  |  |  |
|  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ - СТРОИТЕЛЕЙ СО СРЕДНИМ РАЗРЯДОМ РАБОТЫ 4,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 92 | РАЗЪЕДИНЕНИЕ ОСТОВА (ВТУЛКИ) РОТОРА С ДИСКОМ ПОДПЯТНИКА ИЛИ ВТУЛКОЙ ПОДПЯТНИКА. ДИАМЕТР ЗЕРКАЛЬНОГО ДИСКА СВЫШЕ 1,5 ДО 2 М. СОЕДИНЕНИЕ ОСТОВА (ВТУЛКИ) РОТОРА С ДИСКОМ ПОДПЯТНИКА |  | БЦ-4-40603-2-1 Ред.2008 | РОТОР | 1 |  |  | 72 |  |  |  |
|  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ - СТРОИТЕЛЕЙ СО СРЕДНИМ РАЗРЯДОМ РАБОТЫ 4,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 93 | СОЕДИНЕНИЕ ОСТОВА РОТОРА (ВТУЛКИ РОТОРА) С ВТУЛКОЙ ПОДПЯТНИКА, С ДИСКОМ ПОДПЯТНИКА. ДИАМЕТР ДИСКА ПОДПЯТНИКА СВЫШЕ 1,5 ДО 2 М. СОЕДИНЕНИЕ С ДИСКОМ ПОДПЯТНИКА |  | БЦ-4-80136-2-1 Ред.2008 | РОТОР | 1 |  |  | 129,9 |  |  |  |
|  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ - СТРОИТЕЛЕЙ СО СРЕДНИМ РАЗРЯДОМ РАБОТЫ 4,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 94 | УСТАНОВКА ДИСКА ПОДПЯТНИКА, ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ НАГРУЗКИ НА СЕГМЕНТЫ ПО ИНДИКАТОРАМ ЧАСОВОГО ТИПА. ДИАМЕТР ШЕЙКИ ВАЛА ДО 1,5 М. |  | БЦ-4-80132-1-1 Ред.2008 | ПОДПЯТНИК | 1 |  |  | 37,7 |  |  |  |
|  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ - СТРОИТЕЛЕЙ СО СРЕДНИМ РАЗРЯДОМ РАБОТЫ 5,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 95 | УСТРАНЕНИЕ ДЕФОРМАЦИИ ПОВЕРХНОСТИ ТЫЛЬНОЙ СТОРОНЫ ДИСКА ПОДПЯТНИКА, ИЛИ ДЕФОРМАЦИИ РАБОЧЕЙ ПОВЕРХНОСТИ ДИСКА ПОДПЯТНИКА. ДИАМЕТР ЗЕРКАЛЬНОГО ДИСКА СВЫШЕ 1,5 ДО 2 М. РАБОТА "ВЫШАБРИВАНИЕМ НА КЛИН", ГЕНЕРАТОР ПОДВЕСНОЙ |  | БЦ-4-20420-2-3 Ред.2008 | ПОДПЯТНИК | 1 |  |  | 717 |  |  |  |
|  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ - СТРОИТЕЛЕЙ СО СРЕДНИМ РАЗРЯДОМ РАБОТЫ 4,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 96 | ПОЛИРОВКА РАБОЧЕЙ ПОВЕРХНОСТИ ДИСКА ПОДПЯТНИКА НА СПЕЦИАЛЬНОМ СТЕНДЕ В УСЛОВИЯХ МОНТАЖНОЙ ПЛОЩАДКИ. ДИАМЕТР ДИСКА ПОДПЯТНИКА СВЫШЕ 1,5 ДО 2 М. |  | БЦ-4-60401-2-1 Ред.2008 | ДИСК | 1 |  |  | 408 |  |  |  |
|  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ - СТРОИТЕЛЕЙ СО СРЕДНИМ РАЗРЯДОМ РАБОТЫ 4,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 97 | СНЯТИЕ ВЕРХНЕГО НАПРАВЛЯЮЩЕГО ПОДШИПНИКА С РАЗБОРКОЙ НИЖНЕЙ МАСЛОВАННЫ И ОПУСКАНИЕМ ВЫГОРОДКИ. ДИАМЕТР ШЕЙКИ ВАЛА СВЫШЕ 0,95 ДО 1,5 М. ГЕНЕРАТОР ПОДВЕСНОЙ |  | БЦ-4-40501-4-1 Ред.2008 | ПОДШИПНИК | 1 |  |  | 110 |  |  |  |
|  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ - СТРОИТЕЛЕЙ СО СРЕДНИМ РАЗРЯДОМ РАБОТЫ 4,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 98 | СНЯТИЕ НИЖНЕГО НАПРАВЛЯЮЩЕГО ПОДШИПНИКА. ДИАМЕТР ШЕЙКИ ВАЛА СВЫШЕ 0,95 ДО 1,5 М. ПОДШИПНИК СЕГМЕНТНЫЙ НА ЖИДКОЙ МАСЛЯНОЙ СМАЗКЕ |  | БЦ-4-50301-4-3 Ред.2008 | ПОДШИПНИК | 1 |  |  | 123 |  |  |  |
|  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ - СТРОИТЕЛЕЙ СО СРЕДНИМ РАЗРЯДОМ РАБОТЫ 4,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 99 | РАЗБОРКА, СБОРКА, ДЕФЕКТАЦИЯ, УСТРАНЕНИЕ ДЕФЕКТОВ ДЕТАЛЕЙ ПОДПЯТНИКА, ВКЛЮЧАЯ ОПОРУ ПОДПЯТНИКА. ДИАМЕТР ЗЕРКАЛЬНОГО ДИСКА СВЫШЕ 1,5 ДО 2 М. ПОДПЯТНИК ОДНОРЯДНЫЙ НА ЖЕСТКОЙ ОПОРЕ, ГЕНЕРАТОР ПОДВЕСНОЙ |  | БЦ-4-20412-2-1 Ред.2008 | ПОДПЯТНИК | 1 |  |  | 527 |  |  |  |
|  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ - СТРОИТЕЛЕЙ СО СРЕДНИМ РАЗРЯДОМ РАБОТЫ 4,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 | СНЯТИЕ ДЕТАЛЕЙ ПОДШИПНИКА, УСТРАНЕНИЕ ДЕФЕКТОВ НА СЕГМЕНТАХ, ОПОРНЫХ БОЛТАХ, ВКЛАДЫШАХ, КРЕПЕЖНЫХ ЭЛЕМЕНТАХ С ПРОВЕРКОЙ И ВОССТАНОВЛЕНИЕМ ИЗОЛЯЦИИ СОПРЯГАЕМЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ДЕТАЛЕЙ ПОДШИПНИКА. ДИАМЕТР ШЕЙКИ ВАЛА ОТ 0,95 М И ВЫШЕ. |  | БЦ-4-20706-4-1 Ред.2008 | ПОДШИПНИК | 1 |  |  | 279 |  |  |  |
|  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ - СТРОИТЕЛЕЙ СО СРЕДНИМ РАЗРЯДОМ РАБОТЫ 4,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 | УСТАНОВКА УПОРОВ, ОПОР, СЕГМЕНТОВ ПОДПЯТНИКА. ВЕС СЕГМЕНТА ДО 0,065 ТН |  | БЦ-4-80131-1-1 Ред.2008 | СЕГМЕНТ | 8 |  |  | 127,2 |  |  |  |
|  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ - СТРОИТЕЛЕЙ СО СРЕДНИМ РАЗРЯДОМ РАБОТЫ 5,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 102 | ШАБРЕНИЕ СЕГМЕНТОВ ПОДШИПНИКА ПРОВОРОТОМ РОТОРА МОСТОВЫМ КРАНОМ ПО НАТИРАМ. ВЕС СЕГМЕНТА ДО 0,065 ТН, ГЕНЕРАТОР ПОДВЕСНОЙ |  | БЦ-4-20606-1-1 Ред.2008 | СЕГМЕНТ | 8 |  |  | 160 |  |  |  |
|  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ - СТРОИТЕЛЕЙ СО СРЕДНИМ РАЗРЯДОМ РАБОТЫ 4,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 103 | КОНТРОЛЬ НАГРУЗКИ НА СЕГМЕНТЫ ПОДПЯТНИКА. ДИАМЕТР ЗЕРКАЛЬНОГО ДИСКА СВЫШЕ 1,5 ДО 2 М. МЕТОД ПРОВЕРКИ ПО ИНДИКАТОРАМ ЧАСОВОГО ТИПА |  | БЦ-4-30106-2-2 Ред.2008 | КОНТРОЛЬ | 2 |  |  | 220 |  |  |  |
|  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ - СТРОИТЕЛЕЙ СО СРЕДНИМ РАЗРЯДОМ РАБОТЫ 5,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 104 | СБОРКА, УСТАНОВКА ВЕРХНЕГО НАПРАВЛЯЮЩЕГО ПОДШИПНИКА СЕГМЕНТНОЙ КОНСТРУКЦИИ (ПРЕДВАРИТЕЛЬНО) ДЛЯ ЦЕНТРОВКИ ВРАЩАЮЩИХСЯ ЧАСТЕЙ ГИДРОАГРЕГАТА ОТНОСИТЕЛЬНО НЕПОДВИЖНЫХ ЧАСТЕЙ. ДИАМЕТР ШЕЙКИ ВАЛА СВЫШЕ 0,95 ДО 1,5 М. ГЕНЕРАТОР ПОДВЕСНОЙ |  | БЦ-4-80151-4-1 Ред.2008 | ПОДШИПНИК | 1 |  |  | 47 |  |  |  |
|  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ - СТРОИТЕЛЕЙ СО СРЕДНИМ РАЗРЯДОМ РАБОТЫ 4,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 105 | СБОРКА ВЕРХНЕГО НАПРАВЛЯЮЩЕГО ПОДШИПНИКА ПО "МАЯКАМ" С УСТАНОВКОЙ ВЫГОРОДКИ, НИЖНЕЙ МАСЛОВАННЫ, УСТАНОВКА КРЫШКИ И ВЕРХНЕГО УПЛОТНЕНИЯ. ДИАМЕТР ШЕЙКИ ВАЛА СВЫШЕ 0,95 ДО 1,5 М. ГЕНЕРАТОР ПОДВЕСНОЙ |  | БЦ-4-80154-4-2 Ред.2008 | ГЕНЕРАТОР | 1 |  |  | 125 |  |  |  |
|  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ - СТРОИТЕЛЕЙ СО СРЕДНИМ РАЗРЯДОМ РАБОТЫ 5,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 106 | СБОРКА, УСТАНОВКА НИЖНЕГО НАПРАВЛЯЮЩЕГО ПОДШИПНИКА (ПРЕДВАРИТЕЛЬНО) ДЛЯ ЦЕНТРОВКИ ВРАЩАЮЩИХСЯ ЧАСТЕЙ ГИДРОАГРЕГАТА ОТНОСИТЕЛЬНО НЕПОДВИЖНЫХ ЧАСТЕЙ. ДИАМЕТР ШЕЙКИ ВАЛА СВЫШЕ 0,95 ДО 1,5 М. ПОДШИПНИК НА ЖИДКОЙ МАСЛЯНОЙ СМАЗКЕ |  | БЦ-4-80133-4-3 Ред.2008 | ПОДШИПНИК | 1 |  |  | 99,2 |  |  |  |
|  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ - СТРОИТЕЛЕЙ СО СРЕДНИМ РАЗРЯДОМ РАБОТЫ 4,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 107 | СБОРКА НИЖНЕГО НАПРАВЛЯЮЩЕГО ПОДШИПНИКА ПО "МАЯКАМ", УПЛОТНЕНИЯ, ПОДГОТОВКА К ПУСКУ. ДИАМЕТР ШЕЙКИ ВАЛА СВЫШЕ 0,95 ДО 1,5 М. ПОДШИПНИК НА ЖИДКОЙ МАСЛЯНОЙ СМАЗКЕ |  | БЦ-4-80157-4-3 Ред.2008 | ПОДШИПНИК | 1 |  |  | 152,6 |  |  |  |
|  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ - СТРОИТЕЛЕЙ СО СРЕДНИМ РАЗРЯДОМ РАБОТЫ 4,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 108 | УСТАНОВКА УПЛОТНЕНИЯ ВАННЫ ПОДПЯТНИКА (КРЫШКИ МАСЛОВАННЫ). ДИАМЕТР ДИСКА ПОДПЯТНИКА СВЫШЕ 1,5 ДО 2,0 М, ГЕНЕРАТОР ПОДВЕСНОЙ |  | БЦ-4-80169-2-1 доп.6.2010г. | ПОДПЯТНИК | 1 |  |  | 79,2 |  |  |  |
|  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ - СТРОИТЕЛЕЙ СО СРЕДНИМ РАЗРЯДОМ РАБОТЫ 4,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 109 | ПОДГОТОВКА ПОДПЯТНИКА К ПРОВОРОТУ ГИДРОГЕНЕРАТОРА С ПРИМЕНЕНИЕМ МОСТОВОГО КРАНА С ЦЕЛЬЮ ПРОВЕРКИ ЛИНИИ ВАЛА, КОНЦЕНТРИЧНОСТИ ОБОДА РОТОРА, СЕРДЕЧНИКА СТАТОРА, ВОЛНЫ ТОРМОЗНОГО ДИСКА, ПРОВЕРКА ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ РАЗМЕРОВ РАБОЧЕГО КОЛЕСА - КАМЕРЫ РАБОЧЕГО КОЛЕСА И Т. Д. ДО ИЛИ ПОСЛЕ РЕМОНТА. ДИАМЕТР ЗЕРКАЛЬНОГО ДИСКА СВЫШЕ 1,5 ДО 2 М. ПОДПЯТНИК ОДНОРЯДНЫЙ НА ЖЕСТКОЙ ОПОРЕ, ГЕНЕРАТОР ПОДВЕСНОЙ |  | БЦ-4-20411-2-1 Ред.2008 | ПРОВОРОТ | 1 |  |  | 26 |  |  |  |
|  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ - СТРОИТЕЛЕЙ СО СРЕДНИМ РАЗРЯДОМ РАБОТЫ 4,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 110 | ПРОВЕРКА ЛИНИИ ВАЛА, ЦЕНТРОВКИ ШТАНГИ МАСЛОПРИЕМНИКА, НЕПЕРПЕНДИКУЛЯРНОСТИ ДИСКА ПОДПЯТНИКА К ОСИ ГИДРОАГРЕГАТА ПРОВОРОТОМ РОТОРА ГЛАВНОГО ГЕНЕРАТОРА С ПРИМЕНЕНИЕМ МОСТОВОГО КРАНА ДО РЕМОНТА ИЛИ ПОСЛЕ РЕМОНТА. ДИАМЕТР РОТОРА ГЕНЕРАТОРА СВЫШЕ 3 ДО 6 М. |  | БЦ-4-30105-2-1 Ред.2008 | ПРОВОРОТ | 1 |  |  | 110 |  |  |  |
|  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ - СТРОИТЕЛЕЙ СО СРЕДНИМ РАЗРЯДОМ РАБОТЫ 5,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111 | УСТАНОВКА МАСЛООХЛАДИТЕЛЕЙ ПОДПЯТНИКА. МАСЛООХЛАДИТЕЛЬ КОЛЬЦЕВОЙ, ВЕС МАСЛООХЛАДИТЕЛЯ СВЫШЕ 0,2 ДО 0,4 ТН |  | БЦ-4-80167-2-1 Ред.2008 | МАСЛООХЛАДИТЕЛЬ | 2 |  |  | 82 |  |  |  |
|  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ - СТРОИТЕЛЕЙ СО СРЕДНИМ РАЗРЯДОМ РАБОТЫ 4,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 112 | РАСПРЕДЕЛЕНИЕ НАГРУЗКИ (ПОДБИВКА) НА СЕГМЕНТЫ ОДНОРЯДНОГО ПОДПЯТНИКА ГЕНЕРАТОРОВ ЗОНТИЧНОГО ТИПА, ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ИЛИ ОКОНЧАТЕЛЬНО ПЕРЕД ЗАКРЫТИЕМ МАСЛОВАННЫ. ДИАМЕТР РОТОРА ГЕНЕРАТОРА СВЫШЕ 3 ДО 6 М, РАСПРЕДЕЛЕНИЕ НАГРУЗКИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ПО ИНДИКАТОРАМ |  | БЦ-4-20413-2-1 Ред.2008 | ПОДПЯТНИК | 1 |  |  | 48 |  |  |  |
|  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ - СТРОИТЕЛЕЙ СО СРЕДНИМ РАЗРЯДОМ РАБОТЫ 5,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 113 | РАСПРЕДЕЛЕНИЕ НАГРУЗКИ (ПОДБИВКА) НА СЕГМЕНТЫ ОДНОРЯДНОГО ПОДПЯТНИКА ГЕНЕРАТОРОВ ЗОНТИЧНОГО ТИПА, ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ИЛИ ОКОНЧАТЕЛЬНО ПЕРЕД ЗАКРЫТИЕМ МАСЛОВАННЫ. ДИАМЕТР РОТОРА ГЕНЕРАТОРА СВЫШЕ 3 ДО 6 М, РАСПРЕДЕЛЕНИЕ НАГРУЗКИ ОКОНЧАТЕЛЬНО ПО ИНДИКАТОРАМ |  | БЦ-4-20413-2-3 Ред.2008 | ПОДПЯТНИК | 1 |  |  | 38,8 |  |  |  |
|  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ - СТРОИТЕЛЕЙ СО СРЕДНИМ РАЗРЯДОМ РАБОТЫ 5,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 114 | РАЗБОРКА И СБОРКА ТРУБНЫХ УЗЛОВ, УСТРАНЕНИЕ ДЕФЕКТОВ, ГИДРОИСПЫТАНИЕ НА ПРОЧНОСТЬ И ПЛОТНОСТЬ ТРУБОПРОВОДА СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ СЕГМЕНТОВ ПОДПЯТНИКА. ДИАМЕТР РОТОРА ГЕНЕРАТОРА СВЫШЕ 3 ДО 6 М. ГЕНЕРАТОР ПОДВЕСНОЙ |  | БЦ-4-21201-2-1 Ред.2008 | ТОННА | 0,5 |  |  | 37 |  |  |  |
|  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ - СТРОИТЕЛЕЙ СО СРЕДНИМ РАЗРЯДОМ РАБОТЫ 4,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 115 | РАЗБОРКА, УСТРАНЕНИЕ ДЕФЕКТОВ, УСТАНОВКА (СБОРКА) ПЛОЩАДОК, ЛЕСТНИЦ, ПЕРИЛ, ОГРАЖДЕНИЙ. |  | БЦ-4-20802-1-1 Ред.2008 | ТОННА | 0,5 |  |  | 20 |  |  |  |
|  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ - СТРОИТЕЛЕЙ СО СРЕДНИМ РАЗРЯДОМ РАБОТЫ 4,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: Подпятник, вал генератора,Верхний генераторный подшипник,нижний генераторный подшипник |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| Система ТВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116 | СБОРКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ТРУБОПРОВОДОВ ПО ГИДРОАГРЕГАТУ ВКЛЮЧАЯ ТРУБОПРОВОДЫ ОХЛАЖДЕНИЯ, МАСЛА И МАСЛОПРОВОДЫ СИСТЕМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТУРБИНЫ Кпз=0,4 (разборка) |  | БЦ-4-80155-1-1 Ред.2008. доп.6.2010г. | ТОННА | 2,5 |  |  | 181,5 |  |  |  |
|  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ - СТРОИТЕЛЕЙ СО СРЕДНИМ РАЗРЯДОМ РАБОТЫ 4,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 117 | СБОРКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ТРУБОПРОВОДОВ ПО ГИДРОАГРЕГАТУ ВКЛЮЧАЯ ТРУБОПРОВОДЫ ОХЛАЖДЕНИЯ, МАСЛА И МАСЛОПРОВОДЫ СИСТЕМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТУРБИНЫ |  | БЦ-4-80155-1-1 Ред.2008. доп.6.2010г. | ТОННА | 2,5 |  |  | 453,75 |  |  |  |
|  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ - СТРОИТЕЛЕЙ СО СРЕДНИМ РАЗРЯДОМ РАБОТЫ 4,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 118 | СНЯТИЕ КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ НА ДАВЛЕНИЕ ДО 6,4 МПА (МУФТОВЫЕ И ФЛАНЦЕВЫЕ), ДУ-70, 80ММ |  | БЦ-3-10901-4-3 | ШТ | 2 |  |  | 3,4 |  |  |  |
|  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ - СТРОИТЕЛЕЙ СО СРЕДНИМ РАЗРЯДОМ РАБОТЫ 3,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 119 | РЕМОНТ КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ НА ДАВЛЕНИЕ ДО 6,4 МПА (МУФТОВЫЕ И ФЛАНЦЕВЫЕ), ДУ-70, 80ММ 1 ГРУППА СЛОЖНОСТИ РЕМОНТА |  | БЦ-3-10901-4-1 | ШТ | 2 |  |  | 20 |  |  |  |
|  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ - СТРОИТЕЛЕЙ СО СРЕДНИМ РАЗРЯДОМ РАБОТЫ 3,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 120 | УСТАНОВКА КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ НА ДАВЛЕНИЕ ДО 6,4 МПА (МУФТОВЫЕ И ФЛАНЦЕВЫЕ), ДУ-70, 80ММ |  | БЦ-3-10901-4-4 | ШТ | 2 |  |  | 11,4 |  |  |  |
|  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ - СТРОИТЕЛЕЙ СО СРЕДНИМ РАЗРЯДОМ РАБОТЫ 3,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 121 | СНЯТИЕ ЗАДВИЖЕК НА ДАВЛЕНИЕ ДО 6.4 МПА С ЖЕСТКИМ КЛИНОМ (ФЛАНЦЕВЫЕ), ДУ-250ММ |  | БЦ-3-10501-7-3 | ШТ | 2 |  |  | 14,2 |  |  |  |
|  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ - СТРОИТЕЛЕЙ СО СРЕДНИМ РАЗРЯДОМ РАБОТЫ 3,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 122 | УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК НА ДАВЛЕНИЕ ДО 6.4 МПА С ЖЕСТКИМ КЛИНОМ (ФЛАНЦЕВЫЕ), ДУ-250ММ |  | БЦ-3-10501-7-4 | ШТ | 2 |  |  | 21,4 |  |  |  |
|  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ - СТРОИТЕЛЕЙ СО СРЕДНИМ РАЗРЯДОМ РАБОТЫ 3,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 123 | СНЯТИЕ ЗАДВИЖЕК НА ДАВЛЕНИЕ ДО 6.4 МПА С ЖЕСТКИМ КЛИНОМ (ФЛАНЦЕВЫЕ), ДУ-200ММ |  | БЦ-3-10501-6-3 | ШТ | 1 |  |  | 5,9 |  |  |  |
|  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ - СТРОИТЕЛЕЙ СО СРЕДНИМ РАЗРЯДОМ РАБОТЫ 3,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 124 | УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК НА ДАВЛЕНИЕ ДО 6.4 МПА С ЖЕСТКИМ КЛИНОМ (ФЛАНЦЕВЫЕ), ДУ-200ММ |  | БЦ-3-10501-6-4 | ШТ | 1 |  |  | 7,1 |  |  |  |
|  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ - СТРОИТЕЛЕЙ СО СРЕДНИМ РАЗРЯДОМ РАБОТЫ 3,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 125 | СНЯТИЕ ВЕНТИЛЕЙ НА ДАВЛЕНИЕ ДО 6,4МПА (МУФТОВЫЕ И ФЛАНЦЕВЫЕ) ДУ-40, 50ММ |  | БЦ-3-10101-5-3 | ШТ | 11 |  |  | 9,35 |  |  |  |
|  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ - СТРОИТЕЛЕЙ СО СРЕДНИМ РАЗРЯДОМ РАБОТЫ 3,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 126 | УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ НА ДАВЛЕНИЕ ДО 6,4МПА (МУФТОВЫЕ И ФЛАНЦЕВЫЕ) ДУ-40, 50ММ |  | БЦ-3-10101-5-4 | ШТ | 11 |  |  | 31,9 |  |  |  |
|  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ - СТРОИТЕЛЕЙ СО СРЕДНИМ РАЗРЯДОМ РАБОТЫ 3,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 127 | СНЯТИЕ ВЕНТИЛЕЙ ЗАПОРНЫХ, РЕГУЛИРУЮЩИХ И ДРОССЕЛЬНЫХ НА ДАВЛЕНИЕ 6,4-10 МПА (С ПАТРУБКАМИ ПОД ПРИВАРКУ) ДУ-50ММ |  | БЦ-3-10201-3-3 | ШТ | 1 |  |  | 2,4 |  |  |  |
|  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ - СТРОИТЕЛЕЙ СО СРЕДНИМ РАЗРЯДОМ РАБОТЫ 3,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 128 | УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ ЗАПОРНЫХ, РЕГУЛИРУЮЩИХ И ДРОССЕЛЬНЫХ НА ДАВЛЕНИЕ 6,4-10 МПА (С ПАТРУБКАМИ ПОД ПРИВАРКУ) ДУ-50ММ |  | БЦ-3-10201-3-4 | ШТ | 1 |  |  | 7,5 |  |  |  |
|  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ - СТРОИТЕЛЕЙ СО СРЕДНИМ РАЗРЯДОМ РАБОТЫ 3,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: Система ТВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| Герметические люки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 129 | ЗАМЕНА РЕЗИНОВОГО УПЛОТНЕНИЯ (ПРОФИЛЬ ТИП 2) ПО ПЕРИМЕТРУ ЗАТВОРА С ВОССТАНОВЛЕНИЕМ ВЫРАВНИВАЮЩЕГО СЛОЯ И ВУЛКАНИЗАЦИЕЙ СТЫКОВЫХ И УГЛОВЫХ ШВОВ. ДЛИНА ПРОЛЕТА ДО 4 М. УПЛОТНЕНИЕ ГОРИЗОНТАЛЬНОЕ (прим.) |  | БЦ-4-260104-1-1 Ред.2008 | ПОГ М | 4 |  |  | 68,4 |  |  |  |
|  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ - СТРОИТЕЛЕЙ СО СРЕДНИМ РАЗРЯДОМ РАБОТЫ 4,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 130 | РЕМОНТ ЛАКОКРАСОЧНОГО ПОКРЫТИЯ НА 1-Й СЛОЙ |  | БЦ-13-20101-1-1 | 10М2 | 0,3 |  |  | 3,48 |  |  |  |
|  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ - СТРОИТЕЛЕЙ СО СРЕДНИМ РАЗРЯДОМ РАБОТЫ 3,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 131 | РЕМОНТ ЛАКОКРАСОЧНОГО ПОКРЫТИЯ НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ |  | БЦ-13-20101-1-2 | 10М2 | 0,3 |  |  | 0,1 |  |  |  |
|  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ - СТРОИТЕЛЕЙ СО СРЕДНИМ РАЗРЯДОМ РАБОТЫ 3,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: Герметические люки |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| Система торможения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 132 | СНЯТИЕ НАПОРНОГО ИЛИ СЛИВНОГО КОЛЬЦА КОЛЛЕКТОРА ТОРМОЖЕНИЯ. ДИАМЕТР РОТОРА ГЕНЕРАТОРА СВЫШЕ 3 ДО 6 М. |  | БЦ-4-40701-2-1 Ред.2008 | КОЛЬЦО | 1 |  |  | 23 |  |  |  |
|  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ - СТРОИТЕЛЕЙ СО СРЕДНИМ РАЗРЯДОМ РАБОТЫ 4,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 133 | СНЯТИЕ ТОРМОЗА-ДОМКРАТА. ВЕС ТОРМОЗА-ДОМКРАТА СВЫШЕ 240 КГ. |  | БЦ-4-40702-5-2 Ред.2008 | УЗЕЛ | 6 |  |  | 118,8 |  |  |  |
|  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ - СТРОИТЕЛЕЙ СО СРЕДНИМ РАЗРЯДОМ РАБОТЫ 4,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 134 | РЕМОНТ, УСТРАНЕНИЕ ДЕФЕКТОВ ТОРМОЗА-ДОМКРАТА С ЗАМЕНОЙ МАНЖЕТ, ШЛИФОВКОЙ КОРРОЗИИ, ЗАМЕНОЙ ТОРМОЗНЫХ ДОСОК. ВЕС ТОРМОЗА-ДОМКРАТА СВЫШЕ 240 КГ |  | БЦ-4-60902-5-1 Ред.2008 | УЗЕЛ | 6 |  |  | 54 |  |  |  |
|  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ - СТРОИТЕЛЕЙ СО СРЕДНИМ РАЗРЯДОМ РАБОТЫ 4,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 135 | УСТАНОВКА ТОРМОЗ-ДОМКРАТА. ВЕС ТОРМОЗА-ДОМКРАТА СВЫШЕ 240 КГ. |  | БЦ-4-80129-5-1 Ред.2008 | УЗЕЛ | 6 |  |  | 142,8 |  |  |  |
|  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ - СТРОИТЕЛЕЙ СО СРЕДНИМ РАЗРЯДОМ РАБОТЫ 4,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 136 | СНЯТИЕ ОПОРЫ ПОД ТОРМОЗ-ДОМКРАТ. ВЕС ТОРМОЗА-ДОМКРАТА СВЫШЕ 240 КГ. |  | БЦ-4-40702-5-1 Ред.2008 | УЗЕЛ | 6 |  |  | 144 |  |  |  |
|  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ - СТРОИТЕЛЕЙ СО СРЕДНИМ РАЗРЯДОМ РАБОТЫ 4,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 137 | УСТАНОВКА ОПОРЫ ПОД ТОРМОЗ-ДОМКРАТ. ВЕС ТОРМОЗА-ДОМКРАТА СВЫШЕ 240 КГ. |  | БЦ-4-80129-5-2 Ред.2008 | УЗЕЛ | 6 |  |  | 118,8 |  |  |  |
|  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ - СТРОИТЕЛЕЙ СО СРЕДНИМ РАЗРЯДОМ РАБОТЫ 4,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 138 | УСТАНОВКА ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМЫ ТОРМОЖЕНИЯ, СОЕДИНЕНИЕ С ТОРМОЗАМИ-ДОМКРАТАМИ И В КОЛЬЦО. ДИАМЕТР РОТОРА ГЕНЕРАТОРА СВЫШЕ 3 ДО 6 М. |  | БЦ-4-80128-2-1 Ред.2008 | КОЛЬЦО | 1 |  |  | 33,7 |  |  |  |
|  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ - СТРОИТЕЛЕЙ СО СРЕДНИМ РАЗРЯДОМ РАБОТЫ 4,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: Система торможения |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| Щеточно-контактный аппарат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 139 | СНЯТИЕ, РЕМОНТ, УСТАНОВКА ЩЕТОЧНО-КОНТАКТНОГО АППАРАТА (УЗЕЛ РАСПОЛОЖЕН ВЫШЕ РОТОРА ГЛАВНОГО ГЕНЕРАТОРА). ГЕНЕРАТОР ПО МЕСТОНАХОЖДЕНИЮ КОНТАКТНЫХ КОЛЕЦ НА ОПОРЕ МАСЛОПРИЕМНИКА. ДИАМЕТР РОТОРА ГЕНЕРАТОРА СВЫШЕ 3 ДО 6 М. |  | БЦ-4-21104-2-1 Ред.2008 | ГЕНЕРАТОР | 1 |  |  | 30 |  |  |  |
|  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ - СТРОИТЕЛЕЙ СО СРЕДНИМ РАЗРЯДОМ РАБОТЫ 4,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 140 | ПРОВЕРКА И УСТРАНЕНИЕ БОЯ КОНТАКТНЫХ КОЛЕЦ (УЗЕЛ РАСПОЛОЖЕН ВЫШЕ РОТОРА ГЛАВНОГО ГЕНЕРАТОРА) ВРУЧНУЮ. ГЕНЕРАТОР ПО МЕСТОНАХОЖДЕНИЮ КОНТАКТНЫХ КОЛЕЦ НА ОПОРЕ МАСЛОПРИЕМНИКА. ДИАМЕТР РОТОРА ГЕНЕРАТОРА СВЫШЕ 3 ДО 6 М. |  | БЦ-4-21103-2-1 Ред.2008 | ГЕНЕРАТОР | 1 |  |  | 73 |  |  |  |
|  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ - СТРОИТЕЛЕЙ СО СРЕДНИМ РАЗРЯДОМ РАБОТЫ 4,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 141 | ШЛИФОВКА КОНТАКТНЫХ КОЛЕЦ В ПОДШИПНИКАХ НА ХОЛОСТОМ ХОДУ ГИДРОАГРЕГАТА (УЗЕЛ РАСПОЛОЖЕН ВЫШЕ РОТОРА ГЛАВНОГО ГЕНЕРАТОРА) С ПОМОЩЬЮ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ. ГЕНЕРАТОР ПО МЕСТОНАХОЖДЕНИЮ КОНТАКТНЫХ КОЛЕЦ НА ОПОРЕ МАСЛОПРИЕМНИКА. ДИАМЕТР РОТОРА ГЕНЕРАТОРА СВЫШЕ 3 ДО 6 М. |  | БЦ-4-21102-2-1 Ред.2008 | ГЕНЕРАТОР | 1 |  |  | 66 |  |  |  |
|  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ - СТРОИТЕЛЕЙ СО СРЕДНИМ РАЗРЯДОМ РАБОТЫ 4,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: Щеточно-контактный аппарат |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 20328 |
| Регуляторный генератор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 142 | СНЯТИЕ РЕГУЛЯТОРНОГО, УГЛОИЗМЕРИТЕЛЬНОГО ГЕНЕРАТОРОВ. ДИАМЕТР РОТОРА ГЕНЕРАТОРА СВЫШЕ 3 ДО 6 М. |  | БЦ-4-40108-2-1 Ред.2008 | ГЕНЕРАТОР | 1 |  |  | 22 |  |  |  |
|  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ - СТРОИТЕЛЕЙ СО СРЕДНИМ РАЗРЯДОМ РАБОТЫ 4,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 143 | ОЧИСТКА, ПРОМЫВКА ОСТОВА РОТОРА, СТАЛИ ОБОДА РОТОРА, КАТУШЕК ПОЛЮСОВ, УСТРАНЕНИЕ ЗАКУПОРОК, ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ КАНАЛОВ ОБОДА ОТ МАСЛЯНЫХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ ВРУЧНУЮ. РОТОР НА МОНТАЖНОЙ ПЛОЩАДКЕ. ДИАМЕТР РОТОРА ГЕНЕРАТОРА ДО 3 М (РЕГУЛЯТОРНЫЙ ГЕНЕРАТОР) |  | БЦ-4-60101-1-1 Ред.2008 | РОТОР | 1 |  |  | 97 |  |  |  |
|  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ - СТРОИТЕЛЕЙ СО СРЕДНИМ РАЗРЯДОМ РАБОТЫ 3,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 144 | СНЯТИЕ ХАРАКТЕРИСТИК, УСТРАНЕНИЕ ДЕФЕКТОВ РЕГУЛЯТОРНОГО И УГЛОИЗМЕРИТЕЛЬНОГО ГЕНЕРАТОРОВ. ДИАМЕТР РОТОРА ГЕНЕРАТОРА СВЫШЕ 3 ДО 6 М. ГЕНЕРАТОР РЕГУЛЯТОРНЫЙ |  | БЦ-4-21110-2-1 Ред.2008 | ГЕНЕРАТОР | 1 |  |  | 30 |  |  |  |
|  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ - СТРОИТЕЛЕЙ СО СРЕДНИМ РАЗРЯДОМ РАБОТЫ 4,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 145 | УСТАНОВКА РЕГУЛЯТОРНОГО ГЕНЕРАТОРА, КОНТАКТНЫХ КОЛЕЦ ЩЕТОЧНОГО АППАРАТА. ДИАМЕТР РОТОРА ГЕНЕРАТОРА СВЫШЕ 3 ДО 6 М. |  | БЦ-4-80156-2-1 Ред.2008 | КОМПЛЕКТ | 1 |  |  | 100,2 |  |  |  |
|  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ - СТРОИТЕЛЕЙ СО СРЕДНИМ РАЗРЯДОМ РАБОТЫ 4,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: Регуляторный генератор |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| Ротор главного генератора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 146 | РАЗЪЕДИНЕНИЕ ФЛАНЦЕВОГО СОЕДИНЕНИЯ РОТОРА ГЛАВНОГО ГЕНЕРАТОРА С ВАЛОМ-НАДСТАВКОЙ. ДИАМЕТР ФЛАНЦА ВАЛА СВЫШЕ 0,7 ДО 1,1 М. РАЗЪЕДИНЕНИЕ МОСТОВЫМ КРАНОМ ЧЕРЕЗ СИСТЕМУ БЛОКОВ |  | БЦ-4-40502-2-1 Ред.2008 | СОЕДИНЕНИЕ | 1 |  |  | 91 |  |  |  |
|  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ - СТРОИТЕЛЕЙ СО СРЕДНИМ РАЗРЯДОМ РАБОТЫ 4,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 147 | СНЯТИЕ РОТОРА ГЛАВНОГО ГЕНЕРАТОРА ИЗ РАСТОЧКИ СТАТОРА И ПЕРЕНОС НА МОНТАЖНУЮ ПЛОЩАДКУ. ДИАМЕТР РОТОРА СВЫШЕ 3 ДО 6 М. |  | БЦ-4-40608-2-1 Ред.2008 | РОТОР | 1 |  |  | 195 |  |  |  |
|  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ - СТРОИТЕЛЕЙ СО СРЕДНИМ РАЗРЯДОМ РАБОТЫ 4,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 148 | ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ СОПРЯЖЕНИЯ ФЛАНЦЕВ К МОНТАЖНОЙ ОПЕРАЦИИ, УСТРАНЕНИЕ ЗАБОИН, ЗАУСЕНЦЕВ. ДИАМЕТР ФЛАНЦА ВАЛА СВЫШЕ 0,7 ДО 1,1 М. |  | БЦ-4-70205-2-1 Ред.2008 | ФЛАНЕЦ | 1 |  |  | 11,9 |  |  |  |
|  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ - СТРОИТЕЛЕЙ СО СРЕДНИМ РАЗРЯДОМ РАБОТЫ 4,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 149 | ОЧИСТКА, ПРОМЫВКА ОСТОВА РОТОРА, СТАЛИ ОБОДА РОТОРА, КАТУШЕК ПОЛЮСОВ, УСТРАНЕНИЕ ЗАКУПОРОК, ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ КАНАЛОВ ОБОДА ОТ МАСЛЯНЫХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ ВРУЧНУЮ. РОТОР НА МОНТАЖНОЙ ПЛОЩАДКЕ. ДИАМЕТР РОТОРА ГЕНЕРАТОРА СВЫШЕ 3 ДО 6 М. |  | БЦ-4-60101-2-1 Ред.2008 | РОТОР | 1 |  |  | 108 |  |  |  |
|  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ - СТРОИТЕЛЕЙ СО СРЕДНИМ РАЗРЯДОМ РАБОТЫ 3,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 150 | ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ РОТОРА ГЛАВНОГО ГЕНЕРАТОРА ПРИ ВИЗУАЛЬНОМ КОНТРОЛЕ: ВЫХОД ОБОДНЫХ, ПОЛЮСНЫХ КЛИНЬЕВ, ШПОНОК; ПРОСЕДАНИЯ ОБОДА; КОНТАКТНАЯ КОРРОЗИЯ, КРЕПЛЕНИЕ И КОНТРОВКА МЕЖПОЛЮСНЫХ СОЕДИНЕНИЙ, ПЕРЕМЫЧЕК, ДЕМПФЕРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ, ЛОПАТОК ВЕНТИЛЯТОРА, БОКОВЫХ УПОРОВ; КРЕПЛЕНИЕ ТОКОПРОВОДА ПО ОСТОВУ РОТОРА И ВАЛУ-НАДСТАВКЕ; ПОДКЛИНОВКИ КРАЙНИХ ПАКЕТОВ ОБОДА; КРЕПЛЕНИЕ СТЫКОВЫХ ПЛИТ ОСТОВА, ВЕРХНИХ И НИЖНИХ ШПОНОК ОБОДА РОТОРА, ВТУЛОК, ШПИЛЕК. РОТОР НА МОНТАЖНОЙ ПЛОЩАДКЕ. ДИАМЕТР РОТОРА ГЕНЕРАТОРА ДО 6 М. ВЫСОТА АКТИВНОГО ЖЕЛЕЗА СВЫШЕ 1 ДО 1,7 М. |  | БЦ-4-60102-3-1 Ред.2008 | РОТОР | 1 |  |  | 38 |  |  |  |
|  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ - СТРОИТЕЛЕЙ СО СРЕДНИМ РАЗРЯДОМ РАБОТЫ 4,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 151 | ПРОВЕРКА, ВОССТАНОВЛЕНИЕ ОПРЕССОВКИ ОБОДА РОТОРА СТЯЖНЫМИ ШПИЛЬКАМИ С ПОДКЛИНОВКОЙ КРАЙНИХ ПАКЕТОВ, УСТАНОВКА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ УПОРОВ С ПРИМЕНЕНИЕМ ПНЕВМОИНСТРУМЕНТА. РОТОР НА МОНТАЖНОЙ ПЛОЩАДКЕ. ДИАМЕТР РОТОРА ГЕНЕРАТОРА СВЫШЕ 3 ДО 6 М. |  | БЦ-4-60103-2-1 Ред.2008 | РОТОР | 1 |  |  | 226 |  |  |  |
|  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ - СТРОИТЕЛЕЙ СО СРЕДНИМ РАЗРЯДОМ РАБОТЫ 4,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 152 | ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ ПОЛЮСОВ РОТОРА НА ВИТКОВУЮ И КОРПУСНУЮ ИЗОЛЯЦИЮ. ПОЛЮС ПО МЕСТУ НАХОЖДЕНИЯ РОТОРА НА МОНТАЖНОЙ ПЛОЩАДКЕ. ВЫСОТА СТАЛИ РОТОРА ДО 1,4 М. |  | БЦ-4-60111-1-1 Ред.2008 | ПОЛЮС | 40 |  |  | 8 |  |  |  |
|  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ - СТРОИТЕЛЕЙ СО СРЕДНИМ РАЗРЯДОМ РАБОТЫ 4,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 153 | РЕМОНТ ДЕМПФЕРНОЙ ОБМОТКИ. СНЯТИЕ (УСТАНОВКА) ДЕМПФЕРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ, ОЧИСТКА МЕСТ КРЕПЛЕНИЯ ОТ КОРРОЗИИ, ЛУЖЕНИЕ ПОСАДОЧНЫХ МЕСТ, ЗАМЕНА КРЕПЕЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ. РОТОР НА МОНТАЖНОЙ ПЛОЩАДКЕ. ВЫСОТА СТАЛИ РОТОРА СВЫШЕ 1 ДО 1,4 М |  | БЦ-4-60115-3-1 Ред.2008 | РОТОР | 1 |  |  | 34 |  |  |  |
|  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ - СТРОИТЕЛЕЙ СО СРЕДНИМ РАЗРЯДОМ РАБОТЫ 4,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 154 | УСТАНОВКА ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ ПОДТЯГИВАНИЯ ФЛАНЦА РОТОРА ТУРБИНЫ К ФЛАНЦУ РОТОРА ГЕНЕРАТОРА, ПРИЦЕНТРОВКА В ПЛАНЕ И ПО ВЫСОТЕ ФЛАНЦЕВ ДРУГ К ДРУГУ. ДИАМЕТР ФЛАНЦА ВАЛА СВЫШЕ 0,7 ДО 1,1 М. |  | БЦ-4-80135-2-2 Ред.2008 | ТУРБИНА | 1 |  |  | 70,4 |  |  |  |
|  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ - СТРОИТЕЛЕЙ СО СРЕДНИМ РАЗРЯДОМ РАБОТЫ 4,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 155 | СНЯТИЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ ПОДТЯГИВАНИЯ ФЛАНЦА РОТОРА ТУРБИНЫ К ФЛАНЦУ РОТОРА ГЕНЕРАТОРА, ПРИЦЕНТРОВКА В ПЛАНЕ И ПО ВЫСОТЕ ФЛАНЦЕВ ДРУГ К ДРУГУ. ДИАМЕТР ФЛАНЦА ВАЛА СВЫШЕ 0,7 ДО 1,1 М. |  | БЦ-4-80135-2-1 Ред.2008 | ТУРБИНА | 1 |  |  | 58,5 |  |  |  |
|  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ - СТРОИТЕЛЕЙ СО СРЕДНИМ РАЗРЯДОМ РАБОТЫ 4,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 156 | УСТАНОВКА РОТОРА ГЕНЕРАТОРА В РАСТОЧКУ СО СТАТОРОМ. ДИАМЕТР РОТОРА ГЕНЕРАТОРА СВЫШЕ 3 ДО 6 М. |  | БЦ-4-80137-2-1 Ред.2008 | РОТОР | 1 |  |  | 238,1 |  |  |  |
|  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ - СТРОИТЕЛЕЙ СО СРЕДНИМ РАЗРЯДОМ РАБОТЫ 4,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 157 | ЗАТЯЖКА ФЛАНЦЕВОГО СОЕДИНЕНИЯ ВТУЛКА РОТОРА-ВАЛ-НАДСТАВКА. ДИАМЕТР ФЛАНЦА ВАЛА СВЫШЕ 0,7 ДО 1,1 М. ЗАТЯЖКА ГИДРОПНЕВМОГАЙКОВЕРТОМ |  | БЦ-4-80144-2-1 Ред.2008 | ФЛАНЕЦ | 1 |  |  | 138,9 |  |  |  |
|  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ - СТРОИТЕЛЕЙ СО СРЕДНИМ РАЗРЯДОМ РАБОТЫ 4,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: Ротор главного генератора |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| Система пожаротушения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 158 | РАЗБОРКА, УСТРАНЕНИЕ ДЕФЕКТОВ, ОЧИСТКА, ПРОДУВКА, СБОРКА ВЕРХНЕГО ПОЖАРНОГО ТРУБНОГО КОЛЬЦА ВНУТРИ СТАКАНА ГЕНЕРАТОРА. ДИАМЕТР РОТОРА ГЕНЕРАТОРА СВЫШЕ 3 ДО 6 М. |  | БЦ-4-21001-2-1 Ред.2008 | КОЛЬЦО | 1 |  |  | 125 |  |  |  |
|  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ - СТРОИТЕЛЕЙ СО СРЕДНИМ РАЗРЯДОМ РАБОТЫ 4,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 159 | РАЗБОРКА, УСТРАНЕНИЕ ДЕФЕКТОВ, ОЧИСТКА, ПРОДУВКА, СБОРКА ВЕРХНЕГО ПОЖАРНОГО ТРУБНОГО КОЛЬЦА ВНУТРИ СТАКАНА ГЕНЕРАТОРА. ДИАМЕТР РОТОРА ГЕНЕРАТОРА СВЫШЕ 3 ДО 6 М. КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Прим.1 При выполнении работ на нижнем кольце коллектора трубопровода пожаротушения (ТЗ=1,08) Кпз=1,08 () |  | БЦ-4-21001-2-1 Ред.2008 | КОЛЬЦО | 1 |  |  | 135 |  |  |  |
|  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ - СТРОИТЕЛЕЙ СО СРЕДНИМ РАЗРЯДОМ РАБОТЫ 4,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: Система пожаротушения |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| Верхняя крестовина, перекрытие верхней крестовины |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 160 | РЕМОНТ СО СНЯТИЕМ И УСТАНОВКОЙ ПЕРЕКРЫТИЯ ВЕРХНЕЙ КРЕСТОВИНЫ С ЗАМЕНОЙ КРЕПЕЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ, УПЛОТНЕНИЙ СТЫКОВ. КРЕСТОВИНА ЛУЧЕВАЯ. ДИАМЕТР РОТОРА ГЕНЕРАТОРА СВЫШЕ 3 ДО 6 М. |  | БЦ-4-20302-2-1 Ред.2008 | КРЕСТОВИНА | 1 |  |  | 260 |  |  |  |
|  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ - СТРОИТЕЛЕЙ СО СРЕДНИМ РАЗРЯДОМ РАБОТЫ 4,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 161 | СНЯТИЕ ВЕРХНЕЙ КРЕСТОВИНЫ И ПЕРЕНОС НА МОНТАЖНУЮ ПЛОЩАДКУ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ГИБКИХ СТРОПОВ. ДИАМЕТР РОТОРА ГЕНЕРАТОРА СВЫШЕ 3 ДО 6 М, ГЕНЕРАТОР ПОДВЕСНОЙ |  | БЦ-4-40204-2-1 Ред.2008 | КРЕСТОВИНА | 1 |  |  | 114 |  |  |  |
|  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ - СТРОИТЕЛЕЙ СО СРЕДНИМ РАЗРЯДОМ РАБОТЫ 4,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 162 | МОНТАЖ ВЕРХНЕЙ КРЕСТОВИНЫ, ЗАКРЕПЛЕНИЕ НА "МАЯКАХ" ДОМКРАТАМИ ОТ СТАКАНА ГЕНЕРАТОРА. ДИАМЕТР РОТОРА ГЕНЕРАТОРА СВЫШЕ 3 ДО 6 М. ГЕНЕРАТОР ПОДВЕСНОЙ (ДЛЯ ПРОВЕРКИ ГЕОМЕТРИЧЕСКОГО ЦЕНТРА СТАТОРА) |  | БЦ-4-80146-2-1 Ред.2008 | КРЕСТОВИНА | 1 |  |  | 139,9 |  |  |  |
|  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ - СТРОИТЕЛЕЙ СО СРЕДНИМ РАЗРЯДОМ РАБОТЫ 4,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 163 | СНЯТИЕ ВЕРХНЕЙ КРЕСТОВИНЫ ПОСЛЕ ПРОВЕРКИ ГЕОМЕТРИЧЕСКОГО ЦЕНТРА СТАТОРА ГЛАВНОГО ГЕНЕРАТОРА. ДИАМЕТР РОТОРА ГЕНЕРАТОРА СВЫШЕ 3 ДО 6 М. ГЕНЕРАТОР ПОДВЕСНОЙ |  | БЦ-4-90108-2-1 Ред.2008 | КРЕСТОВИНА | 1 |  |  | 78,4 |  |  |  |
|  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ - СТРОИТЕЛЕЙ СО СРЕДНИМ РАЗРЯДОМ РАБОТЫ 4,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 164 | ЧИСТКА, ПРОМЫВКА СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ЛАП ВЕРХНЕЙ КРЕСТОВИНЫ, ПЕРЕКРЫТИЯ ЛАП КРЕСТОВИНЫ, БАЛОК, ПЕРЕМЫЧЕК ВРУЧНУЮ. АГРЕГАТ РАЗОБРАННЫЙ. ДИАМЕТР РОТОРА ГЕНЕРАТОРА СВЫШЕ 3 ДО 6 М. |  | БЦ-4-20301-2-1 Ред.2008 | КРЕСТОВИНА | 1 |  |  | 73 |  |  |  |
|  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ - СТРОИТЕЛЕЙ СО СРЕДНИМ РАЗРЯДОМ РАБОТЫ 3,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 165 | МОНТАЖ ВЕРХНЕЙ КРЕСТОВИНЫ, ЗАКРЕПЛЕНИЕ НА "МАЯКАХ" ДОМКРАТАМИ ОТ СТАКАНА ГЕНЕРАТОРА. ДИАМЕТР РОТОРА ГЕНЕРАТОРА СВЫШЕ 3 ДО 6 М. ГЕНЕРАТОР ПОДВЕСНОЙ |  | БЦ-4-80146-2-1 Ред.2008 | КРЕСТОВИНА | 1 |  |  | 139,9 |  |  |  |
|  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ - СТРОИТЕЛЕЙ СО СРЕДНИМ РАЗРЯДОМ РАБОТЫ 4,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 166 | СНЯТИЕ НИЖНЕЙ КРЕСТОВИНЫ С НИЖНИМ НАПРАВЛЯЮЩИМ ПОДШИПНИКОМ. ДИАМЕТР РОТОРА ГЕНЕРАТОРА СВЫШЕ 3 ДО 6 М, ГЕНЕРАТОР ПОДВЕСНОЙ |  | БЦ-4-40901-2-2 Ред.2008 | ГЕНЕРАТОР | 1 |  |  | 94 |  |  |  |
|  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ - СТРОИТЕЛЕЙ СО СРЕДНИМ РАЗРЯДОМ РАБОТЫ 4,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 167 | УСТАНОВКА НИЖНЕЙ КРЕСТОВИНЫ. ДИАМЕТР РОТОРА ГЕНЕРАТОРА СВЫШЕ 3 ДО 6 М. ГЕНЕРАТОР ПОДВЕСНОЙ |  | БЦ-4-80150-2-2 Ред.2008 | КРЕСТОВИНА | 1 |  |  | 115 |  |  |  |
|  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ - СТРОИТЕЛЕЙ СО СРЕДНИМ РАЗРЯДОМ РАБОТЫ 4,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 168 | РАЗБОРКА, УСТРАНЕНИЕ ДЕФЕКТОВ, УСТАНОВКА (СБОРКА) ПЛОЩАДОК, ЛЕСТНИЦ, ПЕРИЛ, ОГРАЖДЕНИЙ. |  | БЦ-4-20802-1-1 Ред.2008 | ТОННА | 0,4 |  |  | 16 |  |  |  |
|  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ - СТРОИТЕЛЕЙ СО СРЕДНИМ РАЗРЯДОМ РАБОТЫ 4,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: Верхняя крестовина, перекрытие верхней крестовины |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| Воздухоразделяющие щиты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 169 | РАЗБОРКА, УСТРАНЕНИЕ ДЕФЕКТОВ, СБОРКА ВЕРХНИХ ВОЗДУХОРАЗДЕЛЯЮЩИХ ЩИТОВ ГЕНЕРАТОРА. ДИАМЕТР РОТОРА ГЕНЕРАТОРА СВЫШЕ 3 ДО 6 М. ГЕНЕРАТОР ВЕРТИКАЛЬНЫЙ |  | БЦ-4-20803-2-1 Ред.2008 | ГЕНЕРАТОР | 1 |  |  | 151 |  |  |  |
|  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ - СТРОИТЕЛЕЙ СО СРЕДНИМ РАЗРЯДОМ РАБОТЫ 3,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 170 | РАЗБОРКА, УСТРАНЕНИЕ ДЕФЕКТОВ, СБОРКА НИЖНИХ ВОЗДУХОРАЗДЕЛЯЮЩИХ ЩИТОВ ГЕНЕРАТОРА. ДИАМЕТР РОТОРА ГЕНЕРАТОРА СВЫШЕ 3 ДО 6 М. ГЕНЕРАТОР ВЕРТИКАЛЬНЫЙ |  | БЦ-4-20804-2-1 Ред.2008 | ГЕНЕРАТОР | 1 |  |  | 105 |  |  |  |
|  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ - СТРОИТЕЛЕЙ СО СРЕДНИМ РАЗРЯДОМ РАБОТЫ 3,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: Воздухоразделяющие щиты |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| Воздухоохладители |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 171 | СНЯТИЕ ВОЗДУХООХЛАДИТЕЛЕЙ ПОДПЯТНИКА. ГЕНЕРАТОР ПОДВЕСНОЙ, ВОЗДУХООХЛАДИТЕЛЬ ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ ВЕСОМ СВЫШЕ 0,2 ДО 0,4 ТН. |  | -МНВ Ред.2008 | ВОЗДУХООХЛАДИТЕЛЬ | 11 |  |  | 308 |  |  |  |
|  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ - СТРОИТЕЛЕЙ СО СРЕДНИМ РАЗРЯДОМ РАБОТЫ 4,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 172 | РАЗБОРКА, СБОРКА, ОЧИСТКА, УСТРАНЕНИЕ ДЕФЕКТОВ С ГИДРОИСПЫТАНИЕМ ВОЗДУХООХЛАДИТЕЛЕЙ ГЛАВНОГО ГЕНЕРАТОРА. ВЕС ВОЗДУХООХЛАДИТЕЛЕЙ ДО 0,4 ТН |  | БЦ-4-21204-1-1 Ред.2008 | ВОЗДУХООХЛАДИТЕЛЬ | 11 |  |  | 396 |  |  |  |
|  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ - СТРОИТЕЛЕЙ СО СРЕДНИМ РАЗРЯДОМ РАБОТЫ 4,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 173 | УСТАНОВКА ВОЗДУХООХЛАДИТЕЛЕЙ ПОДПЯТНИКА. ВОЗДУХООХЛАДИТЕЛЬ ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ ВЕСОМ СВЫШЕ 0,2 ДО 0,4 ТН |  | -МНВ Ред.2008 | ВОЗДУХООХЛАДИТЕЛЬ | 11 |  |  | 385 |  |  |  |
|  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ - СТРОИТЕЛЕЙ СО СРЕДНИМ РАЗРЯДОМ РАБОТЫ 4,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: Воздухоохладители |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| Перед пуском |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 174 | ПРЕДПУСКОВАЯ ОЧИСТКА ТУРБИНЫ, ОСМОТР И ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ. ТУРБИНА ПОВОРОТНО-ЛОПАСТНАЯ, ДИАМЕТР РАБОЧЕГО КОЛЕСА СВЫШЕ 3,2 ДО 5 М. |  | БЦ-4-30202-2-1 Ред.2008 | ТУРБИНА | 1 |  |  | 130 |  |  |  |
|  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ - СТРОИТЕЛЕЙ СО СРЕДНИМ РАЗРЯДОМ РАБОТЫ 3,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 175 | ПРОВЕРКА КРЕПЛЕНИЯ УЗЛОВ И ДЕТАЛЕЙ ГИДРОАГРЕГАТА ПЕРЕД ПУСКОМ. ДИАМЕТР РОТОРА ГЕНЕРАТОРА СВЫШЕ 3 ДО 6 М. |  | БЦ-4-30107-2-1 Ред.2008 | ГИДРОАГРЕГАТ | 1 |  |  | 123 |  |  |  |
|  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ - СТРОИТЕЛЕЙ СО СРЕДНИМ РАЗРЯДОМ РАБОТЫ 4,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 176 | ПРОБНЫЙ ПУСК ТУРБИНЫ И НАЛАДКА РАБОТЫ МЕХАНИЗМОВ ТУРБИНЫ С УЧАСТИЕМ РЕМОНТНОГО ПЕРСОНАЛА. ДИАМЕТР РАБОЧЕГО КОЛЕСА СВЫШЕ 3,2 ДО 5 М. |  | БЦ-4-30204-2-1 Ред.2008 | ТУРБИНА | 1 |  |  | 320 |  |  |  |
|  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ - СТРОИТЕЛЕЙ СО СРЕДНИМ РАЗРЯДОМ РАБОТЫ 5,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: Перед пуском |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| Прочие работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 177 | РАСШИНОВКА ТОКОПОДВОДА ПО РОТОРУ ГЛАВНОГО ГЕНЕРАТОРА. ДИАМЕТР РОТОРА ГЕНЕРАТОРА СВЫШЕ 3 ДО 6 М. |  | БЦ-4-40105-2-1 Ред.2008 | СОЕДИНЕНИЕ | 1 |  |  | 5,9 |  |  |  |
|  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ - СТРОИТЕЛЕЙ СО СРЕДНИМ РАЗРЯДОМ РАБОТЫ 4,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 178 | СБОРКА ТОКОПРОВОДА ПО ВАЛУ-НАДСТАВКЕ И ОСТОВУ РОТОРА. ДИАМЕТР РОТОРА ГЕНЕРАТОРА СВЫШЕ 3 ДО 6 М. |  | БЦ-4-80145-2-1 Ред.2008 | РОТОР | 1 |  |  | 11,9 |  |  |  |
|  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ - СТРОИТЕЛЕЙ СО СРЕДНИМ РАЗРЯДОМ РАБОТЫ 4,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 179 | ЦЕНТРОВКА ПОДВИЖНЫХ ЧАСТЕЙ ГИДРОАГРЕГАТА ОТНОСИТЕЛЬНО НЕПОДВИЖНЫХ В ПЛАНЕ И ПО ВЫСОТЕ С ПОМОЩЬЮ НАПРАВЛЯЮЩИХ ПОДШИПНИКОВ, ПОДПЯТНИКА, ФИКСАЦИЯ "МАЯКОВ", ЗАЗОРОВ, МАГНИТНОЙ ОСИ. ДИАМЕТР РОТОРА ГЕНЕРАТОРА СВЫШЕ 3 ДО 6 М. |  | БЦ-4-80152-2-1 Ред.2008 | ГИДРОАГРЕГАТ | 1 |  |  | 393 |  |  |  |
|  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ - СТРОИТЕЛЕЙ СО СРЕДНИМ РАЗРЯДОМ РАБОТЫ 4,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 180 | ЦЕНТРОВКА СТАТОРА ГЕНЕРАТОРА ОТНОСИТЕЛЬНО ВРАЩАЮЩИХСЯ ЧАСТЕЙ ГИДРОАГРЕГАТА В ПЛАНЕ И ПО ВЫСОТЕ ПРИ ПОМОЩИ КЛИНЬЕВ, ФИКСАЦИЯ "МАЯКОВ", КРЕПЛЕНИЕ К ФУНДАМЕНТАМ. ДИАМЕТР РОТОРА ГЕНЕРАТОРА СВЫШЕ 3 ДО 6 М. |  | БЦ-4-80141-2-1 Ред.2008 | ГИДРОАГРЕГАТ | 1 |  |  | 446,4 |  |  |  |
|  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ - СТРОИТЕЛЕЙ СО СРЕДНИМ РАЗРЯДОМ РАБОТЫ 4,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 181 | ПРОВЕРКА ГЕОМЕТРИЧЕСКОГО ЦЕНТРА СТАТОРА ГЛАВНОГО ГЕНЕРАТОРА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВЕЛИЧИНЫ ПОДВИЖКИ СТАТОРА ГЕНЕРАТОРА В ПРОЦЕССЕ ЦЕНТРОВКИ. ДИАМЕТР РОТОРА ГЕНЕРАТОРА СВЫШЕ 3 ДО 6 М. ГЕНЕРАТОР ПОДВЕСНОЙ |  | БЦ-4-90107-2-1 Ред.2008 | КРЕСТОВИНА | 1 |  |  | 96,1 |  |  |  |
|  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ - СТРОИТЕЛЕЙ СО СРЕДНИМ РАЗРЯДОМ РАБОТЫ 4,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 182 | УСТАНОВКА ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ ПРОВОРОТА РОТОРА ГИДРОАГРЕГАТА. ДИАМЕТР ДИСКА ПОДПЯТНИКА СВЫШЕ 1,5 ДО 2 М. ПОДПЯТНИК ОДНОРЯДНЫЙ. |  | БЦ-4-90103-2-1 Ред.2008 | ГИДРОАГРЕГАТ | 1 |  |  | 15 |  |  |  |
|  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ - СТРОИТЕЛЕЙ СО СРЕДНИМ РАЗРЯДОМ РАБОТЫ 3,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 183 | РАЗБОРКА ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ ПРОВОРОТА РОТОРА ГИДРОАГРЕГАТА. ДИАМЕТР ДИСКА ПОДПЯТНИКА СВЫШЕ 1,5 ДО 2 М. ПОДПЯТНИК ОДНОРЯДНЫЙ. |  | БЦ-4-90103-2-2 Ред.2008 | ГИДРОАГРЕГАТ | 1 |  |  | 12 |  |  |  |
|  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ - СТРОИТЕЛЕЙ СО СРЕДНИМ РАЗРЯДОМ РАБОТЫ 3,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 184 | ПРОВЕРКА МЕХАНИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ГИДРОАГРЕГАТА ПРОВОРОТОМ РОТОРА НА 1 ПОЛЮС С ПРИМЕНЕНИЕМ МОСТОВОГО КРАНА: КОНЦЕНТРИЧНОСТИ И ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ФОРМ РОТОРА-СТАТОРА ГЛАВНОГО ГЕНЕРАТОРА, ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО И РЕГУЛЯТОРНОГО ГЕНЕРАТОРА, РАБОЧЕГО КОЛЕСА, КАМЕРЫ РАБОЧЕГО КОЛЕСА, ВОЛНЫ ТОРМОЗНОГО ДИСКА ДО РЕМОНТА ИЛИ ПОСЛЕ РЕМОНТА. ДИАМЕТР РОТОРА ГЕНЕРАТОРА СВЫШЕ 3 ДО 6 М. |  | БЦ-4-90104-2-1 Ред.2008 | ПРОВОРОТ | 2 |  |  | 940 |  |  |  |
|  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ - СТРОИТЕЛЕЙ СО СРЕДНИМ РАЗРЯДОМ РАБОТЫ 5,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 185 | ПРОВЕРКА ЛИНИИ ВАЛА, ЦЕНТРОВКИ ШТАНГИ МАСЛОПРИЕМНИКА, НЕПЕРПЕНДИКУЛЯРНОСТИ ДИСКА ПОДПЯТНИКА К ОСИ ГИДРОАГРЕГАТА ПРОВОРОТОМ РОТОРА ГЛАВНОГО ГЕНЕРАТОРА С ПРИМЕНЕНИЕМ МОСТОВОГО КРАНА ДО РЕМОНТА ИЛИ ПОСЛЕ РЕМОНТА. ДИАМЕТР РОТОРА ГЕНЕРАТОРА СВЫШЕ 3 ДО 6 М. КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Прим При наличии промежуточного вала (ТЗ=1,2) Кпз=1,2 () |  | БЦ-4-90105-2-1 Ред.2008 | ПРОВОРОТ | 1 |  |  | 132 |  |  |  |
|  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ - СТРОИТЕЛЕЙ СО СРЕДНИМ РАЗРЯДОМ РАБОТЫ 5,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 186 | ПРОВЕРКА, ФИКСАЦИЯ ЗАЗОРОВ, КОНТРОЛЬНЫХ РАССТОЯНИЙ ("МАЯКОВ") ПОДВИЖНЫХ ЧАСТЕЙ ГИДРОАГРЕГАТА ОТНОСИТЕЛЬНО НЕПОДВИЖНЫХ, УКЛОНА ВАЛА, МАГНИТНОЙ ОСИ, СРЕДНЕЙ ЛИНИИ, ОСИ РАЗВОРОТА ЛОПАСТЕЙ РАБОЧЕГО КОЛЕСА, ДО РЕМОНТА ИЛИ ПОСЛЕ РЕМОНТА. ДИАМЕТР РОТОРА ГЕНЕРАТОРА СВЫШЕ 3 ДО 9 М. |  | БЦ-4-30102-2-1 Ред.2008 | ГИДРОАГРЕГАТ | 1 |  |  | 292 |  |  |  |
|  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ - СТРОИТЕЛЕЙ СО СРЕДНИМ РАЗРЯДОМ РАБОТЫ 4,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 187 | УСТРАНЕНИЕ ДЕФЕКТОВ, ЗАМЕНА УЧАСТКА ТРУБОПРОВОДОВ, ЗАПОРНОЙ АРМАТУРЫ С ГИДРОИСПЫТАНИЯМИ НА ПРОЧНОСТЬ И ПЛОТНОСТЬ ТРУБОПРОВОДОВ МАСЛА И ВОДЫ. ДИАМЕТР РОТОРА ГЕНЕРАТОРА СВЫШЕ 3 ДО 6 М. |  | БЦ-4-61201-2-1 Ред.2008 | ТОННА | 1 |  |  | 15 |  |  |  |
|  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ - СТРОИТЕЛЕЙ СО СРЕДНИМ РАЗРЯДОМ РАБОТЫ 4,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 188 | РЕМОНТ КРЕПЕЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ С ДЕФЕКТАЦИЕЙ, ОЧИСТКОЙ, ВОССТАНОВЛЕНИЕМ И КОМПЛЕКТАЦИЕЙ. ДИАМЕТР РОТОРА ГЕНЕРАТОРА СВЫШЕ 3 ДО 6 М. |  | БЦ-4-61207-2-1 Ред.2008 | ГЕНЕРАТОР | 1 |  |  | 217 |  |  |  |
|  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ - СТРОИТЕЛЕЙ СО СРЕДНИМ РАЗРЯДОМ РАБОТЫ 3,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 189 | РАБОТЫ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ СОСТОЯНИЮ (РЕМОНТ ОБОРУДОВАНИЯ НА БАЗЕ ПОДРЯДЧИКА) |  | МНВ | ЧЕЛ/Ч | 1 900 |  |  | 1900 |  |  |  |
|  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ - СТРОИТЕЛЕЙ СО СРЕДНИМ РАЗРЯДОМ РАБОТЫ 4,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: Прочие работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 190 | Материалы (прил.к смете) |  |  | КОМПЛЕКТ | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Итого: Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | Материальные затраты |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  | ТЗР |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  | Материалы с ТЗР |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| Работы по калькуляциям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 191 | Проведение виброиспытаний гидроагрегата до ремонта |  | Калькуляция | ГИДРОАГРЕГАТ | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 192 | Дефектоскопия опорных элементов, крепежа, узлов и деталей (согласно ведомости) |  | Калькуляция | РАБОТА | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 193 | Изготовление и поставка нестандартного крепежа, приспособлений и метизов |  | Калькуляция | КОМПЛЕКТ | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 194 | Изготовление и поставка резиновых уплотнений к лопастям РК |  | Калькуляция | ШТ | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 195 | Изготовление и поставка золотниковой пары управления лопастями рабочего колеса |  | Калькуляция | КОМПЛЕКТ | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 196 | Изготовление и поставка узла слива масла с РК |  | Калькуляция | КОМПЛЕКТ | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 197 | Изготовление и поставка заглушек лопастных болтов из нержавеющей стали |  | Калькуляция | ШТ | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 198 | Изготовление и поставка цельных уплотнений лопастных болтов |  | Калькуляция | ШТ | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 199 | Изготовление и поставка сливного трубопровода камеры рабочего колеса |  | Калькуляция | КОМПЛЕКТ | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 200 | Обработка торцевых частей, наплавка и проточка посадочных поясков корпуса ТП |  | Калькуляция | РАБОТА | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 201 | Перезаливка баббитом сегментов ТП |  | Калькуляция | РАБОТА | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 202 | Мехобработка сегментов ТП в сборе под размер вала |  | Калькуляция | РАБОТА | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 203 | Изготовление и поставка резинового уплотнения ТП |  | Калькуляция | ШТ | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 204 | Изготовление и поставка уплотнения к валу турбины (материал марки ФУТ) |  | Калькуляция | ШТ | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 205 | Наплавка и проточка бронзовой рубашки уплотнения вала турбины |  | Калькуляция | РАБОТА | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 206 | Изготовление и поставка обжимных пружин уплотнения вала турбины |  | Калькуляция | ШТ | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 207 | Проточка вала в зоне ТП |  | Калькуляция | РАБОТА | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 208 | Изготовление и поставка главного золотника сервомотора НА |  | Калькуляция | КОМПЛЕКТ | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 209 | Изготовление и поставка резиновых манжет (2 шт) и сальника (1 шт) сервомотора стопора НА |  | Калькуляция | КОМПЛЕКТ | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 210 | Изготовление и поставка резиновых манжет стаканов лопаток НА |  | Калькуляция | ШТ | 24 |  |  |  |  |  |  |
| 211 | Изготовление и поставка изолирующей прокладки из стеклотекстолита между ступицей и опорным диском (1 шт). Наклейка изоляционной прокладки на опорный диск |  | Калькуляция | РАБОТА | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 212 | Изготовление и поставка болтов, штифтов, изолирующих втулок и шайб крепления опорного диска к ступице |  | Калькуляция | КОМПЛЕКТ | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 213 | Замена ЭМП-покрытия сегментов подпятника рабочего и резервного комплектов |  | Калькуляция | ШТ | 16 |  |  |  |  |  |  |
| 214 | Изготовление и поставка бронзовых колец (заготовок) для втулки подпятника |  | Калькуляция | ШТ | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 215 | Проточка в заводских условиях зон сопряжения втулки и опорного диска подпятника, втулки и ВГП. Проточка посадочных колец втулки подпятника по размеру вала |  | Калькуляция | КОМПЛЕКТ | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 216 | Изготовление и поставка опорных элементов подпятника (опорных болтов, тарелок) |  | Калькуляция | КОМПЛЕКТ | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 217 | Перезаливка баббитом сегментов Нижнего генераторного подшипника |  | Калькуляция | ШТ | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 218 | Изготовление новых сегментов верхнего генераторного подшипника с ЭМП-покрытием |  | Калькуляция | ШТ | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 219 | Замена баббита сегментов ВГП на ЭМП-покрытие |  | Калькуляция | ШТ | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 220 | Изготовление деталей опорных узлов сегментов ВГП и сегментов НГП согласно ведомости |  | Калькуляция | КОМПЛЕКТ | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 221 | Изготовление комплекта деталей и узлов, необходимых для выполнения работ по проекту замены системы охлаждения маслованны подпятника и ВГП. |  | Калькуляция | КОМПЛЕКТ | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 222 | Изготовление комплекта деталей и узлов, необходимых для выполнения работ по проекту замены системы охлаждения маслованны НГП. |  | Калькуляция | КОМПЛЕКТ | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 223 | Изготовление и поставка трубопроводов, запорной арматуры, отводов, фланцев, патрубков, метизов системы ТВС |  | Калькуляция | КОМПЛЕКТ | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 224 | Изготовление и поставка резиновых манжет и тормозных накладок тормозов |  | Калькуляция | ШТ | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 225 | Изготовление комплекта деталей и узлов, необходимых для выполнения работ по проекту переноса щеточно-контактного аппарата |  | Калькуляция | КОМПЛЕКТ | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 226 | Комплекс работ по переносу узла щеточно-контактного аппарата из-под ротора в высотное положение «над ротором» |  | Калькуляция | РАБОТА | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 227 | Проточка вала надставки в месте установки держателя колец |  | Калькуляция | РАБОТА | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 228 | Изготовление и замена обмотки статора регуляторного генератора |  | Калькуляция | РАБОТА | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Итого: Работы по калькуляциям |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | Работы по калькуляциям |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| Итого по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | Трудозатраты основных рабочих |  |  |  |  |  | 28533,54 |  |  |  |
|  |  | Основная зарплата |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  | Основная зарплата с Крс |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  | Основная зарплата с К |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  | Материальные затраты |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  | ТЗР |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  | Работы по калькуляциям |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  | Итого в текущих ценах |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  | НДС |  |  |  | 18 % |  | 0 |  |  |  |
|  |  | Всего по смете |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| Составил: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проверил: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |