ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ по

капитальному ремонту автотрансформатора АТ- 2 Ондской ГЭС Каскада Выгских ГЭС филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1» в 2013 году.

Номер закупки по ГКПЗ: 3300/2.15-427

Код по ОКВЭД – 40.11.52

Код по ОКДП - 4530635

- Общие требования.

Требования к месту выполнения работ: Республика Карелия, Сегежский район, д. Каменный Бор, Ондская ГЭС.

Контактный телефон ответственного лица, составившего техническое задание:

- инженер ПТО каскада Выгских ГЭС Герасименко Александр Сергеевич, т. (814-31) 36-302.

Контактный телефон ответственного лица в аппарате управления филиала «Карельский» – начальник электротехнической службы  Седельников Александр Сергеевич,                      т. (814-2) 71-38-93

Требования к срокам выполнения работ:

Начало:                 февраль 2013 г.

Окончание:           июнь 2013 г.

-Капитальный ремонт автотрансформатора №2 Ондской ГЭС

Изготовление, закупка и поставка запчастей и материалов:                с «01» февраля 2013 года.

по «02»      мая    2013 года.

Начало Работ:                                                                                                  «13»  мая    2013 года.

Срок завершения работ по капитальному ремонту:                                    «25» июня  2013 года.

Начало пуско-наладочных работ:                                                                  «21» июня  2013 года.

Окончание пуско-наладочных работ:                                                           «25» июня  2013 года.

В соответствии п. 2.9.12 «Правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей» (СО 34.04.181-2003) окончанием ремонта является время включения оборудования в сеть.

Окончание капитального ремонта                                                                  «25» июня 2013 года.

Начальная (максимальная) цена закупки: 3 171 000 руб. без учета НДС

(II кв. - 3 171 000 руб.),

в том числе материалы: 1 038 000 руб. без учета НДС.

Нормативные документы, на основании которых определяется стоимость работ:

- Трудоемкость к «Базовым ценам на работы по ремонту энергетического оборудования, адекватным условиям функционирования конкурентного рынка услуг по ремонту и техперевооружению». ч.6.

- Трудоемкость к «Базовым ценам на работы по ремонту энергетического оборудования, адекватным условиям функционирования конкурентного рынка услуг по ремонту и техперевооружению». ч.13.

Ценовая характеристика стоимости работ должна быть определена на основании прилагаемой Сметы (приложение №3 к техническому заданию), составленной на основании укрупненной ведомости работ в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1». Сметная стоимость работ должна быть составлена на основе прилагаемой сметы, путем расчета всех позиций, указанных в прилагаемой смете.

При обосновании стоимости работ Подрядчик должен указывать в сметной документации отдельной строкой общую планируемую стоимость материалов, а также при оформлении документов о выполненных работах (актов, форм КС-2, КС-3 и т.п.) должна быть указана их фактическая стоимость (без НДС).

Технические характеристики:

| Тип автотрансформатора: | АТДЦТНГ-125000/220 |
| --- | --- |
| Дата изготовления: | 1968 г. |
| Завод изготовитель: | ЗТЗ |
| Система охлаждения | ДЦ |
| Устройство защиты масла от воздействия окружающей среды | Воздухоосушительный фильтр |
| Полная масса трансформатора, т. | 187,6 |
| Масса масла, т. | 52.1 |
| Масса активной части, т. | 84,1 |
| Масса съемной части бака, т. Марка залитого масла Тип РПН | Смесь ТКп + другие масла ЗРНОА-110/1000 |
| Высоковольтные вводы 220 кВ | ГМТ-II 220/1600 УХЛ-1 Чертеж ИВЕЮ 686.342.023 |
| Маслонасосы: №1 №2 №3 №4 №5 №6 | ЭЦТ-100-8 У1 ЭЦТ-100-8 У1 ЭЦТ-100-8 У1 ЭЦТ-100-8 У1 МТ-100/8 У1 ЭЦТ-100-8 У1 |

- Требования к выполнению работ.

Требования к срокам выполнения работ:

Начало:                 «13»  мая    2013 года.

Окончание:           «25» июня  2013 года.

Цель работ: восстановление исправности и ресурса оборудования трансформатора с учетом технологических требований, отвечающих современным эксплуатационным характеристикам.

Особые условия:

Подрядчик самостоятельно закупает или изготавливает запчасти, материалы, такелажные приспособления, инструмент и приспособления, необходимые для проведения капитального ремонта трансформатора.

УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов работ по капитальному ремонту автотрансформатора АТ-2

Ондской ГЭС каскада Выгских ГЭС

| № п/п | Наименование оборудования | Наименование работ |  | Объем планируемых работ |  | Вид работ | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Един. измер. | Объем работ |  |  |
| I | Подготовительные работы |  |  | АТ | 1 |  |  |
|  |  | 1 | Составление проекта производства работ (ППР) на основе Методических указаний по составлению ППР для ремонта энергетического оборудования электростанций СО 34.20.608-2003 (РД 153-34.0-20.608-2003), предоставление на согласование с Заказчиком за 1 месяц до начала ремонта |  |  | Типовой | Подрядчик |
|  |  | 2 | Составление плана совместных мероприятий по охране труда и технике безопасности, производственной санитарии, взрывопожарной и экологической безопасности |  |  | Типовой | Подрядчик Заказчик |
|  |  | 3 | Предоставление списков персонала бригад, участвующих в ремонте, по численности, квалификации и профессиям, в соответствии с сетевым графиком ремонта, не позднее, чем за 20 дней до начала ремонта. |  |  | Типовой | Подрядчик |
|  |  | 4 | Составление графика ремонта трансформатора и представление его на согласование Заказчику, не позднее, чем за 20 дней до начала ремонта. |  |  | Типовой | Подрядчик |
| II | Испытания и измерения автотрансформатора: |  |  | АТ | 1 |  |  |
|  |  | 1 | Испытания и измерения трансформатора перед ремонтом и в процессе ремонта в объеме, предусмотренном объемом и нормами испытаний электрооборудования: - отборы проб масла на химанализ и хроматографию до начала работ; - измерение сопротивления изоляции обмоток; - измерение сопротивления изоляции доступных стяжных шпилек, бандажей, прессующих колец, ярмовых балок, электростатических экранов; - измерение tg изоляции обмоток; - оценка состояния бумажной изоляции обмоток хроматографическими методами; - испытания изоляции обмоток вместе с вводами, изоляции доступных стяжных шпилек, бандажей, прессующих колец, ярмовых балок, электростатических экранов повышенным напряжением; - измерение сопротивления обмоток постоянному току; - измерение коэффициента трансформации; - измерение потерь холостого хода; - измерение сопротивления короткого замыкания; - испытание (измерение) встроенных трансформаторов тока; - измерение изоляции вторичных цепей, контрольно-измерительной аппаратуры; - снятие характеристики намагничивания; - оценка состояния переключающего устройства (РПН); - испытания бака на плотность; - проверка устройств охлаждения;; |  |  | Типо вой | Подрядчик |
| III | Активная часть |  |  | АТ | 1 |  |  |
|  |  | 1 2 | Вскрытие трансформатора. Осмотр и ремонт магнитопровода трансформатора: - заземления, - стыков и изоляции в стыках, - изоляции стяжных шпилек и ярмовых балок, Проверка отсутствия внешних признаков повреждений стальных пластин и их изоляции, Проверка отсутствия цветов побежалости, замыканий, нагрева, излома, Проверка отсутствия ржавчины и грязи, Чистка магнитопровода, промывка сухим трансформаторным маслом. Обтяжка стяжных шпилек, ярмовых балок. |  |  | Типовой Типовой | Подрядчик Подрядчик |
|  |  | 3 | Осмотр и ремонт обмоток трансформатора: - витковой, продольной, ярмовой, уравнительной и главной изоляции (цвет, эластичность, отсутствие расслоения и т.д.), - прессовки обмоток, - каналов обмотки, - заземления прессующих стальных колец, - отводов (изоляция, пайка, резьбовые соединения) Замена при необходимости бакелитовых цилиндров вводов. Чистка изоляции, каналов, промывка сухим трансформаторным маслом. Подпрессовка обмоток. |  |  | Типовой | Подрядчик |
|  |  | 4 | Ревизия контактной системы НН |  |  | Типовой | Подрядчик |
|  |  | 5 | Сушка, чистка, дегазация технологического масла, заливка в трансформатор | т. | 6 |  |  |
|  |  | 6 | Сушка трансформатора с обмывом моющим раствором с присадкой Midel-7131при вакуумировании низким вакуумом, сушка на глубоком вакууме. | л | 200 | Типовой | Подрядчик |
| IV | Масло в баке |  |  | т. | 52,1 |  |  |
|  |  | 1 | Слив масла |  |  | Типовой | Подрядчик |
|  |  | 2 | Чистка, сушка, дегазация всего объема масла в емкостях, доведение концентраций присадок до нормы. |  |  | Типовой | Подрядчик |
|  |  | 3 | Заливка с вакуумированием и дегазацией масла. |  |  | Типовой | Подрядчик |
| V | Вводы 220 кВ |  |  | Ввод | 3 |  |  |
|  |  | 1 | Демонтаж и монтаж вводов |  |  | Типовой | Подрядчик |
|  |  | 2 | Замена масла во вводе, замена дефектных уплотнений, очистка поверхностей, доливка масла во ввод. |  |  | Типовой | Подрядчик |
|  |  | 3 | Испытания вводов |  |  | Типовой | Заказчик |
| VI | Устройства РПН, контакторы РПН |  |  |  | 3 |  |  |
|  |  | 1 | Изготовление, поставка технологических заглушек на РПН. |  |  | Типовой | Подрядчик |
|  |  | 2 | Отсоединение отводов, демонтаж избирателя, осмотр, устранение дефектов (без разборки), монтаж избирателя, подсоединение отводов, регулировка |  |  |  |  |
|  |  | 3 | Осмотр, устранение дефектов (без разборки), чистка контактов, подтяжка болтовых соединений, регулировка избирателя переключающего устройства РПН. |  |  | Типовой | Подрядчик |
|  |  | 4 | Отсоединение отводов, демонтаж контактора, осмотр, устранение дефектов (без разборки), монтаж контактора, подсоединение отводов, регулировка. |  |  | Типовой | Подрядчик |
|  |  | 5 | Осмотр, устранение дефектов (без разборки), чистка контактов, подтяжка болтовых соединений, регулировка контакторов переключающего устройства РПН, замена масла в контакторе. |  |  | Типовой | Подрядчик |
|  |  | 6 | Осмотр, устранение дефектов (без разборки), проверка работы приводов в конечных положениях, чистка контактов, смазка редукторов, регулировка приводов переключающего устройства РПН. |  |  | Типовой | Подрядчик |
|  |  | 7 | Замена разрядников на ОПН. |  |  | Типовой | Подрядчик |
|  |  | 8 | Модернизация узла установки разрядников (установка защиты промежутка в узле установки разрядников), испытания ОПН. |  |  | Типовой | Подрядчик |
|  |  | 9 | Оценка состояния переключающих устройств РПН |  |  | Типовой | Подрядчик |
| VII | Ввод нейтрали |  |  | Ввод | 1 |  |  |
|  |  | 1 | Демонтаж и монтаж ввода |  |  | Типовой | Подрядчик |
|  |  | 2 | Разборка, очистка поверхностей изоляторов, токоведущих элементов, изоляционных деталей. Ремонт (замена) дефектных деталей, замена уплотнений. Сборка |  |  | Типовой | Подрядчик |
| VII | Вводы 10 кВ |  |  | Ввод | 6 |  |  |
|  |  | 1 | Демонтаж и монтаж ввода |  |  | Типовой | Подрядчик |
|  |  | 2 | Разборка, очистка поверхностей изоляторов, токоведущих элементов, изоляционных деталей. Ремонт (замена) дефектных деталей, замена уплотнений. Сборка |  |  | Типовой | Подрядчик |
| VIII | Система охлаждения и регенерации масла |  |  | Сист | 1 |  |  |
|  |  | 1 | Замена электродвигателей вентиляторов охлаждения (Отсоединение кабеля, демонтаж вентилятора, монтаж вентилятора, подсоединение и фазировка кабеля, опробование) | дв. | 12 | Св.типовой | Подрядчик |
|  |  | 2 | Замена насосов (Отсоединение кабеля, демонтаж маслонасоса, монтаж маслонасоса, подсоединение и фазировка кабеля, опробование) | насос | 6 | Св.типовой | Подрядчик |
|  |  | 3 | Демонтаж, монтаж охладителя (Разборка маслопровода, демонтаж охладителя, монтаж охладителя. Замена уплотнений, чистка фильтра, сборка маслопровода) |  |  | Типовой | Подрядчик |
|  |  | 4 | Осмотр, дефектация, очистка и промывка радиаторов охлаждения, очистка и промывка поверхностей, замена дефектных трубок, замена уплотнений маслоохладителей. Сборка и испытания. Замена манометров с вентилями на маслоохладителях. | охлад. | 6 | Типовой | Подрядчик |
|  |  | 5 | Замена контактной и коммутационной аппаратуры ШАОТ (автоматов, пускателей, реле, силовых клеммников, ключей управления) (приложение 1) | компл. | 1 | Св.типовой | Подрядчик |
| IX | Адсорбционные фильтры |  |  | фильтр | 6 |  |  |
|  |  | 1 | Демонтаж, монтаж адсорбционных фильтров |  |  | Типовой | Подрядчик |
|  |  | 2 | Разборка фильтров. Чистка корпуса, сетки, решетки и маслопроводов, покраска. Замена фланцевых уплотнений. |  |  | Типовой | Подрядчик |
|  |  | 3 | Устранение течи масла (в т.ч. по сварным швам) адсорбционных фильтров |  |  | Типовой | Подрядчик |
|  |  | 4 | Утилизация отработанного силикагеля. |  |  | Типовой | Подрядчик |
|  |  | 5 | Подготовка (калибровка, сушка, промывка сухим чистым маслом, отбор проб на влагосодержание) и замена силикагеля ( в т.ч. контрольного), | кГ | 400 | Типовой | Подрядчик |
| X | Расширитель |  |  | расширитель | 1 |  |  |
|  |  | 1 | Демонтаж и монтаж расширителя. |  |  | Типовой | Подрядчик |
|  |  | 2 | Чистка расширителя, промывка сухим трансформаторным маслом, замена резиновых уплотнений, покраска. |  |  | Типовой | Подрядчик |
|  |  | 3 | Разборка, чистка, сушка, замена уплотнений и силикагеля( в т.ч. контрольного), замена масла в гидрозатворе воздухоосушителя. |  |  | Типо- вой | Подрядчик |
|  |  | 4 5 6 7 | Модернизация бака расширителя. Установка пленочной защиты масла в расширитель, замена маслоуказателя. Замена запорной арматуры. Снятие выхлопной трубы, расчет количества предохранительных клапанов, установках предохранительных клапанов. Испытания расширителя избыточным давлением. |  |  | Св.Типовой Св.Типовой Св Типовой Типовой | Подрядчик Подрядчик Подряд чик Подрядчик |
| XI | Бак трансформатора и вспомогательное оборудование |  |  | Бак | 1 |  |  |
|  |  | 1 | Устранение повышенного нагрева болтовых соединений колокола бака. |  |  | Типовой | Подрядчик |
|  |  | 2 | Чистка и промывка внутренних и наружных поверхностей бака, заварка трещин, замена резиновых уплотнений, покраска, гидравлические испытания бака трансформатора.Замена пробоотборного устройства. |  |  | Типовой | Подрядчик |
| XII | Прочие работы |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Расшиновка и ошиновка автотрансформатора | АТ | 1 | Типовой | Подрядчик |
|  |  | 2 | Очистка, устранение коррозионных повреждений и покраскана краской на два слоя внешних поверхностей трансформатора (бак, охладители, трубопроводы, ШАОТ) | 10м² | 30 | Типовой | Подрядчик |
|  |  | 3 | Замена запорной арматуры по трансформатору (приложение 2) | компл. | 1 | Св.типо вой | Подрядчик |
|  |  | 4 | Восстановление необходимых заземлений оборудования трансформатора |  |  | Типовой | Подрядчик |
|  |  | 5 | Отбор проб трансформаторного масла, их анализ в период проведения ремонта. | проба | 30 | Типовой | Подрядчик |
|  |  | 6 | Отбор проб твердой изоляции и их анализ до начала ремонтов, в период его проведения и по завершению производства работ. | проба | 5 | Типовой | Подрядчик |
|  |  | 7 8 9 | Составление актов технического освидетельствования узлов ремонтируемого оборудования. Выявление и устранение короткозамкнутого контура. Сборка, подготовка а/трансформатора к вводу в работу. | АТ | 1 | Типовой Типовой Типовой | Подрядчик Подрядчик Подрядчик |
| XIII | Заключительные работы |  |  | АТ | 1 |  |  |
|  |  | 1 | Осмотр оборудования с проверкой отсутствия инородных предметов. |  |  | Типовой | Подрядчик |
|  |  | 2 | Проведение предпусковых испытаний и измерений, составление карт измерений. |  |  | Типовой | Подрядчик |
|  |  | 4 | Оформление приемо-сдаточной, исполнительной документации. |  |  | Типовой | Подрядчик |

Производство работ и требования к персоналу подрядной организации при ремонте оборудования ГЭС.

Выполнение требований:

Требования к производству работ:

1.	Выполнение требований:

2.	СО 153- 34.03.150-2003 (РД 153-34.0-03.150-00) Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок: /Утв. Приказом Минэнерго РФ от 27.12.2000 № 163;

3.	СО 34.04.181-2003 Правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений эл. станций и сетей;

4.	СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00). Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий;

5.	РД-11-02-2006. Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения;

6.	РДИ 34-38-058-91 Типовая технологическая инструкция. Трансформаторы напряжением 110-1150 кВ, мощностью 80 МВ А и более. Капитальный ремонт

Общие требования:

1.	Опыт работы по ремонту энергооборудования не менее 5 лет, в том числе обязательно наличие опыта по капитальному ремонту силовых трансформаторов;

2.	Обеспечить соответствие сметной документации требованиям системы ценообразования, принятой в ОАО “ТГК-1”.

3.	Наличие сертификата на  осуществляемую  деятельность.

4.	Наличие положительных отзывов за выполнение аналогичных работ.

5.	Работники Подрядчика должны быть ознакомлены с Экологической политикой              ОАО «ТГК-1», Подрядчик должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной договором;

6.	Подрядчик обязан соблюдать требования СЭМ ОАО «ТГК-1» по управлению значимыми

экологическими аспектами в рамках деятельности, определенной договором. Подрядчик несет ответственность за соблюдение требований природоохранного законодательства Российской Федерации и СЭМ ОАО «ТГК-1»;

- Акты сдачи - приемки могут быть подписаны Заказчиком при условии выполнения Подрядчиком указанных выше требований.

Специальные требования:

- Располагать кадрами, обладающими соответствующей квалификацией для осуществления настоящих работ, а именно необходимо:

1.1. Персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда, пожарной безопасности, иметь соответствующую группу по электробезопасности при выполнении работ в электроустановке, при выполнении работы с применением электроинструмента, пневмоинструмента.

1.2. Работники должны уметь организовывать работы в электроустановках на правах командированного персонала и иметь в соответствии с ПОТРМ-016-2001 в электроустановках право:

- быть руководителем работ;

- быть производителем работ.

1.3. Обеспечить необходимое количество квалифицированного персонала, имеющего опыт капитальных ремонтов трансформаторов.

1.4. Обеспечить необходимое количество дипломированного ИТР (руководителей работ) с опытом не менее трех лет по профилю, имеющих право быть производителями работ, руководителями работ по наряду, лицом ответственным за безопасное проведение работ с г/п механизмами;

1.5. Обеспечить наличие в составе бригады стропальщиков, рабочих люльки, сварщиков;

- Хорошо знать технологию ремонта и особенности ремонтируемого оборудования;

- Осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество работ и выполнения гарантийных обязательств;

- Самостоятельно выполнять устройство лесов и подмостей, выполнять погрузочно-разгрузочные работы;

- Организовать своевременное оформление и ведение ремонтной, исполнительской документации, составление ППР, актов на скрытые работы, актов сдачи-приёмки выполненных работ;

- Обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ.

7.	Обеспечить наличие специального инструмента и спецодежды, необходимых для выполнения работ. Спецодежда должна быть однотипной, с наличием названия и логотипа организации Подрядчика.

8.	Гарантийный срок на работы, выполненные Подрядчиком, и примененные материалы и         запчасти должен составлять не менее 24 месяцев.

Требования к Субподрядчикам:

- При планирующемся привлечении для выполнения работ Субподрядчиков, Подрядчик должен иметь лицензию на исполнение функций Генерального подрядчика.

- При необходимости проведения работ субподрядом, договора субподряда должны быть на объем не более 30% от цены предложения.

- Подрядчик должен включить в свою заявку на участие в запросе предложений подробные сведения обо всех Субподрядчиках, которых он предполагает нанять для выполнения работ, включая процентное соотношение при распределении объемов работ.

- Подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного Субподрядчика требованиям документации открытого запроса предложений.

- Организатор запроса предложений может отклонить любого из предложенных Субподрядчиков, не соответствующих требованиям документации открытого запроса предложений.

- Субподрядчик должен иметь соответствующие группы для производства работ в электроустановках выше 1000 В.

Запасные части и материалы:

- Все запасные части и  материалы, включая указанные в приложениях №1 и №2 , для выполнения заявляемых на открытый запрос предложенных объемов ремонтных работ, поставляются Подрядчиком.

Вспомогательные (расходные) материалы для выполнения заявляемых объемов работ, а также запасные части и материалы, требующиеся дополнительно по результатам дефектации, поставляются Подрядчиком по согласованию с Заказчиком;

2.	Необходимые приспособления, инструмент, такелаж, компоненты и материалы в объеме и количестве необходимом по технологии работ Подрядчик приобретает самостоятельно;

3.	Обеспечить соответствие применяемых материалов и изделий требованиям ГОСТ и ТУ и наличие сертификатов, удостоверяющих их качество.

Особое требование к документам на виды деятельности,

связанные с выполнением договора.

### Желательно наличие у подрядчика свидетельства СРО о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства:

24. Пусконаладочные работы

24.4. Пусконаладочные работы силовых и измерительных трансформаторов

Требования к сроку действия Предложения.

Предложение действительно в течение срока, указанного Участником в письме о подаче оферты. В любом случае этот срок не должен быть менее 60 календарных дней со дня, следующего за днем окончания приема Предложений. Указание меньшего срока может быть основанием для отклонения Предложений.

Приложения:

Приложение № 1 «Коммутационные аппараты и материалы, необходимые для ремонта ШАОТ

АТ-2 Ондской ГЭС»;

Приложение № 2 «Запорная аппаратура, запчасти и материалы,  необходимые для

капитального ремонта АТ-2 Ондской ГЭС»;

Приложение №3 Смета.