# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

# на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ по

# ремонту кровель производственных зданий Ондской ГЭС Каскада Выгских ГЭС филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1»

Номер закупки по ГКПЗ - 3300/2.16-2332

(Официальная публикация на сайте ОАО «ТГК-1»)

- Общие требования.

Требования к месту выполнения работ:

Республика Карелия, Сегежский р-н, д. Каменный бор, Каскад Выгских ГЭС, Ондская ГЭС.

Контактный телефон ответственного лица, составившего техническое задание

(814-31)36302,  инженер ПТО КВГЭС Васильев Виталий Владимирович.

Ответственное лицо в аппарате управления филиала «Карельский» - начальник гидротехнической службы  Нюхтиков Владимир Николаевич - (8142) 71- 38-80.

Требования к срокам выполнения работ:

Начало:  июль 2012 года.

Окончание:  октябрь 2012 года.

Ценовая характеристика стоимости работ должна определяться в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

Предложение участника должно включать в себя смету, составленную на основании «Территориальной Сметной Нормативной Базы Республики Карелия» в редакции 2009 г. в ценах 2 квартала 2012 г.

При обосновании стоимости работ Подрядчик должен указывать в сметной документации отдельной строкой общую планируемую стоимость материалов, а также при оформлении документов о выполненных работах (актов, форм КС-2, КС-3 и т.п.) должна быть указана их фактическая стоимость (без НДС).

- Требования к выполнению работ.

2.1.	Конструктивное описание объектов ремонта:

2.1.1. Здание маслосклада 1978 года постройки. Капитальный ремонт здания не проводился.

Кровля здания маслосклада: площадь – 87.13 м2; двухскатная; высота здания – 3.7 м;

один парапет высотой 0,45 м. (усреднено) общей длиной – 6.83 м.; старое гидроизоляционное покрытие – рулонное (рубероид) уложено на  железобетонную монолитную плиту.

2.1.2. Здание щита «Н» построено в 1976 году. Капитальный ремонт здания не проводился.

Кровля здания  щита «Н»: площадь – 79.36 м2; двухскатная; высота здания – 4.77 м; два парапета   высотой 0,45 м. (усреднено)  длиной – 6.4 м.; старое  гидроизоляционное  покрытие  - рулонное (рубероид) уложено на сборные железобетонные плиты перекрытия.

2.1.3. Здание насосной пожаротушения 1976 года постройки. Капитальный ремонт здания не проводился.

Кровля здания насосной пожаротушения: площадь – 64.03 м2; двухскатная; высота здания – 4.9 м; два  парапета   высотой 0,45 м. (усреднено)  длиной – 6.67 м.; старое  гидроизоляционное покрытие - рулонное (рубероид).

2.1.4. Здание холодного склада 1976 года постройки. Капитальный ремонт здания не проводился. Здание предназначено для хранения морозостойких изделий и материалов.

Кровля здания холодного склада: площадь – 455.5 м2; двухскатная; высота здания – 6.1 м; два парапета   высотой 0,5 м. (усреднено)  длиной – 12.5 м.; старое гидроизоляционное покрытие – рулонное (рубероид) уложено на сборные железобетонные плиты.

2.1.5. Здание камеры переключения задвижек построено в 1976 году. Капитальный ремонт здания не проводился.

Кровля здания камеры переключения задвижек: площадь – 44.55 м2; двухскатная; высота здания – 5 м; два парапета   высотой 0,5 м. (усреднено)  длиной – 6.6 м.; старое гидроизоляционное покрытие – рулонное (рубероид) уложено на сборные железобетонные плиты.

2.1.6. Служебное здания ОРУ 110 кВ введено в эксплуатацию в 1956 году. Капитальный ремонт здания не проводился.

Кровля служебного здания ОРУ 110 кВ: площадь – 60.99 м2; двухскатная; высота здания – 4 м; два  парапета   высотой 0,45 м. (усреднено)  длиной – 5.95 м.; старое гидроизоляционное покрытие – рулонное (рубероид) уложено на сборные железобетонные плиты.

2.2	Перечень работ, которые необходимо выполнить на всех вышеуказанных зданиях, подготовлен согласно Руководству по проектированию и устройству кровель из битумно-полимерных материалов Кровельной Компании «ТехноНиколь» (руководство ТН).

Основанием кровли на зданиях служат монолитные перекрытия либо железобетонные плиты.

- после разборки старого гидроизоляционного покрытия производится ремонт основания цементными составами;

- производится крепление капельников на карнизах;

- производится устройство пароизоляционного слоя, т.к. уклон всех кровель менее 10% крепление не требуется (п. 3.1.5. руководства ТН);

- во всех зданиях (за исключением холодного склада) принят вариант однослойного утепления кровли, с применением жесткой минераловатной плиты П-225 (или эквивалент). По руководству ТН, п.3.3.1 прочность на сжатие при 10% деформаций применяемой плиты должна быть не менее 0.06 МПа;

- для определения количества крепежных комплектов Подрядчик, исходя из индивидуальных особенностей здания (высотность, месторасположение, количество краевых и парапетных зон и пр.) производит расчет нагрузок на кровлю;

- по расчету проводится крепление минераловатной плиты к основанию;

- далее следует (согласно п.3.4.4. см прим* к рис.5) грунтовка МИНЕРАЛОВАТНОЙ  ПЛИТЫ (на холодном складе грунтовка бетонного основания);

- по грунтованному основанию производится наплавление 1 слоя наплавляемого материала (Техноэласт ЭКП или аналог);

Согласно п.3.4.6. руководства ТН и таблицы, механическое крепление 1-го слоя не требуется, но может быть рекомендовано подрядчику (определяется из индивидуальных особенностей здания).

- по первому слою наплавляется второй слой наплавляемого материала (Техноэласт ЭПП или аналог);

- ведутся работы по устройству 2-х слойной (Техноэласт ЭКП или аналог и Техноэласт ЭПП или аналог) гидроизоляции парапетов, с установкой крышек из оцинкованной стали.

2.3. Все материалы для выполнения работ поставляет Подрядчик с предоставлением сертификатов на используемые материалы.

# Укрупненная ведомость объемов работ

# по ремонту кровель производственных зданий  Ондской ГЭС Каскада Выгских ГЭС

# филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1»

Здание маслосклада

| № пп | Наименование работ | Ед. изм. | Объем | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разборка старого рубероидного покрытия. | М2 | 90.5 |  |
| 2 | Ремонт цементной стяжки отдельными местами пл. до 1м2 | мест | 18 | Приемка оформляется актом скрытых работ. |
| 3 | Устройство пароизоляции прокладочной в 1слой, | М2 | 87.13 |  |
| 4 | Укладка, механическое крепление плиты минераловатной П-225 L=50 мм. к стяжке. | М2 | 87.13 | Приемка оформляется актом скрытых работ. |
| 5 | Грунтовка основания под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией | М2 | 90.5 | Приемка оформляется актом скрытых работ. |
| 6 | Устройство кровель плоских наплавляемыми материалами в 2 слоя; | М2 | 87.13 | Приемка оформляется актом скрытых работ. |
| 7 | Устройство примыканий кровель наплавляемыми материалами в 2 слоя; к стенам и парапетам высотой до 600 мм | мп | 6.8 | Приемка оформляется актом скрытых работ. |
| 8 | Разборка и облицовка парапетов оцинкованной сталью =0,7мм, с устройством капельников. | М2 | 3,3 |  |
| 9 | Разборка и установка капельников на консольных сторонах кровли сталью =0,7мм | М2 | 13,85 |  |
| 10 | Погрузка и перевозка мусора на свалку г. Сегежу | т | 0,58 | Приемка оформляется актом по фактическому весу |

Здание щита «Н»

| № пп | Наименование работ | Ед. изм. | Объем | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разборка старого рубероидного покрытия. | М2 | 85.8 |  |
| 2 | Ремонт цементной стяжки отдельными местами пл. до 1м2 | мест | 18 | Приемка оформляется актом скрытых работ. |
| 3 | Устройство пароизоляции прокладочной в 1слой, | М2 | 79.4 |  |
| 4 | Укладка, механическое крепление плиты минераловатной П-225 L=50 мм. к стяжке. | М2 | 79.4 | Приемка оформляется актом скрытых работ. |
| 5 | Грунтовка основания под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией | М2 | 85.8 | Приемка оформляется актом скрытых работ. |
| 6 | Устройство кровель плоских наплавляемыми материалами в 2 слоя; | М2 | 79.4 | Приемка оформляется актом скрытых работ. |
| 7 | Устройство примыканий кровель наплавляемыми материалами в 2 слоя; к стенам и парапетам высотой до 600 мм | мп | 12,8 | Приемка оформляется актом скрытых работ. |
| 8 | Разборка и облицовка парапетов оцинкованной сталью =0,7мм, с устройством капельников. | М2 | 6,4 |  |
| 9 | Разборка и установка капельников на консольных сторонах кровли сталью =0,7мм | М2 | 12,4 |  |
| 10 | Погрузка и перевозка мусора на свалку г. Сегежу | т | 0,58 | Приемка оформляется актом по фактическому весу |

Здание насосной пожаротушения

| № пп | Наименование работ | Ед. изм. | Объем | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разборка старого рубероидного покрытия. | М2 | 70.7 |  |
| 2 | Ремонт цементной стяжки отдельными местами пл. до 1м2 | мест | 14 | Приемка оформляется актом скрытых работ. |
| 3 | Устройство пароизоляции прокладочной в 1слой, | М2 | 64 |  |
| 4 | Укладка, механическое крепление плиты минераловатной П-225 L=50 мм. к стяжке. | М2 | 64 | Приемка оформляется актом скрытых работ. |
| 5 | Грунтовка основания под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией | М2 | 70.7 | Приемка оформляется актом скрытых работ. |
| 6 | Устройство кровель плоских наплавляемыми материалами в 2 слоя; | М2 | 64 | Приемка оформляется актом скрытых работ. |
| 7 | Устройство примыканий кровель наплавляемыми материалами в 2 слоя; к стенам и парапетам высотой до 600 мм | мп | 13,3 | Приемка оформляется актом скрытых работ. |
| 8 | Разборка и облицовка парапетов оцинкованной сталью =0,7мм, с устройством капельников. | М2 | 6,6 |  |
| 9 | Разборка и установка капельников на консольных сторонах кровли сталью =0,7мм | М2 | 9,6 |  |
| 10 | Погрузка и перевозка мусора на свалку г. Сегежу | т | 0,58 | Приемка оформляется актом по фактическому весу |

Здание холодного склада

| № пп | Наименование работ | Ед. изм. | Объем | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разборка старого рубероидного покрытия. | М2 | 468 |  |
| 2 | Ремонт цементной стяжки отдельными местами пл. до 1м2 | мест | 96 | Приемка оформляется актом скрытых работ. |
| 3 | Грунтовка основания под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией | М2 | 468 | Приемка оформляется актом скрытых работ. |
| 4 | Устройство кровель плоских наплавляемыми материалами в 2 слоя; | М2 | 455.5 | Приемка оформляется актом скрытых работ. |
| 5 | Устройство примыканий кровель наплавляемыми материалами в 2 слоя; к стенам и парапетам высотой до 600 мм | мп | 25 | Приемка оформляется актом скрытых работ. |
| 6 | Разборка и облицовка парапетов оцинкованной сталью =0,7мм, с устройством капельников. | М2 | 36,45 |  |
| 7 | Разборка и установка капельников на консольных сторонах кровли сталью =0,7мм | М2 | 12,5 |  |
| 8 | Погрузка и перевозка мусора на свалку г. Сегежу | т | 2 | Приемка оформляется актом по фактическому весу |

Здание камеры переключения задвижек

| № пп | Наименование работ | Ед. изм. | Объем | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разборка старого рубероидного покрытия. | М2 | 51.1 |  |
| 2 | Ремонт цементной стяжки отдельными местами пл. до 1м2 | мест | 10 | Приемка оформляется актом скрытых работ. |
| 3 | Устройство пароизоляции прокладочной в 1слой, | М2 | 44.5 |  |
| 4 | Укладка, механическое крепление плиты минераловатной П-225 L=50 мм. к стяжке. | М2 | 44.5 | Приемка оформляется актом скрытых работ. |
| 5 | Грунтовка основания под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией | М2 | 51.1 | Приемка оформляется актом скрытых работ. |
| 6 | Устройство кровель плоских наплавляемыми материалами в 2 слоя; | М2 | 44.5 | Приемка оформляется актом скрытых работ. |
| 7 | Устройство примыканий кровель наплавляемыми материалами в 2 слоя; к стенам и парапетам высотой до 600 мм | мп | 13.5 | Приемка оформляется актом скрытых работ. |
| 8 | Разборка и облицовка парапетов оцинкованной сталью =0,7мм, с устройством капельников. | М2 | 6,75 |  |
| 9 | Разборка и установка капельников на консольных сторонах кровли сталью =0,7мм | М2 | 6,6 |  |
| 10 | Погрузка и перевозка мусора на свалку г. Сегежу | т | 0,58 | Приемка оформляется актом по фактическому весу |

Служебное здания ОРУ 110 кВ

| № пп | Наименование работ | Ед. изм. | Объем | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разборка старого рубероидного покрытия. | М2 | 66.9 |  |
| 2 | Ремонт цементной стяжки отдельными местами пл. до 1м2 | мест | 14 | Приемка оформляется актом скрытых работ. |
| 3 | Устройство пароизоляции прокладочной в 1слой, | М2 | 61 |  |
| 4 | Укладка, механическое крепление плиты минераловатной П-225 L=50 мм. к стяжке. | М2 | 61 | Приемка оформляется актом скрытых работ. |
| 5 | Грунтовка основания под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией | М2 | 66.9 | Приемка оформляется актом скрытых работ. |
| 6 | Устройство кровель плоских наплавляемыми материалами в 2 слоя; | М2 | 61 | Приемка оформляется актом скрытых работ. |
| 7 | Устройство примыканий кровель наплавляемыми материалами в 2 слоя; к стенам и парапетам высотой до 600 мм | мп | 11,9 | Приемка оформляется актом скрытых работ. |
| 8 | Разборка и облицовка парапетов оцинкованной сталью =0,7мм, с устройством капельников. | М2 | 5,95 |  |
| 9 | Разборка и установка капельников на консольных сторонах кровли сталью =0,7мм | М2 | 10,25 |  |
| 10 | Погрузка и перевозка мусора на свалку г. Сегежу | т | 0,58 | Приемка оформляется актом по фактическому весу |

При производстве работ учесть наличие в помещениях и на кровлях оборудования видео- наблюдения  и охранно-пожарной сигнализации. При выходе из строя  данного оборудования по вине подрядчика, восстановление (ремонт) выполняется силами виновной стороны.

Срок  гарантии  на  работы, выполненные  Подрядчиком  и  примененные  материалы         должен  составлять  не  менее  трех  лет.

Особые условия.

Производство  работ и требования к персоналу подрядной организации

по ремонту кровель производственных зданий Ондской ГЭС.

- Выполнение требований:

  - ПТЭ р. 2.3 – «Территория, производственные здания и сооружения гидротехнических сооружений и водное хозяйство электростанций»

  - Правил безопасности при обслуживании ГТС и ГМО энергоснабжающих организаций – РД 153-34.0-03.205-2001

  - Правил организации технологического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений эл. станций и сетей. СО 34.04.181-2003

  - СО 153- 34.03.150-2003 (РД 153-34.0-03.150-00) Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок: /Утв. Приказом Минэнерго РФ от 27.12.2000 № 163

  - СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00). Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий.

  - «Строительные Нормы и Правила» (ГосСтрой).

  - СО 153-34.03.305-2003. «Инструкция о мерах пожарной безопасности при проведении огневых работ на энергетических предприятиях».

  - РД 153-34.0-03.299/3-2001 «Типовая инструкция по охране труда при работе с пневмоинструментом».

  - РД 153-34.0-03.299/5-2001 «Типовая инструкция по охране труда при работе с ручным  слесарным инструментом».

  - СО 34.03.201-97 «Правила техники безопасности при работе с инструментом и приспособлениями».

  - ПОТ РМ-007-98. «Межотраслевые правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов».

  - ПОТ РМ-012-2000. «Межотраслевые правила по охране труда при работе на высоте».

  - СО 34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей».

  - РД 153-34.0-21.601-98. Типовая инструкция по эксплуатации производственных зданий и сооружений энергопредприятий: часть П, Раздел 1. Техническое обслуживание зданий и сооружений.

- Запасные части и материалы.

  - Материалы для выполнения заявляемых объемов работ по ремонту кровель производственных зданий Ондской ГЭС поставляются подрядчиком. При наличии материалов на складе заказчика, по согласованию сторон, подрядчик получает их у заказчика. Запасные части и материалы, требующиеся дополнительно по результатам дефектации, могут быть поставлены подрядчиком по дополнительному соглашению.

  - Все материалы и оборудование должны иметь сертификаты соответствия продукции требованиям качества и безопасности, установленными для нее действующими стандартами и правилами (ГОСТ (ГосСтандарт), ГОСТ Р, ГОСТ Р МЭК, ТУ и прочие требования.

- Прочие требования.

  - Предварительное обследование объекта для составления ППР, уточнения объемов работ и ведомости поставки материалов.

  - Наличие обученного и аттестованного персонала с опытом  работы, ИТР (руководителей работ), с подтверждающими документами (удостоверениями), имеющих право:

- быть производителем работ по наряду (акту-допуску);

- быть членами бригады по наряду (акту-допуску);

- на производство специальных работ.

  - .Составление и согласование с заказчиком ППР с требованиями ТБ производства работ на действующем энергопредприятии. ППР должно включать:

Содержание работы.

Место проведения.

Требуемый по технологии и охране труда состав бригады.

Допускаемый к работе состав бригады.

Необходимые документы, чертежи, графики.

Необходимый инструмент, приспособления, инвентарь.

Привлекаемые грузоподъемные машины и механизмы, вышки.

Опасные, потенциально опасные и вредные факторы

Средства защиты от опасных и вредных факторов (вид, количество)

Основные меры безопасности.

Основные этапы выполнения работы, меры безопасности связанные с выполнением этапов работы.

  - Подрядчик обязан обеспечить необходимым количеством персонала, имеющего  право выполнения специальных работ:

- стропальщики и лица ответственные за безопасное производство работ кранами;

  - Обеспечить ведение ремонтной, исполнительной документации с последующей передачей её заказчику.

  - Иметь все необходимые для работы инструменты и специальные приспособления;

  - Самостоятельно выполнять погрузочно-разгрузочные и другие работы с применением специального автотранспорта (автокранов, автогидроподъемников, экскаваторов и т.п.);

  - Самостоятельно выполнять транспортное обеспечение работ: перевозку необходимых материалов, в том числе материалов со складов Заказчика, на объекты производства работ; вывоз мусора, образовавшегося в ходе выполнения работ, на площадки временного хранения; утилизацию отходов;

  - Организовать своевременное оформление и ведение исполнительной документации, составление при необходимости ППР, актов на скрытые работы;

  - Обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ;

  - Обязательное наличие у работников подрядной организации однотипной спецодежды с названием и логотипом организации - подрядчика при выполнении работ на объектах       ОАО «ТГК-1».

  - Работники подрядчика (поставщика) должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», подрядчик (поставщик) должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим договором.

  - Подрядчик обязан соблюдать требования СЭМ ОАО «ТГК-1» по управлению значимыми экологическими аспектами в рамках деятельности, определенной настоящим договором.

  - Подрядчик несет ответственность за соблюдение требований природоохранного законодательства Российской Федерации и СЭМ ОАО «ТГК-1».

  - Акты сдачи - приемки могут быть подписаны Заказчиком при условии выполнения подрядчиком указанных выше требований.

### Требования к Субподрядчикам:

- При планирующемся привлечении для выполнения работ Субподрядчиков Подрядчик должен иметь лицензию на исполнение функций Генерального подрядчика;

- При необходимости проведения работ субподрядом, договора субподряда должны быть на объем не более 30% от цены предложения;

- Подрядчик должен включить в свое предложение подробные сведения обо всех Субподрядчиках, которых он предполагает нанять для выполнения работ, включая процентное соотношение при распределении объемов работ;

- Подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного Субподрядчика требованиям предквалификационной документации Организатора открытого запроса предложений.

- Организатор открытого запроса предложений оставляет за собой право отклонить любого из предложенных Субподрядчиков.

Особое требование к документам на виды деятельности,

связанные с выполнением договора.

Участник должен иметь свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданное саморегулируемой организацией, сертификаты, необходимые для выполнения работ на весь срок договора.

Наличие разрешительных документов, приведенных ниже, необязательно.

Участник, у которого имеются в наличии данные документы, получает приоритет перед другими участниками конкурентной процедуры по определению исполнителя работ.

Свидетельство СРО о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства:

13. Устройство кровель

13.2. Устройство кровель из рулонных материалов <*>

<*> Данные виды и группы видов работ требуют получения свидетельства о допуске на виды работ, влияющие на безопасность объекта капитального строительства, в случае выполнения таких работ на объектах, указанных в статье 48.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

### Требования к сроку действия Предложения.

Предложение действительно в течение срока, указанного Участником в письме о подаче оферты. В любом случае этот срок не должен быть менее 60 календарных дней со дня, следующего за днем окончания приема Предложений. Указание меньшего срока может быть основанием для отклонения Предложений.