Приложение №1 к ТЗ

на уточнение критериев безопасности ГТС

Краткая характеристики гидротехнических сооружений каскада Выгских ГЭС

| № п/п | Наименование объекта | Основные характеристики |
| --- | --- | --- |
| 1 | ГТС Ондской ГЭС |  |
|  | Земляная плотина Сегозерского гидроузла | Сооружение I класса, насыпная, грунтовая, однородная, длина по гребню – 1043 м, ширина по гребню – 5,5-28,0 м, Высота – 11,0 м, напор 8,1 м, крепление верхового откоса –каменная наброска |
|  | Защитная левобережная дамба Сегозерского гидроузла | Насыпная, грунтовая, Длина по гребню - 524 м, ширина по гребню – 4,5-6,2 м, Высота – 3,2 м, напор 1,2 м, крепление верхового откоса –каменная наброска |
|  | Бетонная водосливная плотина Сегозерского гидроузла | Сооружение II класса, двухпролетный с широким порогом, макс.напор 7,12 м, длина по гребню – 26,5 м, высота – 11,0 м. Размеры отверстий 10*8 м и 10*10,14 м |
|  | Бревноспуск Сегозерского гидроузла | Открытый лоток, высота – 6,0 м, длина по гребню 174,0 м |
|  | Подводящий канал | Открытый, выполнен в выемке, полувыемке-полунасыпи, длина 416 м, ширина по дну 40 м, крепление дна и откосов – каменная выстелка слоем 0,5 м |
|  | Отводящий канал и расчистки р.Онда | Открытый, выполнен в выемке, длина 795 м, ширина по дну 20-49,5 м, крепление дна на длине 30 м – бетон, далее без крепления. |
|  | Напорный бассейн (водоприемник) | Многокамерный водоприемник из монолитного ж/бетона со щитовым помещением и наклонным выводом турбинных водоводов. 8 приемными камерами. Подводная часть- длина – 69,45 м., ширина – 11,6 м. Надводная часть – длина – 61.50м, ширина – 10.84 м. Компановка: в плите основания выполнен противофильтрационный зуб, однорядная цемзавеса глубиной 6-11 м. |
|  | Здание ГЭС | Сооружение I класса. Деривационного типа с четырьмя гидроагрегатами. Подводная часть из монолитного ж/бетона, разрезано температурными швами. Надводная часть каркасного типа, несущие конструкции из монолитного ж/бетона, стены из кирпича. Длина – 72,0 м, ширина – 40,2 м, Высотаподводной части =19,6 м, Высотанадводной части=18,3 м. |
| 2 | ГТС Палакоргской ГЭС |  |
|  | Левобережная дамба подводящего канала | Сооружение II класса, однородная из моренного грунта, длина по гребню – 150 м, ширина по гребню – 7,0-11,0 м, Высота – 6,5 м, напор 4,2 м, крепление верхового откоса –каменная наброска |
|  | Правобережная дамба подводящего канала | Сооружение II класса, однородная из моренного грунта, длина по гребню – 180 м, ширина по гребню – 6,0-7,0 м, Высота – 5,5 м, напор 4,2 м, крепление верхового откоса –каменная наброска |
|  | Водоспуск | Сооружение II класса, донного типа, водослив с широким порогом. Гаситель энергии – водобойная стенка. Расход – 120 м3/с. Длина порога 6,5 м, размер входного отверстия 6,5*6,6 м, макс.напор 6,6 м. |
|  | Подводящий открытый канал | Открытый, выполнен в полувыемке-полунасыпи. Длина – 223,50 м, ширина по дну – 43-48 м. Крепление дна и откосов – каменная наброска толщиной 0.7 м. |
|  | Отводящий открытый канал | Открытый, выполнен в полувыемке-полунасыпи. Длина – 162 м, ширина по дну от 43м до 60м. Крепление дна и откосов канала – без облицовки. |
|  | Здание ГЭС | Сооружение II класса, руслового типа, напорное, имеет три блока агрегатов. Подводная часть из монолитного ж/бетона, надводная часть каркасного типа с ж/бетонными колоннами и металлическими ригелями, стены из керамзитобетонных и стеклоблочных панелей. Длина – 80,0 м, ширина – 39,9 м, Высота =44,3 м.(с машзалом) |
| 3 | ГТС Маткожненской ГЭС |  |
|  | Левобережная дамба подводящего канала | Крепление откосов - каменная наброска. Возведена способом полувыемки-полунасыпи из мелкозерн.песка Отметка гребня -49,6 м, длина по гребню -580 м, ширина по гребню – 10,0 м. |
|  | Правобережная дамба подводящего канала | Крепление откосов - каменная наброска. Возведена способом полувыемки-полунасыпи из мелкозерн.песка Отметка гребня -49,6 м, длина по гребню -580 м, ширина по гребню – 10,0 м. |
|  | Сооружения отвода Маткожненского ручья | Плотина – насыпная, крепление откосов - одиночная мостовая. Отметка гребня – 49,67 - 50,79 м, длина по гребню – 80 м, ширина по гребню – 5,3 – 5,6 м. |
|  | Подводящий канал | Открытый, выполнен в полувыемке-полунасыпи. Длина -580 м, ширина по дну 25м, заложение откосов 1:5 – 1;3,25 |
|  | Отводящий канал | Открытый, выполнен в выемке. Крепление дна и откосов – бетон, каменная наброска, одерновка. Длина 1106 м, ширина по дну от 20 м до 50 м, заложение откосов 1:1 в скале и 1:3 в мягких грунтах. |
|  | Напорный бассейн | Сооружение I класса. Многокамерный водоприемник, выполненный из бетона и железобетона. Щитовое помещение – металлический каркас, ж/б колонны с кирпичными стенами. Длина – 49,38 м, ширина – 14,07 м, Высота подвод.части =22,94 м, Высота надвод. части=14,26 м. |
|  | Здание ГЭС | Сооружение I класса. Деривационного типа с тремя гидроагрегатами. Подводная часть из монолитного ж/бетона, надводная часть каркасного типа, несущие конструкции из монолитного ж/бетона, стены из кирпича. Длина – 58,6 м, ширина – 28,9 м, Высотаподводной части =19,68м, Высотанадводной части=18,4 м |
| 4 | ГТС Выгостровской ГЭС |  |
|  | Земляная плотина | Сооружение III класса, русловая, насыпная, смешанного типа. Длина по гребню – 520 м, ширина по гребню – 7,6-11,0 м, Высота – 9,5 м, напор 8,2 м, крепление верхового откоса –каменная наброска. |
|  | Защитная дамба | Сооружение III класса, насыпная, грунтовая, однородная, длина по гребню – 358 м, ширина по гребню – 6-6.2 м, Высота – 5.8 м, напор 4.5 м, крепление верхового откоса –каменная наброска |
|  | Левобережная дамба подводящего канала | Сооружение III класса, насыпная, грунтовая, однородная с металл. шпунтовая диафрагмой. Длина по гребню – 308 м, ширина по гребню – 4.5-5.8 м, Высота – 8.5 м, напор 4.5 м, крепление верхового откоса –каменная наброска |
|  | Правобережная бетонная стенка подводящего канала | Бетонная стенка с обратной засыпкой. Отметка гребня- 27,5 м, длина по гребню – 398,34 м., ширина по гребню – 0,5м. |
|  | Бетонная водосливная плотина | Сооружение III класса, бетонный, поверхностного типа с широким порогом, пятью пролетами 10*7,0 м, макс.напор 7,0 м, длина по гребню – 60,4 м, высота – 8,4 м. |
|  | Подводящий канал | Открытый, выполнен в полувыемке-полунасыпи. Длина – 380 м, ширина по дну – 40,5м, заложение откосов 1:3,5 и 20:1. |
|  | Отводящий канал | Открытый, выполнен в скальной выемке. Длина – 170,5 м, ширина по дну – 28,0м, заложение откосов в скале вертикальные, в морене 1:2. |
|  | Здание ГЭС | Сооружение III класса, руслового типа, напорное, имеет два блока агрегатов. Подводная часть из армированного бетона, надводная часть каркасного типа с ж/бетонными колоннами и металлическими ригелями, стены кирпичные. Длина – 37,5 м, ширина – 33,0 м, Высота =41,58 м.(с машзалом) |
| 5 | ГТС Беломорской ГЭС |  |
|  | Земляная плотина №1 | Сооружение III класса, насыпная из моренного грунта , однородная, длина по гребню – 605 м, ширина по гребню – 7; 11,5 м, макс.высота – 4,0 м, напор 2,8 м, крепление верхового откоса –каменная наброска |
|  | Земляная плотина №2 | Сооружение III класса, насыпная из моренного грунта , однородная, длина по гребню – 810 м, ширина по гребню – 7,0 м, макс.высота – 6,0 м, напор 4,8 м, крепление верхового откоса –каменная наброска |
|  | Земляная плотина №3 | Сооружение III класса, насыпная из моренного грунта , однородная, длина по гребню – 310 м, ширина по гребню – 5,6 м, макс.высота – 5,6 м, напор 4,4 м, крепление верхового откоса –каменная наброска |
|  | Земляная плотина №4 | Сооружение III класса, насыпная из моренного грунта , однородная, длина по гребню – 1021 м, ширина по гребню – 6,65 м, макс.высота – 11,4 м, напор 9,2 м, крепление верхового откоса –каменная наброска |
|  | Земляная плотина №5 | Сооружение III класса, насыпная из моренного грунта , однородная, длина по гребню – 534 м, ширина по гребню – 6,65 м, макс.высота – 3,8 м, напор 2,6 м, крепление верхового откоса –каменная наброска |
|  | Бетонная водосливная плотина | Сооружение III класса, бетонный, поверхностного типа с широким порогом, тремя пролетами размером 10*7,5 м, , макс.напор 7,0 м, длина по гребню – 34,0 м, высота – 10,6 м. |
|  | Подводящий канал | Открытый, выполнен в полувыемке-полунасыпи, дно скальное необлицованное, откосы укреплены каменной наброской. Длина – 326м., ширина по дну от 30 до 50 м., заложение откосов в скале 1:1,5 – 1:4, в морене 1:2,5 – 1:3. |
|  | Отводящий канал | Открытый, выполнен в полувыемке-полунасыпи, в примыкании к зданию ГЭС канал проходит в сопрягающих бетонных стенках, далее без облицовки. Длина – 520м, ширина по дну от 50 до 100-120 м, заложение откосов в скале 5:1, 10:1, в морене 1:2,5. |
|  | Здание ГЭС | Сооружение III класса, руслового типа, напорное, имеет три блока агрегатов. Подводная часть из армированного бетона, надводная часть каркасного типа с ж/бетонными колоннами и металлическими ригелями, стены из керамзитобетонных и стеклоблочных панелей. Длина – 70,2 м, ширина – 42,06 м, Высота =38,57 м.(с машзалом) |