Согласовано

Директор по производству

ООО «Газпром энергохолдинг»

______________Д.Н. Башук

«_____» _______________ 2011 г.

Утверждаю

Главный инженер ОАО «ТГК-1»

______________С.Д. Лапутько

«_____» _______________ 2011 г.

Техническое задание

Оказание услуг по проведению энергетического обследования гидравлических электростанций ОАО «ТГК-1»

- Общие положения

1.1. Основание для проведения работы

Федеральный закон №261-ФЗ от 23.09.2009 «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

1.2. Цель оказываемых услуг

Основными целями энергетического обследования являются:

- получение объективных данных об объеме используемых энергетических ресурсов путем  сбора и обработки информации об использовании энергетических ресурсов;

- определение показателей энергетической эффективности и экологичности производства;

- определение потенциала энергосбережения и повышения энергетической эффективности и снижения антропогенного воздействия оборудования электростанций;

- разработка мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности,  снижения антропогенного воздействия оборудования электростанций и проведение их стоимостной оценки.

1.3. Задачи оказываемых услуг

Выполнение полного комплекса организационных и технических мероприятий по проведению энергетического обследования, определяемых нормативно-технической документацией, перечисленной в п. 1.7:

- оценка текущего состояния энергопотребления и его сравнение с нормативными значениями;

- определение необходимости пересмотра нормативных значений энергопотребления;

- разработка энергетических паспортов гидроэлектростанций ОАО «ТГК-1»;

-разработка программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности, снижения антропогенного воздействия оборудования гидроэлектростанций, входящих в состав ОАО «ТГК-1»;

-разработка программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности, снижения антропогенного воздействия оборудования «ТГК-1» в целом;

-  разработка предложений по техническому диагностированию оборудования гидроэлектростанций, входящих в состав ОАО «ТГК-1».

1.4. Требования к месту выполнения работ

| № | Наименование ТЭЦ | Номер закупки по ГКПЗ | Место нахождения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Каскад Ладожских ГЭС (Волховская, Верхне-Свирская, Нижне-Свирская) | 1400/2.17-3734 | Ленинградская область |  |
| 2 | Нарвская ГЭС | 1400/2.17-3735 | Ленинградская область |  |
| 3 | Каскад Выгских ГЭС (Ондская, Палакоргская, Маткожненская, Выгостровская, Беломорская) | 3300/2.17-325 | Республика Карелия |  |
| 4 | Каскад Нивских ГЭС (Нива ГЭС-1, Нива ГЭС-2) | 2200/2.17-1702 | Мурманская область |  |
| 5 | Каскад Пазских ГЭС (Хевоскоски, Янискоски) | 2200/2.17-1703 | Мурманская область | Удаленность от имеющейся транспортной инфраструктуры (ближайшая ж/д станция пгт. Никель 80 км., расстояние до Мурманска 280 км.). |
| 6 | Каскад Серебрянских ГЭС (Серебрянская ГЭС-2, Верхне-Териберская ГЭС) | 2200/2.17-1704 | Мурманская область |  |

1.5. Требования к срокам выполнения работ

Начало оказания услуг - май 2011 г.

Окончание оказания услуг - декабрь 2011 г.

1.6. Предельная цена закупки

Не объявляется.

Ценовая характеристика стоимости работ должна определяться в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

1.7. Порядок приемки услуг

1.7.1. Сдача-приемка оказанных Услуг, как по этапам оказания Услуг, так и по оказанию Услуг в целом, производится сторонами путем подписания Акта сдачи-приемки оказанных Услуг. Услуги считаются оказанными с момента получения Заказчиком документов, указанных в п. 3.3, и подписания Акта сдачи-приемки Услуг.

1.7.2. Заказчик обязуется принять Услуги в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня получения Акта сдачи-приемки оказанных Услуг, подписанного Исполнителем, и направить Исполнителю подписанный Акт сдачи-приемки, либо мотивированный отказ.

1.7.3. В случаи мотивированного отказа Заказчиком от приемки Услуг Сторонами в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения Исполнителем мотивированного отказа составляется двусторонний акт с указанием перечня необходимых доработок (за счет Исполнителя), порядка  и сроков их выполнения.

В том случае, если мотивированный отказ Заказчиком Исполнителю в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня получения Акта сдачи-приемки оказанных Услуг, подписанного Исполнителем, отправлен не был, работа по оказанию Услуг считается выполненной и принятой Заказчиком.

1.8. Применяемые стандарты и правила

1. Федеральный закон от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

- 2. Постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2010 г. № 340 «О порядке установления требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности».

4. РД 153-34.0-09.162-00 «Положение по проведению энергетических обследований организаций РАО «ЕЭС России»».

5. РД 153-34.2-09.165-00 «Типовая программа проведения энергетических обследований гидроэлектрических станций акционерных обществ энергетики и электрификации России».

6.	РД 153-34.0-03.150-00 «Межотраслевые правила по охране труда (Правила безопасности) при эксплуатации электроустановок».

7.	РД 153-34.0-03.205-2001 «Правила безопасности при обслуживании гидротехнических сооружений и гидромеханического оборудования электроснабжающих организаций».

8. РД 153.-34.0-03.301-00 «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий».

# 9. РД 34.20.501-95 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации».

10. РД 34.03.204 «Правилами безопасности при работе с инструментом и приспособлениями».

11. Приказ Минэнерго РФ от 19 апреля 2010 г. N 182 «Об утверждении требований, к энергетическому паспорту, составленному по результатам обязательного энергетического обследования, и энергетическому паспорту,  составленному на основании проектной документации, и правил направления копии энергетического паспорта, составленного по результатам обязательного энергетического обследования».

12. Стандарт «Энергетический паспорт генерирующей компании» Саморегулируемой организации, в которой состоит Исполнитель.

13. №7-ФЗ от 10 января 2002 года «Об охране окружающей среды».

14. ГОСТ Р ИСО 14010-98 — «Руководящие указания по экологическому аудиту. Основные принципы».

15. ГОСТ Р ИСО 14011-98 — «Руководящие указания по экологическому аудиту. Процедуры аудита. Проведение аудита систем управления окружающей средой».

16. ГОСТ Р ИСО 14012-98 — «Руководящие указания по экологическому аудиту. Квалификационные критерии для аудиторов в области экологии»;

1.9. Основные характеристики электростанций

Основные характеристики гидроэлектростанций, входящих в состав ОАО «ТГК-1», приведены в таблице.

Таблица - Основные характеристики гидростанций, входящих в состав ОАО «ТГК-1»

| № п/п | Основные характеристики | Каскад ладожских ГЭС (Волховская, Верхне-Свирская, Нижне-Свирская) | Нарвская ГЭС | Каскад Выгских ГЭС (Ондская, Палакоргская, Маткожненская, Выгостровская, Беломорская) | Каскад Нивских ГЭС (Нива ГЭС-1, Нива ГЭС-2) | Каскад Пазских ГЭС (Хевоскоски, Янискоски) | Серебрянская ГЭС-2, Верхне-Териберская ГЭС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Электрическая мощность, МВт | Волховская, 86 Верхне-Свирская, 160 Нижне-Свирская, 99 | 124.8 | Ондская ГЭС – 80 Мвт; Палакоргская ГЭС – 30 Мвт; Маткожненская ГЭС – 63 Мвт; Выгостровская -40 Мвт; Беломорская – 27 Мвт | Нива ГЭС-1-13,00; Нива ГЭС-2-15,00 | Хевоскоски - 23,5; Янискоски-15,1 | Серебрянская ГЭС-2 – 52; Верхне-Териберская ГЭС - 130 |
| 4 | Турбины | Волховская, РО-15/883-В-455 4 шт, РО-15-В-450 4 шт, РО (вспомогат) 2 шт. Верхне-Свирская, ПЛ-91-ВБ-800 4 шт.; Нижне-Свирская ПЛ-20/811-В-742 2 шт ПЛ-90-ВБ-740 2 шт | ПЛ-495-ВБ-660 3 шт. | Ондская ГЭС – 4 шт. ПЛ 577; Палакоргская ГЭС – 2 шт. ПЛ 661; Маткожненская ГЭС – 3 шт. ПЛ КМВ; Выгостровская -2 шт. ПЛ 661; Беломорская – 3 шт. ПЛ 661 | Нива ГЭС-1-ПЛ 15-В-488; Нива ГЭС-2- РО 45/123М-В-250 | Хевоскоски – 2 шт. ПЛ20(661-В-500); Янискоски-2 шт.КМW | Серебрянская ГЭС-2 – 3 шт. ПЛ-80/642у-В-360; Верхне-Териберская ГЭС – РО-170-В-400 |

2. Требования к Участнику конкурса

Участник конкурса должен иметь:

- Членство в саморегулируемых организациях в области энергетического обследования (Создание и функционирование саморегулируемых организаций в области энергетического обследования должны осуществляться в соответствии с требованиями Федерального закона от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и Федерального закона от 1 декабря 2007 года N 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях»).

- Наличие в достаточном количестве квалифицированного аттестованного персонала, имеющего специальную подготовку, стаж работы в области энергетических обследований, в том числе на гидроэлектрических станциях, а также аттестованных специалистов-экологов.

- Наличие в достаточном количестве квалифицированного аттестованного персонала, имеющего опыт выполненных проектов по разработке и внедрения технических решений в области охраны окружающей среды,  оценки и обоснования экономической эффективности проектов  в области охраны окружающей среды в гидроэнергетике.

- Наличие собственного испытанного и поверенного инструмента, аппаратуры, инвентаря и оснастки, необходимых для оказания данного вида услуг.

- Исполнитель обязан обеспечить соблюдение своим персоналом правил внутреннего распорядка Заказчика, ПТЭ, ПТБ, ПУЭ, правил Ростехнадзора России и противопожарной безопасности, межотраслевых правил и инструкций по технике безопасности, охране окружающей среды и промышленной санитарии.

- Персонал Исполнителя должен быть обеспечен специальной одеждой в соответствии с отраслевыми нормами и средствами индивидуальной защиты персонала от вредных производственных факторов на рабочем месте.

- При привлечении субподрядчиков Генеральный Подрядчик также должен доказать Заказчику, что у него имеется продуманная схема управления проектом и субподрядчиками

- Генеральный Подрядчик должен доказать Заказчику, что каждый из привлекаемых им субподрядчиков:

- осведомлен о привлечении его в качестве субподрядчика;

- согласен с выделяемым ему перечнем, объемами, сроками и стоимостью выполнения работ;

- отвечает требованиям, предъявляемым к Исполнителю

- Заказчик имеет право на одностороннее расторжение Договора, если один или несколько субподрядчиков отказались от выполнения работ

3.  Требования к оказанию услуг

3.1. Вид деятельности

Выполнение полного комплекса организационных и технических мероприятий по проведению энергетического обследования с целью:

- оценки текущего состояния энергопотребления и его сравнения с нормативными значениями;

- оценки необходимости пересмотра нормативных значений энергопотребления;

- составления топливно-энергетического баланса предприятий;

- определения потенциала энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

- составления энергетических паспортов гидроэлектростанций «ТГК-1»;

- разработки перечня мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности,  снижению антропогенного воздействия оборудования электростанций и проведения их стоимостной оценки.

3.2. Требования к последовательности оказываемых услуг

Оказание услуг по энергетическому обследованию гидростанций ОАО «ТГК-1» производится в три этапа.

Этап 1.

Энергетические обследования гидростанций  ОАО «ТГК-1» Каскад ладожских ГЭС, Нарвская ГЭС, Каскад Выгских ГЭС.

Этап 2.

Энергетические обследования гидростанций ОАО «ТГК-1» Каскад Нивских ГЭС, Каскад Пазских ГЭС, Серебрянская ГЭС-2 и  Верхне-Териберская ГЭС.

Этап 3.

Разработка энергетических паспортов гидроэлектростанций ОАО  «ТГК-1».

В ходе оказания услуг по энергетическому обследованию гидроэлектростанций ОАО «ТГК-1» Исполнителем должны быть выполнены следующие мероприятия:

- При выполнении этапов 1 и 2.

- Подэтап 1.

- Разработка программ проведения энергетических обследований гидроэлектростанций ОАО «ТГК-1».

- Формирование перечня необходимой исходной информации. Подготовка данной информации и материалов Заказчиком и передача их Исполнителю. Анализ данных.

- Анализ состава и режимов работы оборудования, особенностей электрической схемы.

- Подэтап 2.

- Оценка достаточности объема и качества технического учета для корректного расчета показателей работы оборудования гидроэлектростанций ОАО «ТГК-1».

- Анализ сведения  электрических балансов по гидростанциям ОАО «ТГК-1.

- Оценка работ по расчету, анализу ГЭП, проведение выборочных расчетов ГЭП по гидростанциям ОАО «ТГК-1».

- Определение объема и разработка рабочих программ инструментальных обследований оборудования по гидроэлектростанциям ОАО «ТГК-1».

Анализ схем водоподводящих и отводящих сооружений, состава основных внешних водопотребителей в верхнем и нижнем бьефах, а также для производственно-бытовых нужд ГЭС, состава потребителей электроэнергии на собственные нужды и схема их электропитания, использования водных ресурсов рек, схемы первичных соединений.

Анализ технического состояния водоподводящих сооружений, гидротурбинных водоводов и отводящих сооружений в отношении минимизации потерь напора, периодичность капитального ремонта гидроагрегатов, наличие инструментальных оценок качества его производства, оценка состояния проточной части гидротурбин, наличие контроля комбинаторной зависимости поворотно-лопастных гидротурбин и техническое состояние схемы регулирования комбинаторной связи по напору, наличия ограничений минимальной и максимальной мощности гидроагрегатов и техническое состояние устройств ограничения мощности, технического состояние вспомогательного оборудования.

Анализ суточных графиков нагрузки ГЭС для различных сезонов года, режимы регулирования активной и реактивной мощности, наличие и продолжительность работы генераторов в режиме СК, размещение на ГЭС вращающегося резерва и его величину, наличие и техническое состояние устройств автоматического регулирования активной и реактивной мощности, участие ГЭС в первичном и вторичном регулировании частоты.

Анализ водно-энергетических режимов, сезонные, недельные и суточные колебания уровней верхнего и нижнего бьефов, напора ГЭС, а также влияние регулирования нагрузки на экономичность работы гидротурбинного оборудования.

- Подэтап 3.

- Анализ состояния оборудования, эффективности работы элементов технологической схемы.

- Анализ составляющих затрат энергии на ГЭС, разработка предложений по их снижению.

- Проведение инструментальных обследований оборудования по ГЭС ОАО «ТГК-1».

- Анализ оптимальности распределения нагрузки и режимов работы по ГЭС ОАО «ТГК-1».

- Анализ состояния и развитости АСУ ТП по филиалам ОАО «ТГК-1».

Анализ существующего парка и класса точности, метрологическую аттестацию приборов. Соответствие действующей на ГЭС системы учета электроэнергии требованиям нормативно-технических документов.

Проверка соответствия нормативных характеристик гидроагрегатов и ГЭС, их подтверждение данными натурных испытаний, обоснованность принятых при расчете поправочных коэффициентов.

Анализ обоснованности норм потребления воды и электроэнергии на собственные нужды.

Анализ системы учета стока воды на ГЭС.

Определение показателей энергетической эффективности.

- Анализ состояния электротехнического и гидромеханического оборудования по ГЭС ОАО «ТГК-1»:

Разработка и технико-экономическая оценка энергосберегающих и природоохранных  мероприятий.

- Разработка предложений для Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности, снижения антропогенного воздействия оборудования электростанций по гидроэлектростанциям ОАО «ТГК-1».

- Разработка предложений по техническому диагностированию оборудования по гидроэлектростанциям ОАО «ТГК-1».

- Разработка отчета о проведении обязательного энергетического обследования по гидроэлектростанциям ОАО «ТГК-1».

Подготовка материалов по гидростанциям ОАО «ТГК-1» для включения в энергетические паспорта.

При выполнении этапа 3.

Разработка энергетических паспортов гидростанций ОАО «ТГК-1».

Разработка предложений для Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности, снижения антропогенного воздействия оборудования объектов ОАО «ТГК-1».

Разработка отчета о проведении обязательного энергетического обследования гидростанций ОАО «ТГК-1».

Согласование и утверждение энергетических паспортов гидростанций ОАО «ТГК-1».

Согласование и утверждение Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности, снижения антропогенного воздействия оборудования объектов ОАО «ТГК-1».

3.3. Требования к оформлению документов, представляемых в ходе оказания услуг

Результатом Услуги являются выполненные на бумажном носителе в двух экземплярах и в электронном виде (на диске):

- 3.3.1. Отчет по результатам обязательного энергетического обследования гидроэлектростанций ОАО «ТГК-1»

- Отчет по результатам обязательного энергетического обследования гидростанций ОАО «ТГК-1» составляется для каждого филиала и должен содержать:

- - краткую характеристику объекта обследования;

- - нормативную базу проведения обследования;

- - фактические характеристики основного оборудования, определенные в результате проведения обследования;

- - результаты анализа:

- - режимов работы гидротехнического оборудования, систем автоматики,  оборудования электрического цеха, зданий и сооружений, технико-экономических и экологических характеристик работы основного оборудования и электростанции в целом;

- - распределения нагрузки и режимов работы оборудования;

- - состояния и развитости АСУ ТП;

- - фактического энергопотребления;

- -  перечень технологических процессов, при осуществлении которых происходит нерациональное потребление энергетических ресурсов с оценкой величины потерь в натуральном и денежном выражении;

- - результаты измерений, выполненных при инструментальном обследовании объекта;

- - расчеты производных величин, выполненные по результатам инструментального обследования;

- - рекомендации по пересмотру нормативных документов гидростанций;

- -  рекомендации по снижению энергопотребления и повышению энергоэффективности производства и экологических характеристик работы оборудования;

- - предложения по техническому диагностированию оборудования.

3.3.2. Материалы для энергетического паспорта гидроэлектростанций ОАО  «ТГК-1»

Материалы для энергетических паспортов гидростанций «ТГК-1» должны быть составлены по результатам энергетических обследований филиалов и содержать информацию в соответствии с Приказом от 19.04.2010 № 182 Минэнерго РФ и стандартом «Энергетический паспорт генерирующей компании» СРО, в которой состоит Исполнитель.

Все материалы должны быть согласованы с ОАО «ТГК-1».

- 3.3.3. Материалы для Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности гидроэлектростанций ОАО «ТГК-1»

- Материалы для Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности филиала должны быть собраны в таком объёме и подготовлены в таком виде, чтобы обеспечить возможность разработки Программы в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 мая 2010 г. № 340 «О порядке установления требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности».

3.3.4. Энергетические паспорта гидроэлектростанций ОАО «ТГК-1»

Энергетические паспорта гидростанций ОАО «ТГК-1» должен быть составлены по результатам энергетического обследования и содержать информацию в соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Приказом от 19.04.2010 № 182 Минэнерго РФ и стандартом «Энергетический паспорт генерирующей компании» СРО, в которой состоит Исполнитель.

- 3.3.5. Отчет по результатам обязательного энергетического обследования гидроэлектростанций ОАО «ТГК-1»

- Отчет по результатам обязательного энергетического обследования гидростанций ОАО «ТГК-1» должен содержать

- - краткую характеристику объекта обследования;

- - нормативную базу проведения обследования;

- - результаты сопоставительного анализа технико-экономических и экологических показателей работы филиалов;

- - рекомендации по пересмотру нормативных документов филиалов;

- - рекомендации по повышению энергоэффективности производства и экологических характеристик работы оборудования гидростанций и в целом по ОАО «ТГК-1»;

- - предложения по техническому диагностированию оборудования гидростанций и в целом по ОАО «ТГК-1».

- 3.3.6. Материалы для Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности гидроэлектростанций ОАО «ТГК-1»

- Материалы для Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности гидростанций ОАО «ТГК-1» должны быть собраны в таком объёме и подготовлены в таком виде, чтобы обеспечить возможность разработки Программы в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 мая 2010 г. № 340 «О порядке установления требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности».

3.4. Иные требования

В начале оказания услуг Исполнитель обязан представить на согласование Заказчику программу проведения обязательных энергетических обследований гидростанций ОАО «ТГК-1».

Настоящая Программа должна включать в себя объемы и методики проведения инструментальных обследований, план-график проведения энергетических обследований, перечень подготовительных мероприятий для проведения обследования.

В период оказания услуг Исполнитель самостоятельно проводит все необходимые измерения, с применением штатных приборов, а также, в случае необходимости, инструментов, приборов и материалов Исполнителя, по программам, согласованным с Заказчиком, анализ полученных результатов, составление отчетов.