Техническое задание

на открытый конкурс по выбору исполнителя работ

СМР по установке пьезометров на бетонной  плотине  Ондской  ГЭС Каскада Выгских ГЭС филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1»

I.    Общие требования.

Требования к месту выполнения работ:

Ондская ГЭС - Республика Карелия, Сегежский район, д. Каменный Бор

Каскад Выгских ГЭС.

Контактный телефон ответственного лица, составившего техническое задание:

вед. инженер ПТО  Бондарович Константин Иванович (81431) 36400

Контактный телефон ответственного лица аппарата управления филиала «Карельский» начальник ГТС Нюхтиков Владимир Николаевич (8142) 71- 38-80

Требования к срокам выполнения работ:

Начало                   июль 2011 г.

Окончание            октябрь 2011 г.

Предельная цена закупки: не объявляется;

Ценовая характеристика стоимости работ должна определяться в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

- Требования к выполнению работ:

1. Работа производится на основании:

- Федерального закона «О безопасности гидротехнических сооружений»

- ПТЭ, п.3.1.28

- Акта обследования гидротехнических сооружений каскада Выгских ГЭС от 04-08.06.07 г., п. 9.3.12 «Установить дополнительные пьезометры в сооружениях Ондской ГЭС в соответствии с рекомендациями ВНИИГ им. Б.Е.Веденеева, восстановить вышедшие из строя пьезометры»;

- Заключения государственной экспертизы по декларации безопасности ГТС Ондской ГЭС, п.8

- Акта-предписания Ростехнадзора №11-70-001/110 от 14.04.06 г., п.4 «Ондская бетонная плотина. Укомплектовать КИА в соответствии с проектом»;

- рекомендаций отчета ОАО «ВНИИГ им.Б.Е.Веденеева» по проведению многофактор-ного анализа ГТС Ондской ГЭС, проведенного в 2010 г.:

- Стандарта ОАО РАО «ЕЭС России» «Гидротехнические  сооружения ГЭС и ГАЭС. Организация эксплуатации и технического обслуживания. Нормы и требования» (СТО 17330282.27.140.003-2008);

- Стандарта ОАО РАО «ЕЭС России» «Контрольно-измерительные системы и аппаратура гидротехнических  сооружений ГЭС. Условия создания. Нормы и требования» (СТО 17230282.27.140.004-2008).

2.Цель выполнения работы:

Целью работы является улучшение оперативного контроля состояния сооружения и повышение надежности сооружения.

- Краткая информация об объектах:

Ондская ГЭС является головной в каскаде Выгских ГЭС. Введена в эксплуатацию в 1956 году. Установленная мощность = 80 МВт. На ГЭС установлено 4 гидроагрегата, мощностью 20 МВт каждый. Ондская ГЭС расположена на р. Онде - левом притоке р. Нижний Выг.

Бетонная плотина

Русловая глухая бетонная плотина гравитационного типа возведена на скальном основании. Сооружение примерно посередине изогнуто в плане в сторону нижнего бьефа по дуге с радиусом 110 м. Длина плотины по гребню - 513,0 м, ширина по гребню - 5,0 м, наибольшая высота - 36,6 м, напор – 25 м. Плотина имеет обжатый профиль, уклон верховой грани - 0,05, низовая грань от гребня плотины до отм.88,4 м – вертикальная, ниже – до отм. 77,4 м имеет уклон 0,5÷0,7.

Проектная марка бетона «110» и «140» В4, Мрз. 100. В качестве вяжущего использовались чистоклинкерные, сульфатостойкие и пуццолановые портландцементы; в качестве заполнителя – карьерная смесь с содержанием песка 40 – 80 %, обогащенная щебнем.

Плотина через 12 – 15 м разрезана температурно-осадочными швами на 37 секций.

В секциях 6÷9 устроена верхняя «малая» потерна, в секциях 9÷31 - нижняя «большая» потерна. Для защиты тела плотины от фильтрации предусмотрена система вертикальных дрен, выходящих в потерну.

Плотина возведена на коренных скальных породах, представленных гранитами и гранито - гнейсами. В основании 11 секции проходит зона разлома шириной 6 м, породы в которой перетерты до состояния глины и слабого щебня. Прилегающая к разлому скала сильно трещиновата. После вскрытия котлована на этом участке обнаружено два сосредоточенных выхода воды расходом до 4 л/с. В зоне разлома заглубление плотины было увеличено на 4 м, по сравнению с проектной отметкой.

Противофильтрационная система основания решена следующим образом. Под верховым зубом в основании на глубину 2 – 3 м (6 м – в зоне тектонического разлома) выполнена однорядная цементационная завеса с шагом скважин 1,5 м.

Примерно на расстоянии 4 м от неё вдоль сооружения проходит ленточный дренаж в виде гравийно-щебеночной призмы высотой 0,5 м. Дренаж соединяется в каждой секции двумя поперечными лентами с нижним бьефом и с вертикальными дренами 40х40 см нижнего яруса плотины, выходящими в потерну. На случай засорения ленточного дренажа из потерны с шагом 3 м пробурена сеть контрольно-дренажных скважин диаметром 110 см, заглублённых в основание на 2 м.

Фильтрационный поток основания за низовой гранью плотины перехватывается наружным дренажем и отводится в старое русло р. Онды. Коллектор наружного дренажа состоит из гончарных труб диаметром 350 мм, уложенных вдоль сооружения в каменную насыпь. Работа дренажа контролируется с помощью 15 смотровых колодцев.

В настоящее время оценка состояния бетонной плотины затруднена из-за выхода из строя пьезометров в основании и на строительных швах в теле плотины.

По данным научно-исследовательской работы «Многофакторный анализ гидротехнических сооружений Ондской ГЭС», выполненной ОАО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева» в 2010 г., предлагается установить пьезометры по схеме усовершенствования пьезометрической сети бетонной плотине ОГЭС (приложение №1 к техническому заданию), откорректированной с учетом современного состояния сооружения и возможности его контроля в дальнейшем.

Схема усовершенствования пьезометрической сети бетонной плотины Ондской ГЭС предусматривает:

- установку дополнительных 9 пьезометров в секциях №10,11,13,15,16,17, 20, 23,26  со стороны нижнего бъефа плотины;

- установка пьезометров до и после вертикального дренажа на строительных швах в секции 11 (отм.77,45 м) и в секции 15 (отм.81,45 м) взамен засоренных пьезометров (установка с гребня плотины);

- установку пьезометров в основании плотины в секциях 10,17,20,23,24,26 (установка с потерны плотины).

Укрупненная ведомость объемов строительно-монтажных работ

по установке пьезометров на бетонной плотине Ондской ГЭС.

| №п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Бетонная плотина |  |  |  |
| 1. | Разметка местоположений пьезометров на сооружении | шт. | 18 |  |
| 2. | Бурение скважин в песчаном грунте с обсадной трубой (внутренний диаметр обсадной трубы 110 или 150 мм) | шт./м.п. | 9/26 | Глубина скважины уточняется по месту |
| 3. | Бурение скважин в бетоне диам. 110 или 150 мм (в т.ч.в скальном грунте 2 пм каждый) | шт./м.п. | 17/217 | Глубина скважины уточняется по месту |
| 4. | Установка пьезометров с гребня плотины: Секция 11 Секция 15 | шт./м.п. шт./м.п | 1/17,6 2/23,4 | Длина пьезометра уточняется по месту |
| 5. | Установка пьезометров со стороны нижнего бъефа плотины Секция 10 П1 Секция 11П2 Секция 13 П3 Секция 15 П4 (наклонный) Секция 16 П5 Секция 17 П6 Секция 20 П7 (наклонный) Секция 23 П8 (наклонный) Секция 26 П9 | шт./м.п. | 1/19,5 1/19,5 1/15,5 1/14,5 1/14,5 1/14,5 1/13,5 1/10,7 1/11,0 | Длина пьезометра уточняется по месту |
| 6. | Установка пьезометров с потерны плотины Секция 10 Секция 17 Секция 20 Секция 23 Секция 24 Секция 26 | шт./м.п. | 1/18,6 1/11,2 1/12,2 1/13,2 1/14,2 1/9,6 | Длина пьезометра уточняется по месту |
| 7. | Устройство фильтров вокруг водоприемников пьезометров из песка средней фракции | м 3 |  | Объем определяется после бурения скважины и после согласования конструкции пьезометра |
| 8. | Цементация затрубного пространства выше водоприемника пьезометра | м 3 |  | Объем определяется после бурения скважины и после согласования конструкции пьезометра |
| 9. | Обустройство оголовков пьезометров защитной ПХВ трубой диаметром 160 мм с запирающейся крышкой (цвет трубы и крышки красный) и защитных ограждений | шт. | 18 |  |
| 10. | Устройство основания оголовка пьезометра из бетона (0.5*0.5*0.3) | Шт./м3 | 9/0,7 |  |
| 11. | Нивелировка отметки верха трубы пьезометра | шт. | 18 |  |
| 12. | Маркировка оголовков пьезометров | шт. | 18 |  |
| 13. | Проверка работоспособности пьезометров | шт. | 18 |  |
| 14. | Составление паспортов и исполнительной схемы на пьезометры | шт. | 18 |  |

Особые условия:

- Скважины под пьезометры в основании плотины забуриваются в скалу не менее, чем на 2,0 м.

- Диаметр скважины под пьезометры 110 или 150 мм.

- Длина водоприемника не менее 1,5 м, длина отстойника не менее 0,5 м.

- Превышение трубы пьезометра над поверхностью 0,5 – 0,8 м.

- При бурении скважин из потерны плотины необходимо учитывать стесненность выполнения работ. Размер потерны: ширина – 2,0 м, высота – 2,5 м

- Перфорирование труб выполнить  круглыми отверстиями диаметром 20 мм в шахматном порядке (скважность перфорированной трубы 20%). Защиту на перфорацию выполнить из геосинтетического нетканого полотна (НВП).

- Конструкцию пьезометра и оформление оголовка пьезометра до начала работ согласовать с Заказчиком.

- При возможности  дополнительные пьезометры в потерне оборудовать из существующих дрен.

- Напорные (изливающие) пьезометры должны быть оснащены водяными манометрами, 3-х ходовыми кранами для выпуска воздуха и герметичными заглушками

- Нумерацию новых пьезометров дать сквозную.

После завершения процесса монтажа пьезометров должна быть выполнена их паспортизация.  Паспорт должен включать следующие данные: номер пьезометра, сведения о местоположении пьезометра в сооружении, даты основных этапов монтажа, характеристики грунтов, в которых установлен пьезометр, технические и высотные характеристики прибора и его элементов, другие сведения.

Все материалы и оборудование, необходимые  для производства работ – поставка подрядчика. Обязательное предоставление сертификата и технических характеристик материалов.

Необходимую техническую документацию можно получить в ПТО КВГЭС

тел. 8(814 31) 36-400.

Минимальный  гарантийный срок эксплуатации результата работ – 36 месяцев.

Уточненные объемы работ передаются подрядчику в сроки, установленные СО 34.04.181-2003

Особые условия.

Производство  работ и требования к персоналу подрядной организации

на выполнение СМР по установке пьезометров на бетонной плотине Ондской ГЭС Каскада Выгских ГЭС филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1».

Выполнение требований:

1. Требования к производству работ и качеству работ:

Выполнение требований:

-  ПТЭ р. 3.1 – «Гидротехнические сооружения и их механическое оборудование»

-  СО 34.04.181-2003 Правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений эл. станций и сетей;

- СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00). Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий;

-  РД-11-02-2006. Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения;

-   Правила безопасности при обслуживании гидротехнических сооружений и гидромеханического оборудования энергоснабжающих организаций [СО 153-34.03.205-2001 (РД 153-34.03.205-2001)].  Утверждены приказом Минэнерго РФ от 13.04.2001 №113

-   Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями [СО 153-34.03.204 (РД 34.03.204), с изменением №1/1995 г., № 2/ 1995 г.,  № 3/ 1996 г]. Утверждены Управлением по ТБ и промышленной санитарии Минэнерго СССР  27.03.91.

-  Межотраслевые правила по охране труда при электро- и газосварочных работах (ПОТ РМ-020-2001). Утверждены постановлением Минтруда России от 09.10.2001 №72.

-  Межотраслевые правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов (ПОТ РМ-007-98). Утверждены постановлением Минтруда России от 20.03.1998 №16.

-  Безопасность труда в строительстве. СНиП 12-03-2001. Часть 1. Общие требования. Утвержден постановлением Госстроя от 23.07.2001 №80.СНиП 12-04-2002 Часть 2. Строительное производство. Утвержден постановлением Госстроя от 17.09.2002 №123.

-   СТО 17330282.27.140.003-2008. Гидротехнические сооружения. Организация эксплуатации и технического обслуживания. Нормы и требования.

2. Требования к подрядной организации:

2.1. Общие требования:

- опыт работ по установке пьезометров на гидротехнических сооружениях не менее 3-х лет;

- обязательное ознакомление с объектом по месту;

- иметь свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, выданного саморегулируемой организацией (СРО) и сертификаты (указать какие конкретно), действующие на территории Российской Федерации, необходимые для выполнения работ на весь срок действия договора;

Допуск должен быть на работы:

п.2. Подготовительные работы

2.2 Строительство временных: дорог; площадок; инженерных сетей и сооружений

п.4. Устройство скважин

4.2 Бурение и обустройство скважин ( кроме нефтяных и газовых скважин)

4.3 Крепление скважин трубами, извлечение труб, свободный спуск или  подъем труб из скважин

4.4 тампонажные работы.

- обеспечить соответствие сметной документации требованиям системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1»;

- обеспечить соответствие применяемых материалов и изделий требованиям ГОСТ и ТУ и наличие сертификатов, удостоверяющих их качество.

2.2. Специальные требования:

- располагать кадрами, обладающими соответствующей квалификацией для осуществления строительных, монтажных, специальных, ремонтных работ,

- персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда, пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов (руководители работ в соответствии с Положением о порядке подготовки и аттестации работников организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов);

- у персонала выполняющего работы с применением электроинструмента, должна быть группа по электробезопасности, соответствующая Межотраслевым правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок;

- в случае использования сварки при выполнении работ иметь свидетельство НАКС (Национальный аттестационный комитет сварки) о производственной аттестации технологии сварки в соответствии с требованиями РД 03-615-03 «Порядок применения сварочных технологий при изготовлении, монтаже, ремонте и реконструкции технических устройств для опасных производственных объектов» и аттестованных сварщиков;

- иметь в наличии обученных и аттестованных ИТР (руководителей работ) с опытом работы не менее 3-х лет, имеющих право выдачи промежуточных нарядов, распоряжений, быть производителем работ, руководителем работ по промежуточному наряду;

- обеспечить в составе персонала наличие стропальщиков и лиц, ответственных за безопасное производство работ кранами;

- осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество работ и выполнение гарантийных обязательств;

- иметь в собственности или иметь гарантированный доступ (прокат, аренда, лизинг, соглашения о покупке, наличие производственных мощностей и т.д.) ко всем видам и типам оборудования, необходимым для выполнения работ, которое должно находиться в рабочем состоянии и не быть занятым на других работах на время производства работ. Подрядчик должен подтвердить наличие обязательств, гарантирующих наличие этого оборудования при осуществлении работ;

- желательно иметь сертификат в соответствии со стандартами ISO;

- иметь все необходимые для работы инструменты и специальные приспособления;

- самостоятельно выполнять устройство лесов и подмостей;

- самостоятельно выполнять погрузочно-разгрузочные и другие работы с применением специального автотранспорта (автокранов, автогидроподъемников, экскаваторов и т.п.);

- самостоятельно выполнять транспортное обеспечение работ: перевозку необходимых материалов, в том числе материалов со складов Заказчика, на объекты производства работ; вывоз мусора, образовавшегося в ходе выполнения работ, на площадки временного хранения; утилизацию отходов;

- организовать своевременное оформление и ведение исполнительной документации, составление при необходимости ППР, актов на скрытые работы;

- обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ;

- обязательное наличие у работников подрядной организации однотипной спецодежды с названием и логотипом организации - подрядчика при выполнении работ на объектах ОАО «ТГК-1».

- работники подрядчика (поставщика) должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», подрядчик (поставщик) должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим договором.

- подрядчик обязан соблюдать требования СЭМ ОАО «ТГК-1» по управлению значимыми экологическими аспектами в рамках деятельности, определенной настоящим договором (пункт включается в договор в случае, если деятельность подрядчика связана со значимыми экологическими аспектами: образование, сбор, вывоз и размещение строительно-промышленных отходов, а также других отходов I-IV классов опасности).

- подрядчик несет ответственность за соблюдение требований природоохранного законодательства Российской Федерации и СЭМ ОАО «ТГК-1».

2.3. Требования к Субподрядчикам:

- при планирующемся привлечении для выполнения работ Субподрядчиков Подрядчик должен иметь лицензию на исполнение функций генерального подрядчика;

- при необходимости проведения отдельных работ субподрядом, договора субподряда должны быть на объем не более 30 % от цены предложения;

- Подрядчик должен включить в свою заявку на участие в конкурсе подробные сведения обо всех Субподрядчиках, которых он предполагает нанять для выполнения работ, включая процентное соотношение при распределении объемов работ;

- Подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного Субподрядчика требованиям предквалификационной документации Организатора конкурса;

- Организатор конкурса оставляет за собой право отклонить любого из предложенных Субподрядчиков.

Требования к сроку действия Предложения.

Предложение действительно в течение срока, указанного Участником в письме о подаче оферты. В любом случае этот срок не должен быть менее 60 календарных дней со дня, следующего за днем окончания приема Предложений. Указание меньшего срока может быть основанием для отклонения Предложений.

Приложение:

- План размещения дополнительных пьезометров

- Поперечные разрезы по секциям