Техническое задание

на открытый конкурс по выбору исполнителя работ

СМР по установке пьезометров на земляных ГТС Каскада Выгских ГЭС филиал «Карельский» ОАО «ТГК-1»

Номер закупки по ГКПЗ №3300/2.4-4145  ИП №11-0391

Официальная публикация на сайте ОАО»ТГК-1»

I.    Общие требования.

Требования к месту выполнения работ:

Палакоргская ГЭС - Республика Карелия, Беломорский район, п. Летнереченский

Маткожненская ГЭС - Республика Карелия, Беломорский район, п. Сосновец

Выгостровская ГЭС – Республика Карелия, Беломорский район, п.Золотец

Беломорская ГЭС - Республика Карелия, г.Беломорск

Контактный телефон ответственного лица, составившего техническое задание:

вед. инженер ПТО  Бондарович Константин Иванович (81431) 36400

Контактный телефон ответственного лица аппарата управления филиала «Карельский» начальник ГТС Нюхтиков Владимир Николаевич (8142) 71- 38-80

Требования к срокам выполнения работ:

Начало                   август 2011 г.

Окончание            октябрь 2011 г.

Предельная цена закупки: не объявляется.

Ценовая характеристика стоимости работ должна определяться в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

- Требования к выполнению работ:

1. Работа производится на основании:

- Федерального закона «О безопасности гидротехнических сооружений»;

- ПТЭ, п.3.1.28

- Акта обследования гидротехнических сооружений каскада Выгских ГЭС от 04-08.06.07 г., п. 9.3.12 «Установить дополнительные пьезометры в сооружениях Беломорской, Палакоргской ГЭС в соответствии с рекомендациями ВНИИГ им. Б.Е.Веденеева, восстановить вышедшие из строя пьезометры»;

- Заключения государственной экспертизы по декларации безопасности ГТС Беломорской ГЭС, п.5

- рекомендаций отчета ОАО «ВНИИГ им.Б.Е.Веденеева» по проведению многофактор-ного анализа ГТС Палакоргской ГЭС, проведенного в 2008 г.;

- рекомендаций отчета ОАО «ВНИИГ им.Б.Е.Веденеева» по проведению многофактор-ного анализа ГТС Маткожненской ГЭС, проведенного в 2008 г.;

- рекомендаций отчета ОАО «ВНИИГ им.Б.Е.Веденеева» по проведению многофактор-ного анализа ГТС Выгостровской ГЭС, проведенного в 2008 г.;

- рекомендаций отчета ОАО «ВНИИГ им.Б.Е.Веденеева» по проведению многофактор-ного анализа ГТС Беломорской ГЭС, проведенного в 2008 г.;

- Стандарта ОАО РАО «ЕЭС России» «Гидротехнические  сооружения ГЭС и ГАЭС. Организация эксплуатации и технического обслуживания. Нормы и требования» (СТО 17330282.27.140.003-2008);

- Стандарта ОАО РАО «ЕЭС России» «Контрольно-измерительные системы и аппаратура гидротехнических  сооружений ГЭС. Условия создания. Нормы и требования» (СТО 17230282.27.140.004-2008).

2.Цель выполнения работы:

Целью работы является улучшение оперативного контроля состояния сооружений, приведение системы контроля состояния сооружений положениям действующих норм, правил и требованиям Федерального закона «О безопасности гидротехнических сооружений, повышению надежности сооружений

- Краткая информация об объектах:

  - Палакоргская ГЭС является второй ступенью каскада Выгских ГЭС, расположена на реке Нижний Выг в Беломорском районе. ГЭС введена в эксплуатацию в 1967 году. Установленная мощность станции 30 МВт. На ГЭС установлены 3 гидрогенератора мощностью по 10 МВт каждый.

По данным научно-исследовательской работы «Многофакторный анализ гидротехнических сооружений Палакоргской ГЭС», выполненной ОАО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева» в 2008 г., предлагается установить два створа пьезометров на правобережной дамбе и один створ пьезометров – на левобережной дамбе подводящего канала.

Правобережная дамба подводящего канала однородная длиной по гребню 180,0 м, шириной по гребню 6,0-7,0 м, максимальная высота 5,5 м. Дамба отсыпалась из моренных грунтов слоями толщиной 0,5 м с последующим уплотнением. Верховой откос (заложение 1:3) закреплен каменной наброской толщиной 0,7 м, уложенной на слой песчано-гравийной смеси, низовой откос (заложение 1:2,5) одернован.

В основании верхового участка дамбы у примыкания к дамбе ББК залегает морена, представленная мелкозернистыми пылеватыми плотными песками. При полном насыщении морена склонна к разжижению и оплыванию. Остальной участок основания сложен трещиноватыми гранитами и гранито-гнейсами.

Дренажные устройства дамбы представлены каменным банкетом и трубчатым дренажем у его подошвы, вода из которого через станционную площадку выводится в отводящий канал. Трубчатый дренаж контролируется шестью смотровыми колодцами.

В сопряжении правобережной дамбы со зданием ГЭС выполнена бетонная диафрагма длиной 8,0 м, врезанная в скалу.

Левобережная дамба подводящего канала однородная длиной по гребню 150,0 м, шириной по гребню 7,0-11,0 м, максимальная высота 6,5 м., насыпная, возведена из моренных грунтов с содержанием среднезернистого песка до 39%. Дамба отсыпалась слоями 0,5 м с последующим уплотнением. Верховой откос (заложение 1:3) закреплен каменной наброской, уложенной на слой песчано-гравийной смеси, низовой откос (заложение 1:2,5; 1:3) одернован.

Основанием дамбы на ее начальном участке является насыпной грунт дамбы ББК, лежащий на морене, на среднем участке трещиноватые гнейсы, а у примыкания к зданию ГЭС – песчаная морена мощностью 2- 4 м.

В низовом клине дамбы устроен каменный банкет, на участке примыкания к зданию ГЭС выполнен трубчатый дренаж длиной 70 м с двумя смотровыми колодцами.

Сопряжение дамбы со зданием ГЭС осуществлено с помощью доведенной до скалы бетонной подпорной стенки.

  - Маткожненская ГЭС расположена на реке Нижний Выг в Беломорском районе и является третьей ступенью каскада Выгских ГЭС, введена в эксплуатацию в 1953 году. Установленная мощность ГЭС = 63 МВт. На ГЭС установлены 3 гидрогенератора мощностью по 21 МВт каждый.

По данным научно-исследовательской работы «Многофакторный анализ гидротехнических сооружений Маткожненской ГЭС», выполненной ОАО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева» в 2008 г., предлагается для уточнения эффективности гашения напора на шпунтовой диафрагме правобережной дамбы установить два створа пьезометров.

Дамбы подводящего канала общей длиной по гребню 580 м возведены способом полувыемки – полунасыпи. Высота насыпной части дамб колеблется от 3 до 23,6 м (в районе котлована). Тело дамб сложено мелкозернистым песком со средним значением коэффициента фильтрации 1,0 м/сут. Гребень дамб покрыт слоем песчано-гравийной смеси. Верховые откосы заложением 1:5; 1:3,25 укреплены слоем каменной наброски толщиной 0,3÷0,55 м на песчано-гравийном фильтре толщиной 0,15 м. Низовые откосы заложением 1:3,5; 1:2,6 одернованы. Превышение гребня над НПУ 2,3 м.

В основании дамб залегают иольдиевые пески, глины и суглинок мощностью 7 - 8 м, подстилаемые мореной мощностью 5,5 м. У бетонных сооружений основание дамб было расчищено до коренных пород (гранито-гнейсы).

В качестве противофильтрационного элемента в теле дамб выполнена металлическая шпунтовая диафрагма высотой 9,6÷23,6 м, врезанная в слой глин или доведенная до скалы.

Дренажная система в дамбах подводящего канала представлена закрытым трубчатым дренажем со смотровыми колодцами, расположенным у низового откоса дамб. Профильтровавшаяся через тело и основание левобережной дамбы вода отводится в Маткожненский ручей. Со стороны правобережной дамбы отвод воды осуществляется в русло реки Нижний Выг и нижний бьеф.

  - Выгостровская ГЭС расположена на реке Нижний Выг в Беломорском районе, является предпоследней ступенью каскада Выгских ГЭС. ГЭС введена в эксплуатацию в 1961 году. Установленная мощность станции 40 МВт. На ГЭС установлены 2 гидрогенератора мощностью 20 МВт каждый.

По данным научно-исследовательской работы «Многофакторный анализ гидротехнических сооружений Выгостровской ГЭС», выполненной ОАО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева» в 2008 г.,  предлагается установить дополнительные пьезометры на защитной дамбе и левобережной дамбе подводящего канала.

Левобережная дамба подводящего канала длиной 308 м, максимальной высотой 8,5 м, отсыпана из разнозернистого песка с коэффициентом фильтрации 2,5 м/сут. Гребень дамбы покрыт слоем гравия толщиной 0,2 м, верховой откос (заложением 1:3-1:4) укреплен каменной наброской из несортированного камня по слою обратного фильтра, низовой откос (заложением 1:3) одернован.

В основании дамбы залегают четвертичные отложения – морские глины (мощность 2 - 4 м) и разнозернистые пески мощностью до 4 м. Под морскими отложениями встречаются линзы морены с Кф до 13 м/сут., коренные породы – биотитовые гнейсы. При подготовке основания дамбы вблизи здания ГЭС оно расчищено до коренных пород.

В качестве противофильтрационного элемента в теле дамбы выполнена металлическая шпунтовая диафрагма глубиной от 6 до 10 м, которая не по всей длине доведена до водоупора из-за наличия валунов и крупной гальки.

Дренажная система представлена каменным банкетом и открытой дренажной канавой до выхода в нижний бьеф. В основании банкета в примыкании к зданию ГЭС уложен трубчатый дренаж длиной 40 м, выведенный в насосное помещение.

Со зданием ГЭС дамба сопрягается с помощью левобережной подпорной стенки, доведенной до скалы и ориентированной вдоль потока.

Защитная дамба длиной 358 м, максимальной высотой 5,8 м отсыпана из песчано-гравелистого грунта с коэффициентом фильтрации 2 м/сут. Упорная призма со стороны верхнего бьефа выполнена из крупных валунов, дренажный банкет в низовом клине – из рваного камня с обратным фильтром. Верховой откос дамбы укреплен слоем каменной наброски толщиной 0,7 м, низовой откос – одернован.

Основанием дамбы служат насыпные грунты старой дамбы Беломоро-Балтийского канала (ББК), состоящие из мелкозернизных песков с гравием и галькой, с ПК 2+22 в основании дамбы залегают глины мощностью 2 - 3 м; а на ПК 1+60 - 1+80 – гнейсы (участок русла ручья).

Вдоль низового откоса оборудована дренажная канава, заполненная камнем.

Правобережная часть дамбы примыкает к плотине № 30 ББК у шлюза, левобережная – переходит в пологий левый берег.

  - Беломорская ГЭС расположена в нижнем течении реки Нижний Выг в Беломорском районе, является последней ступенью каскада Выгских ГЭС. ГЭС введена в эксплуатацию в 1962 году. Установленная мощность станции 27 МВт. На ГЭС установлены 3 генератора мощностью 9,5 МВт каждый.

По данным научно-исследовательской работы «Многофакторный анализ гидротехнических сооружений Выгостровской ГЭС», выполненной ОАО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева» в 2008 г., предлагается оборудовать пьезометрическую сеть на земляных плотинах №1 – 4.

Земляная плотина № 1 однородная, отсыпанная из моренного грунта пестрого гранулометрического состава. Общая длина по гребню 605 м, ширина гребня 7,0;11,5 м, максимальная высота 4,0 м. Крепление верхового откоса выполнено каменной наброской толщиной 0,7 м по песчано-гравийной смеси (0,3 м), низового – дерном. Основанием плотины на ПК 0 - 5+50 являются сверху вниз: торф со степенью разложения 5- 65%, глина, морена, трещиноватые гнейсы. На концевом участке в основании залегают гнейсы. При подготовке основания удалялся растительный слой и торф толщиной 0,5 м.

Дренажные устройства представлены каменным банкетом на ПК 4 - 5, по дну которого уложен трубчатый дренаж с тремя смотровыми колодцами. Вода из центрального колодца отводится в открытую канаву, отводящую воду в нижний бьеф.

Сопряжение плотины со скалой на ПК 6 выполнено в виде зуба из морены.

Земляная плотина № 2, являющаяся левым бортом подводящего канала, однородная, отсыпана из моренного грунта пестрого гранулометрического состава с последующей укаткой.  Общая длина по гребню 810 м, ширина гребня 7,0 м, максимальная высота 6,0 м. Крепление верхового откоса выполнено каменной наброской толщиной 0,7 м на песчано-гравийной подготовке 0,3 м, низового – дерном.

Основание плотины представлено на ПК 6+35-7+25 и ПК 12+50 - 13+85 трещиноватой скалой; на ПК 7+25- 9+00 и ПК10+65-12+50 – мореной; на ПК 9+00 - 10+65 – сильно увлажненной глиной, имеющей тенденцию к оплыванию. Сопряжение со скалой делалось в виде траншей в скале, заполненных моренным грунтом.

Дренажными устройствами являются каменный банкет и на ПК 9+00-11+30 – трубчатый дренаж без смотровых колодцев. Профильтровавшаяся вода отводится в кювет, выполненный на участке ПК 8+00-10+50. Из кювета вода сбрасывается в нижний бьеф по водоотводящей канаве длиной 388 м, проложенной по руслу бывшего ручья.

Сопряжение со скалой между плотинами 1 и 2 выполнено в виде зуба из морены, сопряжение со зданием ГЭС – с помощью железобетонной стенки № 2.

Земляная плотина № 3, являющаяся правым бортом подводящего канала, однородная, отсыпана из моренного грунта с последующей укаткой. Общая длина по гребню 310 м, ширина гребня 7,0 м, максимальная высота 5,6 м. Крепление верхового откоса выполнено каменной наброской толщиной 0,7 м на песчано-гравийной подготовке 0,3 м, низового – песчано-гравийной смесью 0,3 м.

В основании плотины залегает морена мощностью 0,5-2 м, представленная пылеватыми мелкозернистыми песками с содержанием гравия и гальки до 10%; морена подстилается гнейсами.

Дренажные устройства выполнены в виде каменного банкета и трубчатого дренажа, уложенного от ПК 17+76 до сопряжения со зданием ГЭС и выведенного в нижний бьеф. В примыкании к зданию ГЭС для контроля работы дренажа устроены два смотровых колодца.

Сопряжение плотины со зданием ГЭС осуществляется с помощью железобетонной стенки № 5, с водосбросом – с помощью левобережной сборной железобетонной стенки, доведенной до скалы.

Земляная плотина № 4 однородная, перекрывает русло реки Нижний Выг, две протоки, острова Чебот и Сиговый и тянется от водосброса до острова Залавский. Общая длина по гребню 1021 м, ширина гребня 7,0 м, максимальная высота 11,4 м. Низовой банкет отсыпался пионерным способом с перекрытием проток и откачкой котлована. Плотина возводилась из морены слоями 50-80 см с последующей укаткой, за исключением руслового участка, где до отметки 10 м плотина отсыпалась одним слоем в воду, причем дно реки не зачищалось. Крепление верхового откоса выполнено каменной наброской толщиной 0,5 м на песчано-гравийной подготовке 0,3 м, низового – песчано-гравийной смесью.

Основание плотины представлено гнейсами, перекрытыми на ряде участков мореной, в русле проток – переувлажненной. Коэффициент фильтрации коренных пород в зависимости от трещиноватости колеблется от 0,01 до 5,0 м/сут.

В низовом клине устроен каменный банкет, отделенный от тела плотины слоем обратного фильтра, вдоль низового банкета проложена дренажная канава глубиной 1,0 м и шириной по дну 1,0 м.

Для лучшего сопряжения плотины со скалой на трех участках общей длиной 430 м выполнен зубья из моренного грунта глубиной 1,2 м и шириной 3,0 м.

Сопряжение плотины с водосбросом осуществляется с помощью правобережного устоя и сопрягающей бетонной стенки.

Укрупненная ведомость объемов строительно-монтажных работ

по установке пьезометров на земляных ГТС КВГЭС.

| №п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Палакоргская ГЭС |  |  |  |
| 1. | Разметка местоположений пьезометров на сооружении | шт. | 7 |  |
| 2. | Изготовление и сборка пьезометров | Шт. | 7 |  |
| 3. | Бурение скважин в грунте с обсадной трубой (внутренний диаметр обсадной трубы 110 или 150 мм) | шт./м.п. | 7/27 | Глубина и диаметр скважины уточняется по месту |
| 4. | Установка пьезометров | шт./м.п. | 7/27 | Длина пьезометра уточняется по месту |
| 5. | Устройство фильтров вокруг водоприемников пьезометров из песка средней фракции | м 3 |  | Объем определяется после бурения скважины и после согласования конструкции пьезометра |
| 6. | Устройство тампонов из водоупорного материала над водоприемником пьезометра | м 3 |  | Объем определяется после бурения скважины и после согласования конструкции пьезометра |
| 7. | Засыпка скважины местным грунтом послойно с постепенным извлечением обсадной трубы | м 3 |  | Объем определяется после бурения скважины и после согласования конструкции пьезометра |
| 8. | Обустройство оголовков пьезометров защитной ПХВ трубой диаметром 160 мм с запирающейся крышкой (цвет трубы и крышки красный) и защитных ограждений | шт. | 7 | Замок крышки предусмотреть в антивадальном исполнении, типа автомобильных «секреток». |
| 9. | Устройство основания оголовка пьезометра из бетона (0.5*0.5*0.3) | Шт./м3 | 7/0,55 |  |
| 10. | Нивелировка отметки верха трубы пьезометра | шт. | 7 |  |
| 11. | Маркировка оголовков пьезометров | шт. | 7 |  |
| 12. | Проверка работоспособности пьезометров | шт. | 7 |  |
| 13. | Составление паспортов и исполнительной схемы на пьезометры | шт. | 7 |  |
|  | Маткожненская ГЭС |  |  |  |
| 1. | Разметка местоположений пьезометров на сооружении | шт. | 6 |  |
| 2. | Изготовление и сборка пьезометров | Шт. | 6 |  |
| 3. | Бурение скважин в грунте с обсадной трубой (внутренний диаметр обсадной трубы 110 или 150 мм) | шт./м.п. | 6/69 | Глубина и диаметр скважины уточняется по месту |
| 4. | Установка пьезометров | шт./м.п. | 6/69 | Длина пьезометра уточняется по месту |
| 5. | Устройство фильтров вокруг водоприемников пьезометров из песка средней фракции | м 3 |  | Объем определяется после бурения скважины и после согласования конструкции пьезометра |
| 6. | Устройство тампонов из водоупорного материала над водоприемником пьезометра | м 3 |  | Объем определяется после бурения скважины и после согласования конструкции пьезометра |
| 7. | Засыпка скважины местным грунтом послойно с постепенным извлечением обсадной трубы | м 3 |  | Объем определяется после бурения скважины и после согласования конструкции пьезометра |
| 8. | Обустройство оголовков пьезометров защитной ПХВ трубой диаметром 160 мм с запирающейся крышкой (цвет трубы и крышки красный) и защитных ограждений | шт. |  | Замок крышки предусмотреть в антивадальном исполнении, типа автомобильных «секреток». |
| 9. | Устройство основания оголовка пьезометра из бетона (0.5*0.5*0.3) | Шт./м3 | 6/0,5 |  |
| 10. | Нивелировка отметки верха трубы пьезометра | шт. | 6 |  |
| 11. | Маркировка оголовков пьезометров | шт. | 6 |  |
| 12. | Проверка работоспособности пьезометров | шт. | 6 |  |
| 13. | Составление паспортов и исполнительной схемы на пьезометры | шт. | 6 |  |
|  | Выгостровская ГЭС |  |  |  |
| 1. | Разметка местоположений пьезометров на сооружении | шт. | 4 |  |
| 2. | Изготовление и сборка пьезометров | Шт. | 4 |  |
| 3. | Бурение скважин в грунте с обсадной трубой (внутренний диаметр обсадной трубы 110 или 150 мм) | шт./м.п. | 4/23,5 | Глубина и диаметр скважины уточняется по месту |
| 4. | Установка пьезометров | шт./м.п. | 4/23,5 | Длина пьезометра уточняется по месту |
| 5. | Устройство фильтров вокруг водоприемников пьезометров из песка средней фракции | м 3 |  | Объем определяется после бурения скважины и после согласования конструкции пьезометра |
| 6. | Устройство тампонов из водоупорного материала над водоприемником пьезометра | м 3 |  | Объем определяется после бурения скважины и после согласования конструкции пьезометра |
| 7. | Засыпка скважины местным грунтом послойно с постепенным извлечением обсадной трубы | м 3 |  | Объем определяется после бурения скважины и после согласования конструкции пьезометра |
| 8. | Обустройство оголовков пьезометров защитной ПХВ трубой диаметром 160 мм с запирающейся крышкой (цвет трубы и крышки красный) и защитных ограждений | шт. | 4 | Замок крышки предусмотреть в антивадальном исполнении, типа автомобильных «секреток». |
| 9. | Устройство основания оголовка пьезометра из бетона (0.5*0.5*0.3) | Шт./м3 | 4/0,3 | У 2-х пьезометрах оголовок делается заподлицо с поверхностью земли |
| 10. | Нивелировка отметки верха трубы пьезометра | шт. | 4 |  |
| 11. | Маркировка оголовков пьезометров | шт. | 4 |  |
| 12. | Проверка работоспособности пьезометров | шт. | 4 |  |
| 13. | Составление паспортов и исполнительной схемы на пьезометры | шт. | 4 |  |
|  | Беломорская ГЭС |  |  |  |
| 1. | Разметка местоположений пьезометров на сооружении | шт. | 17 |  |
| 2. | Изготовление и сборка пьезометров | Шт. | 17 |  |
| 3. | Бурение скважин в грунте с обсадной трубой (внутренний диаметр обсадной трубы 110 или 150 мм) | шт./м.п. | 17/85 | Глубина и диаметр скважины уточняется по месту |
| 4. | Установка пьезометров | шт./м.п. | 17/85 | Длина пьезометра уточняется по месту |
| 5. | Устройство фильтров вокруг водоприемников пьезометров из песка средней фракции | м 3 |  | Объем определяется после бурения скважины и после согласования конструкции пьезометра |
| 6. | Устройство тампонов из водоупорного материала над водоприемником пьезометра | м 3 |  | Объем определяется после бурения скважины и после согласования конструкции пьезометра |
| 7. | Засыпка скважины местным грунтом послойно с постепенным извлечением обсадной трубы | м 3 |  | Объем определяется после бурения скважины и после согласования конструкции пьезометра |
| 8. | Обустройство оголовков пьезометров защитной ПХВ трубой диаметром 160 мм с запирающейся крышкой (цвет трубы и крышки красный) и защитных ограждений | шт. | 17 | Замок крышки предусмотреть в антивадальном исполнении, типа автомобильных «секреток». |
| 9. | Устройство основания оголовка пьезометра из бетона (0.5*0.5*0.3) | Шт./м3 | 17/1,3 | У 5-ти пьезометров оголовок делается заподлицо с поверхностью земли |
| 10. | Нивелировка отметки верха трубы пьезометра | шт. | 17 |  |
| 11. | Маркировка оголовков пьезометров | шт. | 17 |  |
| 12. | Проверка работоспособности пьезометров | шт. | 17 |  |
| 13. | Составление паспортов и исполнительной схемы на пьезометры | шт. | 17 |  |

Особые условия:

- Скважины под пьезометры в основании плотины забуриваются в скалу не менее, чем на 2,0 м.

- Диаметр скважины под пьезометры 110 или 150 мм.

- Длина водоприемника не менее 1,5 м, длина отстойника не менее 0,5 м.

- Превышение трубы пьезометра над поверхностью 0,5 – 0,8 м.

- На 7-ми пьезометрах устанавливаемых на защитной дамбе Выгостровской ГЭС, на земляных плотинах №1, №2, №3 Беломорской ГЭС оголовки расположить утопленными заподлицо с поверхностью земли, сверху установить защитные металлические крышки (для исключения получения повреждений от автомобильной техники).

- Перфорирование труб выполнить  круглыми отверстиями диаметром 20 мм в шахматном порядке (скважность перфорированной трубы 20%). Защиту на перфорацию выполнить из геосинтетического нетканого полотна (НВП).

- Конструкцию пьезометра и оформление оголовка пьезометра до начала работ согласовать с Заказчиком.

- Замки крышек должны быть в антивандальном исполнении типа «секреток» на автомобильных дисках или другой конструкции.

- Нумерацию пьезометров дать в соответствии с прилагаемыми схемами.

После завершения процесса монтажа пьезометров должна быть выполнена их паспортизация.  Паспорт должен включать следующие данные: номер пьезометра, сведения о местоположении пьезометра в сооружении, даты основных этапов монтажа, характеристики грунтов, в которых установлен пьезометр, технические и высотные характеристики прибора и его элементов, другие сведения.

Все материалы и оборудование, необходимые  для производства работ – поставка подрядчика. Обязательное предоставление сертификата и технических характеристик материалов.

Необходимую техническую документацию можно получить в ПТО КВГЭС

тел. 8(814 31) 36-400.

Минимальный  гарантийный срок эксплуатации результата работ – 36 месяцев.

Уточненные объемы работ передаются подрядчику в сроки, установленные СО 34.04.181-2003

Особые условия.

Производство  работ и требования к персоналу подрядной организации

на выполнение СМР по установке пьезометров на бетонной плотине Ондской ГЭС Каскада Выгских ГЭС филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1».

Выполнение требований:

1. Требования к производству работ и качеству работ:

Выполнение требований:

-  ПТЭ р. 3.1 – «Гидротехнические сооружения и их механическое оборудование»

-  СО 34.04.181-2003 Правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений эл. станций и сетей;

- СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00). Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий;

-  РД-11-02-2006. Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения;

-   Правила безопасности при обслуживании гидротехнических сооружений и гидромеханического оборудования энергоснабжающих организаций [СО 153-34.03.205-2001 (РД 153-34.03.205-2001)].  Утверждены приказом Минэнерго РФ от 13.04.2001 №113

-   Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями [СО 153-34.03.204 (РД 34.03.204), с изменением №1/1995 г., № 2/ 1995 г.,  № 3/ 1996 г]. Утверждены Управлением по ТБ и промышленной санитарии Минэнерго СССР  27.03.91.

-  Межотраслевые правила по охране труда при электро- и газосварочных работах (ПОТ РМ-020-2001). Утверждены постановлением Минтруда России от 09.10.2001 №72.

-  Межотраслевые правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов (ПОТ РМ-007-98). Утверждены постановлением Минтруда России от 20.03.1998 №16.

-  Безопасность труда в строительстве. СНиП 12-03-2001. Часть 1. Общие требования. Утвержден постановлением Госстроя от 23.07.2001 №80.СНиП 12-04-2002 Часть 2. Строительное производство. Утвержден постановлением Госстроя от 17.09.2002 №123.

-   СТО 17330282.27.140.003-2008. Гидротехнические сооружения. Организация эксплуатации и технического обслуживания. Нормы и требования.

2. Требования к подрядной организации:

2.1. Общие требования:

- опыт работ по установке пьезометров на гидротехнических сооружениях не менее 3-х лет;

- обязательное ознакомление с объектом по месту;

- обеспечить соответствие сметной документации требованиям системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1»;

- обеспечить соответствие применяемых материалов и изделий требованиям ГОСТ и ТУ и наличие сертификатов, удостоверяющих их качество.

- При обосновании стоимости работ Подрядчик должен указывать в сметной документации отдельной строкой общую планируемую стоимость материалов, а также при оформлении документов о выполненных работах (актов, форм КС-2, КС-3 и т.п.) должна быть указана их фактическая стоимость (без НДС).

2.2. Специальные требования:

- располагать кадрами, обладающими соответствующей квалификацией для осуществления строительных, монтажных, специальных, ремонтных работ,

- персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда, пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов (руководители работ в соответствии с Положением о порядке подготовки и аттестации работников организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов);

- у персонала выполняющего работы с применением электроинструмента, должна быть группа по электробезопасности, соответствующая Межотраслевым правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок;

- в случае использования сварки при выполнении работ иметь свидетельство НАКС (Национальный аттестационный комитет сварки) о производственной аттестации технологии сварки в соответствии с требованиями РД 03-615-03 «Порядок применения сварочных технологий при изготовлении, монтаже, ремонте и реконструкции технических устройств для опасных производственных объектов» и аттестованных сварщиков;

- иметь в наличии обученных и аттестованных ИТР (руководителей работ) с опытом работы не менее 3-х лет, имеющих право выдачи промежуточных нарядов, распоряжений, быть производителем работ, руководителем работ по промежуточному наряду;

- обеспечить в составе персонала наличие стропальщиков и лиц, ответственных за безопасное производство работ кранами;

- осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество работ и выполнение гарантийных обязательств;

- иметь в собственности или иметь гарантированный доступ (прокат, аренда, лизинг, соглашения о покупке, наличие производственных мощностей и т.д.) ко всем видам и типам оборудования, необходимым для выполнения работ, которое должно находиться в рабочем состоянии и не быть занятым на других работах на время производства работ. Подрядчик должен подтвердить наличие обязательств, гарантирующих наличие этого оборудования при осуществлении работ;

- желательно иметь сертификат в соответствии со стандартами ISO;

- иметь все необходимые для работы инструменты и специальные приспособления;

- самостоятельно выполнять устройство лесов и подмостей;

- самостоятельно выполнять погрузочно-разгрузочные и другие работы с применением специального автотранспорта (автокранов, автогидроподъемников, экскаваторов и т.п.);

- самостоятельно выполнять транспортное обеспечение работ: перевозку необходимых материалов, в том числе материалов со складов Заказчика, на объекты производства работ; вывоз мусора, образовавшегося в ходе выполнения работ, на площадки временного хранения; утилизацию отходов;

- организовать своевременное оформление и ведение исполнительной документации, составление при необходимости ППР, актов на скрытые работы;

- обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ;

- обязательное наличие у работников подрядной организации однотипной спецодежды с названием и логотипом организации - подрядчика при выполнении работ на объектах ОАО «ТГК-1».

- работники подрядчика (поставщика) должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», подрядчик (поставщик) должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим договором.

- подрядчик обязан соблюдать требования СЭМ ОАО «ТГК-1» по управлению значимыми экологическими аспектами в рамках деятельности, определенной настоящим договором (пункт включается в договор в случае, если деятельность подрядчика связана со значимыми экологическими аспектами: образование, сбор, вывоз и размещение строительно-промышленных отходов, а также других отходов I-IV классов опасности).

- подрядчик несет ответственность за соблюдение требований природоохранного законодательства Российской Федерации и СЭМ ОАО «ТГК-1».

2.3. Требования к Субподрядчикам:

- при планирующемся привлечении для выполнения работ Субподрядчиков Подрядчик должен иметь лицензию на исполнение функций генерального подрядчика;

- при необходимости проведения отдельных работ субподрядом, договора субподряда должны быть на объем не более 30 % от цены предложения;

- Подрядчик должен включить в свою заявку на участие в конкурсе подробные сведения обо всех Субподрядчиках, которых он предполагает нанять для выполнения работ, включая процентное соотношение при распределении объемов работ;

- Подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного Субподрядчика требованиям предквалификационной документации Организатора конкурса;

- Организатор конкурса оставляет за собой право отклонить любого из предложенных Субподрядчиков.

Особое требование к документам на виды деятельности,

связанные с выполнением договора.

Участник должен иметь лицензии, свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданное саморегулируемой организацией, сертификаты, необходимые для выполнения работ на весь срок договора.

Требования к сроку действия Предложения.

Предложение действительно в течение срока, указанного Участником в письме о подаче оферты. В любом случае этот срок не должен быть менее 60 календарных дней со дня, следующего за днем окончания приема Предложений. Указание меньшего срока может быть основанием для отклонения Предложений.

Приложение:

- Рекомендации по установке пьезометров на 1 л.

- План размещения дополнительных пьезометров на 4 л.

- План размещения дополнительных пьезометров на 2 л.