# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

# на открытый запрос предложений по выбору исполнителя на выполнение работ по

# реконструкции систем контроля биения вала гидроагрегатов Выгостровской и Беломорской ГЭС Каскада Выгских ГЭС филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1»

# № закупки по ГКПЗ: 3300/4.19-2460

| ОКВЭД | 35.11.2 |
| --- | --- |
| ОКПД | 33.20.70.000 |

# I.Общие требования.

# 1.1. Требования к месту выполнения работ:

# Республика Карелия, Беломорский р-он., п. Золотец, Выгостровская ГЭС

# Республика Карелия, Беломорский р-он., г. Беломорск, Беломорская ГЭС

# Должность, ФИО, контактный телефон ответственного лица, составившего техническое задание:

# От Каскада Выгских ГЭС:

# Начальник электротехнической лаборатории Каскада Выгских ГЭС Матросова Галина Леонидовна, т. +7 921-461-63-36

# e-mail: matrosova.gl@karelia.tgс1.ru

# От филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1»:

Инженер 1 категории гидротехнической службы Ванаг Имант Эмильевич, т. (814-2) 71-38-79

## e-mail: vanag.ie@karelia.tgc1.ru

# 1.2. Период выполнения работ:

# Начало:         июнь  2016 года.

# Окончание:  декабрь  2016 года.

Начальная (максимальная) цена предмета закупки  –  2 000 000,00  руб. без учета НДС, в том числе:

- стоимость проектных работ (ПР) – 200,0 тыс. руб. без учёта НДС;

- стоимость строительно-монтажных работ  (СМР) и пуско-наладочных работ (ПНР) – 1 200,0  тыс. руб. без учёта НДС;

- стоимость поставляемых материалов и оборудования – 600,0 тыс. руб. без учёта НДС;

Стоимость оборудования, материалов и СМР может быть уточнена по результатам выполненного проекта.

1-й квартал – 0,00 тыс. руб. без учета НДС;

2-й квартал – 0,00 тыс. руб. без учета НДС;

3-й квартал – 0,00 тыс. руб. без учета НДС;

4-й квартал – 2 000,00 тыс. руб. без учета НДС;

2. Требования к сметно-договорной документации.

Стоимость работ определяется:

- сметой на проектные работы, составленной участником конкурентных процедур на основании требований системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1» в соответствии с действующим приказом ОАО «ТГК-1» №79 от 01.07.2013г. «О порядке формирования стоимости работ…» Приложение сметной документации к оферте/коммерческому предложению участника конкурентной процедуры обязательно.

- укрупнённым или сметным расчётом цены предмета договора в части стоимости поставляемого оборудования, строительно-монтажных работ (СМР), пусконаладочных работ (ПНР). Приложение сметы на проектно-изыскательские работы (ПИР) и укрупнённого расчёта (сметного расчёта) цены к оферте/ коммерческому предложению участника конкурентной процедуры обязательно.

Окончательная стоимость оборудования, СМР и ПНР уточняется на основании разработанной подрядчиком проектной документации и составленной в соответствии с ней сметой. Данная смета является неотемлемой частью договора и согласовывается сторонами в дополнительном соглашении к договору.

Выбор приоритетного нормативного документа для формирования стоимости работ необходимо осуществлять в порядке, предусмотренном «Методическими рекомендациями…», утвержденными вышеуказанным приказом №79 от 01.07.2013г.

Реконструкция проводится в условиях действующей ГЭС.

# 3.	Требования к выполнению работ.

# 3.1.	Цель выполнения работы:

# 3.1.1. Постоянный технологический контроль за биением вала гидроагрегатов Выгостровской и Беломорской ГЭС, предупреждающая и аварийная сигнализация.

# 3.1.2.Повышение информационного обеспечения оперативного персонала и технических служб ГЭС за счет предоставления оперативной и ретроспективной информации о состоянии оборудования и изменении состояния.

# 3.1.3.Повышение безопасности эксплуатации основного и вспомогательного оборудования ГЭС.

3.1.4. Соблюдение требований стандарта «СТО 17330282.27.140.001-2006. Методики оценки технического состояния основного оборудования гидроэлектростанций», стандарта «СТО 34-35-587-002-2013 Автоматизированные системы управления технологическими процессами ГЭС. Условия создания. Нормы и требования».

# 3.2.	Описание и основные технические характеристики объекта:

Выгостровская ГЭС расположена на реке Нижний Выг в Беломорском районе, введена в эксплуатацию в 1963 году. Установленная мощность ГЭС = 40 МВт. На ГЭС установлены 2 гидрогенератора мощностью по 20 МВт.

Беломорская ГЭС расположена в РФ, Республика Карелия, на реке Нижний Выг у города Беломорск, введена в эксплуатацию в 1964 году. Установленная мощность 27 МВт. На ГЭС установлены 3 гидрогенератора мощностью по 9 МВт.

В 2008 г. на гидроагрегатах ГЭС были установлены системы контроля биений вала (СКБВ).

Существующая СКБВ состоит из:

- Преобразователи (датчики) перемещений вала с предварительными усилителями, обеспечивающие контроль перемещений вала генератора в двух точках на уровне турбинного подшипника и  двух взаимно-перпендикулярных направлениях.

- Контроллер, выполняет задачу сбора и предварительной обработки сигналов датчиков и архивирования полученной информации, обмена данными с внешним потребителем.

- Индикационное устройство для отображения цифровых значений.

Существующая система СКБВ обеспечивает выполнение следующих функций:

- периодическое измерение значений биений вала гидроагрегата;

- сравнение значения параметров с уставками, и формирование предупредительной сигнализации при выходе значений за допустимые пределы, устанавливаемые потребителем;

- отображение текущих параметров биений вала в виде числовых значений;

- архивирование значений контролируемых параметров.

В качестве датчиков измерения используются преобразователи малых перемещений с согласующими усилителями МПМ-01. Шкаф аппаратуры СКБВ состоит из:

- АЦП РСМ-3718

- Процессорной платы Arbor Em104

- Преобразователя интерфейса I 7520

- Модуля дискретного ввода-выводы I 7060

- Графической панели G308

# Реконструкция систем контроля биения вала гидроагрегатов Выгостровской и Беломорской ГЭС дожна быть выполнена с учетом требований стандарта «СТО 17330282.27.140.010-2008 Автоматизированные системы управления технологическими процессами ГЭС и ГАЭС. Условия создания. Нормы и требования».

  - Технические требования к системе контроля биения вала после реконструкции.

Система контроля биения вала должна проектироваться в виде стационарного ПТК с программно-аппаратными средствами диагностики биения вала гидроагрегатов, реализующая взаимосвязь программно-технических средств и обслуживающего персонала.

Система контроля биения вала в целом должна работать в автоматическом режиме, без постоянного присутствия оперативного персонала.

Выбранный комплекс технических средств должен быть достаточным для выполнения необходимых функций.

Комплекс системы контроля биения вала должен быть зарегестрирован в Госреестре средств измерений и допущен к применению на территории РФ и на объектах гидроэнергетики ОАО «ТГК-1».

Как и существующий ПТК новый комлекс должен основываться на современной микропроцессорной элементной базе и учитывать индивидуальные особенности гидрогенераторов.

ПТК системы контроля биения вала должен позволять взаимодействовать  с другими системами АСУ ТП, созданными и создаваемыми в текущий период на Выгостровской и Беломорской ГЭС.

После реконструкции комплекс должен обеспечивать реализацию основных и вновь добавляемых функций:

- измерение и обработка аналоговой технологической информации;

- сбор и обработка необходимой дискретной технологической информации;

- работа предупредительной и аварийной сигнализации;

- обмен информации между компонентами;

- обеспечение человеко-машинного интерфейса;

- хранение информации и предоставление архивов для анализа с отметками времени на съемный носитель (usb 2.0, поддержка файловых сисстем FAT, FAT32, NTFS; минимальный срок хранения 3 года; формат архива должен быть Exel csv или другой формат по согласованию с Заказчиком),

Внешний вид экранных форм ПТК, перечень сигналов, перечень диагностических сообщений в обязательном порядке согласовывается с персоналом КВГЭС (по направлениям) на этапе проектирования.

В обязательном порядке должна быть реализована возможность синхронизации работы ПТК с погрешностью 1 мсек и с привязкой к серверу астрономического времени.

Возможность просмотра содержимого архивов на самом ПТК.

Обеспечить защиту подключений оборудования ПТК от импульсных помех и перенапряжений.

Измерительный канал вычисления величины биения вала должен состоять из:

  - измерительного преобразователя с выходным унифицированным сигналом 4-20 мА;

  - отдельной экранированной проводной маслостойкой линии связи негорючего исполнения до клеммной коробки;

  - измерительного модуля, осуществляющего цифровую обработку сигнала измерительного преобразователя

ПТК системы контроля биения вала должен осущеcтвлять:

  - индикацию значения измеряемых параметров на сенсорной графической  панели и масштабную шкалу с возможностью выбора различных параметров для отображения при помощи кнопок управления;

  - сравнение измеряемых параметров с конфигурируемыми уставками, световую сигнализацию превышения входных сигналов значений уставок;

  - контроль  исправности измерительных преобразователей  и линий связи с датчиками,  самодиагностику с определенной индикацией отказа модуля, датчика  и линии связи;

  - возможность передачи результатов измерений, диагностической и служебной информации на устройства верхнего уровня и в системы АСУ ТП Выгостровской и Беломорской ГЭС по цифровым интерфейсным каналам.

ПТК должен производить оценку уровня биения вала гидроагрегата.

Комплектация системы СКБВ измерениями по каждому агрегату:

- Контроль биения и смещения вала в зоне турбинного подшипника в двух взаимно-перпендикулярных направлениях (2 датчика).

- Положение ротора агрегата, отметчик оборотов (1 датчик).

Датчики системы контроля биения вала должны быть рассчитаны на длительную работу в условиях ГЭС, соответствующих месту их установки. Места установки датчиков биения вала гидроагрегата выбираются в соответствии с требованиями нормативных документов и особенностями конструкции гидроагрегатов Выгостровской и Беломорской ГЭС.

Все преобразователи на гидроагрегатах следует устанавливать в двух вертикальных плоскостях под 90 градусов (расстановка датчиков в каждой плоскости идентичная).

Измерение биения вала гидроагрегатов ГЭС следует производить у турбинных подшипников.

Измерение биения вала производятся постоянно и во всех режимах работы гидроагрегата.

Основные требования к измерителям биения вала следующие:

| - рабочий диапазон частот - | 0,4 - 20 Гц; |
| --- | --- |
| - рабочий диапазон размаха биений - | 30 - 2000 мкм; |
| - рабочий диапазон температур - | +5 - +40 ºС; |
| - допустимая индукция внешнего магнитного поля - | 0,1 Т; |
| - масса датчика не более - | 0,2 кг; |

Датчики биения вала должны быть бесконтактными с зазором между датчиком и валом не менее 2 мм, устойчивыми к воздействию воды и масла. Разъемы и соединения должны быть герметичны и устойчивы к воздействию воды и масла.

Датчики должны иметь линейную характеристику во всем диапазоне измерения.

Подключение и монтаж датчиков должны быть выполнены удобно для быстрого отключения и снятия в случае необходимости. В местах сопряженных с возможным повреждением датчиков в процессе эксплуатации должны быть применены ограждающие защитные кожухи. Устройства крепления, винты, зажимы, фиксаторы, ограждающие защитные кожухи датчиков должны быть защищены от коррозии и окисления.

Подводящие линии связи должны быть устойчивыми к воздействию воды и масла и защищены от повреждения в процессе эксплуатации, иметь крепления к конструктивным узлам гидроагрегата и стенам шахты многоразового использования без применения инструмента для демонтажа линий связи. Для этих целей применить кабель типа JZ-500HMH-C.

Для измерения положения ротора должен быть установлен отметчик оборотов, обеспечивающий запуск считывания измерительных каналов при одном и том же положении ротора в пространстве.

Система должна иметь присоединительные элементы в виде стандартных разъемов и клеммников. Связь с внешними устройствами должна осуществляться через клеммные ряды.

В составе оборудования ПТК должны быть предусмотрены автоматы защиты, отключающие напряжение питания при перегрузках и коротких замыканиях, а также предусмотрена сигнализация об отключении автоматов защиты в цепи центральной сигнализации ГЭС.

Питание системы должно осуществлятся от двух источников: основное резервированное оперативное питание ~220В собственных нужд и резервное от сети оперативного постоянного тока =220В. Должен обеспечиваться безударный переход от основного питания к резервному и обратно.

Электропитание датчиков должно производиться от источников питания ПТК.

ПТК системы контроля биения вала должен размещаться в стандартном электротехническом шкафу фирмы RITTAL, настенного исполнения. Габариты шкафа 800х600х300 (ВхШхГ). Кабельный ввод – снизу. Заземление шкафа должно быть выполнено отдельным проводником к контуру заземления ГЭС.

  - Требования к программному обеспечению ПТК СКБВ

Стационарная система контроля биения вала должна комплектоваться прикладным и системным программным обеспечением необходимым для визуализации и архивирования базы данных измерений (БД).

Программное обеспечение средств измерения должно соответствовать требованиям ГОСТ Р 8.654-2009.

Вся эксплуатационная документация и описание ПО должны быть представлены на русском языке.

Программное обеспечение должно полностью восстанавливать свои функции после восстановления питания ПТК.

Должна быть предусмотрена возможность копирования заданной части архива за заданный промежуток времени на внешние носители.

Все поставляемое программное обеспечение (ПО) должно быть лицензировано, лицензии должны быть оформлены соответствующим образом (т.е. должны быть указаны сведения о конечном пользователе – Каскад Выгских ГЭС филиал «Карельский» ОАО «ТГК-1»), открыто и обеспечивать возможности цифровой связи (интерфейса) с другими системами гидроагрегата по стандартным сетевым протоколам (OPC, ModBus TCP).

Согласовать с Заказчиком перечень тегов (в минимальмом  объеме: аналоговые показания всех датчиков и дискретные сигналы предупредительной и аварийной сигнализации)

Сервисные средства должны обеспечить возможность просмотра, поиска информации по различным условиям.

Должна быть предусмотрена возможность вызова графиков параметров текущих значений, отображение сигналов, построение трендов и линии вала. При наличии архива системных сообщений необходимо обеспечить возможность просмотра данной информации.

Должна быть обеспечена возможность вывода на график аналоговых сигналов из архива с заданием нужной даты и времени (построение трендов).

Должна быть обеспечена возможность задания состава кривых, выводимых на один график с размещением на каждом графике нескольких кривых, каждая из которых отображается своим цветом. Каждая кривая должна выводиться со своей физической шкалой с возможностью изменения масштаба по величине. По заданию оператора должен обеспечиваться выбор диапазона границ отображения графиков (растяжка шкалы), как для оси параметра, так и для оси времени.

Должен быть предусмотрен вывод (печать) содержимого архива в виде отчетов, бланков, протоколов, ведомостей и т.п. по вызову и/или автоматически при совершении заранее сконфигурированного события.

Должна быть предоставлена возможность проверки идентификационных данных программного обеспечения ПТК СКБВ на соответствие данным  указанным в описании типа СИ.

  - Метрологическое обеспечение ПТК СКБВ

Метрологическое обеспечение ПТК должно включать в себя совокупность организационных мероприятий, технических средств, требований, положений, правил, норм и методик, необходимых для обеспечения единства измерений и требуемой точности измерений и вычислений.

Исполнитель должен предоставить на метрологическую экспертизу программы калибровки и метрологической аттестации СКБВ, согласно СТО 34.0-11-004-2010 «Метрологическая экспертиза. Общие требования», в БОМС ОАО «ТГК-1».

Исполнителем должна быть проведена аттестация измерительных каналов и  предоставлены следующие документы: свидетельства о метрологической аттестации ИК ИИС, свидетельства об утверждении типа СИ, описание типа и методика поверки измерительного комплекса, перечень измерительных каналов СКБВ.

Датчики биения вала должны быть сертифицированы для требуемого рабочего диапазона.

  - Требования к диагностированию системы СКБВ

Включение ПТК (отдельных устройств ПТК) должно сопровождаться тестовым самоконтролем исправности устройств ПТК.

В течение всего времени включенного состояния должен осуществляться непрерывный автоматический контроль исправности устройств ПТК и исправности связей между элементами ПТК. Обнаруженные неисправности должны регистрироваться в архиве системных сообщений, отказавший элемент, по возможности, должен автоматически выводиться из работы, а система должна формировать соответствующие сигналы в цепи центральной сигнализации ГЭС

Технические средства программно-технического комплекса должны диагностироваться программно-аппаратными средствами диагностики:

- визуальная и программная диагностика исправности используемых модулей;

- визуальная и программная диагностика устройств ПТК;

- диагностика каналов связи.

Должен быть разработан видеокадр диагностики ПТК, с отображением на нем технических устройств ПТК и состояние их работы (контроллеры, модули ввода/вывода и т.п.)

  - Требования к надежности системы СКБВ

    - Система СКБВ должна создаваться как восстанавливаемая и ремонтопригодная система, рассчитанная на длительное функционирование.

    - В качестве показателей надежности должны быть приняты:

- Время восстановления работоспособности программных и технических средств, при наличии полноценного ЗИП, равное 1 часу.

- Время наработки на отказ (событие, заключающееся в нарушении работы отдельной функции):

- сбора и обработки аналоговой информации (на один канал) - не менее 100000 часов;

- Коэффициент готовности (вероятность нахождения системы объекта в любой момент определенного периода в работоспособном состоянии) - не менее 0,98.

3.7.3.  Должны быть использованы следующие основные способы повышения надежности.

- применение высоконадежных технических средств;

- применение средств высокой заводской готовности, прошедших наладку и тестирование в заводских условиях;

- резервирование (дублирование) программных и технических средств, вплоть до создания и применения дублированных ПТК;

- самодиагностика ПТК вплоть до заменяемого элемента;

- защита от ввода ложной информации;

- использование рациональных интерфейсов человек-система, позволяющих быстро и однозначно идентифицировать ситуацию.

3.7.4. На случай потери питания  должны быть приняты меры по сохранению баз данных, значений всех настраиваемых параметров и другой необходимой информации.

  - Прочие требования

В комплектации оборудования обязательно предусмотреть поставку ЗИП. Объем и состав ЗИП должен быть достаточным для эксплуатации в течение гарантийного срока эксплуатации, но не менее одного устройства, входящего в комплект системы.

Гарантийный период эксплуатации системы СКБВ после реконструкции должен быть не менее 36 месяцев после подписания акта сдачи-приемки системы в промышленную эксплуатацию.

К заявке на открытый запрос предложений обязательно приложить сертификат на датчики биения вала.

- УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов работ

по реконструкции систем контроля биения вала гидроагрегатов

Выгостровской и Беломорской ГЭС

каскада Выгских ГЭС  филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1»

Срок выполнения проектных работ:

Начало                «___» июня 2016 г.

Окончание          «15» июля 2016 г.

Сроки поставки оборудования:

Начало                «___» июля 2016 г.

Окончание          «15» сентября 2016 г.

Сроки выполнения строительно-монтажных и пуско-наладочных работ:

Начало                «___» августа 2016 г.

Окончание          «31» декабря 2016 г.

Сроки выполнения работ определяются в соответствии с утвержденными графиками вывода основного оборудования в ремонт:

Выгостровская ГЭС – Гидроагрегат №1   07.11.16г. – 11.11.16г.

Гидроагрегат №2  01.09.16г. – 25.09.16г.

Беломорская ГЭС -  Гидроагрегат №1  22.08.16г. – 26.08.16г.

Гидроагрегат №2  05.09.16г. – 16.09.16г.

Гидроагрегат №3  26.09.16г. – 30.09.16г.

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка проекта реконструкции системы контроля биения вала гидроагрегатов Выгостровской и Беломорской ГЭС. | проект | 2 |
| 2 | Согласование с КВГЭС проекта и предоставление его на бумажном носителе и в электронном виде с оформлением Акта сдачи-приемки выполненных проектных работ. | проект | 2 |
| 3 | Выполнение поставки оборудования, комплектующих и прочих материалов в соответствии с согласованной проектной документацией. | комплект | 2 |
| 4 | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ в соответствии со сроками графика производства работ. Передача результата выполненных работ в эксплуатацию Заказчику с оформлением приёмо - сдаточного акта. | комплекс работ | 2 |
| 5 | Аттестация измерительных каналов | работа | 2 |
| 6 | Предоставление исполнительной документации строительно-монтажных и пусконаладочных работ на бумажном носителе. | комплект | 2 |
| 7 | Обучение обслуживающего персонала | работа | 1 |

За 20 дней до начала работ подрядчик обязан предоставить заказчику на согласование график, руководствуясь следующими требованиями:

- каждый вид работ должен быть детализирован по видам операций, давать наглядное представление об организации процесса выполнения работ во времени и необходимых для этого ресурсов;

- последовательность операций должна быть отражена с учетом технологии выполнения работ;

- должно быть указано количество рабочего персонала подрядчика, необходимого для выполнения каждой конкретной операции;

График должен быть составлен в формате MSP-диаграммы с использованием программы управления проектами Microsoft Project или по согласованию с заказчиком в другом формате.

5. Требования к подрядчику и к организации производства работ.

5.1. Требования к организации производства работ и их качеству:

5.1.1. При производстве работ Подрядчик должен соблюдать требования нормативных документов, регламентирующих  безопасное проведение данных работ:

-	СО 34.03.301-00. Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий;

-	СО 153- 34.03.150-2003 (РД 153-34.0-03.150-00) Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок: /Утв. Приказом Минэнерго РФ от 27.12.2000 № 163;

- ГОСТ 24.104-85, раздел 2, ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 12.2.007.6-93 и ГОСТ 25861-83;

-	СО 153-34.20.501-2003. Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ;

-	ПОТ РМ-007-98. Межотраслевые правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов. Утверждены постановлением Минтруда России от 20.03.1998 №16;

-	СО 153-34.03.204 (РД 34.03.204). Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями, с изменением №1/1995 г., № 2/ 1995 г.,  № 3/ 1996 г. Утверждены Управлением по ТБ и промышленной санитарии Минэнерго СССР  27.03.91;

-	ППБ-01-2003  Правила пожарной безопасности;

-	ПУЭ Правила устройства электроустановок в редакции 6 и 7 издания с изменениями на 20.06.2003г.

5.1.2. При производстве работ Подрядчик должен соблюдать требования нормативных документов, регламентирующих  технологию выполнения данных работ:

- «СТО 34-35-587-001-2012 Организация пусконаладочных работ по АСУТП на электростанциях».

5.1.3. При производстве работ Подрядчик должен соблюдать требования нормативных документов, регламентирующих  качество выполняемых работ:

- ГОСТ 24.701-86 Единая система стандартов автоматизированных систем управления. Надежность автоматизированных систем управления. Основные положения,

- ГОСТ 27.003-90 Состав и общие правила задания требований по надежности

- РД 153-34.0-11.204-97 «Методика приемки из наладки и эксплуатацию измерительных каналов информационно-измерительных систем».

- «СТО 34-35-587-001-2012 Организация пусконаладочных работ по АСУ ТП на электростанциях».

5.2. Требования к составу и содержанию Проекта:

Состав и содержание проектной документации должны соответствовать «Положению о составе разделов проектной документации и требованиям к их содержанию» утвержденному постановлением Правительства РФ № 87 от 16.02.2008г., Градостроительному кодексу РФ ст. 48, 49.

Проект должен соответствовать требованиям ГОСТ Р21.1101-2009 «Основные требования к проектной и рабочей документации»,  стандартам СПДС и настоящему техническому заданию с приложением необходимых расчетов, чертежей и т.д.

Подрядчик предоставляет заказчику проектную документацию в 2-х экземлярах на бумажном носителе и в электронном виде на СD диске.

Исполнительная и эксплуатационная документация предоставляется заказчику в объеме и в соответствии с «Инструкцией по оформлению приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам» ВСН 123-90, СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения», ГОСТ 2.601-2006 «Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные документы», ГОСТ 2.610-2006 «Единая система конструкторской документации. Правила выполнения эксплуатационных документов», «СТО 34-35-587-001-2012 Организация пусконаладочных работ по АСУТП на электростанциях», «СТО 34-35-587-002-2013 Автоматизированные системы управления технологическими процессами. Условия создания. Нормы и требования».

Вся эксплуатационная документация и описание ПО должны быть представлены на русском языке.

5.3. Требования к подрядной организации:

5.3.1. Общие требования:

      - опыт работы по реконструкции энергооборудования не менее 3 лет;

      - наличие свидетельств о членстве в СРО с допусками на виды работ, оказывающих влияние на безопасность объекта капитального строительства с указанием необходимых допусков в соответствии с перечнем видов работ, утвержденным приказом Министерства регионального развития РФ от 30 декабря 2009 года №624 – не требуется;

      - обеспечить соответствие сметной документации требованиям ценовой политики
ОАО «ТГК-1»;

      - работники подрядчика должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», подрядчик должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим техническим заданием;

5.3.2. Специальные требования:

      - располагать кадрами, обладающими соответствующей квалификацией для осуществления проектных,  монтажных, пуско-наладочных работ, поставки оборудования;

      - персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда, пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов);

      - иметь в наличии обученных и аттестованных ИТР (руководителей работ) с опытом работы не менее 3-х лет,  быть производителем работ, руководителем работ по промежуточному наряду;

      - знать технологию строительно-монтажных работ и особенности реконструируемого оборудования;

      - осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество работ и выполнение гарантийных обязательств;

      - иметь в собственности или иметь гарантированный доступ (прокат, аренда, лизинг, соглашения о покупке, наличие производственных мощностей и т.д.) ко всем видам и типам оборудования, необходимым для выполнения работ, которое должно находиться в рабочем состоянии и не быть занятым на других работах на время производства работ. Подрядчик должен подтвердить наличие обязательств, гарантирующих наличие этого оборудования при осуществлении работ.

      - исключить применение асбестсодержащих материалов при проведении работ по реконструкции оборудования электростанций;

      - предпочтительно иметь сертификаты в соответствии со стандартами ISO;

      - иметь все необходимые для выполнения строительно-монтажных работ инструменты и специальные приспособления;

      - самостоятельно выполнять транспортное обеспечение строительно-монтажных работ: перевозку необходимых материалов, в том числе материалов со складов Заказчика, на объекты реконструкции; вывоз мусора, образовавшегося в ходе выполнения работ, на площадки временного хранения;

      - организовать своевременное оформление и ведение исполнительной документации в соответствии разделом 5.4. технического задания;

      - обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ.

      - предоставлять сметно-договорную документацию в бумажном (в 2-х экз.) и в электронном виде в формате Excel, а также в формате сметной программы A0.

# 5.4. Порядок сдачи-приемки выполненных работ и оформления документации.

# Приемка выполненных работ производится комиссией, назначаемой заказчиком.

# Подрядчик обязан обеспечить своевременную сдачу выполненных работ комиссии заказчика.

# Подрядчик письменно заблаговременно уведомляет заказчика о необходимости проведения промежуточной приемки выполненных работ, подлежащих закрытию, ответственных конструкций и систем, гидравлических испытаний и лабораторных исследований, но не позднее, чем за 5 рабочих дней до начала проведения этой приемки. В уведомлении должна содержаться информация о дате, времени и месте проведения указанной промежуточной приемки. Если закрытие работ выполнено без принятия заказчиком (заказчик не был информирован об этом или информирован с опозданием), то подрядчик по требованию заказчика должен организовать за свой счет открытие любой части скрытых работ согласно указанию заказчика, а затем восстановить ее.

# Подрядчик обязан организовать своевременное в течение 10 календарных дней с момента завершения работ оформление и предоставление заказчику, исполнительной документации:

- график работ (см. раздел 4 технического задания);

- проект производства работ (ППР);

- ведомость выполненных работ;

- протоколы испытаний, карты измерений, формуляры;

- акты промежуточной приемки и/или испытаний;

- акты входного контроля, сертификаты на использованные в процессе реконструкции материалы и запасные части;

- ведомости основных параметров технического состояния оборудования в период подконтрольной эксплуатации;

- акты о приемке выполненных работ (форма КС-2);

- справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3),

а также иную документацию, составленную перед реконструкцией, в процессе реконструкции и после реконструкции и отражающую техническое состояние оборудования, объем и качество выполненных работ.

5.5. Требования к подрядчику при привлечении субподрядчиков:

Подрядчик обязан включить в свою заявку на участие в конкурентной процедуре подробные сведения обо всех Субподрядчиках, которых он предполагает привлечь для выполнения работ. Подрядчик обязан прикладывать к своей заявке письменное согласие Субподрядчиков на выполнение планируемых ими работ.

Подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного Субподрядчика требованиям Организатора конкурентной процедуры, изложенным в закупочной документации, причём Субподрядчик должен прикладывать такой же пакет документов, как и Подрядчик.

Заказчик оставляет за собой право отклонить любого из предложенных Субподрядчиков.

При привлечении субподрядчиков для выполнения работ генеральный подрядчик в течение 1 рабочего дня с момента заключения договора с субподрядчиком обязан предоставлять Заказчику на электронный адрес oozd@karelia.tgc1.ru информацию о заключенных договорах с субподрядчиком, в том числе предмет, цена договора, срок выполнения работ, объем работ, а также информацию о субподрядчиках по форме 7 «Анкета контрагента» и форме 14 «Декларация о принадлежности контрагента к субъектам малого или среднего предпринимательства» Документации по запросу предложений.

Подрядчик обязан координировать работу всех Субподрядчиков, проверять качество работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями и объемы выполняемых ими работ и действовать исключительно в интересах заказчика.

Подрядчик обязан обеспечить своевременное устранение Субподрядчиками недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта.

При планирующемся привлечении для выполнения работ нескольких Субподрядчиков, Подрядчик должен предусмотреть и организовать их взаимодействие в процессе выполнения ремонтных работ с учётом сроков их исполнения.

6. Оборудование и материалы:

Материалы и оборудование поставляются подрядчиком в соответствии с разработанным проектом.

7. Для выполнения работ подрядчиком заказчик обеспечивает:

- энергоснабжение строительно-монтажных работ, выполняемых подрядчиком;

- подключение электроприводов механизмов и инструмента, средств электросварки и термообработки подрядчика к электросборкам в сроки, согласно графику строительно-монтажных работ, если их конструкции требуют для этих целей специального персонала;

- допуск персонала подрядчика на рабочие места в течение всего срока выполнения строительно-монтажных работ.