Российская Федерация Санкт-Петербург ООО «РС ГРУПП»

РСГ-017-31.08-Р

" Строительство производственно-бытового здания Выгостровской ГЭС"

РАбочая документация

Раздел 1. Общая пояснительная записка

РСГ-017-31.08-Р-ПЗ Том 1

| Изм. | № док. | Подп. | Дата |
| --- | --- | --- | --- |

| Российская Федерация Санкт-Петербург ООО «РС ГРУПП» |  |  |
| --- | --- | --- |
| " Строительство производственно-бытового здания Выгостровской ГЭС" |  |  |
| РАбочая документация |  |  |
| Раздел 1. Общая пояснительная записка |  |  |
| РСГ-017-31.08-Р-ПЗ Том 1 |  |  |
| Генеральный директор |  | Е.А.Икмельт |
| Главный инженер проекта |  | Д.А.Морский |

Содержание тома

| Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
| РСГ-017-31.08-Р-ПЗУ-С | Содержание тома | 2 |
| РСГ-017-31.08-Р- ПЗУ -СП | Состав проектной документации | 3 |
| РСГ-017-31.08-Р- ПЗУ -Р | Разработчики материалов тома | 5 |
| РСГ-017-31.08-Р- ПЗУ.ТЧ | Текстовая часть | 6-14 |
| РСГ-017-31.08-Р- ПЗУ.ГЧ | Графическая часть |  |
|  | Лист 1 – Общие данные | 15 |
|  | Лист 2 – Ситуационный план | 16 |
|  | Лист 3 – Схема планировочной организации земельного участка | 17 |
|  | Лист 4 – Разбивочный план | 18 |
|  | Лист 5 – План покрытий | 19 |
|  | Лист 6 – План организации рельефа | 20 |
|  | Лист 7 – План земляных масс | 21 |
|  | Лист 8 – Транспортная схема | 22 |
|  | Лист 9 – Конструкции дорожных покрытий | 23 |

Состав рабочей документации

| Номер тома | Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | РСГ-017-31.08-Р-ПЗ | Раздел 1 Пояснительная записка |  |
| 2 | РСГ-017-31.08-Р-ПЗУ | Раздел 2. Схема планировочной организации земельного участка |  |
| 3 | РСГ-017-31.08-Р-АР | Раздел 3. Архитектурные решения. |  |
| 4 | РСГ-017-31.08-Р-КР | Раздел 4. Конструктивные и объемно-планировочные решения |  |
|  |  | Раздел 5 Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений. |  |
| 5 | РСГ-017-31.08-Р-ИОС1 | Подраздел 1 Система электроснабжения. |  |
| 6 | РСГ-017-31.08-Р-ИОС2 | Подраздел 2 Система водоснабжения. |  |
| 7 | РСГ-017-31.08-Р-ИОС3 | Подраздел 3 Система водоотведения. |  |
| 8 | РСГ-017-31.08-Р-ИОС4 | Подраздел 4 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети |  |
| 9 | РСГ-017-31.08-Р-ИОС5 | Подраздел 5. Сети связи. |  |
|  |  | Подраздел 6. Система газоснабжения. | Не разрабатывается |
|  |  | Подраздел 7. Технологические решения. | Не разрабатывается |
| 10 | РСГ-017-31.08-Р-ПОС | Раздел 6 Проект организации строительства |  |
|  |  | Раздел 7 Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства | Не разрабатывается |
|  |  | Раздел 8 Перечень мероприятий по охране окружающей среды | Не разрабатывается |
|  |  | Раздел 9 Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности | Не разрабатывается |
|  |  | Раздел 10(1). Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства | Не разрабатывается |
|  |  | Раздел 11 Смета на строительство объектов капитального строительства | Не разрабатывается |
|  |  | Раздел 11(1). Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов. | Не разрабатывается |
|  |  | Раздел 12 Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами. | Не разрабатывается |

Разработчики материалов тома

| Наименование раздела | Отдел, должность | Фамилия И. О. | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Содержание

1.	Общие данные	4

2.	ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА	5

2.1	Общие сведения о земельном участке	5

2.2	Обоснование границ санитарно-защитных зон объектов капитального строительства в пределах границ земельного участка - в случае необходимости определения указанных зон в соответствии с законодательством Российской Федерации.	6

2.3	Обоснование планировочной организации земельного участка в соответствии с градостроительным и техническим регламентами либо документами об использовании земельного участка (если на земельный участок не распространяется действие градостроительного регламента или в отношении его не устанавливается градостроительный регламент).	7

2.4	Технико-экономические показатели земельного участка, предоставленного для размещения объекта капитального строительства.	8

2.5	Обоснование решений по инженерной подготовке территории, в том числе решений по инженерной защите территории и объектов капитального строительства от последствий опасных геологических процессов, паводковых, поверхностных и грунтовых вод	8

2.6	Описание организации рельефа вертикальной планировкой.	9

2.7	Описание решений по благоустройству территории.	9

2.8	Обоснование схем транспортных коммуникаций, обеспечивающих внешний и внутренний подъезд к объекту капитального строительства, - для объектов непроизводственного назначения.	10

3.	Архитектурные решения	11

3.1	Описание и обоснование внешнего и внутреннего вида объекта капитального строительства, его пространственной, планировочной и функциональной организации	11

3.2	Обоснование принятых объемно-пространственных и архитектурно-художественных решений, в том числе в части соблюдения предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства	11

3.3	Описание и обоснование использованных композиционных приемов при оформлении фасадов и интерьеров объекта капитального строительства	13

3.4	Описание решений по отделке помещений основного, вспомогательного, обслуживающего и технического назначения	13

3.5	Описание архитектурных решений, обеспечивающих естественное освещение помещений с постоянным пребыванием людей.	14

4.	Конструктивные решения	15

5.	Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений	21

5.1	Электроснабжение здания	21

5.1.1	Внутренние сети	22

5.1.2	Наружное освещение	23

5.1.3	Заземление	24

5.1.4	Молниезащита	25

5.1.5	Мероприятия по экономии электроэнергии	25

5.2	Система водоснабжения	25

5.2.1	Определение расчетных расходов	26

5.2.2	Наружные  сети	27

5.3	Система водоотведения	27

5.3.1	Внутренние сети	27

5.3.2	Расчет расходов.	27

5.3.3	Монтажные указания	28

5.3.4	Наружные сети	28

5.4	Отопление	29

5.4.1	Сведения о климатических и метеорологических условиях района строительства, расчетных параметрах наружного воздуха	29

5.4.2	Сведения об источниках теплоснабжения, параметрах теплоносителей систем отопления и вентиляции	29

5.4.3	Описание и обоснование способов прокладки трубопроводов и конструктивных решений, включая решения в отношении диаметров и теплоизоляции труб	30

5.4.4	Обоснование принятых схем и принципиальных решений по отоплению	30

5.4.5	Сведения о тепловых нагрузках на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение на производственные и другие нужды	30

5.4.6	Сведения о потребности в теплоносителе	31

5.4.7	Обоснование оптимальности размещения отопительного оборудования	31

5.4.8	Описание систем автоматизации и диспетчеризации процесса регулирования  системы отопления	31

5.4.9	Указания по монтажу	31

5.5	Вентиляция	32

5.5.1	Сведения о климатических и метеорологических условиях района строительства, расчетных параметрах наружного воздуха	32

5.5.2	Сведения об источниках теплоснабжения, параметрах теплоносителей системы отопления	32

5.5.3	Описание и обоснование способов прокладки трубопроводов и конструктивных решений, включая решения в отношении диаметров и теплоизоляции труб	32

5.5.4	Обоснование принятых систем и принципиальных решений по отоплению и вентиляции	33

5.5.5	Сведения о тепловых нагрузках на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение на производственные и другие нужды	34

5.5.6	Обоснование оптимальности размещения оборудования, характеристика материалов для изготовления трубопроводов и воздуховодов	35

5.5.7	Описание технических решений, обеспечивающих надежность работы систем в экстремальных условиях.	35

5.5.8	Описание систем автоматизации и диспетчеризации процесса регулирования  системы отопления и вентиляции.	35

5.6	Система охранной и тревожной сигнализации (СОТС)	36

5.7	Структурированные кабельные системы (СКС)	38

5.8	Пожарная сигнализация	41

Общие данные

Проект строительства производственно-бытового здания Выгостровской ГЭС филиала «Карельский» разработан в соответствии с заданием на проектирование и с требованиями:

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1-76-01 «Гигиенические требования к инсоляции и солнцезащите помещений жилых и общественных территорий»

- СанПин 2.2.1/2.1.1.1278-03 "Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий"

- СНиП 21.01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»

- СП 52.13330.2011. Естественное и искусственное освещение

- СНиП 23-03-2003 «Защита от шума»

- СП 118.13330.2012 «Общественные здания и сооружения»

- СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»

Электротехнический раздел проекта выполнен на основании технического задания заказчика, технических условий, выданных заказчиком, и в соответствии с нормативными документами:

- Правила устройства электроустановок (ПУЭ)

- СП 31-110-2003 – Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий;

- СНиП 3.05.06-85 – Строительные нормы и правила. Электротехнические устройства;

- СП 6.13130.2009 – Системы противопожарной защиты электрооборудования. Требования пожарной безопасности.

- РД 34.21.122-87–Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений.

- По степени надежности электроснабжения электроприемники здания относятся ко II категории. К I категории относятся аварийное освещение и противопожарные устройства.

- Расчетные нагрузки определены в соответствии с СП 31-110-2003.

ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Общие сведения о земельном участке

Описываемая территория участков располагается на территории существующего предприятия.

Выгостровская ГЭС (ГЭС-5) Каскада Выгских ГЭС расположена между поселками Золотец и Выгостров в Беломорском районе, республики Карелия. Участок расположен на территории действующей ГЭС. С севера, востока и запада участок ограничен а/д ведущей к городу Беломорск, с юга ограничен лесным массивом.

Рельеф участка техногенный, спокойный. Абсолютные отметки поверхности земли варьируются в пределах от 20 до 24 м. Растительность представлена высокоствольным смешанным лесом, порослью леса, а также травами и кустарниками.

Местность строительства (Республика Карелия, Беломорский район, п. Золотец) характеризуется следующими показателями:

Зона влажности - влажная

Расчетная зимняя температура наружного воздуха (температура наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92) минус 28°С

Температура отопительного периода минус 3.5°С; продолжительности отопительного периода 255 сут.

Климатический район строительства - IIВ

Нормативное давление ветра для II ветрового района - 0,3 кПа;

Расчетное значение веса снегового покрова для IV снегового района - 2,4 кПа;

Гололедный район - I

Средняя скорость ветра 5м/с

За условную отметку ±0.000 принята отметка уровня чистого пола, равная абсолютной отметке 23,15 по генплану.

Особые природные климатические условия территории отсутствуют.

Рельеф участка техногенный, встречаются канавы, навалы грунта, скопления камней. Абсолютные отметки поверхности земли варьируются в пределах от 20 до 24м.

Геоморфологическое описание участка изысканий

В орографическом и геоморфологическом отношении площадка проектируемого строительства находится в пределах Прибеломорской низменности, на участке присутствуют поднятия массива скального фундамента кристаллических пород протерозоя, которые иногда проявлены на дневной поверхности.

Рельеф на участке грядовый, с ориентировкой скальных гряд на северо-восток.  Межгрядовые понижения заполнены осадками четвертичных отложений. Абсолютные отметки поверхности земли в пределах пятна застройки колеблются от 20м до 24м

Обоснование границ санитарно-защитных зон объектов капитального строительства в пределах границ земельного участка - в случае необходимости определения указанных зон в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека (загрязнение атмосферного воздуха и неблагоприятное воздействие физических факторов) являются объекты, для которых уровни создаваемого загрязнения  превышают ПДК и/или ПДУ и/или вклад в загрязнение жилых зон превышает 0,1 ПДК. Данный объект проектируется на территории существующего предприятия.

Территория проектирования представляет собой единый комплекс, включающий здания и сооружения, перечень которых приведен в таблице 1.

Перечень проектируемых зданий и сооружений

Таблица 1

| № п/п | Наименование показателя | Примечания |
| --- | --- | --- |
| 1 | Производственно-бытовое здание | проектируется |
| 2 | Гараж | существует |
| 3 | Открытый склад | существует |
| 4 | Склад красок | существует |
| 5 | Склад | существует |
| 6 | Производственно-бытовое здание | подлежит сносу |
| 7 | Площадка для отдыха | проектируется |

Обоснование планировочной организации земельного участка в соответствии с градостроительным и техническим регламентами либо документами об использовании земельного участка (если на земельный участок не распространяется действие градостроительного регламента или в отношении его не устанавливается градостроительный регламент).

.

- - Технического Задания на проектирование к Договору №017 от 31.08.2015;

Технико-экономические показатели земельного участка, предоставленного для размещения объекта капитального строительства.

Таблица 2.

| № п/п | Наименование показателя | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Площадь участка в условиях границ отвода | м2 | 3372.67 |
| 2 | Площадь застройки территории | м2 | 268.00 |
| 3 | Площадь твердых покрытий | м2 | 1708.00 |
| 4 | Площадь озеленения | м2 | 1396.67 |
| 5 | Процент застройки | % | 8 |

Обоснование решений по инженерной подготовке территории, в том числе решений по инженерной защите территории и объектов капитального строительства от последствий опасных геологических процессов, паводковых, поверхностных и грунтовых вод

Все мероприятия по инженерной подготовке территории, возведению проектируемого объекта и дорожных покрытий должны учитывать рекомендации инженерно-геологических изысканий.

Мероприятия по инженерной подготовке территории предусматривают снятие и замену непригодного грунта для устройства оснований здания и дорожных покрытий (плодородный грунт) на грунт II категории. В соответствии с данными по колонкам геологических скважин, толщина снимаемого слоя грунта находится в пределах 0,2 м.

Описание организации рельефа вертикальной планировкой.

Проект вертикальной планировки разработан методом проектных горизонталей, построенных через 0.1м на топографической основе в масштабе М1:500.

За отметку  чистого пола первого этажа принята отметка 23.15(0.000). На территории производственно-бытового корпуса производится подсыпка грунта от 0.10 до 0.05м в связи с необходимостью обеспечения минимального уклона дорожного покрытия для водоотведения. Планировочные отметки приняты из расчёта минимальных земляных работ по срезке и насыпи грунта.

Отвод поверхностных вод от здания проектируется по проездам в сторону существующих проездов  по направлению естественного уклона открытым способом, а также в водоотводную канаву. Продольный уклон асфальтобетонного покрытия равен 0.005, поперечный уклон дорожного покрытия равен 0.02.

Описание решений по благоустройству территории.

Проектной документацией предусмотрено строительство производственно-бытового корпуса.

После окончания строительно-монтажных работ необходимо выполнить устройство проездов, тротуаров с твердыми покрытиями, расстилку растительного грунта, посев газонов.

Привязка проектируемых проездов и тротуаров осуществляется от наружных граней стен зданий.

Ширина проездов 6.0 м.  Ширина отмостки 1 м.

Обоснование схем транспортных коммуникаций, обеспечивающих внешний и внутренний подъезд к объекту капитального строительства, - для объектов непроизводственного назначения.

На выбор типа покрытия повлияло, прежде всего, местоположение объекта.

Данным проектом предусмотрено устройство следующих покрытий:

- двухслойное асфальтобетонное покрытие из мелкозернистого и крупнозернистого асфальтобетона для проездов и парковок;

Типы дорожных одежд с указанием толщин покрытий и оснований указаны на чертеже «Конструкции дорожных одежд».

Архитектурные решения

Описание и обоснование внешнего и внутреннего вида объекта капитального строительства, его пространственной, планировочной и функциональной организации

Проектируемое производственно-бытового здание – двухэтажное с холодным чердаком, с габаритными размерами в осях 1-3  – 18,0 м, в осях А-В – 12,0 м, высота этажа 3,0м.. Высота здания в наивысшей точке – 9,8м.

В проекте предусмотрены следующие основные функциональные группы помещений:

кабинет руководства;

кабинеты структурных подразделений;

входные группы здания;

помещения бытового обслуживания;

помещения технического обслуживания;

помещения  для инженерного оборудования.

На  1-м этаже расположены помещения: отдыха водителей, комната приема пищи, комната командировочных, электромастерская, слесарная и столярная мастерские, склад ТМЦ, электрощитовая, санузел и комната уборочного инвентаря.

На втором этаже  предусмотрены: кабинет начальника ГЭС, кабинет ОТ, кабинет мастеров, кабинет ЭТЛ, рабочее место ДИС, бытовое помещение и санузел.

В здании проектируется лестница осях «2-3»… «Б-В». Ширина коридоров 1,7 м.

Обоснование принятых объемно-пространственных и архитектурно-художественных решений, в том числе в части соблюдения предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства

Объемно-планировочные и архитектурно-художественные решения здания разработаны с учетом градостроительных, климатических условий района строительства и характера окружающей застройки, а так же на основании задания на проектирование.

Объемно-пространственное решение здания основано на его объемно-планировочном решении и представляет собой параллелепипед прямоугольной формы.

Ввиду лаконичности существующего объемно-пространственного решения фасадов, использовались архитектурно-художественные приемы, основанные на использовании цвета. Благодаря этому достигнут желаемый результат с минимальными затратами.

Объемно-планировочные показатели здания приведены в таблице 1.

Таблица 1

Объемно-планировочные показатели здания

| № | Наименование показателей | Единица измерения | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Число этажей | шт. | 2 |  |
| 2 | Высота этажа | м | 3,0 |  |
| 3 | Общая площадь здания | м2 | 387,1 |  |
| 4 | Полезная площадь здания | м2 | 358,9 |  |
| 6 | Площадь застройки | м2 | 268,0 |  |
| 7 | Строительный объем здания | м3 | 2098,1 |  |

Архитектурное решение здания разработано с учетом его статуса, места размещения в застройке и объемно-планировочных и конструктивных решений такого типа зданий.

Описание и обоснование использованных композиционных приемов при оформлении фасадов и интерьеров объекта капитального строительства

Фасад производственно-бытового здания компонуется из следующих элементов: общая форма, силуэт, крупные членения фасадов, проемы, фактура стены, цвет. Композиционные приемы, использованные при проектировании фасадов, призваны обеспечить ассоциативную часть здания со сложившейся застройкой.

В архитектуре производственно-бытового здания с его простыми формами и отсутствием декора проблема пропорций играет первостепенную роль. Чтобы преодолеть ощущение хаотичности, фасад «делится» на внутренне упорядоченные группы, число которых доступно восприятию, избегая излишней многочисленности сочетания.

Цвет используется в качестве активного композиционного средства, способствующего усилению художественной выразительности. В проекте подобран облицовочный материал: стены - силикатный полуторный облицовочный кирпич, цоколь - искусственный камень.

Принятые в оформлении фасадов здания композиционные приемы основаны на использовании основного приема композиции-ритмичного сопоставления плоскостей цветовых элементов, их деталей, фактуры и цвета.

Цветовая гамма отделочных материалов для внутренних помещений, в зависимости от назначения, подбирается проектировщиком и согласовывается с заказчиком в процессе выполнения отделочных работ.

Внутреннюю отделку помещений смотреть на листе АР-6 «Ведомость отделки помещений».

Описание решений по отделке помещений основного, вспомогательного, обслуживающего и технического назначения

Для обеспечения санитарно-гигиенических требований, предъявляемых к общественным зданиям, проектом предусмотрена отделка помещений. Полы помещений отдыха водителей, комнаты командировочных, кабинетов выполнены из полукоммерческого линолеума; коридоры, лестничные клетки, мастерские склады, комната приема пищи, помещение охраны – керамогранитная плитка; санузлы и комната уборочного инвентаря - из керамических плиток на цементно-песчаном растворе.

Стены рабочих помещений оклеены обоями, стены помещений (мастерские склады, комната приема пищи) окрашены водоэмульсионной краской. Помещения с влажным режимом - покрыты керамической плиткой на цементно-песчаном растворе.

Проектом также предусмотрен  подвесной потолок "Армстронг" по металлическим направляющим. В санузлах и комнате уборочного инвентаря - подвесной реечный потолок (материал - алюминий) по металлическим направляющим.

Описание архитектурных решений, обеспечивающих естественное освещение помещений с постоянным пребыванием людей.

Все помещения с постоянным пребыванием людей имеют естественное освещение.

Без естественного освещения остаются помещения: санузлы, помещение уборочного инвентаря.

Конструктивные решения

  - Инженерно-геологические изыскания выполнены ООО «Спецстройпроект» в сентябре 2015года. Согласно инженерно-геологических изысканий основанием свайных фундамента является основанием фундаментов служит плагиоклазовыми гнейсогранитами прочными (скальный грунт) с  Rc>120МПа (ИГЭ-3).

Гидрогеологические условия участка: Грунтовые воды  не вскрыты.

  - Согласно СНиП 2.03.11-85*, табл. 4, грунты, залегающие выше уровня грунтовых вод, слабоагрессивные по отношению к бетонным конструкциям из портландцемента по ГОСТ 10178-76 и не агрессивные к железобетонным конструкциям из цементов, отвечающих требованиям ГОСТ 10178-76 и ГОСТ 22266-76 (Приложение Е).

Согласно т.2, 4 ГОСТ 9.602-2005, грунты обладают высокой коррозионной агрессивностью по отношению к свинцовой и алюминиевой оболочкам кабелей (Приложение Ж).

По отношению к стали коррозионная агрессивность грунтов высокая, согласно ГОСТ 9.602-2005, табл. 1 (Приложение И).

  - Описание и обоснование конструктивных решений здания

Класс здания – II

Степень огнестойкости – II

Степень долговечности – II

Принятые степени долговечности и огнестойкости обеспечиваются соответствующим выбором материалов и конструкций.

Несущий остов здания составляют продольные и поперечные кирпичные стены.

Конструктивная схема здания с продольным расположением несущих стен

Конструктивная система здания стеновая.

Устойчивость здания в целом обеспечивается жестким сопряжением поперечных и продольных стен между собой и жесткими дисками перекрытий.

По геологическим условиям приняты фундаменты непосредственно опирающиеся на скальный грунт.

Материалы и конструктивные решения несущих и ограждающих конструкций здания приняты исходя из условий обеспечения класса здания, технологических, технических, санитарно-гигиенических, противопожарных и эстетических требований. Сведения о принятых конструкциях и отделке приведены в таблице 3.

Таблица 3

Строительные конструкции и отделка здания, принятые в проекте

| Наименование | Характеристика | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Фундаменты | Летночный монолитный |  |
| Стены | Наружние стены - трехслойные на гибких связях: наружняя верста - из силикатного полуторного облицовочного кирпича СОР-150/50 по ГОСТ 379-95 на цем.песч.р-ре М100; внутренняя часть - из силикатного одинарного кирпича СОР-150/25 по ОСТ 379-95 на цем.песч.р-ре М100. Внутренние стены - из силикатного одинарного кирпича СОР-150/25 по ОСТ 379-95 на цем.песч.р-ре М100. оштукатуренные |  |
| Перемычки | Перемычки железобетонные по серии 1.038.1-1 и стальные из двутавров |  |
| Перегородки | Перегородки выполнять из силикатного одинарного кирпича СОР-100/25 по ГОСТ 379-95 на цем.песч.р-ре М75 и оштукатуривать. |  |
| Конструкции перекрытий | Перекрытия сборные из железобетонных многопустотных плит серий 1.141-1, с монолитными участками |  |
| Лестницы | Сборные ж/б ступени по стальным косоурам. Ограждение металлическое по серии 1.050.1-3 выпуск 2. |  |
| Полы | по плитам перекрытия и по грунту, покрытие смотри в разделе АР |  |
| Кровля | Кровля скатная по деревянной стропильной системе с наружным организованным водостоком. |  |
| Окна | Окна запроектированы из поливинилхлоридных профилей по ГОСТ 30673-99 с двухкамерными стеклопакетами по ГОСТ 24866 из листового стекла по ГОСТ 111-90 толщиной 4 мм. |  |
| Двери | Двери внутренние деревянные по ГОСТ 6629-88 однопольные и двупольные; наружные - стальные по ГОСТ 31173-2003. |  |
| Внутренняя отделка | см. ведомость отделки в разделе АР |  |

  - Прочность, устойчивость, пространственная неизменяемость здания в целом, а также его отдельных конструктивных элементов, узлов, деталей в процессе изготовления, перевозки, строительства и эксплуатации объекта обеспечивается применением конструкций заводского изготовления, прокатных стальных конструкций.

  - Описание конструктивных и технических решений подземной части здания.

Основанием фундамента является скала.

Отрывку котлована вести механизированным или ручным способом до скалы.

В случае обнаружения скалы имеющую поверхности под углом к горизонтали более 15° на протяжении 2м, в скалу устанавливать арматурные штыри с шагом 600мм. Положение и количество штырей уточнить по месту.

В случае уклона плоскости скалы более 20° в углах здания в скале вырезать или пробурить скважины для образования горизонтальной поверхности с размерами не менее 0,6х0,6м.

Фундаменты выполнять из бетона В20 на сульфатостойком портландцементе по ГОСТ 22266-76.

Поверхности фундамента соприкасающихся с грунтом, обмазать горячей битумной мастикой за 2 раза по холодной битумной грунтовке. Выполнить горизонтальную гидроизоляцию в уровне низа перекрытия на отметке -0.300 из 2-х слоев стеклоизола.

Обратную засыпку пазух фундаментов выполнять после устройства вертикальной гидроизоляции  непучинистым грунтом с послойным уплотнением в соответствие со СНиП 3.02.01-87. Не допускается обратная засыпка талого грунта и песка или другого дренирующего материала.

  - Описание и обоснование принятых объемно-планировочных решений здания

Объемно-планировочные и конструктивные решения здания разработаны на основании архитектурно-планировочного задания, инженерно-геологических условий строительной площадки.

Объемно-планировочное решение сформировано планировочной структурой и пространственным решением.

Общие габаритные размеры здания в плане по разбивочным осям составляет 18 × 12 м. Высота 1,2 этажа - 3 м.

Объемно-планировочные показатели здания

| № | Наименование показателей | Единица измерения | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Число этажей | шт. | 2 |  |
| 2 | Высота этажа | м | 3,0 |  |
| 3 | Общая площадь здания | м2 | 387,1 |  |
| 4 | Полезная площадь здания | м2 | 358,9 |  |
| 6 | Площадь застройки | м2 | 268,0 |  |
| 7 | Строительный объем здания | м3 | 2098,1 |  |

  - В проекте предусмотрены следующие основные функциональные группы помещений:

- кабинет руководства;

- кабинеты структурных подразделений;

- входные группы здания;

- помещения бытового обслуживания;

- помещения технического обслуживания;

- помещения  для инженерного оборудования.

На  1-м этаже расположены помещения: отдыха водителей, комната приема пищи, комната командировочных, электромастерская, слесарная и столярная мастерские, склад ТМЦ, электрощитовая, санузел и комната уборочного инвентаря.

На втором этаже  предусмотрены: кабинет начальника ГЭС, кабинет ОТ, кабинет мастеров, кабинет ЭТЛ, рабочее место ДИС, бытовое помещение и санузел.

В здании проектируется лестница осях «2-3»… «Б-В». Ширина коридоров 1,7 м.

  - обоснование проектных решений и мероприятий, обеспечивающих:

- соблюдение требуемых теплозащитных характеристик ограждающих конструкций

Здание отапливаемое.	Для повышения теплоизоляции наружные стены утеплить плитами ТЕХНОНИКОЛЬ XPS CARBON 30-280 Стандарт толщиной 100мм, вблизи окон и дверей устраивается обрамление из минераловатных плит «Изовент» плотностью 90 кг/м³ ,толщиной 140 мм. Теплоизоляция покрытия состоит из минераловатных плит Изоруф-Н толщиной 140мм и Изоруф-В толщиной 40мм

- снижение шума и вибраций

Шумоизоляция обеспечивается массивностью плит перекрытий, звукоизоляция помещений осуществляется  массивностью  кирпичных перегородок.

- гидроизоляцию и пароизоляцию помещений;

Влажные помещения имеют гидроизоляционные слои, смотри ведомость отделки в разделе АР

- снижение загазованности помещений;

предусмотрена искуственная вентиляция

- удаление избытков тепла;

Избытков тепла в помещениях нет.

- соблюдение безопасного уровня электромагнитных и иных излучений, соблюдение санитарно-гигиенических условий

Санитарно-гигиенические условия соблюдаются применением материалов имеющих санитарно-гигиенические сертификаты.

- пожарную безопасность;

Все мероприятия по пожарной безопасности выполнены в соответствии со СНиП  21-01-97. Применяются несгораемые и трудносгораемые материалы.

  - Характеристику и обоснование конструкций полов, кровли, подвесных потолков, перегородок, а также отделки помещений.

Конструкции полов, кровли, подвесных потолков, перегородок, а также отделки помещений приняты согласно СНиП Общественные здания.

  - Перечень мероприятий по защите строительных конструкций и фундаментов от разрушения;

Защиту конструкций от коррозии выполнять в соответствии с настоящим проектом и СНиП 3.04.03-85 "Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии"

Поверхности фундамента, соприкасающихся с грунтом, обмазать горячей битумной мастикой за 2 раза по холодной битумной грунтовке. Выполнить горизонтальную гидроизоляцию на отметке -0.300 из 2-х слоев стеклоизола. Стальные элементы (анкеры, и т.п.) расположенные в стенах, перекрытиях и т.п. защитить слоем цементного раствора М100 толщиной 30мм (над поверхностью анкера). Все неоштукатуренные металлические изделия защитить от коррозии окраской эмалью ПФ-115 (ГОСТ 6465-76) в два слоя по грунтовке ГФ-021(ГОСТ25129-82). 	Места монтажной сварки элементов после завершения работ зачистить стальными щетками и восстановить антикоррозионное покрытие. 	Деревянные изделия, соприкасающиеся с кирпичной кладкой, обернуть двумя слоями толя.

  - Опасные природные и техногенные процессы отсутствуют.

Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений

Электроснабжение здания

Согласно СП 31-110-2003 электроснабжение промышленно-бытового здания запроектировано по II категории.

Питание здания электроэнергией предусматривается от щита собственных нужд КРУ 10кВ, находящегося в здании ГЭС.

От щита собственных нужд КРУ 10 кВ прокладывается кабельная линия кабелем марки АПВБбШв сеч 4х50 кв. мм. lстр=118м.

Кабельная линии прокладываются в земле по типовому альбому серии А5-92 на глубине 0,7м до ОРУ, далее в существующем ж/б кабельном канале до здания ГЭС.

Вход кабеля в здание ГЭС осуществляется в существующем кабельном проходе в помещение КРУ-10,5 кВ.

В помещении КРУ-10,5 кВ прокладка кабеля осуществляется в кабельном лотке.

В траншее кабель защищается от механических повреждений глиняным обыкновенным кирпичом. Снизу кабеля производится подсыпка, а сверху засыпка мелкой просеянной землей, не содержащей камней, шлака и строительного мусора.

При прокладке кабеля параллельно коммуникациям, сооружениям и зеленым насаждениям расстояние от них до трубопроводов - 1м, до теплопроводов - 2м, до полотна автодороги - 1,5м, до деревьев - 2м, до кустарников - 0,75м, до фундаментов зданий - 0,6м.

В промышленно-бытовом здании до ВРУ1 кабель проложить в стальной водогазопроводной трубе.

| № п/п | Наименование | Ед. Изм | Величина |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ВРУ1 |
| 1 | Расчетная мощность | кВт | 56,7 |
| 2 | Напряжение сети | В | 380 |
| 3 | Частота | Гц | 50 |

Для учета электроэнергии ВРУ1 здания, установить электронный счетчик  Меркурий 230 АМ (класс точности 0,5S) с трансформаторами тока Т-0,66 100/5 А.

Пересечения и сближения кабельных линий с сантехническими трубопроводами и другими кабельными линиями выполнить согласно ПУЭ и СНиП.

Для защиты кабеля в земле, предусматривается устройство защитного футляра из хризотилцементных труб.

Герметизация вводов всех коммуникаций см. альбом ГВИС «Герметизация вводов инженерных сетей в подвальные помещения».

Перед началом земляных работ, вызвать представителей всех заинтересованных организаций.

Внутренние сети

В качестве вводно-распределительного устройства принята панель ВРУЗСМ размещенная в электрощитовой.

Учет электроэнергии предусматривается в ВРУ электронным счетчиком типа «Меркурий» кл. точности 0,5S.

В распределительных пунктах и ВРУ устанавливаются аппараты управления и защиты.

Степень защиты оборудования соответствует требованиям ГОСТ 14254-80, климатическое исполнение – ГОСТ 15150-69.

Для защиты от токов короткого замыкания предусмотрена установка автоматов с комбинированными расцепителями в осветительных и силовых щитах.

Силовыми электроприемниками являются технологическое, сантехническое оборудование и устройства системы противопожарной защиты. Питание электроприемников силового оборудования осуществляется от силовых щитков, щитов ЩРН и от ВРУ1.

Проектом предусмотрено отключение вентиляции при пожаре и подключение систем противопожарной защиты.

Распределительные линии от ВРУ к щиткам ЩО, ЩЭО,ЩС, прокладываются кабелем марки ВВГнг(А)-LS в поливинилхлоридных трубах подготовке пола и в штробах стен. Общедомовые групповые сети выполнены кабелем марки ВВГнг(А)-LS в поливинилхлоридных трубах.

Распределительные линии питания электроприемников противопожарной защиты выполняется кабелями, не распространяющими горение при групповой прокладке с пониженным дымо- и газовыделением и с низкой токсичностью продуктов горения типа ВВгнг(А)-FRLS.

Освещенность помещений принята в соответствии со СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение».

Проектом предусмотрено рабочее и аварийное освещение (освещение безопасности для эвакуации).

Освещение безопасности осуществляется светильниками со встроенными ИБП.

Тип светильников и род проводки выбраны с учетом характеристики помещений и указаны на планах.

Аварийное освещение предусматривает по линиям проходов в коридора ,электрощитовой, лаборатории,  мастерских и на лестницах.

В помещении щитовой предусмотрено рабочее освещение напряжением 220 В, ремонтное освещение напряжением 36 В и аварийное освещение. Для аварийного освещения используется светильник со встроенным ИБП.

Групповая осветительная и розеточная сети выполняется трехпроводной и прокладывается кабелем марки ВВгнг(А)-LS скрыто под штукатуркой и в пустотах плит перекрытий, кабелем марки ВВгнг(А)-LS трубах гибких гофрированных – за подвесным потолком из гипсокартона.

Групповые осветительные щиты приняты типа ЩРв.

Управление освещением производится выключателями установленными по месту. Установка выключателей и штепсельных розеток должна быть выполнена на высоте до 1,0м от уровня пола.

Минимальное расстояние от выключателей, штепсельных розеток и элементов электроустановок до газопроводов должно быть не менее 0,5м.

Для отключения двигателей вентиляции для ремонта и обслуживания предусмотрена установка выключателей и кнопочных постов (ПКЕ) в непосредственной близости от них.

Наружное освещение

Проектом предусмотрено наружное освещение прилегающей территории и парковки.

Наружное освещение выполнено светильниками 5SMART ECO LED 135 со светодиодными лампами  общей мощностью 135 Вт на металлических опорах марки СФГ-400(90)-9,0-02 высотой 9,0м.

Наружное освещение Рр=0,68 кВт

Питание сети наружного освещения предусматривается от ВРУ здания кабелем марки АПВБбШв сеч 2х16 кв. мм. lстр=101.

Кабель прокладывается по типовому альбому серии А5-92 на глубине 0,7м от планировочной отметки, при пересечении проезжей части - 1м.

Кабель защищается от механических повреждений глиняным обыкновенным кирпичом. Снизу кабеля производится подсыпка, а сверху засыпка мелкой просеянной землей, не содержащей камней, шлака и строительного мусора.

При пересечении с подземными коммуникациями и проезжей частью кабель защищаются хризотилцементными трубами.

При прокладке кабеля параллельно коммуникациям, сооружениям и зеленым насаждениям расстояние от них до трубопроводов - 1м, до теплопроводов - 2м, до полотна автодороги - 1,5м, до деревьев - 2м, до кустарников - 0,75м, до фундаментов зданий - 0,6м.

Герметизация вводов всех коммуникаций см. альбом ГВИС «Герметизация вводов инженерных сетей в подвальные помещения».

Управление светильниками наружного освещения предусмотрено с помощью кнопочного поста, установленного в промышленно-бытовом здании.

Проектом предусмотрено освещение перед входами в здание.

Освещение перед входами в здание осуществляется светильниками ODLED 12 со светодиодными  лампами, устанавливаемыми над входами в здание.

Управление  светильниками ODLED 12предусмотрено с помощью блока выключателей, установленных непосредственно у входов.

Заземление

Проектом принята система заземления TN-C-S в части сети нулевой рабочий и нулевой защитный работают раздельно.

Предусмотренная проектом электроаппаратура, а также провода и кабели, должны входить в номенклатуру продукции, подлежащей обязательной сертификации. Кроме того, провода и кабели должны иметь расцветку изоляции, позволяющую их распознавание по всей длине.

Все металлические нетоковедущие части электрооборудования, которые могут оказаться под напряжением в результате повреждения изоляции, необходимо подсоединить к нулевому защитному проводнику, подключенному к главной заземляющей шине (ГЗШ).

ГЗШ предусмотрена заводского исполнения. Шкаф главной заземляющей шины представляет собой сварную металлоконструкцию, внутри которой на кронштейнах установлена медная шина сечением 3х25 мм на 10 присоединений.  ГЗШ подключить к контуру заземления.

На вводе в здание выполнено заземляющее устройство из вертикальных заземлителей из стального уголка 50х50х5 мм, соединенных между собой стальной полосой 30х5мм.

На вводе здания проектом предусматривается организация основной системы уравнивания потенциалов.

Основная система уравнивания потенциалов должна соединять между собой следующие проводящие части:

1) РЕN-проводник питающей линии;

2) заземляющий проводник, присоединенный к заземлителю повторного заземления на вводе в здание (если есть заземлитель);

3) металлические трубы коммуникаций, входящих в здание: горячего и холодного водоснабжения, канализации, газоснабжения и т.п.

4) металлические части каркаса здания;

5) металлические части централизованных систем вентиляции и кондиционирования;

7) заземляющее устройство системы молниезащиты;

8) металлические оболочки телекоммуникационных кабелей;

Кроме того, предусмотрена дополнительная система уравнивания потенциалов, для чего в помещениях санузлов устанавливаются коробки ШДУП (шина дополнительного уравнивания потенциалов), которые подключаются к РЕ-шине щитов освещения ЩО. Заземляющие контакты штепсельных розеток соединяются с нулевым защитным проводником. Для защиты от статического электричества газопровод на вводе в здание подсоединить к устройству защитного заземления.

Все электромонтажные работы выполнить в соответствии с требованиями  ПУЭ.

Молниезащита

В соответствии с требованиями  РД 34.21.122-87 молниезащита выполнена по III категории.

В качестве молниеприемника используется металлическая кровля здания.

Металлическая кровля в коньке  соединяется сваркой металлическими токоотводами d=8мм с наружным контуром заземления.

Токоотводы проложить по наружным стенам открыто круглой сталью 8 мм (крепление к стене здания выполнить через 2м).

Токоотводы защитить от механических повреждений угловой сталью 50х50х5 мм на высоту 2,5м и на глубину 0,5м от поверхности земли.

Внешний контур заземления выполнить сталью 30х5 – горизонтальный заземлитель, угловой сталью 50х50х5, lм=3м – вертикальный.

Все соединения выполнить сваркой.

Монтажные работы вести в соответствии с ПУЭ.

Мероприятия по экономии электроэнергии

Проектом предусмотрены следующие мероприятия по экономии электроэнергии:

- применение современных энергосберегающих ламп (светодиодных)

- установка прибора учета электроэнергии.

Система водоснабжения

Настоящий комплект чертежей разработан на основании архитектурно-строительных чертежей и Технических условий на подключение инженерных сетей проектируемого промышленно-бытового здания (ПБЗ) Выгостровской ГЭС от 10.11.2015.

Для ПБЗ запроектированы:

-  хозяйственно-питьевой водопровод,

-  горячее водоснабжение от накопительного водонагревателя.

Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения является существующая сеть хозяйственно-питьевого водопровода Ф32.

Гарантированный напор в точке подсоединения- 45,0 м вод.ст.

Потребный напор на хозяйственно-питьевое водоснабжение ПБЗ составляет - 14,0 м вод. ст.

Питьевая холодная вода используется на хозяйственно питьевые и бытовые нужды.

Качество холодной воды (санитарно-эпидемиологические показатели), подаваемой на хозяйственно-питьевые нужды, должно соответствовать СанПиН 2.1.4.1074 и СанПиН 2.1.4.2496.

На вводе в здание устанавливается система очистки воды Барьер ПРОФИ BB Standard.

Источником горячего водоснабжения является накопительный водонагреватель электрический  Electrolux EWH 50 Royal H, V=50,0 л, N=2.0кВт, 220В.

Для поливки зеленных насаждений и тротуаров используется привозная вода.

Магистральные трубопроводы и обвязка санитарных приборов выполнена из полипропиленовых труб РN10 для холодного водоснабжения и из полипропиленовых труб РN20 для горячего водоснабжения.

В местах прохода труб из полимерных материалов через строительные конструкции предусмотрена установка стальных гильз.

Определение расчетных расходов

Расчетные расходы холодной и горячей воды определяются по  формулам, приведенным в СНиП 2.04.01-85 «Внутренний водопровод и канализация зданий», в зависимости от количества обслуживаемых людей и количества установленных санитарно-технических приборов и назначений помещений.

Сводная таблица показателей по водоснабжению и водоотведению

| № п/п | Наименование системы | Расчетный расход воды |  |  | при пожаре л/с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | куб. м /сут | куб. м/ч | л/с |  |
| ПБЗ |  |  |  |  |  |
| 1 | В1 общее, в том числе Т3 | 0,8 | 0,66 | 0,43 | - |
| 2 | К1 | 0,8 | 0,66 | 0,43+1,6=2,03 |  |

Наружные  сети

Подключение сетей водоснабжения производится в соответствии с Техническими условиями на подключение инженерных сетей проектируемого промышленно-бытового здания (ПБЗ) Выгостровской ГЭС от 10.11.2015.

Точка подключения – трубопровод Ø32, в приямке технического кабинета. Проектом предусматривается доработка существующего приямка после разборки здания существующего ПБЗ с установкой плиты перекрытия и люка-лаза для обслуживания.

Водопровод запроектирован из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR17 Ф32х2,0 по ГОСТ 18599-2001. Водопровод прокладывается на глубине 0,8-1,0 м  в тепловой изоляции из ППУ скорлуп. Предусматривается обогрев трубопровода греющим кабелем.

Система водоотведения

Настоящий комплект чертежей разработан на основании архитектурно-строительных чертежей и Технических условий на подключение инженерных сетей проектируемого промышленно-бытового здания (ПБЗ) Выгостровской ГЭС от 10.11.2015.

Внутренние сети

Для ПБЗ запроектированы системы:

- хозяйственно-бытовой канализации

- система внутреннего водостока неорганизованная

Сеть  бытовой  канализации  предназначена для отвода бытовых сточных вод в наружную сеть бытовой канализации.

Запроектирован один выпуск сети бытовой канализации диаметром 110.

Сети  бытовой  канализации, проложенные в подвале, стояки и обвязка санитарно-технического оборудования выполнены из полипропиленовых  канализационных  труб ТУ 2248-043-00284581-2000.

Расчет расходов.

Расчетные расходы холодной и горячей воды определяются по  формулам, приведенным в СНиП 2.04.01-85 «Внутренний водопровод и канализация зданий», в зависимости от количества обслуживаемых людей и количества установленных санитарно-технических приборов и назначений помещений.

Сводная таблица показателей по водоснабжению и водоотведению

| № п/п | Наименование системы | Расчетный расход воды |  |  | при пожаре л/с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | куб. м /сут | куб. м/ч | л/с |  |
| ПБЗ |  |  |  |  |  |
| 1 | В1 общее, в том числе Т3 | 0,8 | 0,66 | 0,43 | - |
| 2 | К1 | 0,8 | 0,66 | 0,43+1,6=2,03 |  |

Монтажные указания

При монтаже системы  канализации необходимо соблюдать требования СНиП 3.05.01-85 «Внутренние санитарно-технические системы», СП 40-102-2000 «Проектирование и монтаж трубопроводов систем водоснабжения и канализации из полимерных материалов»,  и других норм и правил, стандартов и ведомственных нормативных документов, утвержденных в соответствии со СНиП 1.01.01-83.

Проход труб через строительные конструкции осуществляется в футлярах из стальных труб по ГОСТ 10704-91*. Места прохода должны быть герметично заделаны.

Гидравлическое испытание следует проводить в соответствии со СНиП 3.05.01-85 «Внутренние санитарно-технические системы»  и СП 40-102-2000 «Проектирование и монтаж трубопроводов систем водоснабжения и канализации из полимерных материалов».

Перечень видов работ, для которых необходимо составление актов освидетельствования скрытых работ:

- проведение приемочного гидравлического испытания трубопровода на герметичность;

- работы по промывке, очистке и дезинфекции трубопроводов.

Наружные сети

Подключение сетей производится на основании архитектурно-строительных чертежей и Технических условий на подключение инженерных сетей проектируемого промышленно-бытового здания (ПБЗ) Выгостровской ГЭС от 10.11.2015.

Отвод сточных вод от здания осуществляется самотеком в проектируемую накопительную емкость Hilyx объемом V=25м³(длина L=8000мм, диаметр Ø2000мм). Накопительная емкость устанавливается на месте существующих септиков после их демонтажа.

Выпуск сети бытовой канализации запроектированы из полиэтиленовых напорных труб ПЭ100 SDR 17 110х6,6 технические по ГОСТ 18599-2001, сети бытовой канализации до накопительной емкости запроектированы из полиэтиленовых напорных труб ПЭ100 SDR 17 160х9,7 технические по ГОСТ 18599-2001.

Трубопроводы прокладываются в тепловой изоляции из ППУ скорлуп. Предусматривается обогрев трубопровода саморегулирующимся греющим кабелем.

Смотровые колодцы на сети приняты из сборных железобетонных элементов по т.п.902-09-22.84.

Длины проектируемых сетей, углы поворотов трасс, места и отметки прокладки существующих сетей уточняются по месту при производстве работ

Работы по прокладке труб канализации выполнять в соответствии со СНиП3.05.04-85 «Правила производства и приемки работ»; СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения».

Отопление

Сведения о климатических и метеорологических условиях района строительства, расчетных параметрах наружного воздуха

Раздел отопление выполнен на основании архитектурно-строительных чертежей, технического задания, в соответствии с действующими нормативными документами.

Расчетные параметры для проектирования отопления приняты для города Кемь, Республика Карелия:

-температура наиболее холодной пятидневки (обеспеченностью 0,92) - минус 28С°;

-продолжительность периода со среднесуточной температурой меньше плюс 8 С° - 255 суток (отопительный период);

-средняя температура за отопительный период - минус 3,5 С°.

Сведения об источниках теплоснабжения, параметрах теплоносителей систем отопления и вентиляции

В качестве источника получения тепловой энергии для отопления производственно-бытовых помещений используется электричество. В качестве отопительных приборов в административно-бытовых помещениях и помещении электрощитовой используется кварцевые электрорадиаторы "ТеплоПлит". Расчетные температуры внутри помещений приняты: коридор +18, электрощитовая +12, в остальных помещения согласно технического задания +22.

Описание и обоснование способов прокладки трубопроводов и конструктивных решений, включая решения в отношении диаметров и теплоизоляции труб

Данные решения в проекте не требуются.

Обоснование принятых схем и принципиальных решений по отоплению

В качестве отопительных приборов в административно-бытовых помещениях и помещении электрощитовой используется кварцевые электрорадиаторы "ТеплоПлит". Расчетные температуры внутри помещений приняты: коридор +18, электрощитовая +12, в остальных помещения согласно технического задания +22.

Сведения о тепловых нагрузках на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение на производственные и другие нужды

Сведения о тепловых нагрузках на отопление и вентиляцию приведены в таблице 1.

Таблица 1 - Основные показатели по системам отопления и вентиляции

| Наименование здания (сооружения) | Объем, м3 | Период года при tн ºC | Расход тепла Вт |  |  |  | Расход холода, кВт | Установл. мощн. эл. двиг. кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | на отопление | на вентиляцию | На горячее водоснабжение | общий |  |  |
| Производственно-бытовое здание | - | -28 | 27101 | 12800 | - | 39901 | - | - |

Сведения о потребности в теплоносителе

Потребность в теплоносителе для системы отопления нет.

Обоснование оптимальности размещения отопительного оборудования

Расположение отопительных приборов принято согласно СП 60.13330.2012 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха» и СП 73.13330.2012 «Внутренние санитарно-технические системы».

Расположение отопительных приборов выбрано с целью отсечения холодного наружного воздуха, поступающего через неплотности оконных проемов, и наиболее равномерного распределения тепловой энергии по помещениям здания.

Отопительные приборы размещены под световыми проемами в местах, доступных для осмотра, обслуживания и очистки.

Описание систем автоматизации и диспетчеризации процесса регулирования  системы отопления

В соответствии с СП 60.13330.2012 установлены автоматические терморегуляторы.

Указания по монтажу

Все работы по изготовлению, монтажу и испытанию систем производить в соответствии с требованиями СП 73.13330.2012 "Внутренние санитарно-технические системы", СП 60.13330.2012 "Отопление, вентиляция и кондиционирование", а также паспортов на оборудование и материалы.

Вентиляция

Сведения о климатических и метеорологических условиях района строительства, расчетных параметрах наружного воздуха

Проект выполнен на основании технического задания на проектирование и архитектурно-строительных чертежей.

Расчетные параметры для проектирования отопления приняты для города Кемь, Республика Карелия:

-температура наиболее холодной пятидневки (обеспеченностью 0,92) - минус 28 С°;

-продолжительность периода со среднесуточной температурой меньше плюс 8 С° - 255 суток (отопительный период);

-средняя температура за отопительный период - минус 3,5 С°.

Сведения об источниках теплоснабжения, параметрах теплоносителей системы отопления

Калорифер приточной установки электрический.

Описание и обоснование способов прокладки трубопроводов и конструктивных решений, включая решения в отношении диаметров и теплоизоляции труб

Сечения воздуховодов подобраны из расчета рекомендуемых скоростей и соотношения потерь давления.

Участок  воздухозаборного короба до калорифера приточной установки П1 теплоизолируется минеральным волокном Изовер Ким Ал б=50мм.

Воздуховоды прокладываются в пространстве подшивного потолка.

Обоснование принятых систем и принципиальных решений по отоплению и вентиляции

Согласно санитарным нормам запроектирована приточно-вытяжная вентиляция с механическим и естественным побуждением.

Подачу свежего воздуха обеспечивает приточная установки канального типа в шумозащищенном корпусе. Приточная установка размещаются в  пространстве подшивного потолка коридора.

Установка состоит из секции фильтра, электронагревательной секции, вентиляторной секции, шумоглушителя, заслонки с электроприводом.

Приточная установка оборудуется комплектом автоматики и управления, для регулирования температуры приточного воздуха, расхода воздуха.

Вытяжная вентиляция с механическим побуждением запроектирована для мастерских, комнаты приема пищи. Вентилятор размещается на чердаке.

Обособленные вытяжные системы запроектированы для санузлов.

В кабинетах запроектирована вентиляция с естественным побуждением, с помощью открывающихся окон и фрамуг.

С целью регулирования систем на проектные расходы воздуха, запроектированы заслонки с ручным управлением, регуляторы оборотов двигателей вентиляторов.

Участок  воздухозаборного воздуховода до  приточной установки П1 теплоизолируется минеральным волокном Изовер Ким Ал толщиной б=50мм.

С целью предотвращения распространения дыма и огня по воздуховодам, запроектированы противопожарные клапана типа КПС-1 с электромеханическими приводами.

Запроектирована система противодымной вентиляции  для коридоров первого и второго этажей.

Противодымная вентиляция коридоров - с механическим побуждением. Обеспечивается радиальными вентиляторами  ВД1, ПД1.

Забор дымовоздушной смеси  осуществляется через дымовые клапаны КЛАД-3  с реверсивными  приводами типа Belimo.

Подача воздуха для компенсации дымоудаления обеспечивается в нижнюю часть коридоров. В системе приточной противодымной вентиляции запроектированы нормально закрытые дымовые клапана, необходимые для надежной герметизации помещений от холодного уличного воздуха, при выключенных системах.

Воздуховоды систем противодымной вентиляции выполнены из стали б=1 мм. по ГОСТ 16253-97,  с изоляцией базальтовым огнезащитным материалом Тизол  ET VENT 150, средняя толщина покрытия б=17мм. Вентиляторы противодымных систем расположены на кровле в отдельных помещениях.

Выброс дымовоздушной смеси осуществляется на расстоянии не менее 2м. от кровли.

При пожаре общеобменная вентиляция отключается.

Управление исполнительными элементами оборудования противодымной вентиляции осуществляется в автоматическом режиме - от сигнала пожарной сигнализации и дистанционном режиме.  Управляемое совместное действие систем определяется местом возникновения пожара в здании, расположением горящего помещения. Включение вытяжной противодымной вентиляции происходит с опережением на 30 с. относительно момента запуска приточной противодымной вентиляции.

Монтаж систем  выполнить в соответствии с СНиП 3.05.01-85.

Сведения о тепловых нагрузках на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение на производственные и другие нужды

Сведения о тепловых нагрузках на отопление и вентиляцию здания приведены в таблице 1.

Таблица 1 - Основные показатели по системам отопления и вентиляции

| Наименование здания (сооружения) | Объем, м3 | Период года при tн ºC | Расход тепла кВт |  |  |  | Расход холода, Вт | Установл. мощн. эл. двиг. кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | на отопление | на вентиляцию | На горячее водоснабжение | общий |  |  |
| Произво-дственно- бытовое здание | 2098 | -28 | 27.1 | 12.8 | - | - | - | Вент 0.35 ДУ 7.7 |

Обоснование оптимальности размещения оборудования, характеристика материалов для изготовления трубопроводов и воздуховодов

Приточная установка размещена в подшивном потолке коридора.

Вентилятор В3 на чердаке.

Вентиляторы противодымной вентиляции размещаются в отдельных помещениях чердака.

Воздуховоды общеобменных систем выполнить из оцинкованной стали ГОСТ 14918-80.

Воздуховоды систем противодымной вентиляции выполнены из стали б=1 мм. по ГОСТ 16253-97,

Описание технических решений, обеспечивающих надежность работы систем в экстремальных условиях.

Технические решения, обеспечивающие надежность работы системы в экстремальных условиях не предусматривается.

Описание систем автоматизации и диспетчеризации процесса регулирования  системы отопления и вентиляции.

Регулирование температуры подаваемого воздуха и контроль параметров  осуществляет система автоматики приточной установки.

При пожаре системы вентиляции выключаются от сигнала ПС или дистанционно.

Система охранной и тревожной сигнализации (СОТС)

Охранная сигнализация выполнена на основании задания на проектирование и согласно действующим техническим регламентам:

- ГОСТ Р 50775-95 "Системы тревожной сигнализации. общие положения";

- ГОСТ Р 50776-95 "Системы тревожной сигнализации. Часть 1. Общие требования. Раздел 4. Руководство по проектированию, монтажу и техническому обслуживанию";

- РД 25.953-90 "Системы автоматические пожаротушения, пожарной, охранной и охранно-пожарной сигнализации. Обозначения условные графические элементов связи";

- РД 78.36.006-2005/МВД Росии "Выбор и применение средств охранной, тревожной сигнализации и средств инженерно-технической укрепленности для оборудования объектов";

- РД 78.36.003-2002/МВД России "Инженерно-техническая укрепленность. Технические средства охраны. Требования и нормы проектирования по защите объектов от преступных посягательств";

- РД 78.145-93/МВД России "Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ";

-Р 78.36.007-99/ГУВО МВД России "Выбор и применение средств охранно-пожарной сигнализации и средств технической укрепленности для оборудования объектов.

Общие сведения

Охранная сигнализация проектируемого здания выполнена на базе системы «Орион» ЗАО НВП «Болид» с использованием приемно-контрольного охранно-пожарного прибора (ПКОП) С2000-4 на четыре шлейфа. Проектируемый С2000-4 по интерфейсу RS-485 соединен с ПКОПП пожарной сигнализации и с пультом контроля и управления С2000М в комнате охраны в существующем здании Выгостровской ГЭС. Проектируемый ПКОПП установить в шкафу пожарной сигнализации (ШПС) (см. раздел пожарной сигнализации).

Блокировка дверей и оконных створок выполнена извещателями охранными магнито-контактными типа ИО-102-2 (СМК-1). Для ручной подачи сигнала тревоги применена тревожная кнопка ИПР 513-3 (см. раздел пожарной сигнализации).

Для обнаружения проникновения и для сигнализации разрушения стекла в проекте применен охранный объемный совмещенный извещатель ИО 415-1 (Астра-8).

С2000-4 обладает возможностью индикации на встроенных световых индикаторах состояния шлейфов и по интерфейсу RS-485, выдачи извещений и приема команд по интерфейсу RS-485 с пульта контроля и управления С2000М (см. раздел пожарной сигнализации).

Сеть охранной сигнализации выполнить кабелем КПСВВнг-LS. Прокладку кабелей выполняется по стенам под штукатуркой и за подвесным потолком в металлорукаве.

Электроснабжение системы охранной сигнализаций предусмотрено по 1 категории от сети 220 В ~50 Гц через резервированный источник питания (см. раздел пожарной сигнализации).

Монтажные работы выполнить в соответствии с требованиями РД 78.145-93 «Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правил производства и приемки работ», ПУЭ «Правила устройства электроустановок» и технической документации приборов.

Структурированные кабельные системы (СКС)

Структурированные кабельные системы на основании задания на проектирование и согласно действующим техническим регламентам:

- ГОСТ Р 53246-2008 	Системы кабельные структурированные. Проектирование основных узлов системы. Общие требования;

- ГОСТ Р 53245-2008 	Информационные технологии. Структурированные кабельные системы. Монтаж основных узлов системы. Методы испытания;

- РД 45.120-2000	 "Нормы технологического проектирования. Городские и сельские сети";

- ВСН 60-89 		"Устройства связи, сигнализации и диспетчеризации инженерного оборудования жилых и общественных зданий. Нормы проектирования";

- ГОСТ Р 21.1101-2009	 "СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации";

- ГОСТ 21.406-88 	"Проводные средства связи. Обозначения условные графические на схемах и планах";

- ГОСТ Р 21.1703-2000	 "СПДС. Правила выполнения рабочей документации проводных средств связи";

Общие сведения

В проекте выполнена структурированная кабельная система в производственно-бытовом  здании Выгостровской ГЭС.

СКС включает себя:

- магистральный кросс – существующий кросс в помещение аппаратная связи на отм. 33.17м в здании ГЭС

- горизонтальный кросс – телекоммуникационные шкафы 19” стандарта высотой 6 U с кроссовыми панелями;

- магистральную кабельную систему - на базе оптоволоконного кабеля ВОЛС SM 8 волокон

- горизонтальную кабельную систему – на базе четырехпарного кабеля неэкранированной витой пары (UTP) категории 5е для внутренней телефонной сети и горизонтальной кабельной системы на базе четырехпарного кабеля неэкранированной витой пары (UTP) категории 5е для внутренней компьютерной сети, которая соединяет горизонтальный кросс с подсистемами рабочего места;

- подсистемы рабочего места.

СКС спроектирована по топологии "иерархическая звезда". В помещение аппаратная связи на отм. 33.17м в здании ГЭС размещен существующий магистральный кросс МC1. От кросса МC1 проложен кабель ВОЛС к горизонтальному кроссу НС1.1. От горизонтального кросса НС1.1 к рабочим местам проложены кабели неэкранированной витой пары категории 5е.

Горизонтальный кросс НС1.1 (коммутационный шкаф типа ШРН-15.500-3С) состоит из двух 24-портовых патч-панели категории 5e с разъемами RJ-45, кросса оптического 19”, коммутатора Cisco WS-C2960-48PST-L, блока розеток 19” типа F, трёх кабельных органайзеров 19” и источника бесперебойного питания APS Smart UPC 750 BA

От кросса МС1 кабель прокладывается по существующим лоткам. Прокладка кабеля от существующих лотков до здания выполняется подземным способом в двустенной гофрированной трубе в одной траншее с кабелем 0,4кВ. Для горизонтальной проводки использован четырехпарный медный кабель типа "неэкранированная витая пара" (UTP) категории 5е.

Горизонтальные кабели терминированы в 2 24-портовых патч-панели категории 5e с разъемами RJ-45.

Кабели горизонтальной подсистемы проложены  за подвесным потолком в  проволочных лотках. Опуски к блокам розеток выполнены в кабель-каналах.

Каждое рабочее место состоит из двух блоков розеток, включающих 4 одноместные информационные розетки RJ45 категории 5е и 4 одноместные силовые розетки каждый.

Силовые розетки предусмотрены красного цвета (для подключения системных блоков и МФУ) и белого цвета (для подключения периферийных устройств) и выделены в две отдельные группы, обособленные от групп бытовых розеток и освещения.

Электроснабжение коммутационного шкафа типа ШРН-15.500-3С предусмотрено по 1 категории от сети 220 В ~50 Гц через резервированный источник питания.

Схема терминирования горизонтального кабеля в патч-панелях и телекоммуникационных розетках представлена на рис. 1.

Рис. 1. Схема терминирования горизонтального кабеля

Кабели горизонтальной подсистемы проложены  за подвесным потолком в  гибкой гофрированной трубе. Опуски к розеткам выполнены в кабель-каналах.. Сечения кабельных трасс выбраны с учетом не более чем 40% заполнения.

Каждый порт RJ45 промаркирован номером порта в помещении Х.ХХ-Т и Х.ХХ-К. Где Х – номер этажа, входящего в СКС, ХХ – порядковый номер розеток на плане, К – компьютерная розетка и Т – телефонная розетка.

Тестирование СКС производится в соответствии со стандартом ГОСТ Р 53245-2008. Тестирования выполняется по схеме: порт коммутационной панели RJ45 - кабель горизонтальной подсистемы - абонентская розетка RJ45.

Пожарная сигнализация

Пожарная сигнализация выполнена на основании задания на проектирование и согласно действующим техническим регламентам:

- СП 5.13130.2009   "Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования";

- СП 6.13130.2009   "Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности";

- СП 3.13130.2009  "Система оповещения и управления эвакуации людей при пожаре. Требования пожарной безопасности"

- РД 25.953-90     "Системы автоматические пожаротушения, пожарной, охранной и охранно-пожарной сигнализации. Обозначения условные графические элементов связи";

- Р 78.36.007-99    Рекомендации "Выбор и применение средств охранно-пожарной сигнализации и средств технической укрепленности для оборудования объектов";

Общие сведения

Согласно СП 5.13130.2009 "Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования" (приложение А таблица А.3 п. 7.2) проектируемое производственно-бытовое здание необходимо оборудовать автоматической пожарной сигнализацией.

Автоматическая система пожарной сигнализации предназначена для раннего обнаружения очага пожара в контролируемых помещениях, выдачи сигналов «Пожар» и «Неисправность» дежурному персоналу на пост постоянного дежурства и управления инженерными системами здания (системой вентиляции).

Пожарная сигнализация выполнена на базе системы «Орион» ЗАО НВП «Болид» с использованием приемно-контрольного охранно-пожарного прибора (ПКОПП) C2000-4 на четыре шлейфа. ПКОПП установить в шкафу пожарной сигнализации (ШПС). Проектируемый С2000-4 по интерфейсу RS-485 соединен с пультом контроля и управления С2000М в комнате охраны в существующем здании Выгостровской ГЭС.

Пульт С2000-М предназначен для работы в составе системы охранной и тревожной сигнализации для контроля состояния и сбора информации с приборов системы, ведения протокола возникающих в системе событий, индикации тревог, управления постановкой на охрану, снятием с охраны.

В проекте применены ручные ИПР 513-3 и дымовые ИП 212-41М пожарные извещатели. Монтаж датчиков пожарной сигнализации выполнить после установки светильников. Дымовые пожарные извещатели крепятся на потолок с помощью шурупов,  (см. паспорт на прибор) поставляемых комплектно с извещателем. Ручные пожарные извещатели установлены на стене на высоте 1,5 м от уровня пола.

В соответствии с пунктом 4.5 СП 6.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности» сети пожарной сигнализации выполнены огнестойким кабелем марки КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,5. Прокладка кабелей выполняется по стенам под штукатуркой и за подвесным потолком в металлорукаве. До существующего здания кабель проложить в двустенной гофрированной трубе в одной траншее с кабелем 0,4кВ, выдержав расстояние между кабелями равное 0,25м (см. раздел внешних электрических сетей).

Электроснабжения системы пожарной сигнализации предусмотрено по I категории:

  - основное питание – с вводных клемм щита ЩР;

  - резервное питание – от источника резервного питания из комплекта шкафа ШПС с аккумуляторными батареями с номинальным напряжением 12 В и ёмкостью 17 Ач.

В соответствии с требованиями Р 78.36.007-99 «Выбор и применение средств охранно-пожарной сигнализации и средств технической укреплённости для оборудования объектов» при пропадании сети время работы прибора при полной нагрузке в режиме тревоги от резервного аккумулятора составляет не менее пяти часов.

Монтажные работы выполнить в соответствии с требованиями РД 78.145-93 «Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правил производства и приемки работ», ПУЭ «Правила устройства электроустановок» и технической документации приборов.