Российская Федерация Санкт-Петербург ООО «РС ГРУПП»

РСГ-017-31.08-Р

" Строительство производственно-бытового здания Выгостровской ГЭС "

РАбочая документация

Раздел 4 КОНСТРУКТИВНЫЕ И ОБЪЕКМНО-ПЛАНИРОВОЧНЫЕ РЕШЕНИЯ

РСГ-017-31.08-Р-КР Том 4

| Изм. | № док. | Подп. | Дата |
| --- | --- | --- | --- |

| Российская Федерация Санкт-Петербург ООО «РС ГРУПП» |  |  |
| --- | --- | --- |
| "Водоснабжения с. Озерское, д. Запрудное, д. Подборки Козельского района Калужской области" |  |  |
| РАбочая документация |  |  |
| Раздел 4 КОНСТРУКТИВНЫЕ И ОБЪЕКМНО-ПЛАНИРОВОЧНЫЕ РЕШЕНИЯ |  |  |
| РСГ-017-31.08-Р-КР Том 4 |  |  |
| Генеральный директор |  | Е.А.Икмельт |
| Главный инженер проекта |  | Д.А.Морский |

Содержание тома

| Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
| РСГ-017-31.08-Р-КР-С | Содержание тома | 2 |
| РСГ-017-31.08-Р-КР-СП | Состав проектной документации | 4 |
| РСГ-017-31.08-Р-КР-Р | Разработчики материалов тома | 6 |
| РСГ-017-31.08-Р-КР.ТЧ | Текстовая часть | 7-14 |
| РСГ-017-31.08-Р-КР.ГЧ | Графическая часть |  |
|  | Лист 1 – Общие данные (начало) | 15 |
|  | Лист 2 – Общие данные (окончание) | 16 |
|  | Лист 3 – План фундаментов | 17 |
|  | Лист 4 – Кладочный план 1-го этажа | 18 |
|  | Лист 5 – Кладочный план 2-го этажа | 19 |
|  | Лист 6 – Кладочный план чердака | 20 |
|  | Лист 7 – Схема расположения перемычек и кладочных сеток 1-го этажа | 21 |
|  | Лист 8 – Схема расположения перемычек и кладочных сеток 2-го этажа | 22 |
|  | Лист 9 – Ведомость и спецификация перемычек | 23 |
|  | Лист 10 – Разрез 1-1 | 24 |
|  | Лист 11 – Разрез 2-2 | 25 |
|  | Лист 12 – Схема перекрытия 1-го этажа | 26 |
|  | Лист 13 – Схема перекрытия 2-го этажа | 27 |
|  | Лист 14 – Спецификация элементов перекрытий. Общие указания по устройству перекрытий | 28 |
|  | Лист 14.1 – Опорная подушка ОП1 | 29 |
|  | Лист 15 – Лестничная клетка. Разрез. Узлы | 30 |
|  | Лист 16 – Схема элементов лестничной клетки на отм +3,000 | 31 |
|  | Лист 17 – Балка БЛ1. Балка косоурная БК1...БК4 | 32 |
|  | Лист 18 – Стремянка С1 | 33 |
|  | Лист 19 – План кровли | 34 |
|  | Лист 20 – Схема расположения мауэрлатов, лежней, стоек, связей и подкосов. Общие указания. | 36 |
|  | Лист 21 – Схема расположения стропил, прогонов, затяжек и кобылок | 36 |
|  | Лист 22 – Крыша. Разрез 1-1, узлы 1, 2 | 37 |
|  | Лист 23 –Крыша. Разрез 1-1, узлы 1.1, 2 | 38 |
|  | Лист 23.1 – Крыша. Узел 1 |  |
|  | Лист 24 – Крыша. Разрез 3-3, узлы 4, 5 | 39 |
|  | Лист 25 – Крыша. Узлы 6, 7, 8, 9 | 40 |
|  | Лист 26 – Спецификация элементов крыши | 41 |
|  | Лист 27 – Ограждение крыши | 42 |
|  | Лист 28 – План выхода 3, 4. Схема фундамента выхода 3 и 4. Схема расположения балок выхода 4 | 43 |
|  | Лист 29 – Выходы 3, 4. Сечения 1-1, 2-2, 3-3 | 44 |
|  | Лист 30 – Выходы 3, 4. Узлы 1...5 | 45 |
|  | Лист 31 – Выходы 3, 4. Узел 6. Спецификация | 46 |
|  | Лист 32 – Стойка Ст1. Балка Б2 | 47 |
|  | Лист 33 – Балка Б1.1, Б1.2. Ступени | 48 |
|  | Лист 34 – Схема ограждений выходов 3 и 4 | 49 |
|  | Лист 35 – Выход 1. План. План козырька. Схема каркаса. Схема фундамента | 50 |
|  | Лист 36 – Выход 1. Узлы 1...3. Сечения 1-1...4-4 | 51 |
|  | Лист 37 – Деталь козырька ДК1. Стойка Ст2. Закладная деталь ЗД1 | 52 |
|  | Лист 38 – Схема ограждений выхода 1 | 53 |
|  | Лист 39 – Выход 2. План. План козырька. Схема каркаса. Схема фундамента | 54 |
|  | Лист 40 – Выход 2. Деталь козырька ДК2, Стойка Ст3 | 55 |
|  | Лист 41 – Выход 2. Спецификация | 56 |
|  | Лист 42 – Козырек К1 | 56 |

Состав рабочей документации

| Номер тома | Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | РСГ-017-31.08-Р-ПЗ | Раздел 1 Пояснительная записка |  |
| 2 | РСГ-017-31.08-Р-ПЗУ | Раздел 2. Схема планировочной организации земельного участка |  |
| 3 | РСГ-017-31.08-Р-АР | Раздел 3. Архитектурные решения. |  |
| 4 | РСГ-017-31.08-Р-КР | Раздел 4. Конструктивные и объемно-планировочные решения |  |
|  |  | Раздел 5 Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений. |  |
| 5 | РСГ-017-31.08-Р-ИОС1 | Подраздел 1 Система электроснабжения. |  |
| 6 | РСГ-017-31.08-Р-ИОС2 | Подраздел 2 Система водоснабжения. |  |
| 7 | РСГ-017-31.08-Р-ИОС3 | Подраздел 3 Система водоотведения. |  |
| 8 | РСГ-017-31.08-Р-ИОС4 | Подраздел 4 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети |  |
| 9 | РСГ-017-31.08-Р-ИОС5 | Подраздел 5. Сети связи. |  |
|  |  | Подраздел 6. Система газоснабжения. | Не разрабатывается |
|  |  | Подраздел 7. Технологические решения. | Не разрабатывается |
| 10 | РСГ-017-31.08-Р-ПОС | Раздел 6 Проект организации строительства |  |
|  |  | Раздел 7 Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства | Не разрабатывается |
|  |  | Раздел 8 Перечень мероприятий по охране окружающей среды | Не разрабатывается |
|  |  | Раздел 9 Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности | Не разрабатывается |
|  |  | Раздел 10(1). Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства | Не разрабатывается |
|  |  | Раздел 11 Смета на строительство объектов капитального строительства | Не разрабатывается |
|  |  | Раздел 11(1). Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов. | Не разрабатывается |
|  |  | Раздел 12 Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами. | Не разрабатывается |

Разработчики материалов тома

| Наименование раздела | Отдел, должность | Фамилия И. О. | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Конструктивные и объемно-планировочные решения |  | Лаврентьев И.Н. |  |  |

Содержание

Общие данные	2

Общие данные

Проект производственно-бытового здание Выгостровской ГЭС филиала «Карельский»  разработан в соответствии с действующими строительными нормами и другими нормативными актами.

  - Местность строительства (Республика Карелия, Беломорский район, п.Золотец) характеризуется следующими показателями:

Зона влажности - влажная

Расчетная зимняя температура наружного воздуха (температура наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92) минус 28°С

Температура отопительного периода минус 3.5°С; продолжительности отопительного периода 255 сут.

Климатический район строительства - IIВ

Нормативное давление ветра для II ветрового района - 0,3 кПа;

Расчетное значение веса снегового покрова для IV снегового района - 2,4 кПа;

Гололедный район - I

Средняя скорость ветра 5м/с

За условную отметку ±0.000 принята отметка уровня чистого пола, равная абсолютной отметке 23,15 по генплану.

  - Особые природные климатические условия территории отсутствуют.

  - Рельеф участка техногенный, встречаются канавы, навалы грунта, скопления камней. Абсолютные отметки поверхности земли варьируются в пределах от 20 до 24м.

  - Инженерно-геологические изыскания выполнены ООО «Спецстройпроект» в сентябре 2015года. Согласно инженерно-геологических изысканий основанием свайных фундамента является основанием фундаментов служит плагиоклазовыми гнейсогранитами прочными (скальный грунт) с  Rc>120МПа (ИГЭ-3).

Гидрогеологические условия участка: Грунтовые воды  не вскрыты.

  - Согласно СНиП 2.03.11-85*, табл. 4, грунты, залегающие выше уровня грунтовых вод, слабоагрессивные по отношению к бетонным конструкциям из портландцемента по ГОСТ 10178-76 и не агрессивные к железобетонным конструкциям из цементов, отвечающих требованиям ГОСТ 10178-76 и ГОСТ 22266-76 (Приложение Е).

Согласно т.2, 4 ГОСТ 9.602-2005, грунты обладают высокой коррозионной агрессивностью по отношению к свинцовой и алюминиевой оболочкам кабелей (Приложение Ж).

По отношению к стали коррозионная агрессивность грунтов высокая, согласно ГОСТ 9.602-2005, табл. 1 (Приложение И).

  - Описание и обоснование конструктивных решений здания

Класс здания – II

Степень огнестойкости – II

Степень долговечности – II

Принятые степени долговечности и огнестойкости обеспечиваются соответствующим выбором материалов и конструкций.

Несущий остов здания составляют продольные и поперечные кирпичные стены.

Конструктивная схема здания с продольным расположением несущих стен

Конструктивная система здания стеновая.

Устойчивость здания в целом обеспечивается жестким сопряжением поперечных и продольных стен между собой и жесткими дисками перекрытий.

По геологическим условиям приняты фундаменты непосредственно опирающиеся на скальный грунт.

Материалы и конструктивные решения несущих и ограждающих конструкций здания приняты исходя из условий обеспечения класса здания, технологических, технических, санитарно-гигиенических, противопожарных и эстетических требований. Сведения о принятых конструкциях и отделке приведены в таблице 3.

Таблица 3

Строительные конструкции и отделка здания, принятые в проекте

| Наименование | Характеристика | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Фундаменты | Летночный монолитный |  |
| Стены | Наружние стены - трехслойные на гибких связях: наружняя верста - из силикатного полуторного облицовочного кирпича СОР-150/50 по ГОСТ 379-95 на цем.песч.р-ре М100; внутренняя часть - из силикатного одинарного кирпича СОР-150/25 по ОСТ 379-95 на цем.песч.р-ре М100. Внутренние стены - из силикатного одинарного кирпича СОР-150/25 по ОСТ 379-95 на цем.песч.р-ре М100. оштукатуренные |  |
| Перемычки | Перемычки железобетонные по серии 1.038.1-1 и стальные из уголков |  |
| Перегородки | Перегородки выполнять из силикатного одинарного кирпича СОР-100/25 по ГОСТ 379-95 на цем.песч.р-ре М75 и оштукатуривать. |  |
| Конструкции перекрытий | Перекрытия сборные из железобетонных многопустотных плит серий 1.141-1, с монолитными участками |  |
| Лестницы | Сборные ж/б ступени по стальным косоурам. Ограждение металлическое по серии 1.050.1-3 выпуск 2. |  |
| Полы | по плитам перекрытия и по грунту, покрытие смотри в разделе АР |  |
| Кровля | Кровля скатная по деревянной стропильной системе с наружным организованным водостоком. |  |
| Окна | Окна запроектированы из поливинилхлоридных профилей по ГОСТ 30673-99 с двухкамерными стеклопакетами по ГОСТ 24866 из листового стекла по ГОСТ 111-90 толщиной 4 мм. |  |
| Двери | Двери внутренние деревянные по ГОСТ 6629-88 однопольные и двупольные; наружные - стальные по ГОСТ 31173-2003. |  |
| Внутренняя отделка | см. ведомость отделки в разделе АР |  |

  - Прочность, устойчивость, пространственная неизменяемость здания в целом, а также его отдельных конструктивных элементов, узлов, деталей в процессе изготовления, перевозки, строительства и эксплуатации объекта обеспечивается применением конструкций заводского изготовления, прокатных стальных конструкций.

  - Описание конструктивных и технических решений подземной части здания.

Основанием фундамента является скала.

Отрывку котлована вести механизированным или ручным способом до скалы.

В случае обнаружения скалы имеющую поверхности под углом к горизонтали более 15° на протяжении 2м, в скалу устанавливать арматурные штыри с шагом 600мм. Положение и количество штырей уточнить по месту.

В случае уклона плоскости скалы более 20° в углах здания в скале вырезать или пробурить скважины для образования горизонтальной поверхности с размерами не менее 0,6х0,6м.

Фундаменты выполнять из бетона В20 на сульфатостойком портландцементе по ГОСТ 22266-76.

Поверхности фундамента соприкасающихся с грунтом, обмазать горячей битумной мастикой за 2 раза по холодной битумной грунтовке. Выполнить горизонтальную гидроизоляцию в уровне низа перекрытия на отметке -0.300 из 2-х слоев стеклоизола.

Обратную засыпку пазух фундаментов выполнять после устройства вертикальной гидроизоляции  непучинистым грунтом с послойным уплотнением в соответствие со СНиП 3.02.01-87. Не допускается обратная засыпка талого грунта и песка или другого дренирующего материала.

  - Описание и обоснование принятых объемно-планировочных решений здания

Объемно-планировочные и конструктивные решения здания разработаны на основании архитектурно-планировочного задания, инженерно-геологических условий строительной площадки.

Объемно-планировочное решение сформировано планировочной структурой и пространственным решением.

Общие габаритные размеры здания в плане по разбивочным осям составляет 18 × 12 м. Высота 1,2 этажа - 3 м.

Объемно-планировочные показатели здания

| № | Наименование показателей | Единица измерения | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Число этажей | шт. | 2 |  |
| 2 | Высота этажа | м | 3,0 |  |
| 3 | Общая площадь здания | м2 | 387,1 |  |
| 4 | Полезная площадь здания | м2 | 358,9 |  |
| 6 | Площадь застройки | м2 | 268,0 |  |
| 7 | Строительный объем здания | м3 | 2098,1 |  |

  - В проекте предусмотрены следующие основные функциональные группы помещений:

- кабинет руководства;

- кабинеты структурных подразделений;

- входные группы здания;

- помещения бытового обслуживания;

- помещения технического обслуживания;

- помещения  для инженерного оборудования.

На  1-м этаже расположены помещения: отдыха водителей, комната приема пищи, комната командировочных, электромастерская, слесарная и столярная мастерские, склад ТМЦ, электрощитовая, санузел и комната уборочного инвентаря.

На втором этаже  предусмотрены: кабинет начальника ГЭС, кабинет ОТ, кабинет мастеров, кабинет ЭТЛ, рабочее место ДИС, техкабинет, бытовое помещение и санузел.

В здании проектируется лестница осях «2-3»… «Б-В». Ширина коридоров 1,7 м.

  - обоснование проектных решений и мероприятий, обеспечивающих:

- соблюдение требуемых теплозащитных характеристик ограждающих конструкций

Здание отапливаемое.	Для повышения теплоизоляции наружные стены утеплить плитами ТЕХНОНИКОЛЬ XPS CARBON 30-280 Стандарт толщиной 100мм, вблизи окон и дверей устраивается обрамление из минераловатных плит «Изовент» плотностью 90 кг/м³ ,толщиной 140 мм. Теплоизоляция покрытия состоит из минераловатных плит Изоруф-Н толщиной 140мм и Изоруф-В толщиной 40мм

- снижение шума и вибраций

Шумоизоляция обеспечивается массивностью плит перекрытий, звукоизоляция помещений осуществляется  массивностью  кирпичных перегородок.

- гидроизоляцию и пароизоляцию помещений;

Влажные помещения имеют гидроизоляционные слои, смотри ведомость отделки в разделе АР

- снижение загазованности помещений;

предусмотрена искуственная вентиляция

- удаление избытков тепла;

Избытков тепла в помещениях нет.

- соблюдение безопасного уровня электромагнитных и иных излучений, соблюдение санитарно-гигиенических условий

Санитарно-гигиенические условия соблюдаются применением материалов имеющих санитарно-гигиенические сертификаты.

- пожарную безопасность;

Все мероприятия по пожарной безопасности выполнены в соответствии со СНиП  21-01-97. Применяются несгораемые и трудносгораемые материалы.

  - Характеристику и обоснование конструкций полов, кровли, подвесных потолков, перегородок, а также отделки помещений.

Конструкции полов, кровли, подвесных потолков, перегородок, а также отделки помещений приняты согласно СНиП Общественные здания.

  - Перечень мероприятий по защите строительных конструкций и фундаментов от разрушения;

Защиту конструкций от коррозии выполнять в соответствии с настоящим проектом и СНиП 3.04.03-85 "Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии"

Поверхности фундамента, соприкасающихся с грунтом, обмазать горячей битумной мастикой за 2 раза по холодной битумной грунтовке. Выполнить горизонтальную гидроизоляцию на отметке -0.300 из 2-х слоев стеклоизола. Стальные элементы (анкеры, и т.п.) расположенные в стенах, перекрытиях и т.п. защитить слоем цементного раствора М100 толщиной 30мм (над поверхностью анкера). Все неоштукатуренные металлические изделия защитить от коррозии окраской эмалью ПФ-115 (ГОСТ 6465-76) в два слоя по грунтовке ГФ-021(ГОСТ25129-82). 	Места монтажной сварки элементов после завершения работ зачистить стальными щетками и восстановить антикоррозионное покрытие. 	Деревянные изделия, соприкасающиеся с кирпичной кладкой, обернуть двумя слоями толя.

  - Опасные природные и техногенные процессы отсутствуют.