Российская Федерация Санкт-Петербург ООО «РС ГРУПП»

РСГ-017-31.08-Р

"Строительство производственно-бытового здания Выгостровской ГЭС"

РАбочая документация

Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений Подраздел 1. система Электроснабжения

РСГ-017-31.08-Р-ИОС1 Том 5

| Изм. | № док. | Подп. | Дата |
| --- | --- | --- | --- |

| Российская Федерация Санкт-Петербург ООО «РС ГРУПП» |  |  |
| --- | --- | --- |
| "Строительство производственно-бытового здания Выгостровской ГЭС" |  |  |
| РАбочая документация |  |  |
| Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений Подраздел 1. система Электроснабжения |  |  |
| РСГ-017-31.08-Р-ИОС1 Том 5 |  |  |
| Генеральный директор |  | Е.А.Икмельт |
| Главный инженер проекта |  | Д.А.Морский |

Содержание тома

| Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
| РСГ-017-31.08-Р-ИОС1-С | Содержание тома | 2 |
| РСГ-017-31.08-Р-ИОС1-СП | Состав проектной документации | 3 |
| РСГ-017-31.08-Р-ИОС1-Р | Разработчики материалов тома | 5 |
| РСГ-017-31.08-Р-ИОС1.ТЧ | Текстовая часть | 6-8 |
| РСГ-017-31.08-Р-ИОС1.1.ГЧ | Электроснабжение, внутренние сети. Графическая часть. |  |
|  | Лист 1 –Общие данные | 9 |
|  | Лист 2 – Схема расчетная распределительных сетей ВРУ 1 | 10 |
|  | Лист 3 – Схема расчетная распределительных сетей ЩС1 | 11 |
|  | Лист 4 – Схема расчетная распределительных сетей ЩС2 | 12 |
|  | Лист 5 – Схема расчетная распределительных сетей ЩЭО1 | 13 |
|  | Лист 6 – Схема расчетная распределительных сетей ЩЭО2 | 14 |
|  | Лист 7 – Данные о групповых щитках с автоматическими выключателями | 15 |
|  | Лист 8 – План осветительных сетей 1 этажа | 16 |
|  | Лист 9 – План осветительных сетей 2 этажа | 17 |
|  | Лист 10 – План распределительных сетей 1 этажа | 18 |
|  | Лист 11 – План распределительных сетей 2 этажа | 19 |
|  | Лист 12 – План распределительных сетей чердака | 20 |
|  | Лист 13 – Молниезащита. План кровли | 21 |
|  | Лист 14 – План прокладки заземляющего устройства | 22 |
| РСГ-017-31.08-Р-ИОС1.1ОЛ | Опросный лист на ВРУ1 | 23 |
| РСГ-017-31.08-Р-ИОС1.1С | Электроснабжение, внутренние сети. Спецификация | 24-26 |
| РСГ-017-31.08-Р-ИОС1.2.ГЧ | Электроснабжение, внешние сети. Графическая часть. |  |
|  | Лист 1 – Общие данные | 27 |
|  | Лист 2 – Расчетная схема электроснабжения 0,4кВ. | 28 |
|  | Лист 3 – План сетей электроснабжения | 29 |
|  | Лист 4 – Прокладка кабельной линии в траншее | 30 |
| РСГ-017-31.08-Р-ИОС1.2.С | Электроснабжение, внешние сети. Спецификация. | 31-32 |

Состав рабочей документации

| Номер тома | Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | РСГ-017-31.08-Р-ПЗ | Раздел 1 Пояснительная записка |  |
| 2 | РСГ-017-31.08-Р-ПЗУ | Раздел 2. Схема планировочной организации земельного участка |  |
| 3 | РСГ-017-31.08-Р-АР | Раздел 3. Архитектурные решения. |  |
| 4 | РСГ-017-31.08-Р-КР | Раздел 4. Конструктивные и объемно-планировочные решения |  |
|  |  | Раздел 5 Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений. |  |
| 5 | РСГ-017-31.08-Р-ИОС1 | Подраздел 1 Система электроснабжения. |  |
| 6 | РСГ-017-31.08-Р-ИОС2 | Подраздел 2 Система водоснабжения. |  |
| 7 | РСГ-017-31.08-Р-ИОС3 | Подраздел 3 Система водоотведения. |  |
| 8 | РСГ-017-31.08-Р-ИОС4 | Подраздел 4 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. |  |
| 9 | РСГ-017-31.08-Р-ИОС5 | Подраздел 5. Сети связи. |  |
|  |  | Подраздел 6. Система газоснабжения. | Не разрабатывается |
|  |  | Подраздел 7. Технологические решения. | Не разрабатывается |
| 10 | РСГ-017-31.08-Р-ПОС | Раздел 6 Проект организации строительства |  |
|  |  | Раздел 7 Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства | Не разрабатывается |
|  |  | Раздел 8 Перечень мероприятий по охране окружающей среды | Не разрабатывается |
|  |  | Раздел 9 Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности | Не разрабатывается |
|  |  | Раздел 10(1). Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства | Не разрабатывается |
|  |  | Раздел 11 Смета на строительство объектов капитального строительства | Не разрабатывается |
|  |  | Раздел 11(1). Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов. | Не разрабатывается |
|  |  | Раздел 12 Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами. | Не разрабатывается |

Разработчики материалов тома

| Наименование раздела | Отдел, должность | Фамилия И. О. | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Содержание

1.	Основные положения	2

2.	Электроснабжение здания	2

3.	Внутренние сети	3

4.	Наружное освещение	4

5.	Заземление	5

6.	Молниезащита	6

7.	Мероприятия по экономии электроэнергии	7

Основные положения

Электротехнический раздел проекта выполнен на основании технического задания заказчика, технических условий, выданных заказчиком, и в соответствии с нормативными документами:

Правила устройства электроустановок (ПУЭ)

СП 31-110-2003 – Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий;

СНиП 3.05.06-85 – Строительные нормы и правила. Электротехнические устройства;

СП 6.13130.2009 – Системы противопожарной защиты электрооборудования. Требования пожарной безопасности.

РД 34.21.122-87–Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений.

По степени надежности электроснабжения электроприемники здания относятся ко II категории. К I категории относятся аварийное освещение и противопожарные устройства.

Расчетные нагрузки определены в соответствии с СП 31-110-2003.

Электроснабжение здания

Согласно СП 31-110-2003 электроснабжение промышленно-бытового здания запроектировано по II категории.

Питание здания электроэнергией предусматривается от щита собственных нужд КРУ 10кВ, находящегося в здании ГЭС.

От щита собственных нужд КРУ 10 кВ прокладывается кабельная линия кабелем марки АПВБбШв сеч 4х50 кв. мм. lстр=118м.

Кабельная линии прокладываются в земле по типовому альбому серии А5-92 на глубине 0,7м до ОРУ, далее в существующем ж/б кабельном канале до здания ГЭС.

Вход кабеля в здание ГЭС осуществляется в существующем кабельном проходе в помещение КРУ-10,5 кВ.

В помещении КРУ-10,5 кВ прокладка кабеля осуществляется в кабельном лотке.

В траншее кабель защищается от механических повреждений глиняным обыкновенным кирпичом. Снизу кабеля производится подсыпка, а сверху засыпка мелкой просеянной землей, не содержащей камней, шлака и строительного мусора.

При прокладке кабеля параллельно коммуникациям, сооружениям и зеленым насаждениям расстояние от них до трубопроводов - 1м, до теплопроводов - 2м, до полотна автодороги - 1,5м, до деревьев - 2м, до кустарников - 0,75м, до фундаментов зданий - 0,6м.

В промышленно-бытовом здании до ВРУ1 кабель проложить в стальной водогазопроводной трубе.

| № п/п | Наименование | Ед. Изм | Величина |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ВРУ1 |
| 1 | Расчетная мощность | кВт | 45,5 |
| 2 | Напряжение сети | В | 380 |
| 3 | Частота | Гц | 50 |

Для учета электроэнергии ВРУ1 здания, установить электронный счетчик  Меркурий 230 АМ (класс точности 0,5S) с трансформаторами тока Т-0,66 100/5 А.

Пересечения и сближения кабельных линий с сантехническими трубопроводами и другими кабельными линиями выполнить согласно ПУЭ и СНиП.

Для защиты кабеля в земле, предусматривается устройство защитного футляра из хризотилцементных.

Герметизация вводов всех коммуникаций см. альбом ГВИС «Герметизация вводов инженерных сетей в подвальные помещения».

Перед началом земляных работ, вызвать представителей всех заинтересованных организаций.

Внутренние сети

В качестве вводно-распределительного устройства принята панель ВРУЗСМ размещенная в электрощитовой.

Учет электроэнергии предусматривается в ВРУэлектронным счетчиком типа «Меркурий» кл. точности 0,5S.

В распределительных пунктах и ВРУ устанавливаются аппараты управления и защиты.

Степень защиты оборудования соответствует требованиям ГОСТ 14254-80, климатическое исполнение – ГОСТ 15150-69.

Для защиты от токов короткого замыкания предусмотрена установка автоматов с комбинированнымирасцепителями в осветительных и силовых щитах.

Силовыми электроприемниками являются технологическое, сантехническое оборудование и устройства системы противопожарной защиты. Питание электроприемников силового оборудования осуществляется от силовых щитков, щитов ЩРН и от ВРУ1.

Проектом предусмотрено отключение вентиляции при пожаре и подключение систем противопожарной защиты.

Распределительные линии от ВРУ к щиткам ЩО, ЩЭО,ЩС, прокладываются кабелем марки ВВГнг(А)-LS в поливинилхлоридных трубах подготовке пола и в штробах стен. Общедомовые групповые сети выполнены кабелем марки ВВГнг(А)-LS в поливинилхлоридных трубах.

Распределительные линии питания электроприемников противопожарной защиты выполняется кабелями, не распространяющими горение при групповой прокладке с пониженным дымо- и газовыделением и с низкой токсичностью продуктов горения типа ВВгнг(А)-FRLS.

Освещенность помещений принята в соответствии со СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение».

Проектом предусмотрено рабочее и аварийное освещение (освещение безопасности для эвакуации).

Освещение безопасности осуществляется светильниками со встроенными ИБП.

Тип светильников и род проводки выбраны с учетом характеристики помещений и указаны на планах.

Аварийное освещение предусматривает по линиям проходов в коридора ,электрощитовой, лаборатории,  мастерских и на лестницах.

В помещении щитовой предусмотрено рабочее освещение напряжением 220 В, ремонтное освещение напряжением 36 В и аварийное освещение. Для аварийного освещения используется светильник со встроенным ИБП.

Групповая осветительная и розеточная сети выполняется трехпроводной и прокладывается кабелем марки ВВгнг(А)-LS скрыто под штукатуркой и в пустотах плит перекрытий, кабелем марки ВВгнг(А)-LS трубах гибких гофрированных – за подвесным потолком из гипсокартона.

Групповые осветительные щиты приняты типа ЩРв.

Управление освещением производится выключателями установленными по месту. Установка выключателей и штепсельных розеток должна быть выполнена на высоте до 1,0м от уровня пола.

Минимальное расстояние от выключателей, штепсельных розеток и элементов электроустановок до газопроводов должно быть не менее 0,5м.

Для отключения двигателей вентиляции для ремонта и обслуживания предусмотрена установка выключателей и кнопочных постов (ПКЕ) в непосредственной близости от них.

Наружное освещение

Проектом предусмотрено наружное освещение прилегающей территории и парковки.

Наружное освещение выполнено светильниками 5SMART ECO LED 135 со светодиодными лампами  общей мощностью 135 Вт на металлических опорах марки СФГ-400(90)-9,0-02 высотой 9,0м.

Наружное освещение Рр=0,68 кВт

Питание сети наружного освещения предусматривается от ВРУ здания кабелем марки АПВБбШв сеч 2х16 кв. мм. lстр=101.

Кабель прокладывается по типовому альбому серии А5-92 на глубине 0,7м от планировочной отметки, при пересечении проезжей части - 1м.

Кабель защищается от механических повреждений глиняным обыкновенным кирпичом. Снизу кабеля производится подсыпка, а сверху засыпка мелкой просеянной землей, не содержащей камней, шлака и строительного мусора.

При пересечении с подземными коммуникациями и проезжей частью кабель защищаются хризотилцементными трубами.

При прокладке кабеля параллельно коммуникациям, сооружениям и зеленым насаждениям расстояние от них до трубопроводов - 1м, до теплопроводов - 2м, до полотна автодороги - 1,5м, до деревьев - 2м, до кустарников - 0,75м, до фундаментов зданий - 0,6м.

Герметизация вводов всех коммуникаций см. альбом ГВИС «Герметизация вводов инженерных сетей в подвальные помещения».

Управление светильниками наружного освещения предусмотрено с помощью кнопочного поста, установленного в промышленно-бытовом здании.

Проектом предусмотрено освещение перед входами в здание.

Освещение перед входами в здание осуществляется светильниками ODLED 12 со светодиодными  лампами, устанавливаемыми над входами в здание.

Управление  светильниками ODLED 12предусмотрено с помощью блока выключателей, установленных непосредственно у входов.

Заземление

Проектом принята система заземления TN-C-S в части сети нулевой рабочий и нулевой защитный работают раздельно.

Предусмотренная проектом электроаппаратура, а также провода и кабели, должны входить в номенклатуру продукции, подлежащей обязательной сертификации. Кроме того, провода и кабели должны иметь расцветку изоляции, позволяющую их распознавание по всей длине.

Все металлические нетоковедущие части электрооборудования, которые могут оказаться под напряжением в результате повреждения изоляции, необходимо подсоединить к нулевому защитному проводнику, подключенному к главной заземляющей шине (ГЗШ).

ГЗШ предусмотрена заводского исполнения. Шкаф главной заземляющей шины представляет собой сварную металлоконструкцию, внутри которой на кронштейнах установлена медная шина сечением 3х25 мм на 10 присоединений.  ГЗШ подключить к контуру заземления.

На вводе в здание выполнено заземляющее устройство из вертикальных заземлителей из стального уголка 50х50х5 мм, соединенных между собой стальной полосой 30х5мм.

На вводе здания проектом предусматривается организация основной системы уравнивания потенциалов.

Основная система уравнивания потенциалов должна соединять между собой следующие проводящие части:

1) РЕN-проводник питающей линии;

2) заземляющий проводник, присоединенный к заземлителю повторного заземления на вводе в здание (если есть заземлитель);

3) металлические трубы коммуникаций, входящих в здание: горячего и холодного водоснабжения, канализации, газоснабжения и т.п.

4) металлические части каркаса здания;

5) металлические части централизованных систем вентиляции и кондиционирования;

7) заземляющее устройство системы молниезащиты;

8) металлические оболочки телекоммуникационных кабелей;

Кроме того, предусмотрена дополнительная система уравнивания потенциалов, для чего в помещениях санузлов устанавливаются коробки ШДУП (шина дополнительного уравнивания потенциалов), которые подключаются к РЕ-шине щитов освещения ЩО. Заземляющие контакты штепсельных розеток соединяются с нулевым защитным проводником. Для защиты от статического электричества газопровод на вводе в здание подсоединить к устройству защитного заземления.

Все электромонтажные работы выполнить в соответствии с требованиями  ПУЭ.

Молниезащита

В соответствии с требованиями  РД 34.21.122-87 молниезащитавыполнена по III категории.

В качестве молниеприемникаиспользуется металлическая кровля здания.

металлическая кровля соединяется сваркой металлическими токоотводами d=8мм с наружным контуром заземления.

Токоотводы проложить по наружным стенам открыто круглой сталью    8 мм (крепление к стене здания выполнить через 2м).

Токоотводы защитить от механических повреждений угловой сталью 50х50х5 мм на высоту 2,5м и на глубину 0,5м от поверхности земли.

Внешний контур заземления выполнить сталью 30х5 – горизонтальный заземлитель, угловой сталью 50х50х5, lм=3м – вертикальный.

Все соединения выполнить сваркой.

Монтажные работы вести в соответствии с ПУЭ.

Мероприятия по экономии электроэнергии

Проектом предусмотрены следующие мероприятия по экономии электроэнергии:

- применение современных энергосберегающих ламп (светодиодных)

- установка прибора учета электроэнергии.