Российская Федерация Санкт-Петербург ООО «РС ГРУПП»

РСГ-017-31.08-Р

"Строительство производственно-бытового здания Выгостровской ГЭС"

РАбочая документация

Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений Подраздел 2. система водоснабжения

РСГ-017-31.08-Р-ИОС2 Том 6

| Изм. | № док. | Подп. | Дата |
| --- | --- | --- | --- |

| Российская Федерация Санкт-Петербург ООО «РС ГРУПП» |  |  |
| --- | --- | --- |
| "Строительство производственно-бытового здания Выгостровской ГЭС" |  |  |
| РАбочая документация |  |  |
| Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений Подраздел 2. система водоснабжения |  |  |
| РСГ-017-31.08-Р-ИОС2 Том 6 |  |  |
| Генеральный директор |  | Е.А.Икмельт |
| Главный инженер проекта |  | Д.А.Морский |

Содержание тома

| Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
| РСГ-017-31.08-Р-ИОС2-С | Содержание тома | 2 |
| РСГ-017-31.08-Р-ИОС2-СП | Состав проектной документации | 3 |
| РСГ-017-31.08-Р-ИОС2-Р | Разработчики материалов тома | 5 |
| РСГ-017-31.08-Р-ИОС2.ТЧ | Текстовая часть | 6-8 |
| РСГ-017-31.08-Р-ИОС2.1.ГЧ | Водоснабжение, внутренние сети. Графическая часть. |  |
|  | Лист 1 –Общие данные | 9 |
|  | Лист 2 – План 1-го этажа с сетями водоснабжения | 10 |
|  | Лист 3 – План 2-го этажа с сетями водоснабжения | 11 |
|  | Лист 4 – Аксонометрическая схема системы водоснабжения | 12 |
| РСГ-017-31.08-Р-ИОС2.1С | Водоснабжение, внутренние сети. Спецификация | 13-14 |
| РСГ-017-31.08-Р-ИОС2.2.ГЧ | Водоснабжение, внешние сети. Графическая часть. |  |
|  | Лист 1 – Общие данные | 15 |
|  | Лист 2 – План с сетями водоснабжения. М1:500 | 16 |
|  | Лист 3 – Профиль сети водоснабжения | 17 |
|  | Лист 4 – Таблица круглых водопроводных колодцев | 18 |
| РСГ-017-31.08-Р-ИОС2.2.С | Водоснабжение, внешние сети. Спецификация. | 19 |

Состав рабочей документации

| Номер тома | Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | РСГ-017-31.08-Р-ПЗ | Раздел 1 Пояснительная записка |  |
| 2 | РСГ-017-31.08-Р-ПЗУ | Раздел 2. Схема планировочной организации земельного участка |  |
| 3 | РСГ-017-31.08-Р-АР | Раздел 3. Архитектурные решения. |  |
| 4 | РСГ-017-31.08-Р-КР | Раздел 4. Конструктивные и объемно-планировочные решения |  |
|  |  | Раздел 5 Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений. |  |
| 5 | РСГ-017-31.08-Р-ИОС1 | Подраздел 1 Система электроснабжения. |  |
| 6 | РСГ-017-31.08-Р-ИОС2 | Подраздел 2 Система водоснабжения. |  |
| 7 | РСГ-017-31.08-Р-ИОС3 | Подраздел 3 Система водоотведения. |  |
| 8 | РСГ-017-31.08-Р-ИОС4 | Подраздел 4 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. |  |
| 9 | РСГ-017-31.08-Р-ИОС5 | Подраздел 5. Сети связи. |  |
|  |  | Подраздел 6. Система газоснабжения. | Не разрабатывается |
|  |  | Подраздел 7. Технологические решения. | Не разрабатывается |
| 10 | РСГ-017-31.08-Р-ПОС | Раздел 6 Проект организации строительства |  |
|  |  | Раздел 7 Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства | Не разрабатывается |
|  |  | Раздел 8 Перечень мероприятий по охране окружающей среды | Не разрабатывается |
|  |  | Раздел 9 Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности | Не разрабатывается |
|  |  | Раздел 10(1). Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства | Не разрабатывается |
|  |  | Раздел 11 Смета на строительство объектов капитального строительства | Не разрабатывается |
|  |  | Раздел 11(1). Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов. | Не разрабатывается |
|  |  | Раздел 12 Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами. | Не разрабатывается |

Разработчики материалов тома

| Наименование раздела | Отдел, должность | Фамилия И. О. | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Содержание

1.	Основные положения	2

2.	Определение расчетных расходов	3

3.	Наружные  сети	3

Основные положения

Настоящий комплект чертежей разработан на основании архитектурно-строительных чертежей и Технических условий на подключение инженерных сетей проектируемого промышленно-бытового здания (ПБЗ) Выгостровской ГЭС от 10.11.2015.

Для ПБЗ запроектированы:

-  хозяйственно-питьевой водопровод,

-  горячее водоснабжение от накопительного водонагревателя.

Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения является существующая сеть хозяйственно-питьевого водопровода Ф32.

Гарантированный напор в точке подсоединения- 45,0 м вод.ст.

Потребный напор на хозяйственно-питьевое водоснабжение ПБЗ составляет - 14,0 м вод. ст.

Питьевая холодная вода используется на хозяйственно питьевые и бытовые нужды.

Качество холодной воды (санитарно-эпидемиологические показатели), подаваемой на хозяйственно-питьевые нужды, должно соответствовать СанПиН 2.1.4.1074 и СанПиН 2.1.4.2496.

На вводе в здание устанавливается система очистки воды Барьер ПРОФИ BB Standard.

Источником горячего водоснабжения является накопительный водонагреватель электрический  Electrolux EWH 50 Royal H, V=50,0 л, N=2.0кВт, 220В.

Для поливки зеленных насаждений и тротуаров используется привозная вода.

Магистральные трубопроводы и обвязка санитарных приборов выполнена из полипропиленовых труб РN10 для холодного водоснабжения и из полипропиленовых труб РN20 для горячего водоснабжения.

В местах прохода труб из полимерных материалов через строительные конструкции предусмотрена установка стальных гильз.

Определение расчетных расходов

Расчетные расходы холодной и горячей воды определяются по  формулам, приведенным в СНиП 2.04.01-85 «Внутренний водопровод и канализация зданий», в зависимости от количества обслуживаемых людей и количества установленных санитарно-технических приборов и назначений помещений.

Сводная таблица показателей по водоснабжению и водоотведению

| № п/п | Наименование системы | Расчетный расход воды |  |  | при пожаре л/с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | куб. м /сут | куб. м/ч | л/с |  |
| ПБЗ |  |  |  |  |  |
| 1 | В1 общее, в том числе Т3 | 0,8 | 0,66 | 0,43 | - |
| 2 | К1 | 0,8 | 0,66 | 0,43+1,6=2,03 |  |

Наружные  сети

Подключение сетей водоснабжения производится в соответствии с Техническими условиями на подключение инженерных сетей проектируемого промышленно-бытового здания (ПБЗ) Выгостровской ГЭС от 10.11.2015.

Точка подключения – трубопровод Ø32, в приямке технического кабинета. Проектом предусматривается доработка существующего приямка после разборки здания существующего ПБЗ с установкой плиты перекрытия и люка-лаза для обслуживания.

Водопровод запроектирован из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR17 Ф32х2,0 по ГОСТ 18599-2001. Водопровод прокладывается на глубине 0,8-1,0 м  в тепловой изоляции из ППУ скорлуп. Предусматривается обогрев трубопровода греющим кабелем.