Российская Федерация Санкт-Петербург ООО «РС ГРУПП»

РСГ-017-31.08-Р

"Строительство производственно-бытового здания Выгостровской ГЭС"

РАбочая документация

Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений Подраздел 3. система водоотведения

РСГ-017-31.08-Р-ИОС3 Том 7

| Изм. | № док. | Подп. | Дата |
| --- | --- | --- | --- |

| Российская Федерация Санкт-Петербург ООО «РС ГРУПП» |  |  |
| --- | --- | --- |
| "Строительство производственно-бытового здания Выгостровской ГЭС" |  |  |
| РАбочая документация |  |  |
| Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений Подраздел 3. система водоотведения |  |  |
| РСГ-017-31.08-Р-ИОС3 Том 7 |  |  |
| Генеральный директор |  | Е.А.Икмельт |
| Главный инженер проекта |  | Д.А.Морский |

Содержание тома

| Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
| РСГ-017-31.08-Р-ИОС3-С | Содержание тома | 2 |
| РСГ-017-31.08-Р-ИОС3-СП | Состав проектной документации | 3 |
| РСГ-017-31.08-Р-ИОС3-Р | Разработчики материалов тома | 5 |
| РСГ-017-31.08-Р-ИОС3.ТЧ | Текстовая часть | 6-9 |
| РСГ-017-31.08-Р-ИОС3.1.ГЧ | Водоотведение, внутренние сети. Графическая часть. |  |
|  | Лист 1 – Общие данные | 9 |
|  | Лист 2 – План 1-го этажа с сетями водоотведения | 10 |
|  | Лист 3 – План 2-го этажа с сетями водоотведения | 11 |
|  | Лист 4 – План кровли с сетями водоотведения. | 12 |
|  | Лист 5 – Аксонометрическая схема системы водоотведения | 13 |
| РСГ-017-31.08-Р-ИОС3.1С | Водоотведение, внутренние сети. Спецификация | 14 |
| РСГ-017-31.08-Р-ИОС3.2.ГЧ | Водоотведение, внешние сети. Графическая часть. |  |
|  | Лист 1 – Общие данные | 15 |
|  | Лист 2 – План с сетями воотведения. М1:500 | 16 |
|  | Лист 3 – Профиль сети водоотведения | 17 |
|  | Лист 4 – Таблица круглых канализационных колодцев | 18 |
| РСГ-017-31.08-Р-ИОС3.2С | Водоотведение, внешние сети. Спецификация | 19 |

Состав рабочей документации

| Номер тома | Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | РСГ-017-31.08-Р-ПЗ | Раздел 1 Пояснительная записка |  |
| 2 | РСГ-017-31.08-Р-ПЗУ | Раздел 2. Схема планировочной организации земельного участка |  |
| 3 | РСГ-017-31.08-Р-АР | Раздел 3. Архитектурные решения. |  |
| 4 | РСГ-017-31.08-Р-КР | Раздел 4. Конструктивные и объемно-планировочные решения |  |
|  |  | Раздел 5 Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений. |  |
| 5 | РСГ-017-31.08-Р-ИОС1 | Подраздел 1 Система электроснабжения. |  |
| 6 | РСГ-017-31.08-Р-ИОС2 | Подраздел 2 Система водоснабжения. |  |
| 7 | РСГ-017-31.08-Р-ИОС3 | Подраздел 3 Система водоотведения. |  |
| 8 | РСГ-017-31.08-Р-ИОС4 | Подраздел 4 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. |  |
| 9 | РСГ-017-31.08-Р-ИОС5 | Подраздел 5. Сети связи. |  |
|  |  | Подраздел 6. Система газоснабжения. | Не разрабатывается |
|  |  | Подраздел 7. Технологические решения. | Не разрабатывается |
| 10 | РСГ-017-31.08-Р-ПОС | Раздел 6 Проект организации строительства |  |
|  |  | Раздел 7 Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства | Не разрабатывается |
|  |  | Раздел 8 Перечень мероприятий по охране окружающей среды | Не разрабатывается |
|  |  | Раздел 9 Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности | Не разрабатывается |
|  |  | Раздел 10(1). Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства | Не разрабатывается |
|  |  | Раздел 11 Смета на строительство объектов капитального строительства | Не разрабатывается |
|  |  | Раздел 11(1). Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов. | Не разрабатывается |
|  |  | Раздел 12 Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами. | Не разрабатывается |

Разработчики материалов тома

| Наименование раздела | Отдел, должность | Фамилия И. О. | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Содержание

1.	Основные положения.	2

2.	Внутренние сети	2

3.	Расчет расходов.	2

4.	Монтажные указания	3

5.	Наружные сети	3

Основные положения.

Настоящий комплект чертежей разработан на основании архитектурно-строительных чертежей и Технических условий на подключение инженерных сетей проектируемого промышленно-бытового здания (ПБЗ) Выгостровской ГЭС от 10.11.2015.

Внутренние сети

Для ПБЗ запроектированы системы:

- хозяйственно-бытовой канализации

- система внутреннего водостока неорганизованная

Сеть  бытовой  канализации  предназначена для отвода бытовых сточных вод в наружную сеть бытовой канализации.

Запроектирован один выпуск сети бытовой канализации диаметром 110.

Сети  бытовой  канализации, проложенные в подвале, стояки и обвязка санитарно-технического оборудования выполнены из полипропиленовых  канализационных  труб ТУ 2248-043-00284581-2000.

Расчет расходов.

Расчетные расходы холодной и горячей воды определяются по  формулам, приведенным в СНиП 2.04.01-85 «Внутренний водопровод и канализация зданий», в зависимости от количества обслуживаемых людей и количества установленных санитарно-технических приборов и назначений помещений.

Сводная таблица показателей по водоснабжению и водоотведению

| № п/п | Наименование системы | Расчетный расход воды |  |  | при пожаре л/с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | куб. м /сут | куб. м/ч | л/с |  |
| ПБЗ |  |  |  |  |  |
| 1 | В1 общее, в том числе Т3 | 0,8 | 0,66 | 0,43 | - |
| 2 | К1 | 0,8 | 0,66 | 0,43+1,6=2,03 |  |

Монтажные указания

При монтаже системы  канализации необходимо соблюдать требования СНиП 3.05.01-85 «Внутренние санитарно-технические системы», СП 40-102-2000 «Проектирование и монтаж трубопроводов систем водоснабжения и канализации из полимерных материалов»,  и других норм и правил, стандартов и ведомственных нормативных документов, утвержденных в соответствии со СНиП 1.01.01-83.

Проход труб через строительные конструкции осуществляется в футлярах из стальных труб по ГОСТ 10704-91*. Места прохода должны быть герметично заделаны.

Гидравлическое испытание следует проводить в соответствии со СНиП 3.05.01-85 «Внутренние санитарно-технические системы»  и СП 40-102-2000 «Проектирование и монтаж трубопроводов систем водоснабжения и канализации из полимерных материалов».

Перечень видов работ, для которых необходимо составление актов освидетельствования скрытых работ:

- проведение приемочного гидравлического испытания трубопровода на герметичность;

- работы по промывке, очистке и дезинфекции трубопроводов.

Наружные сети

Подключение сетей производится на основании архитектурно-строительных чертежей и Технических условий на подключение инженерных сетей проектируемого промышленно-бытового здания (ПБЗ) Выгостровской ГЭС от 10.11.2015.

Отвод сточных вод от здания осуществляется самотеком в проектируемую накопительную емкость Hilyx объемом V=25м³(длина L=8000мм, диаметр Ø2000мм). Накопительная емкость устанавливается на месте существующих септиков после их демонтажа.

Выпуск сети бытовой канализации запроектированы из полиэтиленовых напорных труб ПЭ100 SDR 17 110х6,6 технические по ГОСТ 18599-2001, сети бытовой канализации до накопительной емкости запроектированы из полиэтиленовых напорных труб ПЭ100 SDR 17 160х9,7 технические по ГОСТ 18599-2001.

Трубопроводы прокладываются в тепловой изоляции из ППУ скорлуп. Предусматривается обогрев трубопровода саморегулирующимся греющим кабелем.

Смотровые колодцы на сети приняты из сборных железобетонных элементов по т.п.902-09-22.84.

Длины проектируемых сетей, углы поворотов трасс, места и отметки прокладки существующих сетей уточняются по месту при производстве работ

Работы по прокладке труб канализации выполнять в соответствии со СНиП3.05.04-85 «Правила производства и приемки работ»; СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения».