Российская Федерация Санкт-Петербург ООО «РС ГРУПП»

РСГ-017-31.08-Р

" Строительство производственно-бытового здания Выгостровской ГЭС"

РАбочая документация

Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений Подраздел 4. Отопление, вентиляция и кондиционирование

РСГ-017-31.08-Р-ИОС4 Том 8

| Изм. | № док. | Подп. | Дата |
| --- | --- | --- | --- |

| Российская Федерация Санкт-Петербург ООО «РС ГРУПП» |  |  |
| --- | --- | --- |
| " Строительство производственно-бытового здания Выгостровской ГЭС" |  |  |
| РАбочая документация |  |  |
| Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений Подраздел 4. Отопление, вентиляция и кондиционирование |  |  |
| РСГ-017-31.08-Р-ИОС4 Том 8 |  |  |
| Генеральный директор |  | Е.А.Икмельт |
| Главный инженер проекта |  | Д.А.Морский |

Содержание тома

| Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
| РСГ-017-31.08-Р-ИОС4-С | Содержание тома | 2 |
| РСГ-017-31.08-Р-ИОС4-СП | Состав проектной документации | 3 |
| РСГ-017-31.08-Р-ИОС4-Р | Разработчики материалов тома | 5 |
| РСГ-017-31.08-Р-ИОС4.ТЧ | Текстовая часть | 6-14 |
| РСГ-017-31.08-Р-ИОС4.1.ГЧ | Отопление. Графическая часть. |  |
|  | Лист 1 – Общие данные | 15 |
|  | Лист 2 – Отопление. План 1 этажа | 16 |
|  | Лист 3 – Отопление. План 2 этажа | 17 |
| РСГ-017-31.08-Р-ИОС4.2.ГЧ | Вентиляция и кондиционирование. Графическая часть. |  |
|  | Лист 1 – Общие данные (начало) | 18 |
|  | Лист 2 – Общие данные (окончание) | 19 |
|  | Лист 3 – План 1 этажа | 20 |
|  | Лист 4 – План 2 этажа | 21 |
|  | Лист 5 – План чердака | 22 |
|  | Лист 6 – Схемы систем П1, В1-3, ПД1, ВД1 | 23 |
| РСГ-017-31.08-Р-ИОС4.3.С | Спецификация | 24-30 |

Состав рабочей документации

| Номер тома | Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | РСГ-017-31.08-Р-ПЗ | Раздел 1 Пояснительная записка |  |
| 2 | РСГ-017-31.08-Р-ПЗУ | Раздел 2. Схема планировочной организации земельного участка |  |
| 3 | РСГ-017-31.08-Р-АР | Раздел 3. Архитектурные решения. |  |
| 4 | РСГ-017-31.08-Р-КР | Раздел 4. Конструктивные и объемно-планировочные решения |  |
|  |  | Раздел 5 Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений. |  |
| 5 | РСГ-017-31.08-Р-ИОС1 | Подраздел 1 Система электроснабжения. |  |
| 6 | РСГ-017-31.08-Р-ИОС2 | Подраздел 2 Система водоснабжения. |  |
| 7 | РСГ-017-31.08-Р-ИОС3 | Подраздел 3 Система водоотведения. |  |
| 8 | РСГ-017-31.08-Р-ИОС4 | Подраздел 4 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. |  |
| 9 | РСГ-017-31.08-Р-ИОС5 | Подраздел 5. Сети связи. |  |
|  |  | Подраздел 6. Система газоснабжения. | Не разрабатывается |
|  |  | Подраздел 7. Технологические решения. | Не разрабатывается |
| 10 | РСГ-017-31.08-Р-ПОС | Раздел 6 Проект организации строительства |  |
|  |  | Раздел 7 Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства | Не разрабатывается |
|  |  | Раздел 8 Перечень мероприятий по охране окружающей среды | Не разрабатывается |
|  |  | Раздел 9 Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности | Не разрабатывается |
|  |  | Раздел 10(1). Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства | Не разрабатывается |
|  |  | Раздел 11 Смета на строительство объектов капитального строительства | Не разрабатывается |
|  |  | Раздел 11(1). Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов. | Не разрабатывается |
|  |  | Раздел 12 Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами. | Не разрабатывается |

Разработчики материалов тома

| Наименование раздела | Отдел, должность | Фамилия И. О. | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Содержание

1.	Отопление	3

1.1.	Сведения о климатических и метеорологических условиях района строительства, расчетных параметрах наружного воздуха	3

1.2.	Сведения об источниках теплоснабжения, параметрах теплоносителей систем отопления и вентиляции	3

1.3.	Описание и обоснование способов прокладки трубопроводов и конструктивных решений, включая решения в отношении диаметров и теплоизоляции труб	3

1.4.	Обоснование принятых схем и принципиальных решений по отоплению	4

1.5.	Сведения о тепловых нагрузках на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение на производственные и другие нужды	4

1.6.	Сведения о потребности в теплоносителе	4

1.7.	Обоснование оптимальности размещения отопительного оборудования	4

1.8.	Описание технических решений, обеспечивающих надежность работы систем в экстремальных условиях	5

1.9.	Описание систем автоматизации и диспетчеризации процесса регулирования  системы отопления	5

1.10.	Указания по монтажу	5

2.	Вентиляция	6

2.1.	Сведения о климатических и метеорологических условиях района строительства, расчетных параметрах наружного воздуха	6

2.2.	Сведения об источниках теплоснабжения, параметрах теплоносителей системы отопления	6

2.3.	Описание и обоснование способов прокладки трубопроводов и конструктивных решений, включая решения в отношении диаметров и теплоизоляции труб	6

2.4.	Обоснование принятых систем и принципиальных решений по отоплению и вентиляции	6

2.5.	Сведения о тепловых нагрузках на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение на производственные и другие нужды	8

2.6.	Сведения о потребности в паре.	8

2.7.	Обоснование оптимальности размещения оборудования, характеристика материалов для изготовления трубопроводов и воздуховодов	9

2.8.	Описание технических решений, обеспечивающих надежность работы систем в экстремальных условиях.	9

2.9.	Описание систем автоматизации и диспетчеризации процесса регулирования  системы отопления и вентиляции.	9

Отопление

Сведения о климатических и метеорологических условиях района строительства, расчетных параметрах наружного воздуха

Раздел отопление выполнен на основании архитектурно-строительных чертежей, технического задания, в соответствии с действующими нормативными документами.

Расчетные параметры для проектирования отопления приняты для города Кемь, Республика Карелия:

-температура наиболее холодной пятидневки (обеспеченностью 0,92) - минус 28С°;

-продолжительность периода со среднесуточной температурой меньше плюс 8 С° - 255 суток (отопительный период);

-средняя температура за отопительный период - минус 3,5 С°.

Сведения об источниках теплоснабжения, параметрах теплоносителей систем отопления и вентиляции

В качестве источника получения тепловой энергии для отопления производственно-бытовых помещений используется электричество. В качестве отопительных приборов в административно-бытовых помещениях и помещении электрощитовой используется кварцевые электрорадиаторы "ТеплоПлит". Расчетные температуры внутри помещений приняты: коридор +18, электрощитовая +12, в остальных помещения согласно технического задания +22.

Описание и обоснование способов прокладки трубопроводов и конструктивных решений, включая решения в отношении диаметров и теплоизоляции труб

Данные решения в проекте не требуются.

Обоснование принятых схем и принципиальных решений по отоплению

В качестве отопительных приборов в административно-бытовых помещениях и помещении электрощитовой используется кварцевые электрорадиаторы "ТеплоПлит". Расчетные температуры внутри помещений приняты: коридор +18, электрощитовая +12, в остальных помещения согласно технического задания +22.

Сведения о тепловых нагрузках на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение на производственные и другие нужды

Сведения о тепловых нагрузках на отопление и вентиляцию приведены в таблице 1.

Таблица 1 - Основные показатели по системам отопления и вентиляции

| Наименование здания (сооружения) | Объем, м3 | Период года при tн ºC | Расход тепла Вт |  |  |  | Расход холода, кВт | Установл. мощн. эл. двиг. кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | на отопление | на вентиляцию | На горячее водоснабжение | общий |  |  |
| Производственно-бытовое здание | - | -28 | 27101 | 12800 | - | 39901 | - | - |

Сведения о потребности в теплоносителе

Потребность в теплоносителе для системы отопления нет.

Обоснование оптимальности размещения отопительного оборудования

Расположение отопительных приборов принято согласно СП 60.13330.2012 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха» и СП 73.13330.2012 «Внутренние санитарно-технические системы».

Расположение отопительных приборов выбрано с целью отсечения холодного наружного воздуха, поступающего через неплотности оконных проемов, и наиболее равномерного распределения тепловой энергии по помещениям здания.

Отопительные приборы размещены под световыми проемами в местах, доступных для осмотра, обслуживания и очистки.

Описание технических решений, обеспечивающих надежность работы систем в экстремальных условиях

-

Описание систем автоматизации и диспетчеризации процесса регулирования  системы отопления

В соответствии с СП 60.13330.2012 установлены автоматические терморегуляторы.

Указания по монтажу

Все работы по изготовлению, монтажу и испытанию систем производить в соответствии с требованиями СП 73.13330.2012 "Внутренние санитарно-технические системы", СП 60.13330.2012 "Отопление, вентиляция и кондиционирование", а также паспортов на оборудование и материалы.

Вентиляция

Сведения о климатических и метеорологических условиях района строительства, расчетных параметрах наружного воздуха

Проект выполнен на основании технического задания на проектирование и архитектурно-строительных чертежей.

Расчетные параметры для проектирования отопления приняты для города Кемь, Республика Карелия:

-температура наиболее холодной пятидневки (обеспеченностью 0,92) - минус 28 С°;

-продолжительность периода со среднесуточной температурой меньше плюс 8 С° - 255 суток (отопительный период);

-средняя температура за отопительный период - минус 3,5 С°.

Сведения об источниках теплоснабжения, параметрах теплоносителей системы отопления

Калорифер приточной установки электрический.

Описание и обоснование способов прокладки трубопроводов и конструктивных решений, включая решения в отношении диаметров и теплоизоляции труб

Сечения воздуховодов подобраны из расчета рекомендуемых скоростей и соотношения потерь давления.

Участок  воздухозаборного короба до калорифера приточной установки П1 теплоизолируется минеральным волокном Изовер Ким Ал б=50мм.

Воздуховоды прокладываются в пространстве подшивного потолка.

Обоснование принятых систем и принципиальных решений по отоплению и вентиляции

Согласно санитарным нормам запроектирована приточно-вытяжная вентиляция с механическим и естественным побуждением.

Подачу свежего воздуха обеспечивает приточная установки канального типа в шумозащищенном корпусе. Приточная установка размещаются в  пространстве подшивного потолка коридора.

Установка состоит из секции фильтра, электронагревательной секции, вентиляторной секции, шумоглушителя, заслонки с электроприводом.

Приточная установка оборудуется комплектом автоматики и управления, для регулирования температуры приточного воздуха, расхода воздуха.

Вытяжная вентиляция с механическим побуждением запроектирована для мастерских, комнаты приема пищи. Вентилятор размещается на чердаке.

Обособленные вытяжные системы запроектированы для санузлов.

В кабинетах запроектирована вентиляция с естественным побуждением, с помощью открывающихся окон и фрамуг.

С целью регулирования систем на проектные расходы воздуха, запроектированы заслонки с ручным управлением, регуляторы оборотов двигателей вентиляторов.

Участок  воздухозаборного воздуховода до  приточной установки П1 теплоизолируется минеральным волокном Изовер Ким Ал толщиной б=50мм.

С целью предотвращения распространения дыма и огня по воздуховодам, запроектированы противопожарные клапана типа КПС-1 с электромеханическими приводами.

Запроектирована система противодымной вентиляции  для коридоров первого и второго этажей.

Противодымная вентиляция коридоров - с механическим побуждением. Обеспечивается радиальными вентиляторами  ВД1, ПД1.

Забор дымовоздушной смеси  осуществляется через дымовые клапаны КЛАД-3  с реверсивными  приводами типа Belimo.

Подача воздуха для компенсации дымоудаления обеспечивается в нижнюю часть коридоров. В системе приточной противодымной вентиляции запроектированы нормально закрытые дымовые клапана, необходимые для надежной герметизации помещений от холодного уличного воздуха, при выключенных системах.

Воздуховоды систем противодымной вентиляции выполнены из стали б=1 мм. по ГОСТ 16253-97,  с изоляцией базальтовым огнезащитным материалом Тизол  ET VENT 150, средняя толщина покрытия б=17мм. Вентиляторы противодымных систем расположены на кровле в отдельных помещениях.

Выброс дымовоздушной смеси осуществляется на расстоянии не менее 2м. от кровли.

При пожаре общеобменная вентиляция отключается.

Управление исполнительными элементами оборудования противодымной вентиляции осуществляется в автоматическом режиме - от сигнала пожарной сигнализации и дистанционном режиме.  Управляемое совместное действие систем определяется местом возникновения пожара в здании, расположением горящего помещения. Включение вытяжной противодымной вентиляции происходит с опережением на 30 с. относительно момента запуска приточной противодымной вентиляции.

Монтаж систем  выполнить в соответствии с СНиП 3.05.01-85.

Сведения о тепловых нагрузках на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение на производственные и другие нужды

Сведения о тепловых нагрузках на отопление и вентиляцию здания приведены в таблице 1.

Таблица 1 - Основные показатели по системам отопления и вентиляции

| Наименование здания (сооружения) | Объем, м3 | Период года при tн ºC | Расход тепла кВт |  |  |  | Расход холода, Вт | Установл. мощн. эл. двиг. кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | на отопление | на вентиляцию | На горячее водоснабжение | общий |  |  |
| Произво-дственно- бытовое здание | 2098 | -28 | 27.1 | 12.8 | - | - | - | Вент 0.35 ДУ 7.7 |

Сведения о потребности в паре.

Потребность в паре отсутствует.

Обоснование оптимальности размещения оборудования, характеристика материалов для изготовления трубопроводов и воздуховодов

Приточная установка размещена в подшивном потолке коридора.

Вентилятор В3 на чердаке.

Вентиляторы противодымной вентиляции размещаются в отдельных помещениях чердака.

Воздуховоды общеобменных систем выполнить из оцинкованной стали ГОСТ 14918-80.

Воздуховоды систем противодымной вентиляции выполнены из стали б=1 мм. по ГОСТ 16253-97,

Описание технических решений, обеспечивающих надежность работы систем в экстремальных условиях.

Технические решения, обеспечивающие надежность работы системы в экстремальных условиях не предусматривается.

Описание систем автоматизации и диспетчеризации процесса регулирования  системы отопления и вентиляции.

Регулирование температуры подаваемого воздуха и контроль параметров  осуществляет система автоматики приточной установки.

При пожаре системы вентиляции выключаются от сигнала ПС или дистанционно.