Российская Федерация Санкт-Петербург ООО «РС ГРУПП»

РСГ-017-31.08-Р

" Строительство производственно-бытового здания Выгостровской ГЭС"

РАбочая документация

Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений Подраздел 5. сети связи

РСГ-017-31.08-Р-ИОС5 Том 9

| Изм. | № док. | Подп. | Дата |
| --- | --- | --- | --- |

| Российская Федерация Санкт-Петербург ООО «РС ГРУПП» |  |  |
| --- | --- | --- |
| " Строительство производственно-бытового здания Выгостровской ГЭС" |  |  |
| РАбочая документация |  |  |
| Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений Подраздел 5. сети связи |  |  |
| РСГ-017-31.08-Р-ИОС5 Том 9 |  |  |
| Генеральный директор |  | Е.А.Икмельт |
| Главный инженер проекта |  | Д.А.Морский |

Содержание тома

| Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
| РСГ-017-31.08-Р-ИОС5-С | Содержание тома | 2 |
| РСГ-017-31.08-Р-ИОС5-СП | Состав проектной документации | 3 |
| РСГ-017-31.08-Р-ИОС5-Р | Разработчики материалов тома | 5 |
| РСГ-017-31.08-Р-ИОС5.ТЧ | Текстовая часть | 6-13 |
| РСГ-017-31.08-Р-ИОС5.1.ГЧ | Система охранной и тревожной сигнализации. Графическая часть. |  |
|  | Лист 1 – Общие данные | 14 |
|  | Лист 2 – Структурная схема | 15 |
|  | Лист 3 – Схема соединений | 16 |
|  | Лист 4 – План 1 этажа | 17 |
|  | Лист 5 – План 2 этажа | 18 |
| РСГ-017-31.08-Р-ИОС5.1С | Система охранной и тревожной сигнализации. Спецификация | 19 |
| РСГ-017-31.08-Р-ИОС5.2.ГЧ | Структурированные кабельные системы (СКС). Графическая часть. |  |
|  | Лист 1 – Общие данные | 20 |
|  | Лист 2 – Структурная схема СКС | 21 |
|  | Лист 3 – Компановка шкафа НС1.1 | 22 |
|  | Лист 4 – План 1 этажа | 23 |
|  | Лист 5 – План 2 этажа | 24 |
| РСГ-017-31.08-Р-ИОС5.2С | Система охранной и тревожной сигнализации. Спецификация | 25-26 |
| РСГ-017-31.08-Р-ИОС5.3.ГЧ | Пожарная сигнализация. Графическая часть. |  |
|  | Лист 1 – Общие данные | 27 |
|  | Лист 2 – Структурная схема | 28 |
|  | Лист 3 – Схема соединений | 29 |
|  | Лист 4 – План 1 этажа | 30 |
|  | Лист 5 – План 2 этажа | 31 |
| РСГ-017-31.08-Р-ИОС5.1С | Система охранной и тревожной сигнализации. Спецификация | 32 |

Состав рабочей документации

| Номер тома | Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | РСГ-017-31.08-Р-ПЗ | Раздел 1 Пояснительная записка |  |
| 2 | РСГ-017-31.08-Р-ПЗУ | Раздел 2. Схема планировочной организации земельного участка |  |
| 3 | РСГ-017-31.08-Р-АР | Раздел 3. Архитектурные решения. |  |
| 4 | РСГ-017-31.08-Р-КР | Раздел 4. Конструктивные и объемно-планировочные решения |  |
|  |  | Раздел 5 Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений. |  |
| 5 | РСГ-017-31.08-Р-ИОС1 | Подраздел 1 Система электроснабжения. |  |
| 6 | РСГ-017-31.08-Р-ИОС2 | Подраздел 2 Система водоснабжения. |  |
| 7 | РСГ-017-31.08-Р-ИОС3 | Подраздел 3 Система водоотведения. |  |
| 8 | РСГ-017-31.08-Р-ИОС4 | Подраздел 4 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. |  |
| 9 | РСГ-017-31.08-Р-ИОС5 | Подраздел 5. Сети связи. |  |
|  |  | Подраздел 6. Система газоснабжения. | Не разрабатывается |
|  |  | Подраздел 7. Технологические решения. | Не разрабатывается |
| 10 | РСГ-017-31.08-Р-ПОС | Раздел 6 Проект организации строительства |  |
|  |  | Раздел 7 Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства | Не разрабатывается |
|  |  | Раздел 8 Перечень мероприятий по охране окружающей среды | Не разрабатывается |
|  |  | Раздел 9 Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности | Не разрабатывается |
|  |  | Раздел 10(1). Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства | Не разрабатывается |
|  |  | Раздел 11 Смета на строительство объектов капитального строительства | Не разрабатывается |
|  |  | Раздел 11(1). Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов. | Не разрабатывается |
|  |  | Раздел 12 Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами. | Не разрабатывается |

Разработчики материалов тома

| Наименование раздела | Отдел, должность | Фамилия И. О. | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Содержание

1.	Система охранной и тревожной сигнализации (СОТС)	2

2.	Структурированные кабельные (СКС)	4

3.	Пожарная сигнализация	6

Система охранной и тревожной сигнализации (СОТС)

Охранная сигнализация выполнена на основании задания на проектирование и согласно действующим техническим регламентам:

- ГОСТ Р 50775-95 "Системы тревожной сигнализации. общие положения";

- ГОСТ Р 50776-95 "Системы тревожной сигнализации. Часть 1. Общие требования. Раздел 4. Руководство по проектированию, монтажу и техническому обслуживанию";

- РД 25.953-90 "Системы автоматические пожаротушения, пожарной, охранной и охранно-пожарной сигнализации. Обозначения условные графические элементов связи";

- РД 78.36.006-2005/МВД Росии "Выбор и применение средств охранной, тревожной сигнализации и средств инженерно-технической укрепленности для оборудования объектов";

- РД 78.36.003-2002/МВД России "Инженерно-техническая укрепленность. Технические средства охраны. Требования и нормы проектирования по защите объектов от преступных посягательств";

- РД 78.145-93/МВД России "Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ";

-Р 78.36.007-99/ГУВО МВД России "Выбор и применение средств охранно-пожарной сигнализации и средств технической укрепленности для оборудования объектов.

Общие сведения

Охранная сигнализация проектируемого здания выполнена на базе системы «Орион» ЗАО НВП «Болид» с использованием приемно-контрольного охранно-пожарного прибора (ПКОП) С2000-4 на четыре шлейфа. Проектируемый С2000-4 по интерфейсу RS-485 соединен с ПКОПП пожарной сигнализации и с пультом контроля и управления С2000М в комнате охраны в существующем здании Выгостровской ГЭС. Проектируемый ПКОПП установить в шкафу пожарной сигнализации (ШПС) (см. раздел пожарной сигнализации).

Блокировка дверей и оконных створок выполнена извещателями охранными магнито-контактными типа ИО-102-2 (СМК-1). Для ручной подачи сигнала тревоги применена тревожная кнопка ИПР 513-3 (см. раздел пожарной сигнализации).

Для обнаружения проникновения и для сигнализации разрушения стекла в проекте применен охранный объемный совмещенный извещатель ИО 415-1 (Астра-8).

С2000-4 обладает возможностью индикации на встроенных световых индикаторах состояния шлейфов и по интерфейсу RS-485, выдачи извещений и приема команд по интерфейсу RS-485 с пульта контроля и управления С2000М (см. раздел пожарной сигнализации).

Сеть охранной сигнализации выполнить кабелем КПСВВнг-LS. Прокладку кабелей выполняется по стенам под штукатуркой и за подвесным потолком в металлорукаве.

Электроснабжение системы охранной сигнализаций предусмотрено по 1 категории от сети 220 В ~50 Гц через резервированный источник питания (см. раздел пожарной сигнализации).

Монтажные работы выполнить в соответствии с требованиями РД 78.145-93 «Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правил производства и приемки работ», ПУЭ «Правила устройства электроустановок» и технической документации приборов.

Структурированные кабельные системы (СКС)

Структурированные кабельные системы на основании задания на проектирование и согласно действующим техническим регламентам:

- ГОСТ Р 53246-2008 	Системы кабельные структурированные. Проектирование основных узлов системы. Общие требования;

- ГОСТ Р 53245-2008 	Информационные технологии. Структурированные кабельные системы. Монтаж основных узлов системы. Методы испытания;

- РД 45.120-2000	 "Нормы технологического проектирования. Городские и сельские сети";

- ВСН 60-89 		"Устройства связи, сигнализации и диспетчеризации инженерного оборудования жилых и общественных зданий. Нормы проектирования";

- ГОСТ Р 21.1101-2009	 "СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации";

- ГОСТ 21.406-88 	"Проводные средства связи. Обозначения условные графические на схемах и планах";

- ГОСТ Р 21.1703-2000	 "СПДС. Правила выполнения рабочей документации проводных средств связи";

Общие сведения

В проекте выполнена структурированная кабельная система в производственно-бытовом  здании Выгостровской ГЭС.

СКС включает себя:

  - Магистральный кросс – существующий кросс в помещение аппаратная связи на отм. 33.17м в здании ГЭС

  - горизонтальныей кросс – телекоммуникационные шкафы 19” стандарта высотой 6 U с кроссовыми панелями;

  - магистральная кабельная система - на базе десятипарного и кабеля экранированной витой пары (UTP) категории 3 для телефонной сети, а для компьютерной сети – на базе четырехпарного кабеля экранированной витой пары (UTP) категории 6;

  - горизонтальную кабельную систему – на базе четырехпарного кабеля неэкранированной витой пары (UTP) категории 5е для внутренней телефонной сети и горизонтальной кабельной системы на базе четырехпарного кабеля неэкранированной витой пары (UTP) категории 5е для внутренней компьютерной сети, которая соединяет горизонтальный кросс с подсистемами рабочего места;

  - подсистемы рабочего места.

СКС спроектирована по топологии "иерархическая звезда". В помещение аппаратная связи на отм. 33.17м в здании ГЭС размещен существующий магистральный кросс МC1. От кросса МC1 проложены кабели к горизонтальному кроссу НС1.1. От горизонтального кросса НС1.1 к рабочим местам проложены кабели неэкранированной витой пары категории 5е.

От кросса МС1 кабели проложить по существующим лоткам до входа в лоток трубопровода холодного трубопровода. Прокладку кабеля от существующих лотков до проектируемого производственно – бытового здания выполнить подземным способом. Кабель проложить в двустенной гофрированной трубе в одной траншее с кабелем 0,4кВ, выдержав расстояние между кабелями равное 0,25м (см. раздел внешних электрических сетей).

К магистральной кабельной подсистеме относятся кабели компьютерной и телефонной сетей.

Для компьютерных сетей от МС1 к горизонтальному кроссу НС1.1 проложены кабели четырехпарной экранированной витой пары (UTP) категории 6.

Для телефонных сетей в помещение аппаратная связи установить распределительную коробку к которой подключить кабель от существующей АТС. От краспределительной коробки к горизонтальному кроссу НС1.1 проложить кабель экранированной витой пары (UTP) категории 3 десятитипарный.

Для горизонтальной проводки использован четырехпарный медный кабель типа "неэкранированная витая пара" (UTP) категории 5. Длины кабелей во всех случаях соответствуют требованиям ГОСТ Р 53246-2008 – не более 90 м.

Горизонтальные кабели терминированы в 12 и 24-портовые патч-панели категории 5e с разъемами RJ-45.

Схема терминирования горизонтального кабеля в патч-панелях и телекоммуникационных розетках представлена на рис. 1.

Рис. 1. Схема терминирования горизонтального кабеля

Кабели горизонтальной подсистемы проложены  за подвесным потолком в  гибкой гофрированной трубе. Опуски к розеткам выполнены в кабель-каналах.. Сечения кабельных трасс выбраны с учетом не более чем 40% заполнения.

Каждое рабочее место состоит из двухпортовой информационной розетки, с модулями RJ45 категории 5е. Функционально один модуль предназначен для подключения компьютера, а второй – для подключения телефона.

Каждый порт RJ45 промаркирован номером порта в помещении Х.ХХ-Т и Х.ХХ-К. Где Х – номер этажа, входящего в СКС, ХХ – порядковый номер розеток на плане, К – компьютерная розетка и Т – телефонная розетка.

Тестирование СКС производится в соответствии со стандартом ГОСТ Р 53245-2008. Тестирования выполняется по схеме: порт коммутационной панели RJ45 - кабель горизонтальной подсистемы - абонентская розетка RJ45.

Пожарная сигнализация

Пожарная сигнализация выполнена на основании задания на проектирование и согласно действующим техническим регламентам:

- СП 5.13130.2009   "Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования";

- СП 6.13130.2009   "Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности";

- СП 3.13130.2009  "Система оповещения и управления эвакуации людей при пожаре. Требования пожарной безопасности"

- РД 25.953-90     "Системы автоматические пожаротушения, пожарной, охранной и охранно-пожарной сигнализации. Обозначения условные графические элементов связи";

- Р 78.36.007-99    Рекомендации "Выбор и применение средств охранно-пожарной сигнализации и средств технической укрепленности для оборудования объектов";

Общие сведения

Согласно СП 5.13130.2009 "Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования" (приложение А таблица А.3 п. 7.2) проектируемое производственно-бытовое здание необходимо оборудовать автоматической пожарной сигнализацией.

Автоматическая система пожарной сигнализации предназначена для раннего обнаружения очага пожара в контролируемых помещениях, выдачи сигналов «Пожар» и «Неисправность» дежурному персоналу на пост постоянного дежурства и управления инженерными системами здания (системой вентиляции).

Пожарная сигнализация выполнена на базе системы «Орион» ЗАО НВП «Болид» с использованием приемно-контрольного охранно-пожарного прибора (ПКОПП) C2000-4 на четыре шлейфа. ПКОПП установить в шкафу пожарной сигнализации (ШПС). Проектируемый С2000-4 по интерфейсу RS-485 соединен с пультом контроля и управления С2000М в комнате охраны в существующем здании Выгостровской ГЭС.

Пульт С2000-М предназначен для работы в составе системы охранной и тревожной сигнализации для контроля состояния и сбора информации с приборов системы, ведения протокола возникающих в системе событий, индикации тревог, управления постановкой на охрану, снятием с охраны.

В проекте применены ручные ИПР 513-3 и дымовые ИП 212-41М пожарные извещатели. Монтаж датчиков пожарной сигнализации выполнить после установки светильников. Дымовые пожарные извещатели крепятся на потолок с помощью шурупов,  (см. паспорт на прибор) поставляемых комплектно с извещателем. Ручные пожарные извещатели установлены на стене на высоте 1,5 м от уровня пола.

В соответствии с пунктом 4.5 СП 6.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности» сети пожарной сигнализации выполнены огнестойким кабелем марки КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,5. Прокладка кабелей выполняется по стенам под штукатуркой и за подвесным потолком в металлорукаве. До существующего здания кабель проложить в двустенной гофрированной трубе в одной траншее с кабелем 0,4кВ, выдержав расстояние между кабелями равное 0,25м (см. раздел внешних электрических сетей).

Электроснабжения системы пожарной сигнализации предусмотрено по I категории:

  - основное питание – с вводных клемм щита ЩР;

  - резервное питание – от источника резервного питания из комплекта шкафа ШПС с аккумуляторными батареями с номинальным напряжением 12 В и ёмкостью 17 Ач.

В соответствии с требованиями Р 78.36.007-99 «Выбор и применение средств охранно-пожарной сигнализации и средств технической укреплённости для оборудования объектов» при пропадании сети время работы прибора при полной нагрузке в режиме тревоги от резервного аккумулятора составляет не менее пяти часов.

Монтажные работы выполнить в соответствии с требованиями РД 78.145-93 «Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правил производства и приемки работ», ПУЭ «Правила устройства электроустановок» и технической документации приборов.