ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору подрядчика

ПИР по реконструкции сети собственных нужд ГЭС Каскада Выгских ГЭС филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1»

Номер закупки по ГКПЗ: 3300/4.21-1495

I.Общие требования.

Требования к месту выполнения работ:

1. Республика Карелия,  Сегежский район, п. Каменный Бор, Ондская ГЭС;

2. Республика Карелия,  Беломорский район, п. Золотец, Выгостровская ГЭС;

3. Республика Карелия,  Беломорский район, г. Беломорск, Беломорская ГЭС;

4. Республика Карелия,  Беломорский район, п. Летнереченский, Палакоргская ГЭС.

Контактные телефоны ответственных лиц, составивших техническое задание:

От каскада Выгских ГЭС:

1. Детчуев Алексей Юрьевич - начальник Ондской ГЭС, + 7 921 529 31 13

2. Кузнецов Геннадий Александрович – начальник Выгостровской ГЭС, Беломорской ГЭС,

+ 7 921 014 00 75

3. Арефьев Владимир Карпович – начальник Палакоргской ГЭС, + 7 921 529 32 23

4. Харитонов Геннадий Николаевич – ведущий инженер ПТО, тел.  (814-31) 36-302,

e-mail: Kharitonov.GN@karelia.tgk1.ru

От филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1»:

- Начальник ЭТС Седельников Александр Сергеевич, тел. 911-401-56-33

Требования к срокам выполнения работ:

Начало:         июнь  2013 года.

Окончание:  декабрь  2013 года.

Начальная (максимальная) цена закупки –  1 500 000,00  руб. без учета НДС,

в том числе:

- стоимость материалов –       0 тыс. руб. без учёта НДС;

- стоимость ЗиП –                    0 тыс. руб. без учёта НДС;

- стоимость оборудования –   0 тыс. руб. без учёта НДС

4-й квартал –  1 500 000,00 руб. без учета НДС.

Ценовая характеристика стоимости работ должна быть определена на основании сметной документации, разработанной в соответствии с укрупненной ведомостью работ (указанной в техническом задании) и требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1». Приложение сметной документации к оферте участника ОЗП обязательно.

II. Требования к выполнению работ.

- Цель работы.

Разработка и передача Заказчику проектно-сметной документации по реконструкции собственных нужд  электростанций КВГЭС с заменой устаревшего  оборудования и с включением в состав схемы собственных нужд 0,4кВ (СН) дополнительных источников выполненных на базе дизель-генераторных установок второй степени автоматизации обеспечивающих следующие задачи:

- При отключении станции от сети с обесточиванием СН* - разворот станции с “нуля” путем запуска одного (каждого) агрегата на нагрузку СН.

- При отключении станции от сети с обесточиванием и повреждением СН, повреждениях всех источников генерации - обеспечение электропитания механизмов холостого водосброса от ДГУ для возможности маневрирования затворами для пропуска воды через гидросооружения станций.

- Создание схемы оперативного подключения стороннего - передвижного ДГУ для обеспечения электропитания механизмов холостого водосброса.

*Под “отключением станции от сети с обесточиванием СН” понимается отключение станции от сети и останов существующих гидрогенераторов на срок более 30 минут (времени работоспособности аккумуляторных батарей станции).

В состав работ входит:

- Обследование существующих схем электроснабжения собственных нужд электростанций с целью установления возможностей и путей реализации  реконструкции собственных нужд.

- Разработка и представление Заказчику на согласование задания на проектирование и основных технических решений.

- Разработка схем реконструкции собственных нужд электростанций и согласование их с Заказчиком.

- Выбор оборудования собственных нужд и устройств РЗА электростанций, типа и технических характеристик.

- Выполнение необходимых расчетов для выбора оборудования собственных нужд электростанций.

- Разработка схем включения дополнительных источников в схемы СН 0,4 кВ электростанций и согласование их с Заказчиком

- Выбор мощности дополнительного источника, технических характеристик.

- Выполнение необходимых расчетов для выбора оборудования схемы составление спецификаций.

- Разработка проектно-сметной документации по реконструкции собственных нужд  электростанций в соответствии с заданием на проектирование.

- Описание и основные технические характеристики объекта.

  - Ондская ГЭС

Технические характеристики основного оборудования:

| Общие данные |  |
| --- | --- |
| Трансформаторы собственных нужд ГЭС |  |
| Тип | ТМ-750/10 |
| Количество | 2 |
| Мощность, кВА | 750 |
| Щит собственных нужд ГЭС (Щит С) |  |
| Тип, количество ячеек, количество др. щитов «С» | 2 секции из11ячеек, 21 щит |
| Трансформаторы собственных ОРУ |  |
| Тип | ТМ-630/1, ТТU-А1 |
| Количество | 2 |
| Мощность, кВА | 630 |
| Щит собственных нужд ОРУ (Щит Н) |  |
| Тип, количество ячеек, количество др. щитов «Н» | 2секции из10 ячеек. 9 щитов |
| Маслонапорные установки(МНУ) |  |
| Количество Г/А ГЭС | 4 |
| Количество маслонапорных установок на один Г/А | 1 |
| Количество маслонапорных установок на станции | 4 |
| Количество двигателей на одну маслонапорную установку | 2 |
| Режим работы электродвигателей | 1 в работе, 1 в резерве. |
| Всего электродвигателей | 8 |
| Тип электродвигателя | На Г-1,3,4 : А-81-4 На Г-2: 5А225М4УПУ3 |
| Мощность одного электродвигателя, кВт | Г-1,3,4: 40, Г-2: 55 |
| Канатные механизмы аварийно-ремонтных щитов |  |
| Количество аварийно-ремонтных щитов на один Г/А | 2 |
| Всего аварийно-ремонтных щитов | 8 |
| Двигатель мотора-генератора аварийно-ремонтных щитов напорного бассейна | 1 на все аварийно-ремонтные щиты |
| Режим работы электродвигателей | При подъеме затвора |
| Всего электродвигателей | 1 |
| Тип электродвигателя | А-81-4 |
| Мощность одного электродвигателя кВт | 40 |
| Выпрямительный агрегат зарядно-подзарядный (ВАЗП) |  |
| Тип | ВАЗП-380/260-40/80-У4 |
| Мощность, кВт | 20 |
| Режим работы | Постоянный |
| Дренажный насос насосной ГЭС |  |
| Тип | А61-4 |
| Мощность, кВт | 10 |
| Количество электродвигателей | 2 |
| Режим работы электродвигателей | автоматический |
| Освещение ГЭС |  |
| Мощность, кВт | 10 |
| Режим работы | Постоянный |
| Агрегат бесперебойного питания |  |
| Мощность, кВт | 10 |
| Режим работы | Постоянный |
| ДГУ |  |
| Требуемое количество ДГУ для обеспечения резервирования электропитанием оборудования для разворота электростанции. | 1 |

  - Выгостровская ГЭС

Технические характеристики основного оборудования:

| Общие данные |  |
| --- | --- |
| Трансформатор собственных нужд |  |
| Тип | ТС-320/10 |
| Количество | 2 |
| Мощность, кВА | 320 |
| Щит собственных нужд (Щит Н) |  |
| Тип, количество ячеек количество др. щитов «Н», | 2 секции, 7 ячеек, 9 щитов |
| Маслонапорные установки(МНУ) |  |
| Количество Г/А ГЭС | 2 |
| Количество маслонапорных установок на один Г/А | 1 |
| Количество маслонапорных установок на станции | 2 |
| Количество двигателей на одну маслонапорную установку | 2 |
| Режим работы электродвигателей | 1 в работе, 1 в резерве. |
| Всего электродвигателей | 4 |
| Тип электродвигателя | А-71-2 |
| Мощность одного электродвигателя, кВт | 28 |
| Канатные механизмы аварийно-ремонтных щитов |  |
| Количество аварийно-ремонтных щитов на один Г/А | 2 |
| Всего аварийно-ремонтных щитов | 4 |
| Количество электродвигателей на один щит. | 1 |
| Режим работы электродвигателей | При подъеме затвора |
| Всего электродвигателей | 4 |
| Тип электродвигателя | АО-83-8 |
| Мощность одного электродвигателя кВт | 28 |
| Выпрямительный агрегат зарядно-подзарядный (ВАЗП) |  |
| Тип | ВАЗП-380/260-40/80-У4 |
| Мощность, кВт | 20 |
| Режим работы | Постоянный |
| Насос технического водоснабжения ГЭС |  |
| Количество насосов 3 |  |
| Тип | А-82-4А/ А-72-4/ А-Б2-4 |
| Мощность, кВт | 55/28/14 |
| Режим работы электродвигателей | 1 в работе, 2 в резерве. |
| Канатные механизмы оперативных затворов холостого водосброса ГЭС |  |
| Количество оперативных затворов | 2 |
| Количество электродвигателей на один затвор. | 1 |
| Режим работы электродвигателей | При подъеме затвора |
| Всего электродвигателей | 2 |
| Тип электродвигателя | МТКВ-311-8 |
| Мощность одного электродвигателя кВт | 7,5 |
| Дренажный насос насосной ГЭС |  |
| Тип | - |
| Мощность, кВт | - |
| Количество электродвигателей | - |
| Режим работы электродвигателей | - |
| Дренажный насос шахты турбины |  |
| Тип | А-41-2 |
| Мощность, кВт | 2.8 |
| Режим работы электродвигателей | автоматический |
| Освещение ГЭС |  |
| Мощность, кВт | 3 |
| Режим работы | Постоянный |
| Агрегат бесперебойного питания |  |
| Мощность, кВт | - |
| Режим работы | - |
| ДГУ |  |
| Требуемое количество ДГУ для обеспечения резервирования электропитанием оборудования для разворота электростанции. | 1 |

  - Беломорская ГЭС

Технические характеристики основного оборудования:

| Общие данные |  |
| --- | --- |
| Трансформатор собственных нужд |  |
| Тип | ТС-320/10 |
| Количество | 3 |
| Мощность, кВА | 320 |
| Щит собственных нужд (Щит С) |  |
| Тип, количество ячеек, количество др. щитов «С» | 2 секции из10 ячеек, 21 щит |
| Маслонапорные установки(МНУ) |  |
| Количество Г/А ГЭС | 3 |
| Количество маслонапорных установок на один Г/А | 1 |
| Количество маслонапорных установок на станции | 3 |
| Количество двигателей на одну маслонапорную установку | 2 |
| Режим работы электродвигателей | 1 в работе, 1 в резерве. |
| Всего электродвигателей | 6 |
| Тип электродвигателя | А-71-2 |
| Мощность одного электродвигателя, кВт | 28 |
| Канатные механизмы ремонтных щитов |  |
| Количество ремонтных щитов на один Г/А | 2 |
| Всего ремонтных щитов | 6 |
| Мостовой кран для подъема ремонтных щитов. | 1 |
| Режим работы электродвигателей | При подъеме затвора |
| Всего электродвигателей (гл. подъем, перемещение крана, перемещение тележки) | 3 |
| Тип электродвигателей | МТК-52-8/ МТК-012-6 /АО-31-4 |
| Мощность электродвигателей. кВт | 28/ 2,2 /0,6 |
| Выпрямительный агрегат зарядно-подзарядный (ВАЗП) |  |
| Тип | ВАЗП-380/260-40/80-У4 |
| Мощность, кВт | 20 |
| Режим работы | Постоянный |
| Насос технического водоснабжения ГЭС |  |
| Количество насосов 3 |  |
| Тип | АО-2-91-4 |
| Мощность, кВт | 75 |
| Режим работы электродвигателей | 1 в работе, 2 в резерве. |
| Канатные механизмы оперативных затворов холостого водосброса ГЭС |  |
| Количество оперативных затворов | 2 |
| Количество электродвигателей на один затвор. | 1 |
| Режим работы электродвигателей | При подъеме затвора |
| Всего электродвигателей | 2 |
| Тип электродвигателя | МТКВ-311-8 |
| Мощность одного электродвигателя кВт | 7,5 |
| Дренажный насос насосной ГЭС |  |
| Тип | - |
| Мощность, кВт | - |
| Количество электродвигателей | - |
| Режим работы электродвигателей | - |
| Дренажный насос шахты турбины |  |
| Тип | А-41-2 |
| Мощность, кВт | 2,8 |
| Режим работы электродвигателей | автоматический |
| Освещение ГЭС |  |
| Мощность, кВт | 3 |
| Режим работы | Постоянный |
| Агрегат бесперебойного питания |  |
| Мощность, кВт | - |
| Режим работы | - |
| ДГУ |  |
| Требуемое количество ДГУ для обеспечения резервирования электропитанием оборудования для разворота электростанции. | 1 |

  - Палакоргская ГЭС

Технические характеристики основного оборудования:

| Общие данные |  |
| --- | --- |
| Трансформатор собственных нужд |  |
| Тип | ТС-560/10 |
| Количество | 2 |
| Мощность, кВА | 560 |
| Щит собственных нужд (Щит Н) |  |
| Тип, количество ячеек, количество др. щитов «Н» | 2 секции. 14 ячеек. 17 щитов |
| Маслонапорные установки (МНУ) |  |
| Количество Г/А ГЭС | 3 |
| Количество маслонапорных установок на один Г/А | 1 |
| Количество маслонапорных установок на станции | 3 |
| Количество двигателей на одну маслонапорную установку | 2 |
| Режим работы электродвигателей | 1 в работе, 1 в резерве. |
| Всего электродвигателей | 6 |
| Тип электродвигателя | А 71-2А, А-2-72/2 |
| Мощность одного электродвигателя, кВт | 28, 30 |
| Канатные механизмы аварийно-ремонтных щитов |  |
| Количество аварийно-ремонтных щитов на один Г/А | 2 |
| Всего аварийно-ремонтных ремонтных щитов | 6 |
| Количество электродвигателей на один щит. | 1 |
| Режим работы электродвигателей | При подъеме затвора |
| Всего электродвигателей | 6 |
| Тип электродвигателей | МТКВ 511-8 |
| Мощность электродвигателей. кВт | 28 |
| Выпрямительный агрегат зарядно-подзарядный (ВАЗП) |  |
| Тип | ВАЗП-380/260-40/80-У4 |
| Мощность, кВт | 20 |
| Режим работы | Постоянный |
| Насос технического водоснабжения ГЭС |  |
| Количество насосов 3 | 3 |
| Тип | А 250 62У3 1081 -1шт. АS I 280 575-4 – 2 шт. |
| Мощность, кВт | 75,00 |
| Режим работы электродвигателей | 1 в работе, 2 в резерве. |
| Канатный механизм затвора холостого водосброса ГЭС |  |
| Количество оперативных затворов | 1 |
| Количество электродвигателей на один затвор. | 1 |
| Режим работы электродвигателей | При подъеме затвора |
| Всего электродвигателей | 1 |
| Тип электродвигателя | МТКВ-511-8 |
| Мощность одного электродвигателя кВт | 28 |
| Компрессор высокого давления. |  |
| Тип | А 81-8 А |
| Мощность, кВт | 30,00 |
| Количество электродвигателей | 1 |
| Режим работы электродвигателей | На время подкачки воздуха в котёл МНУ |
| Дренажный насос шахты турбины |  |
| Тип | АО 51-2А |
| Мощность, кВт | 4,5 |
| Режим работы электродвигателей | автоматический |
| Освещение ГЭС |  |
| Мощность, кВт | 5 |
| Режим работы | Постоянный |
| Агрегат бесперебойного питания |  |
| Мощность, кВт | - |
| Режим работы | - |
| ДГУ |  |
| Требуемое количество ДГУ для обеспечения резервирования электропитанием оборудования для разворота электростанции. | 1 |

2.5.  Маслонапорные установки гидроагрегатов (МНУ) предназначены для питания маслом под давлением регулирующих органов турбины – направляющего аппарата и рабочего колеса.

Маслонапорная установка состоит из аккумулятора давления, сливного бака, двух насосов с электроприводами, устройств автоматики, контрольно-измерительных приборов, специальной арматуры и трубопроводов.

Канатные механизмы установлены в щитовом помещении ГЭС-4, ГЭС-5, ГЭС-7 и предназначены для перемещения (подъема-опускания) аварийно-ремонтных затворов турбин. Привод барабана осуществляется от электродвигателей через редукторы и зубчатые передачи. Затворы, установленные в щитовом помещении ГЭС-6 являются ремонтными, подъем и опускание их осуществляется при помощи мостового крана.

Тип нагрузки для определения  мощности ДГУ  преимущественно индуктивный (электродвигатели) и тиристорный (ВАЗП, АБП).

Электродвигатели характеризуются большими пусковыми токами. Поэтому для определения мощности ДГУ суммарную мощность нагрузки индуктивного типа необходимо увеличить в 2,5 -:- 3 раза. В отдельных случаях (например у погружных насосов) в 7-:-9 раз.

Для питания контроллеров управления насосами МНУ ГЭС-7 необходимо поддерживать частоту 50 ±0,5 Гц.

Для реализации данного условия  систему управления двигателя необходимо оснастить устройствами, обеспечивающими поддержание постоянной частоты вращения.

УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объемов работ

ПИР по реконструкции сети собственных нужд ГЭС

Каскада Выгских ГЭС филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1».

Предпроектное обследование объекта работ:

Начало                «01 » июня 2013 г.

Окончание          «30» июня 2013 г.

- Разработка проектной документации и согласование её с Заказчиком:

Начало                «01» июля 2013 г.

Окончание         «30» сентября 2013 г.

- Разработка сметной документации и согласование её с Заказчиком:

Начало                «01 » октября 2013 г.

Окончание          «30» декабря 2013г.

| № п/п | Наименование работ | Исполнитель |
| --- | --- | --- |
| 1. | Предпроектное обследование объектов КВГЭС. | Подрядчик |
| 2. | Разработка задания на проектирование, представление основных технических решений, согласование с Заказчиком | Подрядчик |
| 3. | Разработка проектной документации в соответствии с заданием на проектирование. | Подрядчик |
| 4. | Согласование проектной документации с Заказчиком | Подрядчик |
| 5. | Разработка сметной документации. | Подрядчик |
| 6. | Предоставление Заказчику проектно-сметной документации в 3-х экземплярах на бумажном носителе и в электронном виде в форматах AutoCad или MsVisio на CD в 2-х экземплярах отдельно по каждой ГЭС.. | Подрядчик |  |  |  |  |

Требование к проекту

Проект должен включать в себя: пояснительную записку и рабочую документацию.

Пояснительная записка должна включать:

- Решения по схемам собственных нужд, устройств РЗА электростанций с определением необходимого количества и спецификации оборудования в соответствии с техническими характеристиками устройств и согласованной Заказчиком.

- Решения по размещению оборудования, согласованные с Заказчиком.

- Решения по оборудованию и материалам, необходимых для выполнения монтажных работ с указанием их характеристик, размеров, типов и т.п., а также указания по монтажу данного оборудования.

- Решения по производству строительных работ сопутствующих монтажу электрооборудования при необходимости.

Рабочая документация должна включать:

- Схемы электрические принципиальные по каждому устройству, сборке, секции, оборудованию, РЗА, содержащие схему каждого устройства и схему привязки устройств к существующим сетям.

- Схемы изменений и дополнений к существующим сетям при необходимости, содержащие ссылки на номера схем, в которых будут произведены изменения и дополнения.

- Схемы кабельных связей со спецификацией.

- Схемы рядов зажимов самих устройств, а также клеммных шкафов для выполнения монтажных работ.

- Эскизы по размещению оборудования, а также планы помещений (территории), в которых планируется размещение устройств.

- В составе рабочего проекта должна быть сметная документация, необходимая для выполнения работ по монтажу, наладке  выполненная в ТЕР-ах Республики Карелия (ТЕР-2001), при отсутствии расценок на отдельные виды работ могут быть применены ФЕР-2001. Сметный расчет должен быть проверен с получением положительного заключения в ООО «Региональный центр по ценообразованию в строительстве Республики Карелия».

Требования к составу документации

- Состав и содержание проектной документации должны соответствовать “Положению о составе разделов проектной документации и требованиям к их содержанию “ утвержденному постановлению Правительства РФ №87 от 16.02.2008., Градостроительному кодексу РФ ст.48,49. Проект должен соответсвовать требованиям ГОСТ Р21.1101-2009 «Основные требования к проектной и рабочей документации»  стандартам СПДС и настоящему техническому заданию с приложением необходимых расчетов, чертежей и т.д.

- Исполнительная и эксплуатационная документация предоставляется заказчику в объеме и в соответствии с «Инструкцией по оформлению приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам» ВСН 123-90, СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения», ГОСТ 2.601-2006 «Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные документы», ГОСТ 2.610-2006

- «Единая система конструкторской документации. Правила выполнения эксплуатационных документов».

Особые условия.

Производство работ и требования к персоналу подрядной организации.

Выполнение требований:

- Требования к производству работ:

Работы по проектированию должны быть выполнены с учетом действующих нормативных и распорядительных документов в области энергетики:

- СО 153-34.20.161-2003 Рекомендации по проектированию технологической части гидроэлектростанций.

- ПУЭ Правила устройства электроустановок в редакции 6 и 7 издания с изменениями на 20.06.2003г.

- ПТЭ Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ.

- Федеральный закон №118971-5 Технический регламент о безопасности электрических и тепловых сетей и электрических станций.

- РД 34.20.641 (УДК621.22(083.96) Руководящие указания по проектированию организации и механизации ремонтного обслуживания оборудования гидроэлектростанций.

- СТО 17330282.27.140.008-2008 Система питания собственных нужд ГЭС.

- СТО 17330282.27.140.011-2008 Гидроэлектростанции. Условия создания. Сборник распорядительных материалов по эксплуатации энергосистем (СРМ-2000) издание 5е. Электротехническая часть.

Применяемые при проектировании собственных нужд гидроэлектростанции материалы и оборудование должны соответствовать требованиям ГОСТ, согласованных с заказчиком ТУ.

- Требования к подрядной организации:

2.1. Общие требования:

- опыт работы по проектированию энергооборудования не менее 5 лет;

- наличие Свидетельства о членстве в СРО с допусками на виды работ, заявленные в техническом задании (в предусмотренных случаях необходимо иметь допуск на работы на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах в соответствии со статьей 48.1 Градостроительного кодекса);

- обеспечить соответствие сметной документации требованиям системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1»;

- акты сдачи - приемки могут быть подписаны Заказчиком при условии выполнения подрядчиком указанных выше требований.

2.2. Специальные требования:

- располагать кадрами, обладающими соответствующей квалификацией для осуществления проектных работ;

- обеспечить необходимое качество работ и выполнение гарантийных обязательств;

  - Требования к подрядчикам при привлечении субподрядчиков:

# -  при планирующемся привлечении для выполнения работ Субподрядчиков Подрядчик должен иметь Свидетельство, выданное СРО, на исполнение функций генерального подрядчика;

-  при необходимости проведения отдельных работ субподрядом, договора субподряда должны быть на объем не более 30% от цены Заявки;

-  подрядчик должен включить в свою Заявку на участие в запросе предложений подробные сведения обо всех Субподрядчиках, которых он предполагает нанять для выполнения работ, включая процентное соотношение при распределении объемов работ;

-  подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного Субподрядчика требованиям Документации открытого запроса предложений.

# -  организатор открытого запроса предложений может отклонить любого из предложенных Субподрядчиков, не соответствующего требованиям документации открытого запроса предложений.

Особое требование к документам на виды деятельности,

связанные с выполнением договора.

Участник открытого запроса предложений должен иметь свидетельство СРО о допуске к работам по подготовке проектной документации объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства:

3. Работы по подготовке конструктивных решений

5. Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий:

5.3. Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ включительно и их сооружений.

6. Работы по подготовке технологических решений:

6.3. Работы по подготовке технологических решений производственных зданий и сооружений и их комплексов.

При планирующемся привлечении для выполнения работ Субподрядчиков Подрядчик должен иметь разрешение СРО на исполнение функций генерального подрядчика:

### 13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком).

Требования к сроку действия Заявки.

Заявка действительна в течение срока, указанного Участником в письме о подаче оферты. В любом случае этот срок не должен быть менее 60 календарных дней со дня, следующего за днем окончания приема Заявок. Указание меньшего срока может быть основанием для отклонения Заявки.