# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя услуг по обследованию электромагнитной совместимости устройств релейной защиты, автоматики, управления, сигнализации, измерений, связи, телемеханики и их вторичных цепей с электромагнитной обстановкой на объектах Каскада Выгских ГЭС филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1»

# (№ закупки по ГКПЗ 3300/6.42-2469)

| ОКВЭД | 71.20.9 |
| --- | --- |
| ОКДП | 74.90.15.120 |

I. Общие требования.

1.1. Требования к месту оказания услуг.

# Республика Карелия, Беломорский район, Каскад Выгских ГЭС, филиал «Карельский» ОАО «ТГК-1».

1.2. Ответственные за составление технического задания:

От каскада Выгских ГЭС:

Начальник ПТО Каскада Выгских ГЭС Янчик Анна Анатольевна, т. +7 921-800-25-80

e-mail: yanchik.aa@karelia.tgc1.ru

Начальник ЭТЛ Каскада Выгских ГЭС Матросова Галина Леонидовна,

т. +7 921-461-63-36 e-mail: matrosova.gl@karelia.tgс1.ru

От филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1»:

Начальник ЭТС Картошкин Роман Юрьевич, т. +7 921-529-32-00, e-mail: kartoshkin.ry@karelia.tgc1.ru

1.3. Период оказания услуг:

Начало                 июль 2016 г.

Окончание           декабрь 2017 г.

1.4. Начальная (максимальная) стоимость закупки - 2 000,00 тыс. руб. без учета НДС,

в том числе:

2016г. – 1 000,00 тыс.руб. без НДС

2017г. – 1 000,00 тыс.руб. без НДС

2. Требования к сметно-договорной документации.

Ценовая характеристика стоимости услуг должна быть определена на основании локальных смет и требований системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1». Приложение сметной документации к оферте участника ОЗП обязательно.

При обосновании стоимости услуг Исполнитель должен указывать в сметной документации отдельной строкой общую планируемую стоимость материалов, а при оформлении документов об оказанных услугах должна быть указана их фактическая стоимость (без НДС).

Услуги предоставляются в условиях действующей ГЭС.

3. Требования к оказанию услуг.

- Краткое обоснование необходимости предоставления услуг:

Внедрение микропроцессорной аппаратуры при реконструкции оборудования гидростанций каскада Выгских ГЭС привело к необходимости решения проблем ее электромагнитной совместимости (ЭМС) с существующей электромагнитной обстановкой (ЭМО). С одной стороны, это существующие заземляющие устройства, молниезащита, кабельные лотки, каналы, которые проектировались и монтировались более 50 лет назад и не могли учитывать специфики микропроцессорных устройств, а с другой – сравнительно низкая помехоустойчивость цифровой аппаратуры.

Знание электромагнитной обстановки на объектах позволит принять дополнительные меры к ее улучшению, что приведет к повышению надежности работы и снижению повреждаемости микропроцессорной аппаратуры.

Для своевременного отслеживания изменений ЭМО необходимо проведение периодического контроля ЭМО и проведение ее внеочередного контроля при реконструкциях оборудования.

- Цель оказания услуги.

# Повышение надёжности работы цифровых устройств защиты, автоматики, управления, сигнализации, измерений, связи, телемеханики и их вторичных цепей в условиях реальной электромагнитной обстановки (ЭМО) на объектах каскада Выгских ГЭС.

# 3.3. Технические требования:

1) Определение величины электрических, магнитных, статических и электромагнитных помех, возникающих при коммутационных явлениях и повреждениях в сети, разряде молний и других атмосферных явлениях, несимметричном режиме работы электрооборудования, работе радиопередающих устройств, работе статических преобразовательных устройств.

2) Определение степени влиянии искажающей нагрузки, измерение потенциалов статического электричества.

3) Разработка рекомендаций и мероприятий по обеспечению электромагнитной совместимости (ЭМС) существующих и проектируемых технических средств, подключаемых к сетям собственных нужд гидроэлектростанций, измерительным трансформаторам, цепям контроля и управления, линиям передачи информации.

4) Услуга должна быть оказана в открытых и закрытых (комплектных) распределительных устройствах, на холостых водосбросах, на выносных контурах заземления, в машинных залах и других помещениях гидроэлектростанций.

- Исходные данные:

Состав исходных данных подлежит уточнению в процессе оказания услуг.

Сопротивления заземляющих устройств гидроэлектростанций приведены в таблице 1.

Таблица 1.

| Объект | Сопротивление, Ом | Норма, Ом |
| --- | --- | --- |
| Маткожненская ГЭС | 1,1 | ≤4 |
| Выгостровская ГЭС | 3,16 | ≤4 |
| Беломорская ГЭС | 2,14 | ≤4 |
| Палокоргская ГЭС | 2,7 | ≤4 |

Краткая характеристика объектов каскада Выгских ГЭС.

Беломорская ГЭС.

На ГЭС установлено три вертикальных гидроагрегата ВГС-850/70-88 с поворотно-лопастными турбинами. Гидрогенераторы работают на одиночную систему шин 10 кВ.

Для питания собственных нужд применяются три трансформатора ТС-320/10/0,4 с группой соединения обмоток Y/Yo-12. Два трансформатора подключены к выводам генераторов, а один к шинам 10 кВ.

Связь с системой осуществляется через два силовых повышающих трансформатора ТДГ-31500/121/10,5, подключённых к шинам 110 кВ. Нормально в работе находится один трансформатор. Параллельная работа трансформаторов из-за больших токов КЗ на шинах 10кВ, превышающих термическую стойкость оборудования, не разрешается. Нейтрали   трансформаторов глухо заземлены.

Через шины 110 кВ Беломорской ГЭС осуществляется передача мощности по двум линиям 110 кВ.

Контур заземления Беломорской ГЭС состоит из заземляющих устройств гидростанции, заземляющего контура ОРУ-110, контура заземления холостого водосброса. Расстояние между ГЭС и холостым водосбросом составляет 800 м., связью между ними является металлический шпунт, соединенный стальной полосой. Контур заземления ОРУ-110 имеет 12 искусственных заземлителей, представляющих собой колодец 1х1 м и глубиной 3 м, заполненный 300 кг поваренной соли и мелкозернистым грунтом. Продолжительность действия искусственной обработки грунта по проекту 5 лет. Необходима периодическая обработка грунта с его заменой. Обследование заземляющих устройств специализированной организацией выполнено в 2005 году.  Ремонт ЗУ выполнен в 2006-2007гг.

Паспорт заземляющего устройства Беломорской ГЭС выдан ООО «НПО Техносервис-Электро» в 2008 году.

Цифровые устройства релейной защиты, автоматики, управления, сигнализации, измерений, связи и телемеханики размещены:

- в турбинном помещении возле каждого из трёх гидроагрегатов;

- в помещении РУСН-0,4 кВ;

- в помещении щита постоянного тока;

- в машинном зале гидроэлектростанции;

- в щитовом помещении;

- в помещении связи.

Выгостровская ГЭС.

На ГЭС установлено два блока генератор-трансформатор, работающих на общие шины 110 кВ через выключатели 110 кВ. Трансформаторы блоков типа ТДГ-31500/110. Гидрогенераторы типа ВГС 850/110-64 завода «Уралэлектроаппарат».

Между генератором и трансформатором установлен генераторный выключатель. Отпайки 10 кВ блоков позволяют подключать трансформаторы собственных нужд и местного района до или после генераторного выключателя. При нормальном режиме работы отпайки подключены после генераторного выключателя, то есть при отключении генератора питание отпайки идет со стороны трансформатора блока. Местный район питается от КРУН-6 кВ расположенного на ОРУ-110. От ОРУ-110 кВ отходят две линии 110 кВ.

Контур заземления Выгостровской ГЭС состоит из заземляющих устройств гидростанции, заземляющего контура ОРУ-110, контура заземления холостого водосброса, контура заземления бывшей строительной подстанции, металлического шпунта левого берега подводящего канала. Расстояние между ГЭС и холостым водосбросом составляет 350 м., связью между ними является стальная полоса. Связь между закладными частями холостого водосброса и контуром заземления бывшей строительной подстанции выполнена катанкой диаметром 16 мм и длиной 300 м. Обследование заземляющих устройств специализированной организацией выполнено в 2005 году.

Паспорт заземляющего устройства Выгостровской  ГЭС выдан ООО «НПФ ЭЛНАП» в 2005 году.

Цифровые устройства релейной защиты, автоматики, управления, сигнализации, измерений, связи и телемеханики размещены:

- в турбинном помещении возле щита постоянного тока;

2) в помещении КРУ-10 кВ;

3) в КРУН -6 кВ на территории ОРУ-110 кВ;

4) в машинном зале гидроэлектростанции;

5) в щитовом помещении;

6) в помещении связи.

Маткожненская ГЭС.

На ГЭС установлено три блока генератор-трансформатор. Гидрогенераторы типа СВ 566/125-40 мощностью 21 МВт работают в паре с трансформаторами ТДГ-31500/121/10,5 через два выключателя на шины 110 кВ. От ОРУ-110 кВ отходят четыре линии 110 кВ. Между генератором и трансформатором установлен генераторный выключатель. Каждый генератор имеет отпайки с реакторами на шины 10 кВ. К шинам 10 кВ подключены трансформаторы собственных нужд и трансформаторы местного района. Местный район питается от КРУН-6 кВ.

Контур заземления Маткожненской ГЭС состоит из заземляющих устройств гидростанции, здания напорного бассейна, металлического шпунта левого и правого берегов подводящего канала и ОРУ-110 кВ, расположенного на расстоянии 380 м от ГЭС. Контуры соединены между собой стальной полосой 60х8 мм и грозозащитными тросами. Кроме того, между ОРУ-110 кВ и ГЭС забиты дополнительные электроды.   В 2006 году специализированной организацией выполнено обследование заземляющих устройств Маткожненской ГЭС. В 2007 году согласно выданным рекомендациям выполнен ремонт заземляющих устройств.

Паспорт заземляющего устройства Маткожненской ГЭС выдан ООО «НПО Техносервис-Электро» в 2008 году.

Цифровые устройства релейной защиты, автоматики, управления, сигнализации, измерений, связи и телемеханики размещены:

- в турбинном помещении возле каждого гидроагрегата;

- в помещении КРУ-10 кВ;

- в помещении щита постоянного тока и щита собственных нужд ГЭС;

- в машинном зале гидроэлектростанции;

- в здании напорного бассейна;

- в помещении связи.

Палакоргская ГЭС.

На ГЭС установлено три вертикальных гидроагрегата тип ВГС-850/70-88 с поворотно-лопастными турбинами. Гидрогенераторы работают на секционированную систему шин 10 кВ. Гидрогенератор №1 работает на первую секцию, а гидрогенераторы №2 и №3 - на вторую секцию шин 10 кВ. В нормальном режиме секционный выключатель ВС-10 включён.

Связь с системой осуществляется через два силовых повышающих трансформатора типа ТДНГ-20000/110, подключённых к секционированным шинам 110 кВ. Нормальный режим секционированных шин 110 кВ – с включёнными секционными разъединителями. Нейтрали   трансформаторов глухо заземлены. Через шины 110 кВ Палакоргской ГЭС осуществляется передача мощности по двум линиям 110 кВ. Местный район питается от КРУН-6 кВ расположенного на ОРУ-110.

Контур заземления Палакоргской ГЭС состоит из заземляющих устройств гидростанции, заземляющего контура ОРУ-110, выносного контура заземления. Связь заземляющего контура ГЭС с выносным заземлителем осуществляется стальным тросом грозозащиты сечением 118 мм2   длиной 950 м, подвешенном на деревянных опорах 6 кВ.

В 2006 году специализированной организацией выполнено обследование заземляющих устройств Палакоргской ГЭС. В 2007 году согласно выданным рекомендациям, выполнен ремонт заземляющих устройств.

Паспорт заземляющего устройства Палакоргской ГЭС выдан ООО «НПО Техносервис-Электро» в 2008 году.

Цифровые устройства релейной защиты, автоматики, управления, сигнализации, измерений, связи и телемеханики размещены:

- в турбинном помещении возле каждого из трёх гидроагрегатов;

- в помещении РУСН-0,4 кВ;

- в помещении РУСН-10 кВ;

- в помещении щита постоянного тока;

- в машинном зале гидроэлектростанции;

- в щитовом помещении;

- в помещении связи.

УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объемов работ на оказание услуг

«Обследование электромагнитной совместимости устройств релейной защиты, автоматики, сигнализации, измерений, связи, телемеханики и их вторичных цепей с электромагнитной обстановкой на объектах КВГЭС»

филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1».

Таблица 2**

** услуги, указанные в таблице 2, должны быть предоставлены на каждом объекте с учётом его специфики.

| № п/п | Наименование предоставляемых услуг | Кол-во | Единицы измерения |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2016 год |  |  |
|  | проверка сопротивления растеканию заземляющего устройства (ЗУ) объекта; | 4 | ЗУ |
|  | определение качества электрической связи с ЗУ объекта (сопротивления основания) для 100% аппаратов и конструкций на всех распределительных устройствах (РУ), включая трансформаторы; | 4 | ЗУ |
|  | проверка качества связей между заземлениями различных РУ объекта, трансформаторами, а также между заземлениями РУ, трансформаторами и заземлением помещений с микропроцессорной (МП) аппаратурой (включая машинный зал); | 4 | ЗУ |
|  | обследование заземления помещений, где размещена или будет размещаться МП аппаратура; | 4 | ГЭС |
|  | уточнение реальной схемы заземляющего устройства(ЗУ); | 4 | ЗУ |
|  | оценка коррозионного состояния ЗУ объекта; | 4 | ЗУ |
|  | оценка разностей потенциалов на ЗУ, которые будут приложены к изоляции вторичных кабелей и (или) входам микропроцессорной аппаратуры при внутренних и внешних коротких замыканий (КЗ) в сетях всех классов напряжения; | 4 | ЗУ |
|  | определение значения напряжения прикосновения в местах производства переключений и работ по техническому обслуживанию электрооборудования; | 4 | ГЭС |
|  | оценка доли тока, растекающейся по экранам и оболочкам вторичных кабелей, трубам и другим естественным заземлителям в случае внутренних и внешних КЗ; | 4 | ГЭС |
|  | оценка опасности воздействия потенциалов, наводок и полей на аппаратуру и вторичные кабели при молниевом разряде; | 4 | ГЭС |
|  | измерение импульсных помех во вторичных цепях при выполнении коммутаций в высоковольтных сетях всех классов напряжения; | 4 | ГЭС |
|  | оценка уровней помех при наихудших коммутационных и аварийных режимах; | 4 | ГЭС |
|  | мониторинг помех во вторичных цепях; | 4 | ГЭС |
|  | экспресс-оценка качества питания микропроцессорной аппаратуры постоянным и переменным током; | 4 | ГЭС |
|  | измерение напряженности магнитных полей в местах расположения микропроцессорной аппаратуры в режимах максимальной нагрузки и при КЗ; | 4 | ГЭС |
|  | измерение напряжённости электромагнитных полей радиочастотного диапазона; | 4 | ГЭС |
|  | оценка электростатических потенциалов в помещениях с микропроцессорной аппаратурой; | 4 | ГЭС |
|  | выявление факторов, представляющих опасность для микропроцессорной аппаратуры и ее вторичных кабелей; | 4 | ГЭС |
|  | 2017 год |  |  |
|  | оценка полноты выполненных работ, составление протоколов и отчета об оказанной услуге по каждой ГЭС. | 2 | комплекта |

- Требования к Исполнителю и к организации оказания услуг.

5.1. Требования к организации оказания услуг и их качеству:

5.1.1. Используемые нормативные документы при оказании услуг:

Услуги должны быть выполнены с учетом действующих нормативных и распорядительных документов в области энергетики:

- «Правила устройства электроустановок». -7-е изд. М.: Изд-во НЦ ЭНАС с изменениями на 20.06.2003г.

- «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ».

3) Федеральный закон №118971-5 «Технический регламент о безопасности электрических и тепловых сетей и электрических станций».

5.1.2.	При оказании услуг Исполнитель должен соблюдать требования нормативных документов, регламентирующих безопасное предоставление данных услуг:

- «Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок». Приказ МТиСЗ РФ от 24.07.2013 г. №328 н.

- СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00). «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий».

- СО 34.03.201-97 «Правила техники безопасности при работе с инструментом и приспособлениями».

5.1.3. При оказании услуг Исполнитель должен соблюдать требования нормативно-технических документов, регламентирующих технологию выполнения данных работ:

- «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ». М.: ЗАО "Энергосервис", 2003.

- СО 34.04.181-2003. «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электрических станций и сетей».

- РД 34.45-51.300-97. «Объем и нормы испытаний электрооборудования». Издание шестое. М.: Изд-во НЦ ЭНАС, 2001.

- «Правила устройства электроустановок». -7-е изд. М.: Изд-во НЦ ЭНАС с изменениями на 20.06.2003г.

- СО 34.35.311-2004. «Методические указания по определению электромагнитной обстановки и совместимости на электрических станциях и подстанциях».

- РД 153-34.0-20.525-00. «Методические указания по контролю состояния заземляющих устройств электроустановок». М.: СПО ОРГРЭС, 2000.

- Справочник «Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования». М.: Изд-во НЦ ЭНАС, 2005.

5.1.4. При оказании услуг Исполнитель должен соблюдать требования нормативно-технических документов, регламентирующих качество предоставляемых услуг:

- «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ». М.: ЗАО "Энергосервис", 2003.

- СО 34.04.181-2003. «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электрических станций и сетей»

- РД 34.45-51.300-97. «Объем и нормы испытаний электрооборудования». Издание шестое. М.: Изд-во НЦ ЭНАС, 2001.

- «Правила устройства электроустановок». -7-е изд. М.: Изд-во НЦ ЭНАС с изменениями на 20.06.2003г.

- Справочник «Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования». М.: Изд-во НЦ ЭНАС, 2005.

5.2. Требования к составу и содержанию оказываемых услуг:

Услуга выполняется, в соответствии с приведённой в таблице 2 «Укрупнённая ведомость…», поочерёдно на каждом объекте в условиях действующего оборудования ГЭС.

Объём оказываемых услуг для каждого объекта определяется предварительно составленными Исполнителем, согласованными и утверждёнными Заказчиком рабочими программами.

Рабочие программы должны содержать:

- общие положения по предоставлению услуг;

- условия обеспечения безопасного предоставления услуг

- порядок организации предоставления услуг;

- действия персонала при возникновении аварийных ситуаций;

- порядок предоставления услуг;

При необходимости отключения оборудования, для проведения измерений при коммутации аппаратов, предоставление услуг выполняется по разрешенным заявкам на вывод оборудования.

Состав рабочей документации по каждому объекту:

- отчёт о предоставленной услуге;

- чертежи;

- сметная документация.

Отчёт должен содержать:

- результаты предоставления услуг;

- анализ полученных результатов;

- рекомендации по восстановлению или модернизации ЗУ объекта по условиям ЭМС;

- рекомендации по защите вторичных цепей и аппаратуры от помех и полей при протекании тока молнии;

- выбор при необходимости устройств ограничения перенапряжений во вторичных цепях;

- рекомендации по экранированию вторичных цепей и (или) аппаратуры;

- рекомендации по снижению уровней электростатических потенциалов;

- выводы (заключение) о состоянии ЗУ и ЭМО.

Чертежи должны содержать:

- схемы заземления оборудования распределительных устройств 0,4 … 110 кВ;

- схемы заземления оборудования гидроэлектростанций, холостых водосбросов;

- планы помещений с расположением шин защитного заземления;

- места подключения переносных заземлений, используемых при техническом обслуживании электрооборудования к шинам защитного заземления;

- места подключения шкафов цифровой аппаратуры к шинам защитного заземления.

Сметная документация, необходимая для предоставления услуг, должна быть выполнена в ТЕР-ах Республики Карелия (ТЕР-2001), при отсутствии расценок на отдельные виды услуг могут быть применены ФЕР-2001.

Рабочая документация представляется Заказчику в виде документов, содержание которых определено в соответствии с действующим законодательством и настоящим заданием.

Рабочая документация предоставляется в электронном виде в формате pdf  на компакт дисках в 2 (двух) экземплярах и бумажном носителе в 2 (двух) экземплярах по каждой ГЭС.

5.3. Требования к организации Исполнителя:

5.3.1. Общие требования:

- Наличие опыта по предоставлению аналогичных услуг не менее 3 лет;

- Наличие свидетельств о членстве в СРО с допусками на виды работ, оказывающих влияние на безопасность объекта капитального строительства / особо опасных объектов капитального строительства с указанием необходимых допусков в соответствии с перечнем видов работ, утвержденным приказом Министерства регионального развития РФ от 30 декабря 2009 года №624 - не требуется;

- обязательное наличие у работников организации Исполнителя однотипной спецодежды с названием и логотипом подрядной организации;

- соответствие сметной документации требованиям ценовой политики
ОАО «ТГК-1»;

- работники Исполнителя должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», Исполнитель должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим техническим заданием;

5.3.2. Специальные требования:

Исполнитель должен:

- располагать кадрами, обладающими соответствующей квалификацией и опытом для оказания услуг;

- иметь успешный опыт в реализации договоров на оказание аналогичных объёмов услуг;

- желательно иметь опыт оказания услуг на объектах ОАО «ТГК-1»;

- иметь в наличии обученных и аттестованных ИТР (руководителей работ) с опытом предоставления услуг не менее 3-х лет, имеющих право выдачи промежуточных нарядов, распоряжений, быть производителем работ, руководителем работ по промежуточному наряду, персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда, пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов;

- осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество услуг и выполнение гарантийных обязательств;

- иметь в собственности или иметь гарантированный доступ (прокат, аренда, лизинг, соглашения о покупке, наличие производственных мощностей и т.д.) ко всем видам и типам оборудования, необходимым для оказания услуг, которое должно находиться в рабочем состоянии и не быть занятым на других объектах на время предоставления услуг. Исполнитель должен подтвердить наличие обязательств, гарантирующих наличие этого оборудования при предоставлении услуг.

- иметь сертификаты в соответствии со стандартами ISO (предпочтительно);

- иметь все необходимые для оказания услуг измерительную аппаратуру, инструменты и специальные приспособления;

- организовать своевременное оформление и ведение документации в соответствии разделом 5.4. технического задания;

- предоставить сметно-договорную документацию в бумажном (в 2-х экз.) и в электронном виде в формате Excel, а также в формате сметных программ A0.

# 5.4. Порядок сдачи-приемки предоставленных услуг и оформления документации.

# 1) Приемка предоставленных услуг производится комиссией, назначаемой Заказчиком.

# 2) Исполнитель обязан обеспечить своевременную сдачу предоставленных услуг комиссии заказчика.

# 3) Исполнитель письменно заблаговременно уведомляет Заказчика о необходимости проведения промежуточной приемки предоставленных услуг, подлежащих закрытию, ответственных конструкций и систем, лабораторных исследований, но не позднее, чем за 5 рабочих дней до начала проведения этой приемки. В уведомлении должна содержаться информация о дате, времени и месте проведения указанной промежуточной приемки. Если закрытие предоставленных услуг выполнено без принятия заказчиком (заказчик не был информирован об этом или информирован с опозданием), то исполнитель по требованию заказчика должен организовать за свой счет открытие любой части скрытых работ согласно указанию заказчика, а затем восстановить ее.

# 4) Исполнитель обязан организовать своевременное в течение 30 календарных дней с момента предоставления услуг оформление и предоставление заказчику документации:

- график предоставления услуг (см. раздел 4 технического задания);

проект производства работ (ППР);

- протоколы испытаний, карты измерений, формуляры;

- акты приемки скрытых работ;

- отчёт о выполненной работе;

- чертежи заземляющих устройств;

- сертификаты соответствия на использованную в процессе работы аппаратуру;

- паспорта на оборудование;

- акты о приемке выполненных работ (форма КС-2);

- справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3);

# Приведённый перечень документов не является исчерпывающим и подлежит корректировке в каждом конкретном случае в зависимости от предоставленных услуг.

Документы должны быть подписаны: Заказчиком, Исполнителем (при наличии – соисполнителем).

5.5. Требования к исполнителю при привлечении соисполнителей.

# 5.5.1. Исполнитель обязан включить в свою заявку на участие в конкурентной процедуре подробные сведения обо всех соисполнителях, которых он предполагает привлечь для предоставления услуг. Исполнитель обязан прикладывать к своей заявке письменное согласие соисполнителей на выполнение планируемых ими предоставления услуг.

# 5.5.2. Исполнитель должен обеспечить соответствие любого предложенного соисполнителя требованиям Организатора конкурентной процедуры, изложенным в закупочной документации, причём соисполнитель должен прикладывать такой же пакет документов, как и Исполнитель.

# 5.5.3. Заказчик оставляет за собой право отклонить любого из предложенных соисполнителей.

5.5.4. При привлечении соисполнителей для выполнения услуг исполнитель в течение 1 рабочего дня с момента заключения договора с соисполнителем обязан предоставлять Заказчику на электронный адрес oozd@karelia.tgc1.ru информацию о заключенных договорах с соисполнителем, в том числе предмет, цена договора, срок выполнения услуг, объем услуг, а также информацию о соисполнителях по форме 7 «Анкета контрагента» и форме 14 «Декларация о принадлежности контрагента к субъектам малого или среднего предпринимательства» Документации по запросу предложений.

5.5.5. Исполнитель обязан координировать работу всех соисполнителей, проверять качество предоставления услуг в соответствии с действующими нормами и техническими условиями и объемы предоставления ими услуг и действовать исключительно в интересах заказчика.

5.5.6. Исполнитель обязан обеспечить своевременное устранение соисполнителями недостатков и дефектов, выявленных при приемке предоставленных услуг и в период гарантийной эксплуатации объекта.

5.5.7. При планирующемся привлечении для предоставления услуг нескольких соисполнителей, исполнитель должен предусмотреть и организовать их взаимодействие в процессе выполнения услуг с учётом сроков их исполнения.

6. Оборудование и материалы:

Все необходимые исследования проводятся на лабораторном оборудовании Исполнителя.

Организация Исполнителя обязана обеспечить соответствие применяемой измерительной аппаратуры метрологическим требованиям, требованиям ГОСТ и ТУ. Наличие документов государственной метрологической поверки измерительных приборов обязательно.

7. Для предоставления услуг Исполнителем Заказчик обеспечивает:

- энергоснабжение предоставления услуг, выполняемых исполнителем;

- допуск персонала исполнителя на рабочие места в течение всего срока предоставления услуг

- подачу плановых заявок на вывод оборудования.