# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

# на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ по

# водолазному обследованию подводных частей напорных сооружений Палакоргской, Маткожненской, Выгостровской ГЭС Каскада Выгских ГЭС филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1»

номер закупки по ГКПЗ: №3300/6.42-2514

- Общие требования.

Требования к месту выполнения работ:

Республика Карелия:

Беломорский р-н, пос. Сосновец, Маткожненская ГЭС;

Беломорский р-н, пос. Золотец, Выгостровская ГЭС;

Беломорский р-н, пос. Летнереченский, Палакоргская ГЭС.

Контактный телефон ответственного лица, составившего техническое задание

(814-31)36-400, ведущий инженер ПТО КВГЭС Бондарович Константин Иванович.

Контактный телефон ответственного лица гидротехнической службы аппарата управления филиала «Карельский»

Нюхтиков Владимир Николаевич (8142) 71-38-80

Требования к срокам выполнения работ:

Начало:        июль 2012 года.

Окончание: сентябрь  2012 года.

Сроки проведения работ по каждому объекту уточняются и согласуются с КВГЭС.

Ценовая характеристика стоимости работ должна определяться в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

Предложение участника должно включать в себя смету, составленную на основании «Территориальной Сметной Нормативной Базы Республики Карелия» в редакции 2009 г.

- Требования к выполнению работ.

Цель обследования

Целью обследования является определение состояния подводных частей бетонных и земляных гидротехнических сооружений Палакоргской, Маткожненской, Выгостровской ГЭС каскада Выгских ГЭС. В соответствии с 5.4.1.10 Стандарта СТО 17330282.27.140.003-2008 осмотр подводных частей гидротехнических сооружений и туннелей производится после первых двух лет их эксплуатации и в дальнейшем через каждые 5 лет.

1. Описание объектов, подлежащих обследованию:

1.1. Маткожненская ГЭС расположена в Беломорском районе Республики Карелия на реке Нижний Выг, около пос. Сосновец. Уровень верхнего бъефа (УВБ) 47,30 м, максимальный уровень нижнего бъефа (УНБ) 27,0 м.

Комплекс гидротехнических сооружений включает:

- подводящий канал с дамбами;

- здание напорного бассейна с напорными водоводами;

- здание ГЭС;

- отводящий канал;

- сооружения отвода Маткожненского ручья.

Гидротехнические сооружения отнесены ко I классу капитальности.

Водолазному обследованию подлежат подводная часть здания напорного бассейна, подводная часть здания ГЭС, подводная часть сопрягающих подпорных стенок подводящего канала и отводящего канала, осмотр крепления дна подводящего канала и верхового откоса дамб подводящего канала.

Напорный бассейн – многокамерный со щитовым помещением и наклонным выводом турбинных водоводов сопрягается с дамбами подводящего канала с помощью право- и левобережной подпорных бетонных стенок (№ 1 и № 2). В основании щитовой стенки находится массивная железобетонная плита, единая для напорных водоводов и здания ГЭС. По напорному фронту она разделена двумя температурными швами на 3 секции, в которых имеются по два водопроводящих отверстия. Подпорные стенки разрезаны температурно-осадочными швами на 3 секции каждая, от подводной части щитовой стенки они также отделены швами. Напорные грани подпорных стенок покрыты асфальтобитумной штукатуркой слоем до 1 см, с низовой стороны выполнена каменная призма, пространство между ней и стенками заполнено песком.

Грунты основания – биотитовые сланцы и гранито-гнейсы с большим содержанием слюды. Под зубом щитовой и подпорными стенками выполнена однорядная цементационная завеса глубиной 3 м с шагом скважин 1 м. Подпорные стенки заделаны в скалу на 1,2 м, флютбет щитовой стенки – на 1 м. В плите основания щитовой стенки проложена потерна 1,5 х 2 м, в которой выполнен дренаж.

Подпорные стенки сопрягаются с дамбами подводящего канала с помощью шпунтовой диафрагмы, заделанной в бетон на 1,7 м.

Размеры подводной части напорного бассейна: длина 49,38 м, ширина 14,07 м, высота 22,94 м., шесть водоводов, разделенных бычками. Отметка порога 33,8 м, отметка УВБ – 47,30 м. Максимальная глубина погружения водолаза – 13,5 м

Подпорная стенка №1 (сопряжение правобережной дамбы подводящего канала со зданием напорного бассейна) длина 38,0 м, высота переменная 19,6 м – 25,8 м, минимальная отметка подошвы 24,02 м

Подпорная стенка №2 (сопряжение левобережной дамбы подводящего канала со зданием напорного бассейна) длина 38,0 м, высота переменная 19,1 м – 19,6 м, минимальная отметка подошвы 30,00 м

Здание ГЭС деривационного типа имеет подводную часть в виде монолитного железобетонного массива, заглубленного на 20 м в скалу и разрезанного двумя температурно-осадочными швами на три блока. В подводной части расположены изогнутые отсасывающие трубы длиной 18,2 м и выходным сечением 9,20 х 4,65 м, облицованные металлом, три отверстия, разделенные бычками. Отметка порога ремонтного затвора – 16,40 м.

Температурно-осадочные швы со стороны бьефов перекрыты битумными шпонками, за верховой и перед низовой шпонками устроены дренажные колодцы, бетонные поверхности швов оклеены двумя слоями рубероида.

В основании залегают коренные породы – гнейсы и гранито-гнейсы с отдельными прослоями биотитовых сланцев мощностью до 3,5 м. Покрывающие их рыхлые отложения в виде иольдиевых песков и глин, а также моренные гравелистые супеси, были выбраны при строительстве.

Размеры подводной части здания ГЭС: длина 58,6 м, ширина 27,1 м, высота 19,78 м. Максимальная глубина погружения водолаза в нижнем бъефе – 10,6 м.

Подводящий канал общей длиной 580 м, дно и откосы дамб укреплены слоем каменной наброски толщиной 0,3-0,55 м. Дно подводящего канала горизонтальное, отметка дна изменяется от 36,5 м до 38,5 м, ширина канала по дну на основном участке около 25,0 м, при подходе к щитовой стенке дно канала на длине 20 м расширяется до 39,0 м и соответственно понижаясь до отм.33,80 м. Заложение напорных откосов дамб подводящего канала 1:5 – 1:3,25. Максимальная глубина погружения водолаза 13,5 м.

1.2. Палакоргская ГЭС расположена в Беломорском районе Республики Карелия на реке Нижний Выг в 11 км от п. Летнереченский. Уровень верхнего бъефа (УВБ) 60,20 м, максимальный уровень нижнего бъефа (УНБ) 50,4 м.

Комплекс гидротехнических сооружений включает:

- подводящий канал с дамбами;

- здание ГЭС с водоспуском;

- отводящий канал.

Гидротехнические сооружения отнесены ко II классу капитальности.

Водолазному обследованию подлежат подводная часть здания ГЭС и водоспуска, подводная часть сопрягающих стенок подводящего канала и отводящего канала, подводная часть железобетонных опор моста в нижнем бъефе ГЭС, осмотр крепления верхового откоса дамб подводящего канала.

Здание ГЭС (с водоспуском) руслового типа, имеет три блока агрегатов и блок монтажной площадки. Массив здания разделен на две части температурным швом, проходящим между 1 и 2 агрегатами и уплотненным профильной резиной.

Подводная часть здания выполнена из малоармированного монолитного бетона. Сборный железобетон применен на перекрытии отсасывающих труб и в забральных балках входных отверстий водоводов. В подводной части расположены отсасывающие трубы (отметка пола 41,65 м), спиральные камеры, водоводы (отметка дна 45,94 м), дренажные колодцы (отметка дна 38,0 м) и водоспуск. Массив подводной части имеет наинизшую отметку подошвы – 37,5 м, наивысшую – 61,5 м (пол щитового помещения).

Здание ГЭС заглублено в скалу на 10-12 м. Противофильтрационные элементы представлены бетонным зубом под верховой гранью фундаментной плиты, через который выполнена однорядная цементационная завеса глубиной до 10 м и длиной 66,2 м, шагом скважин 1,5 м.

Со стороны верхнего бьефа здание ГЭС сопрягается с дамбами подводящего канала. Правобережная дамба сопрягается с подводным массивом станционного узла бетонной диафрагмой длиной 44,9 м, врезанной в скалу (отм.56,8 м). Сопряжение левобережной дамбы выполнено бетонной стенкой №4.

Со стороны нижнего бьефа здание ГЭС сопрягается со скальным левым берегом отводящего канала и справа – с подпорной стенкой № 8.

Размеры подводной части здания ГЭС: длина 80,0 м, ширина 39,9 м, высота 22,94 м, максимальный напор 12,1 м.

Отсасывающие трубы с горизонтальным дном. Выходное отверстие отсасывающих труб размером 13,5*5,5 м разделено промежуточным бычком толщиной 1,5 м на два отверстия по 6,0*5,5 м.

Спиральные камеры трапецеидального сечения с плоским потолком (отм.54,39 м) и отметкой пола 45,94 м. Толщина бетонного потолка спиральной камеры 1,2 м. подводящие водоводы прямоугольного сечения с горизонтальным дном. Каждый водовод разделен промежуточным бычком толщиной 1,7 м на два отверстия по 6,5 м.

Водоспуск донного типа, выполнен как водослив с широким порогом. Гасителем энергии потока служит водобойная стенка.

Основные проектные параметры водоспуска

длина порога                               6,5 м

ширина по подошве                    39,9 м

высота                                          6,8 м

размер входного отверстия        6,5 х 6,6

максимальный напор                  6,6 м

Размеры подпорных и облицовочных стенок указаны в таблице.

| Наименование стен | Местоположение и назначение | Длина, м | Отметка верха, м | Отметка подошвы, м | Наибольшая высота, м | Ширина по гребню, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпорная стенка №1 | Сопряжение подводящей расчистки водоспуска с правым берегом подводящего канала | 44,9 | 56,8 | 53,5-52,5 | 4,3 | 0,5 |
| Облицовочная стенка №2 | Сопряжение входа в водоприемник ГЭС с правым берегом подводящего канала | 32,7 | 52,9 | 45,94-47,34 | 5,56 | - |
| Облицовочная стенка №3 | Сопряжение входа в водоприемник ГЭС с левым берегом подводящего канала | 46,2 | 55,0-55,5 | 45,94 | 9,56 | 0,5 |
| Подпорная стенка №4 | Сопряжение ГЭС с левым берегом подводящего канала | 24,0 | 61,5 | 51,5-53,0 | 10,0 | 0,5 |
| Подпорная стенка №5 | Сопряжение моста с левым берегом отводящего канала | 18,0 | 56,06 | 51,7 | 4,36 | 0,4 |
| Облицовочная стенка №7 | Стенка, разделяющая потоки воды от ГЭС и водоспуска | 20,0 | 51,2-46,6 | 41,3 | 9,9 | 1,1; 1,9 |
| Подпорная стенка №8 | Стенка, обрамляющая станционную площадку со стороны отводящего канала | 57,0 | 55,65 | 45,7-47,75 | 7,95 | 0,6 |

Подводящий канал общей длиной 223,5 м, огражден левобережной и правобережной приканальными дамбами длиной 150 м и 180 м соответственно. Канал имеет трапецеидальное сечение с шириной по дну 43-48 м, заложением откосов в мягких грунтах 1:2,75-1:3, в скале – 5:1, верховой откос в насыпи 1:3-1:3,25. Откосы дамб укреплены слоем каменной наброски толщиной 0,7 м. Дно подводящего канала горизонтальное, отметка дна изменяется от 54,0-55,0 м в начале канала до 45,94 м в конце канала. Максимальная глубина погружения водолаза 14,26 м

Мост через отводящий канал Палакоргской ГЭС – мост железобетонный, балочный, разрезной, 1968 года постройки. Полная длина моста 59,8 м. опоры моста – железобетонные двустолбчатые. Сечение столбов 1 м *1 м (верховой) и 1,5 м *1,0 м (низовой).

1.3. Выгостровская ГЭС расположена в Беломорском районе Республики Карелия на реке Нижний Выг, около пос. Золотец. Уровень верхнего бъефа (УВБ) 26,20 м, максимальный уровень нижнего бъефа (УНБ) 13,3 м.

Комплекс гидротехнических сооружений Выгостровской ГЭС включает:

- земляную плотину;

- защитную дамбу;

- подводящий канал с левобережной дамбой и правобережной бетонной стенкой;

- водосброс;

- здание ГЭС;

- отводящий канал.

Гидротехнические сооружения отнесены к III классу капитальности.

Водолазному обследованию подлежат: подводная часть здания ГЭС со стороны верхнего и нижнего бъефа, подводная часть правобережной бетонной стенки и левобережной подпорной стенки подводящего канала, подводная часть водосброса, верховой откос левобережной дамбы подводящего канала.

Правобережная стенка подводящего канала бетонная, разделена на 27 секций, с 4 температурными швами. В поперечном сечении стенка на длине 360 м (24 секции) представляет собой трапецию с наклоном лицевой грани 20:1, тыловой грани – 5:1 и шириной по верху 0,5 м. Со стороны нижнего бьефа выполнена засыпка из камней и грунтов выемки. В примыкании к зданию ГЭС три секции (диной 30 м) выполнены в виде напорной стенки усиленного профиля с наклоном тыловой грани 4:1 и шириной по гребню 1,2 м.

В основании стенки залегают трещиноватые биотитовые гнейсы.

В качестве противофильтрационного элемента по всей длине стенки под напорной гранью устроена цементационная завеса глубиной 6-10 м, с шагом скважин 1,0 м.

Правобережная стенка примыкает в начале канала к водосбросу, в конце канала – к правобережному устою здания ГЭС.

Водосброс длиной 60,4 м, строительной высотой 8,4 м, является пятипролётным поверхностным водосливом с широким порогом, заглубленным в скалу на 2 - 4 м. Сооружение представляет собой малоармированную неразрезную конструкцию из плиты, четырех бычков толщиной 1,6 м и двух массивных устоев. Устои имеют переменное сечение с уклонами наружных граней  4:1.

Основанием водосброса служат биотитовые гнейсы, пересеченные трещинами в трех направлениях, заполненными песчано-глинистым материалом. Противофильтрационные устройства сооружения представлены бетонным зубом глубиной 1,0 м и шириной 2,0 м, в основании которого вдоль напорного фронта выполнена однорядная цементационная завеса глубиной 6,0 м и шагом скважин 1,0 м.

Водосброс сопрягается с земляной плотиной и правобережной стенкой подводящего канала с помощью сопрягающих бетонных стенок. Правая стенка длиной 32 м, высота около 7,0 м, ширина по верху 0,6 м, поперечное сечение трапецеидальное, откосы граней с обеих сторон 10:1. Левая сопрягающая стенка длиной 15 м, выполнена в плане по окружности радиусом 6,4 м.

Основные фактические параметры водосброса:

длина по гребню                                 60,4 м

строительная высота                           8,4 м

ширина по гребню                              20,5 м

ширина по подошве                            61,50 м

максимальный напор                            7,0 м

количество отверстий                           5

размер отверстия                                 10 х 7,0

превышение гребня над НПУ              1,3 м

Здание ГЭС руслового типа совмещено со щитовым помещением. Подводная часть здания выполнена из армированного бетона и заглублена в скалу на 15 м. Здание ГЭС разрезано температурным швом, уплотненным профильной резиной, на два агрегатных блока.

Биотитовые гнейсы в основании здания ГЭС разбиты системой трещин, две наиболее крупные тектонические трещины шириной от 6 до 30 см имеют меридиональное направление. Под зданием ГЭС на расстоянии 1 м выше оси сороудерживающих решеток выполнена однорядная цементационная завеса глубиной 10 м с шагом скважин 1 м. Завеса сопрягается с цементационной завесой правобережной стенки подводящего канала и шпунтовой стенкой левобережной дамбы.

Спиральные камеры выполнены из монолитного железобетона. Каждый водовод разделен промежуточным бычком на два отверстия. Бычки имеют два ряда пазов: для решеток и для затворов. Со стороны верхнего бъефа водоводы имеют забральную балку с отметкой низа 24,6 м. Забральная балка выполнена из сборного железобетона.

Отсасывающие трубы – изогнутые с расширяющимся диффузором, бетонные, длина отсасывающей трубы -21,5 м, длина диффузорной части – 17,7 м, высота 3-6 м, выходное сечение -5,5*6,0 м (4 выходных отверстия), толщина среднего бычка отсасывающей трубы 1,5 м. Между отсасывающими трубами возведен раздельный бык в виде железобетонной коробки шириной 3,5 м с бетонными стенками толщиной по 1,0 м и 1,5 метровой полостью, заполненной камнем.

Здание ГЭС сопрягается с левобережной дамбой и правобережной стенкой подводящего канала, с отводящим каналом – с помощью сопрягающих бетонных стенок длиной 10-12 м.

Размеры подводной части здания ГЭС: длина 37,5 м, ширина 33,0 м, высота 24,0 м, максимальный напор 12,1 м.

Отметка порога СУР -15,14 м. Отметка уровня воды перед зданием ГЭС – 26,00 м. Максимальная глубина погружения водолаза –  10,86 м.

Подводящий канал открытого типа, длиной 380 м, трапецеидального сечения с шириной по дну 40,5 м и глубиной до 6,0 м. Канал выполнен в полувыемке – полунасыпи. С правого берега канал образован подпорной бетонной стенкой, с левого берега – насыпной дамбой. Почти на всём протяжении канал имеет скальное, необлицованное дно.

Левобережная дамба подводящего канала длиной 308 м, максимальной высотой 8,5 м, отсыпана из разнозернистого песка с коэффициентом фильтрации 2,5 м/сут. Гребень дамбы покрыт слоем гравия толщиной 0,2 м, верховой откос (заложением 1:3-1:4) укреплен каменной наброской из несортированного камня по слою обратного фильтра. Со зданием ГЭС дамба сопрягается с помощью левобережной подпорной стенки, доведенной до скалы и ориентированной вдоль потока.

Укрупненная ведомость (опись)

# объема работ на

# водолазное обследование подводных частей напорных сооружений Палакоргской,

# Маткожненской, Выгостровской ГЭС

| № п.п | Вид работ | Ед. изм. | Кол-во | Максимальная глубина воды,м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Маткожненская ГЭС |  |  |  |
| 1 | Водолазное обследование подводной части сопрягающих бетонных стенок №1 и №2 подводящего канала | м2 | 1434 | 13,5 |
| 2 | Водолазное обследование температурных швов на сопрягающих стенках | п.м | 114 | 13,5 |
| 3 | Водолазное обследование подводной части здания напорного бассейна (порог, забральная балка, бычки) | м2 | 638 | 13,5 |
| 4 | Водолазное обследование подводной части здания ГЭС с нижнего бъефа (порог, бычки, пазы рем.затворов, т/швы) | м2 | 521 | 10,6 |
| 5 | Водолазное обследование дна подводящего канала | м2 | 14 780 | 10,8 |
| 6 | Водолазное обследование крепления верхового откоса дамб подводящего канала | м2 | 45 700 | 10,8 |
|  | Палакоргская ГЭС |  |  |  |
| 1 | Водолазное обследование бетонных подпорных и облицовочных стенок со стороны верхнего бъефа (№1-№4) | м2 | 1 078 | 14,26 |
| 2 | Водолазное обследование бетонных подпорных и облицовочных стенок со стороны нижнего бъефа (№5, №7, №8) | м2 | 315 | 8,55 |
| 3 | Водолазное обследование подводной части здания ГЭС со стороны верхнего бъефа (порог водоводов, бетонное крепление дна перед водоводами, забральная балка, бычки) | м2 | 1 245 | 14,26 |
| 4 | Водолазное обследование подводной части здания ГЭС со стороны нижнего бъефа (бетон отсасывающих труб и бычков отсас.труб, плита водоспуска, водобойная стенка, крепление дна за водоспуском) | м2 | 2 564 | 8,55 |
| 5 | Водолазное обследование опор моста в зоне переменного уровня воды (10 шт.). | м2 | 78 | 2,0 |
| 6. | Водолазное обследование крепления верхового откоса дамб подводящего канала | м2 | 1 170 | 6,2 |
| 7. | Водолазное обследование дна подводящего канала | м2 | 6 450 | 6,2 |
| 8. | Подъем из воды бревен массой до 0,6 т | предмет | 150 |  |

|  | Выгостровская ГЭС |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водолазное обследование правобережной бетонной стенки подводящего канала | м2 | 1 776 | От 5,2 м до 10,86 м |
| 2 | Водолазное обследование левобережной бетонной подпорной стенки подводящего канала и места сопряжения с земляной дамбой. | м2 | 455 | 10,86 |
| 3 | Водолазное обследование подводной части здания ГЭС со стороны верхнего бъефа (порог, бычки, забральная балка) | м2 | 462 | 10,86 |
| 4 | Водолазное обследование подводной части здания ГЭС со стороны нижнего бъефа (бетон отсасывающих труб и бычков отсас.труб, облицовка металлических закладных пазов шандор Н.Б., состояние защитных решёток клапанов откачки воды из отсасывающей трубы, сопрягающие бетонные стенки с отводящим каналом). Состояние бетона в месте расположения лазов в приямок здания ГЭС. | м2 | 1 213 | 8,7 |
| 5 | Водолазное обследование подводной части водосброса со стороны верхнего бъефа (4 бычка и 2 береговых устоя, плита водосброса, место сопряжения с правобер. бетонной стенкой). Со стороны Н.Б. состояние грунта под бетонной плитой водобоя. | м2 | 380 | 7,9 |
| 6 | Осмотр крепления верхового откоса левобережной дамбы подводящего канала | м2 | 6 350 | 7,2 |

2. Оборудование, приспособления для выполнения работ поставляет Подрядчик. Подрядчик обязан иметь оборудование для подводной видеосъемки (собственное или арендованное). В состав оборудования должен входить монитор для возможности наблюдений и коррекций действий водолаза.

3. По окончании работ, Подрядчик обязан предоставить Заказчику по каждой ГЭС отдельный отчет о состоянии подводных частей ГТС, с ведомостями и картами дефектов. К отчету должны прилагаться полученные видеоматериалы в формате DVD фильма, с обязательным созданием корневого меню, с возможностью маршрутизации по объектам съемки с привязкой по времени. Технический отчет оформляется в 2-х экземплярах на бумажном носителе и в электронном виде.

Особые условия.

Производство работ и требования к персоналу подрядной организации

по выполнению водолазного обследования подводных частей напорных сооружений Палакоргской, Маткожненской, Выгостровской ГЭС Каскада Выгских ГЭС

При производстве работ Подрядчик должен соблюдать требования нормативных документов, регламентирующих безопасное проведение данных работ:

1.1	ПТЭ р. 2. – «Территория, производственные здания и сооружения»

1.2.	СО 34.04.181-2003. Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений эл. станций и сетей.

1.3.	СО 153- 34.03.150-2003 (РД 153-34.0-03.150-00) Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок: /Утв. Приказом Минэнерго РФ от 27.12.2000 № 163.

1.4.	СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00). Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий.

1.5.	РД 153-34.0-03.205-2001 Правила безопасности при обслуживании ГТС и ГМО энергоснабжающих организаций.

1.6.	Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями [СО 153-34.03.204 (РД 34.03.204), с изменением №1/1995 г., № 2/1995 г.,  № 3/1996 г]. Утверждены Управлением по ТБ и промышленной санитарии Минэнерго СССР  27.03.91.

1.7.	Межотраслевые правила по охране труда при электро- и газосварочных работах (ПОТ РМ-020-2001). Утверждены постановлением Минтруда России от 09.10.2001 №72.

1.8.	СТО 17330282.27.140.003-2008. Гидротехнические сооружения. Организация эксплуатации и технического обслуживания. Нормы и требования.

1.9.	«Правила водолазной службы» РД 31.84.01-90.

Требования к подрядной организации:

Общие требования:

- Опыт проведения подводно-технических работ не менее 3 лет;

- Наличие разрешительных документов, действующих на территории Российской Федерации, необходимых для выполнения работ на весь срок действия договора.

- Обеспечить соответствие сметной документации требованиям системы ценообразования, принятой в ОАО “ТГК-1”;

Специальные требования:

- располагать кадрами, обладающими соответствующей квалификацией для осуществления данного вида работ;

- персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда, пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов;

- Наличие обученного и аттестованного персонала с опытом работы, ИТР (руководителей работ), с подтверждающими документами (удостоверениями), имеющих право:

- быть руководителем работ по наряду;

- быть производителем работ по наряду;

- на производство специальных работ.

- у персонала выполняющего работу с применением электроинструмента, должна быть группа по электробезопасности, соответствующая «Межотраслевым правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок»;

- предоставить список работников, ответственных за безопасность проведения работ, с указанием их фамилий и инициалов, должностей и групп;

- иметь все виды и типы оборудования, необходимые для выполнения работ. Оборудование должно находиться в рабочем состоянии и не использоваться на других объектах до окончания производства работ;

- самостоятельно выполнять погрузочно-разгрузочные работы и другие виды работ с применением автокранов;

- самостоятельно выполнять транспортное обеспечение работ: перевозку необходимых материалов, а также вывоз мусора образовавшегося в ходе выполнения работ;

- обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком;

- обеспечить наличие у работников подрядной организации однотипной одежды с названием и логотипом организации – подрядчика.

- работники подрядчика (поставщика) должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», подрядчик (поставщик) должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим договором.

- подрядчик обязан соблюдать требования СЭМ ОАО «ТГК-1» по управлению значимыми экологическими аспектами в рамках деятельности, определенной настоящим договором (пункт включается в договор в случае, если деятельность подрядчика связана со значимыми экологическими аспектами: образование, сбор, вывоз и размещение строительно-промышленных отходов, а также других отходов I-IV классов опасности).

- подрядчик несет ответственность за соблюдение требований природоохранного законодательства Российской Федерации и СЭМ ОАО «ТГК-1».

Требования к Субподрядчикам:

- При планирующемся привлечении для выполнения работ Субподрядчиков, Подрядчик должен иметь лицензию на исполнение функций Генерального подрядчика.

- При необходимости проведения работ субподрядом, договора субподряда должны быть на объем не более 30% от цены предложения.

- Подрядчик должен включить в свою заявку на участие в открытом запросе предложения подробные сведения обо всех Субподрядчиках, которых он предполагает нанять для выполнения работ, включая процентное соотношение при распределении объемов работ.

- Подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного Субподрядчика требованиям предквалификационной документации Организатора открытого запроса предложений.

- Организатор открытого запроса предложений оставляет за собой право отклонить любого из предложенных Субподрядчиков.

Особое требование к документам на виды деятельности,

связанные с выполнением договора.

Участник должен иметь лицензии, свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданное саморегулируемой организацией, сертификаты, необходимые для выполнения работ на весь срок договора, в т.ч.:

Свидетельство СРО о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства:

30. Гидротехнические работы, водолазные работы

30.11. Водолазные (подводно-строительные) работы, в том числе контроль за качеством гидротехнических работ под водой

Требования к сроку действия Предложения.

Предложение действительно в течение срока, указанного Участником в письме о подаче оферты. В любом случае этот срок не должен быть менее 60 календарных дней со дня, следующего за днем окончания приема Предложений. Указание меньшего срока может быть основанием для отклонения Предложений.