ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ по

капитальному ремонту  гидроагрегата № 2 Палакоргской ГЭС

Каскада Выгских ГЭС филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1» в 2013 году.

Номер закупки по ГКПЗ:  3300/2.15-398

Код по ОКВЭД – 40.10.42

Код по ОКДП – 4530320

- Общие требования.

Требования к месту выполнения работ: Республика Карелия, Беломорский район, поселок Летнереченский, Палакоргская ГЭС.

Контактный телефон ответственного лица, составившего техническое задание:

- ведущий инженер ПТО  каскада Выгских ГЭС Харитонов Геннадий Николаевич,                   тел. (814-31) 36-302.

Контактные телефоны ответственных лиц в аппарате управления филиала «Карельский»:

-зам. начальника ЭТС филиала "Карельский" Картошкин Роман Юрьевич, тел. (814-2) 71-38-94;

-инженер ГТС филиала "Карельский" Ванаг Имант Эмильевич, тел. (8142) 71-38-79.

Требования к срокам выполнения работ:

Начало Работ:       февраль 2013 года

Окончание Работ: декабрь 2013 года

- Изготовление и поставка запасных частей:

Начало Работ:       февраль 2013 года

Окончание Работ: октябрь 2013 года

- Капитальный ремонт гидроагрегата № 2 Палакоргской ГЭС

Начало Работ: 								            26 августа 2013 года

Предремонтные испытания г/а, вывод в ремонт:          «26 августа-:-01 сентября» 2013 года

Начало выполнения работ по капитальному ремонту:                       «02» сентября 2013 года

Срок завершения работ по капитальному ремонту:                             «04» декабря 2013 года

Начало пуско-наладочных работ:                                                            «25» ноября 2013 года

Окончание пуско-наладочных работ:                                                    «04» декабря 2013 года

В соответствии п. 2.9.12 «Правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей» (СО 34.04.181-2003) окончанием капитального ремонта является время включения гидроагрегата в сеть.

Окончание капитального ремонта:                                                         «04» декабря 2013 года

-Проведение виброиспытаний гидроагрегата перед капитальным ремонтом:

08-:-09 августа 2013 г.

Начальная (максимальная) цена закупки: 24 688 000 руб. без учета НДС.

(III кв. - 4 514 000 руб.; IV кв. - 20 174 000 руб.),

Нормативные документы, на основании которых определяется стоимость работ:

- Трудоемкость к «Базовым ценам на работы по ремонту энергетического оборудования, адекватным условиям функционирования конкурентного рынка услуг по ремонту и техперевооружению». ч.4.

- Трудоемкость к «Базовым ценам на работы по ремонту энергетического оборудования, адекватным условиям функционирования конкурентного рынка услуг по ремонту и техперевооружению». ч.13.

Ценовая характеристика стоимости работ должна быть определена на основании сметной документации (приложение к техническому заданию), составленной в соответствии с укрупненной ведомостью работ (указанной в техническом задании) и требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1». Приложение сметной документации к оферте участника ОЗП обязательно.

Технические характеристики:

Гидрогенератор:

| Тип гидрогенератора: | ВГС 850/70-88. |
| --- | --- |
| Дата изготовления: | 1966 г. |
| Дата установки: | 1967 г. |
| Номинальная мощность: | 10 000 кВт |
| Номинальное напряжение статора: | 10,5 кВ. |
| Тип изоляции ротора: | витковая на основе асбеста |
| Тип подпятника: | однорядный на жесткой опоре |
| Тип маслоохладителя: | прямоугольный |
| Место нахождения контактных колец: | на опоре маслоприёмника (на надставке вала) |
| Диаметр шейки вала в зоне ГП: | 2,0 м. (Количество сегментов ГП – 16 шт.) |
| Диаметр ротора генератора: | 8,056 м. |
| Диаметр зеркального диска: | 2,1м. |
| Высота стали статора: | 0,7 м. |
| Высота стали ротора: | 1,0 м. |
| Вес сегмента подпятника: | 0,056 тн. (Количество сегментов п/п-8 шт.) |
| Вес маслоохладителя: | 0,002 тн. *8 шт. |
| Вес воздухоохладителя: | 0,545 тн. *8 шт. |
| Вес вала генератора: | 22,570 тн. |

Гидротурбина:

| Тип гидротурбины: | ПЛ 661-ВБ-550 |
| --- | --- |
| Дата изготовления: | 1964 г. |
| Тип сервомотора: | прямоосный одноцилиндровый на крышке турбины |
| Номинальное число оборотов: | 68,2 об/мин. |
| Направление вращения: | правое. |
| Число лопастей рабочего колеса: | 4 шт. |
| Диаметр рабочего колеса: | 5,5 м. |
| Вес рабочего колеса: | 42,072тн |
| Диаметр фланцевого соединения крышки сервомотора рабочего колеса с втулкой рабочего колеса вала: | 1950 мм. |
| Диаметр фланца вала турбины (сопр с валом генератора): | 1100 мм. |
| Вес вала турбины: | 10,922 тн. |
| Диаметр шейки вала турб: | 720 мм. |
| Тип подшипника турбины | резиновые вкладыши, на водяной смазке, количество-12 шт. |
| Количество и вес лопаток направляющего аппарата: | 24 шт. (Вес одной лопатки 1,21 т) |
| Диаметр направляющего аппарата: | 6400 мм. |
| Диаметр поршня сервомотора направляющего аппарата: | 350 мм. |
| Диаметр регулирующего кольца направляющего аппарата: | 4400 мм. |

- Требования к выполнению работ.

  - Изготовление и поставка материалов и запасных частей.

Требования к срокам выполнения работ:

Начало:                 февраль    2013г.

Окончание:          октябрь     2013г.

ВЕДОМОСТЬ

объёмов по ремонту оборудования в заводских условиях

и поставке запасных частей для капитального ремонта гидроагрегата № 2

Палакоргской ГЭС каскада Выгских ГЭС

| № п/п | Наименование оборудования | Наименование работ |  | Объем планируемых работ |  | Вид работ | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Един. измер. | Объем работ |  |  |
| I | Подпятник, генераторный подшипник |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 2 3 | Проточка зеркала подпятника в заводских условиях Шлифовка ступицы (8-9 класс чистоты), в зоне работы генераторного подшипника Изготовление изоляции сегментов генераторного подшипника из стеклотекстолита; | Зеркало Шт. Шт. | 1 1 16 | Св. типовой Св. типовой Св. типовой | Подрядчик Подрядчик Подрядчик |
|  |  | 4 5 | Изготовление изоляционных втулок болтов крепления и хвостовиков сегментов генераторного подшипника из стеклотекстолита; Изготовление уплотнения выгородки ванны подпятника ; | Шт ШТ.. | 64 1 | Св. типовой Св. типовой | Подрядчик Подрядчик |
| II | Турбинный подшипник |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Изготовление деталей крепления ТП (болтов, шпилек, гаек) Приложения № 1; | компл. | 1 | Св. типовой | Подрядчик |
| III | Маслоприемник |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Изготовление бронзовых втулок; | Компл. | 1 | Св. типовой | Подрядчик |
|  |  | 2 | изготовление буксы и штанг маслоприемника; | Компл. | 1 | Св. типовой | Подрядчик |
|  |  | 3 | Изготовление изоляционных втулок; | Компл. | 1 | Св. типовой | Подрядчик |
|  |  | 4 | Изготовление изолирующих прокладок; | Компл. | 1 | Св. типовой | Подрядчик |
| IV | Вал турбины, вал генератора |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Ремонт(восстановление)вала турбины в зоне работы турбинного подшипника, проточка и шлифовка вала турбины в районе работы ТП (при необходимости по результатам визуального осмотра и замеров) и пояска под датчик боя вала в заводских условиях; | Вал | 1 | Св. типовой | Подрядчик |
|  |  | 2 | Проточка торцевых поверхностей вала турбины; | Вал | 1 | Св. типовой | Подрядчик |
|  |  | 3 | Проточка торцевых поверхностей вала генератора и вала надставки; | Шт. | 3 | Св. типовой | Подрядчик |
| V | Направляющий аппарат |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Изготовление втулок штоков сервомоторов; | Втулка | 2 пары | Св. типовой | Подрядчик |
|  |  | 2 | Изготовление манжет сервомоторов; | Шт. | 4 | Св. типовой | Подрядчик |
|  |  | 3 | Изготовление верхних и нижних манжет цапф лопаток НА. | шт. | 24+24 | Св. типовой | Подрядчик |
| VI | Система ТВС |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 2 3 4 5 5 | Изготовление кольцевых трубопроводов, сливного трубопровода и отводов охлаждения генератора Ø 150 мм, L=65м. (Приложение № 1) Изготовление трубопроводов от воздухоохладителей до кольцевого трубопровода, на смазку ТП (подводящего и отводящего)и отводов Ø 89 мм, L=85м. (Приложение № 1) Изготовление трубопровода смазки турбинного подшипника и отводов Ø 115 мм, L=10м. (Приложение № 1) Изготовление трубопровода откачки воды с крышки турбины и отводов Ø 60 мм, L=24м. (Приложение № 1) Приобретение медных (пластиковых) трубок для подключения манометров в шахте турбины Dу=10 мм, (Приложение № 1) Приобретение запорной арматуры. (Приложение № 1) | компл компл компл компл м шт. | 1 1 1 1 40 77 | Св. типовой Св. типовой Св. типовой Св. типовой Св. типовой Св. типовой | Подрядчик Подрядчик Подрядчик Подрядчик Подрядчик Подрядчик |
| VII | Статор генератора |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Изготовление полного комплекта (100 %) клиньев статора и подклинового бандажа из стеклотекстолита; | статор | 1 | Св. типовой | Подрядчик |
| VIII | Ротор главного генератора |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Изготовление новых подполюсных шайб из стеклотекстолита | Шт. | 10 | Св. типовой | Подрядчик |
|  |  | 2 | Изготовление клиньев полюсов ротора | Шт. | 352 | Св. типовой | Подрядчик |
|  |  | 3 | Изготовление корпусной изоляции полюсов из стеклотекстолита : |  |  |  |  |
|  |  |  | - боковая пластина | Шт. | 2х88 | Св. типовой | Подрядчик |
|  |  |  | - дуга | Шт. | 2х88 | Св. типовой | Подрядчик |
| IX | Щеточный аппарат |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Изготовление изолирующих втулок и шайб колец; | компл. | 1 | Св. типовой | Подрядчик |
| X | Рабочее колесо |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Изготовление шпилек и гаек крепления обтекателя РК. (М48) (Приложение № 1) | Шт. | 16+16 | Св. типовой | Подрядчик |
| XI | Система торможения |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 2 | Изготовление манжет тормозных цилиндров Изготовление тормозных накладок | шт. шт. | 8 8 | Св. типовой Св. типовой | Подрядчик Подрядчик |
| XII | Система пожаротушения |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Приобретение электромагнитных клапанов пожаротушения Ду-80 мм | Шт. | 4 | Св. типовой | Подрядчик |
| XIII | Система регулирования |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Приобретение электромагнитных клапановзолотника аварийного закрытия | Шт. | 2 | Св. типовой | Подрядчик |
| XIV | Крышка турбины |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Изготовление шпилек и гаек крепления крышки турбины, (М42) (Приложение № 1) | шт. | 48+48 | Св. типовой | Подрядчик |

  - Вибродиагностика гидроагрегата.

Требования к срокам выполнения работ:

Выполнение работ по вибродиагностике гидроагрегата до проведения капитального ремонта: 08-:-09 августа 2013 года.

Цель проведения работ:

Определение уровней вибрации статора, несущих конструкций и боя вала до капитального ремонта для оценки влияния ремонтных мероприятий на вибрационное состояние гидроагрегата.

Условия проведения работ:

- Испытания проводятся по программе, утвержденной главным инженером каскада Выгских ГЭС;

- Анализ производится в соответствии с «Методиками оценки технического состояния основного оборудования гидроэлектростанций» (СТО 17330282.27.140.001-2006);

- Испытания проводятся персоналом подрядчика имеющего лицензию на проведение данных работ с применением аппаратуры подрядчика.

  - Производство работ.

Особые условия:

Дефектоскопию узлов и деталей во время производства работ производится подрядчиком в рамках данного договора;

Обработка (проточка) вала турбины, вала генератора, зеркала выполнить в заводских условиях.

УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов работ по капитальному ремонту гидроагрегата №2

Палакоргской ГЭС каскада Выгских ГЭС

| № п/п | Наименование оборудования | Наименование работ |  |  | Объем планируемых работ |  | Вид работ | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Един. измер. | Объем работ |  |  |
| I | Подготовительные работы |  |  |  | Г\А | 1 |  |  |
|  |  | 1 2 3 4 |  | Составление и согласование с Заказчиком за 1 мес. до начала ремонта проекта производства работ; Составление сетевого графика ремонта гидроагрегата, согласование с Заказчиком за 1 мес. до начала ремонта; Оформление и передача Заказчику сдаточной документации (формуляров, актов); Виброиспытания гидроагрегата г/а до ремонта, составление заключения; |  |  | Типовой Типовой Типовой Типовой | Подрядчик Подрядчик Подрядчик Подрядчик |
| II | До разборки гидроагрегата |  |  |  | Г\А | 1 |  |  |
|  |  |  | 1 2 3 4 5 | Установка и снятие ремонтного инвентаря, средств механизации, защитного настила в машинном зале; Установка и снятие приспособлений для проворота ротора генератора; Проведение проворотов ротора гидроагрегата при помощи мостового крана, снятие замеров воздушных зазоров между полюсами ротора и активной сталью статора главного и регуляторного генераторов, зазоров между лопастями и камерой рабочего колеса(в трех точках при полном развороте и полном свороте лопастей), волны тормозного диска; Определение геометрических размеров (форм) КРК, рабочего колеса, ротора и статора главного генератора проворотом ротора гидроагрегата при помощи мостового крана; Проверка общей линии вала (биения вала), уклона, центровки штанг и маслоприемника, боя контактных колец, неперпендикулярности диска подпятника к оси гидроагрегата, проворотом ротора генератора с применением мостового крана;(Промежуточного вала нет) | Проворот Проворот Проворот | 1 1 1 | Типовой Св. ти-повой Св. типовой Св. типовой Типовой | Подрядчик Подрядчик Подрядчик Подрядчик Подрядчик |
|  |  |  | 6 | Проверка турбинного подшипника на “кач” |  |  | Св. типовой | Подрядчик |
|  |  |  | 7 | Проведение испытаний (по программе ЭТЛ) |  |  | Св. типовой | Заказчик |
|  |  |  | 8 | Маркировка всех узлов и деталей до начала работы |  |  | Типовой | Подрядчик |
|  |  |  | 9 | Снятие замеров зазоров между бронзовыми втулками и штангами маслоприемника и в гребенчатом лабиринтном уплотнении. | Уплотнение | 1 | Св. типовой | Подрядчик |
|  |  |  | 10 | Замер зазоров между нижним фланцем вала турбины и крышкой турбины. |  |  | Св. типовой | Подрядчик |
|  |  |  | 11 12 | Составление соответствующих формуляров, актов Демонтаж датчиков положения Н.А. и Р.К. с замером величин |  |  | Св. типовой Св. типовой | Подрядчик Заказчик |
| III | Воздухоразделяющие щиты |  |  |  | ВРЩ | 8 |  |  |
|  |  |  | 1 | Разметка, снятие и установка верхних и нижних воздухоразделяющих щитов; |  |  | Св. типовой | Подрядчик |
|  |  |  | 2 | Чистка, осмотр сварных соединений, устранение дефектов. Окраска ВРЩ. | М2 | 150 | Св. типовой | Подрядчик |
| IV | Верхняя крестовина, перекрытие верхней крестовины |  |  |  | ВК | 1 |  |  |
|  |  |  | 1 | Разметка и демонтаж рифленых перекрытий |  |  | Типовой | Подрядчик |
|  |  |  | 2 | Разметка и демонтаж балок перекрытия |  |  | Св.типовой | Подрядчик |
|  |  |  | 3 | Демонтаж верхней крестовин. (Тип генератора- зонтичный) |  |  | Св.типовой | Подрядчик |
|  |  |  | 4 | Чистка, промывка стальных конструкций верхней крестовины, рифленых перекрытий, балок, окраска рифленого перекрытия. | М2 | 80 | Св.типовой | Подрядчик |
|  |  |  | 5 | Монтаж верхней крестовин |  |  | Св.типовой | Подрядчик |
|  |  |  | 6 | Монтаж балок перекрытия. |  |  | Св.типовой | Подрядчик |
|  |  |  | 7 | Замена уплотнений и крепежа рифленых перекрытий |  |  | Св.типовой | Подрядчик |
|  |  |  | 8 9 | Монтаж рифленых перекрытий Установка и снятие ограждения вокруг статора. | т | 0,3 | Св.типовой Св.типовой | Подрядчик Подрядчик |
| V | Ротор главного генератора |  |  |  | Ротор | 1 |  |  |
|  |  |  | 1 | Демонтаж ротора, перемещение и установка на монтажной площадке; |  |  | Св. типовой | Подрядчик |
|  |  |  | 2 | Демонтаж и монтаж втулки(ступицы) ротора |  |  | Св.ти-повой | Подрядчик |
|  |  |  | 3 | Снятие формы ротора «стрелой» на монтажной площадке, при необходимости её исправление |  |  | Типовой | Подрядчик |
|  |  |  | 4 | Очистка от грязи и пыли обмотки ротора, железа |  |  | Св.ти-повой | Подрядчик |
|  |  |  | 5 | Визуальный осмотр разклиновки обода ротора |  |  | Типовой | Подрядчик |
|  |  |  | 6 | Проверка разклиновки обода ротора |  |  | Типовой | Подрядчик |
|  |  |  | 7 | Проверка целости, контакных поверхностей и крепления соединений демпферной обмотки ротора, проведение необходимого ремонта.(Крепление - паяное) |  |  | Типо вой | Подрядчик |
|  |  |  | 8 | Проверка стяжки активной стали ротора |  |  | Типовой | Подрядчик |
|  |  |  | 9 | Распайка межполюсных соединений |  |  | Типовой | Подрядчик |
|  |  |  | 10 | Демонтаж и взвешивание всех полюсов |  |  | Св.ти-повой | Подрядчик |
|  |  |  | 11 | Частичная замена подполюсных шайб, полная замена корпусной изоляции на всех полюсах | Кол-во повреждений, шт. | 10 | Типовой | Подрядчик |
|  |  |  | 12 | Проверка межвитковой изоляции катушек ротора, выполнение необходимого ремонта |  |  | Типовой | Подрядчик |
|  |  |  | 13 | Монтаж всех полюсов | Шт. | 88 | Типовой | Подрядчик |
|  |  |  | 14 | Пайка межполюсных соединений |  |  | Св.ти-повой | Подрядчик |
|  |  |  | 15 | Проверка крепления полюсов, обмоток полюсов, тормозного диска, выполнение необходимого ремонта |  |  | Св.ти-повой | Подрядчик |
|  |  |  | 16 | Осмотр токопровода,крепежа, переизолировка токопроводящих кабелей, кабелей от ротора до ЩКА и от ЩКА до панелей возбуждения, покраска | м | 120 | Типовой | Подрядчик |
|  |  |  | 17 | Ремонт шинопроводов, замена кабелей возбуждения от ротора до ЩКА и от ЩКА до ТВГ. | м | 120 | Св.ти-повой | Подрядчик |
|  |  |  | 18 | Измерение сопротивления полюсов ротора постоянному току, составление протокола |  |  | Типовой | Заказчик |
|  |  |  | 19 | Проверка состояния вентиляторов. (верхнего и нижнего). | Шт. | 2 | Св.ти-повой | Подрядчик |
|  |  |  | 20 | Ремонт и восстановление контактных поверхностей межполюсных соединений |  |  | Типовой | Подрядчик |
|  |  |  | 21 | Измерение переходных сопротивлений межполюсных соединений, составление протокола |  |  | Типовой | Заказчик |
|  |  |  | 22 | Проверка высотного положения полюсов относительно железа ротора, составление формуляра |  |  | Типовой | Подрядчик |
|  |  |  | 23 | Проверка параллельности оси ротора и продольной оси полюсов, нивелировка, составление формуляра |  |  | Типовой | Подрядчик |
|  |  |  | 24 | В/в испытания обмотки ротора, составление протокола |  |  | Типовой | Заказчик |
|  |  |  | 25 | Осмотр в соответствии с картой осмотра гидрогенератора, составление акта |  |  | Типовой | Подрядчик |
|  |  |  | 26 | Окраска обмотки ротора эмалью ГФ-У2 ХС | М2 | 100 | Типовой | Подрядчик |
|  |  |  | 27 | Монтаж ротора главного генератора. |  |  | Св.ти-повой | Подрядчик |
|  |  |  | 28 29 | Проверка формы ротора, при необходимости ее исправление Ремонт шинопровода |  |  | Типовой Св.ти-повой | Подрядчик Подрядчик |
| VI | Статор главного генератора |  |  |  | Статор | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 2 | Комплексное обследование сердечника статора с привлечением подрядной орга-низации, включая тепловизионное обследование.(проворотов не требуется) Промывка лобовых частей обмотки статора. |  |  | Св,типовой Типовой | Подрядчик Подрядчик |
|  |  |  | 3 | Проверка формы статора, сравнение с данными предыдущего ремонта, при необходимости исправление формы. |  |  | Типовой | Подрядчик |
|  |  |  | 4 | Проверка положения статора относительно КРК, исправление при необходимости. |  |  | Типовой | Подрядчик |
|  |  |  | 5 | Проверка состояния стыков железа статора. |  |  | Типовой | Подрядчик |
|  |  |  | 6 | Подпрессовка железа статора(при необходимости). |  |  | Типовой | Подрядчик |
|  |  |  | 7 | Проверка штифтов и болтов крепления статора к фундаменту, при необходимости их восстановление. |  |  | Типовой | Подрядчик |
|  |  |  | 8 | Испытания активной стали статора. |  |  | Типовой | Подрядчик |
|  |  |  | 9 | Переклиновка пазов статора (100 %). |  |  | Св.типовой | Подрядчик |
|  |  |  | 10 | Устранение закупорки вентиляционных каналов активной стали статора. |  |  | Типовой | Подрядчик |
|  |  |  | 11 | Проведение замеров магнитной оси статора и ротора. |  |  | Типовой | Подрядчик |
|  |  |  | 12 | Нивелировка статора. |  |  | Типовой | Подрядчик |
|  |  |  | 13 | Покраска обмотки и железа статора эмалью ГФ -У2 ХС. | М2 | 60 | Типовой | Подрядчик |
|  |  |  | 14 | В/в испытания статора. |  |  | Типовой | Заказчик |
|  |  |  | 15 16 | Тепловизионное обследование паек лобовых частей обмотки статора. Проверка заклиновки обмотки статора гидрогенератора. |  |  | Св.типовой Св.типовой | Подрядчик Подрядчик |
|  |  |  | 17 | Осмотр в соответствии с картой осмотра гидрогенератора, составление акта. |  |  | Типовой | Подрядчик |
| VII | Рабочее колесо гидротурбины |  |  |  | РК | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 1 | Слив масла из рабочего колеса, вала турбины, системы регулирования. |  |  | Типовой | Заказчик |
|  |  |  | 2 | Вывешивание рабочего колеса в камере рабочего колеса. |  |  | Типовой | Подрядчик |
|  |  |  | 3 | Демонтаж рабочего колеса, перенос на монтажную площадку. |  |  | Св.типовой | Подрядчик |
|  |  |  | 4 | Ревизия(замена) крепежа конуса рабочего колеса. |  |  | Типовой | Подрядчик |
|  |  |  | 5 | Визуальный осмотр рабочего колеса, составление акта(протокола) осмотра с описанием очагов разрушения(трещины, кавитационные разрушения). |  |  | Типовой | Подрядчик |
|  |  |  | 6 | Магнитопорошковая дефектоскопия лопастей РК. | Дм2 | 270 | Типовой | Подрядчик |
|  |  |  | 7 | Устранение трещин, кавитационных изменений, разрушений, восстановление кромок лопастей РК. | кг | 6 | Св.типовой | Подрядчик |
|  |  |  | 8 | Проведение гидравлических испытаний рабочего колеса, составление протокола. |  |  | Типовой | Подрядчик |
|  |  |  | 9 | Монтаж рабочего колеса в КРК. |  |  | Св. типовой | Подрядчик |
|  |  |  | 10 | Заливка масла в рабочее колесо, вал турбины, систему регулирования. | т | 10 | Св.типовой Типовой Св.типовой | Заказчик |
|  |  |  | 11 12 | Снятие замеров воздушных зазоров между лопастями и камерой рабочего колеса(в трех точках при полном развороте и полном свороте лопастей). Составление соответствующих формуляров, актов. |  |  |  | Подрядчик Подрядчик |
| VIII | Турбинный подшипник |  |  |  | ТП | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 1 | Разборка подшипника. |  |  | Св.типовой | Подрядчик |
|  |  |  | 2 | Дефектация корпуса подшипника, очистка, восстановление отверстий и резьб, пескоструйная обработка, устранение трещины во фланце, антикоррозийное покрытие. |  |  | Св.типовой | Подрядчик |
|  |  |  | 3 | Чистка секторов сегментов подшипника, установка прокладок под сегменты; |  |  | Св.типовой | Подрядчик |
|  |  |  | 4 | Полная замена деталей крепления корпуса и сегментов ТП (болты, шпильки, гайки). |  |  | Св.типовой | Подрядчик |
|  |  |  | 5 | Замена резиновых уплотнений ТП. |  |  | Св.типовой | Подрядчик |
|  |  |  | 6 | Сборка подшипника. |  |  | Св.типовой Типовой Св.типовой | Подрядчик |
|  |  |  | 7 8 | Выставление зазоров, проверка на "кач"после ремонта, составление формуляра зазоров турбинного подшипника. Составление соответствующих формуляров, актов. |  |  |  | Подрядчик Подрядчик |
| IX | Вал турбины, генератора, вал надставка |  |  |  | Вал | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 1 | Демонтаж вала турбины, генератора и вала-надставки. |  |  | Св.типовой | Подрядчик |
|  |  |  | 2 | Осмотр, ремонт(восстановление) вала турбины в зоне работы турбинного подшипника |  |  | Св.типовой | Подрядчик |
|  |  |  | 3 | Проточка торцевых поверхностей вала турбины, генератора, вала надставки. |  |  | Св.типовой | Подрядчик |
|  |  |  | 4 | Проточка вала турбины в зонах работы турбинного подшипника и установки датчиков боя вала. |  |  | Св. типовой | Подрядчик |
|  |  |  | 5 | Ультразвуковая дефектоскопия болтов фланцевых соединений валов турбины, генератора, вала надставки, рабочего колеса. | Дм2 | 800 | Типовой | Подрядчик |
|  |  |  | 6 | Монтаж вала турбины, генератора и вала-надставки. |  |  | Св.типовой Типовой Св.типовой Св.типовой | Подрядчик |
|  |  |  | 7 8 9 | Выверка линии вала, центровка, составление формуляров по выполненным работам. Составление соответствующих формуляров, актов. Шлифовка ступицы в зоне генераторного подшипника |  |  |  | Подрядчик Подрядчик Подрядчик |
| X | Крышка турбины |  |  |  | Крышка | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 1 | Демонтаж крышки турбины. |  |  | Св.типовой | Подрядчик |
|  |  |  | 2 | Очистка, покраска крышки турбины. | М2 | 150 | Типовой | Подрядчик |
|  |  |  | 3 | Замена резинового уплотнения. |  |  | Типовой | Подрядчик |
|  |  |  | 4 | Демонтаж, дефектация шпилек крепления крышки турбины к верхнему кольцу НА, ультразвуковая дефектоскопия, замена дефектных шпилек | Дм2 | 40 | Св.типовой | Подрядчик |
|  |  |  | 5 | Ревизия клапанов срыва вакуума с заменой бронзовых втулок. |  |  | Типовой | Подрядчик |
|  |  |  | 6 | Составление протокола испытаний работы клапанов. |  |  | Типовой | Подрядчик |
|  |  |  | 7 | Монтаж крышки турбины. |  |  | Св.типовой | Подрядчик |
|  |  |  | 8 | Составление соответствующих формуляров, актов. |  |  | Св.типовой | Подрядчик |
| XI | Направляющий аппарат |  |  |  | НА | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 1 | Разрборка и сборка, ремонт сервомоторов с заменой втулок, резиновых манжет и уплотнений, чистка дренажных труб. | Шт. | 2 | Типовой | Подрядчик |
|  |  |  | 2 | Проверка величины полного хода штоков сервомоторов, проведение гидравлических испытаний сервомоторов. |  |  | Св.типовой | Подрядчик |
|  |  |  | 3 | Демонтаж рычагов кинематики направляющего аппарата, замена всех манжет верхних цапф лопаток НА, монтаж рычагов. |  |  | Св.типовой | Подрядчик |
|  |  |  | 4 | Подъем регулирующего кольца, ревизия и чистка, проверка зазора между регулирующим кольцом и крышкой турбины, составление формуляра. | Шт. | 1 | Типовой | Подрядчик |
|  |  |  | 5 | Восстановление зазоров между регулирующим кольцом и крышкой турбины, шлифовка трущихся поверхностей, замена масла. |  |  | Св.типовой | Подрядчик |
|  |  |  | 6 | Выборочная проверка (4 лопатки) верхних тордоновых втулок и манжет, проведение необходимого ремонта. |  |  | Типовой | Подрядчик |
|  |  |  | 7 | Выборочная проверка (4 лопатки) нижних тордоновых втулок, проведение необходимого ремонта. |  |  | Типовой | Подрядчик |
|  |  |  | 8 | Замена резиновых уплотнений на нижнем и верхнем кольцах и лопатках направляющего аппарата. | м | 25 25 40 | Типовой | Подрядчик |
|  |  |  | 9 | Монтаж регулирующего кольца. |  |  | Св.типовой | Подрядчик |
|  |  |  | 10 | Ревизия стопора, проверка его работоспособности. |  |  | Типовой | Подрядчик |
|  |  |  | 11 | Разгонка зазоров лопаток направляющего аппарата. |  |  | Типовой | Подрядчик |
|  |  |  | 12 13 14 | Проверка, регулировка натяга, составление протокола. Вывешивание лопаток Н.А. и установка торцевых зазоров НА(Вес лопатки 1,21т.) Составление формуляров торцевых и вертикальных зазоров лопаток направляющего аппарата |  |  | Типовой Типовой Типовой | Подрядчик Подрядчик Подрядчик |
|  |  |  | 15 | Окраска сервомоторов, регулирующего кольца, рычагов НА. | М2 | 35 | Типовой | Подрядчик |
|  |  |  | 16 | Ревизия датчиков среза пальцев лопаток направляющего аппарата с заменой кабеля. |  |  | Типовой Типовой | Заказчик |
|  |  |  | 17 | Составление необходимых протоколов и формуляров. |  |  |  | Подрядчик |
| XII | Подпятник, генераторный подшипник |  |  |  | ПП ГП | 1 1 |  |  |  |
|  |  |  | 1 | Разборка маслованны подпятника и выемка сегментов подпятника и их опор. |  |  | Типовой | Подрядчик |
|  |  |  | 2 | Снятие, испытание и установка маслоохладителей и опрессовка их ручным прессом. |  |  | Типовой | Подрядчик |
|  |  |  | 3 | Чистка маслованны подпятника. |  |  | Св.типовой | Подрядчик |
|  |  |  | 4 | Полная разборка генераторного подшипника, проверка состояния вкладышей, сегментов, регулирующих и опорных элементов, чистка и устранение дефектов, шабрение вкладышей, установка зазоров. | Шт. | 16 | Типовой | Подрядчик |
|  |  |  | 5 | Восстановление изоляции сегментов генераторного подшипника, изоляционных втулок болтов крепления и хвостовиков сегментов генераторного подшипника. |  |  | Типовой | Подрядчик |
|  |  |  | 6 | Проверка сегментов подпятника и доведение до нормы эксцентричности, составление формуляра. |  |  | Св.типовой | Подрядчик |
|  |  |  | 7 | Демонтаж опорного (зеркального) диска подпятника. |  |  | Св.типовой | Подрядчик |
|  |  |  | 8 | Осмотр, проточка в заводских условиях, шлифовка и полировка зеркального диска |  |  | Св.типовой | Подрядчик |
|  |  |  | 9 | Осмотр тарелок, опорных болтов, упоров, проведение дефектоскопии данных узлов. | Дм2 | 180 | Типовой | Подрядчик |
|  |  |  | 10 | Демонтаж нижней крестовины |  |  | Типовой | Подрядчик |
|  |  |  | 11 | Осмотр ступицы подпятника, дефектоскопия, выявление дефектов, проверка плотности посадки, составление формуляра проверки посадки ступицы, шлифовка шейки. |  |  | Типовой | Подрядчик |
|  |  |  | 12 | Составление формуляра износа опорного и поддерживающего кольца в зоне установки сегментов генераторного подшипника. |  |  | Св.типовой | Подрядчик |
|  |  |  | 13 | Монтаж нижней крестовины |  |  | Св.типовой | Подрядчик |
|  |  |  | 14 | Монтаж опорного (зеркального) диска подпятника. |  |  | Св.типовой | Подрядчик |
|  |  |  | 15 | Сборка генераторного подшипника, подпятника. |  |  | Типовой | Подрядчик |
|  |  |  | 16 | Монтаж маслоохладителей. |  |  | Типовой | Подрядчик |
|  |  |  | 17 | Установка дополнительных датчиков в сегменты подпятника; циркуляр Ц -01 -95 (Т) от 21.09.95 “О совершенствовании контроля за работой подпятников гидроагрегатов, оснащенных эластичными металлопластмассовыми сегментами.” |  |  | Типовой | Заказчик |
|  |  |  | 18 | Замена уплотнения выгородки ванны подпятника. |  |  | Типовой | Подрядчик |
|  |  |  | 19 | Проверка неперпендикулярности вала к плоскости зеркала, устранение неперпендикулярности. |  |  | Типовой | Подрядчик |
|  |  |  | 20 | Регулировка нагрузки на сегменты (подбивка), составление формуляров. |  |  | Типовой Типовой | Подрядчик |
|  |  |  | 21 | Составление необходимых протоколов и формуляров. |  |  |  | Подрядчик |
| XIII | Регуляторный генератор |  |  |  | Ген-тор | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 1 | Разборка регуляторного генератора. |  |  | Типовой | Подрядчик |
|  |  |  | 2 | Чистка конструкций от масла и грязи. |  |  | Типовой | Подрядчик |
|  |  |  | 3 | Проверка состояния железа статора и полюсов ротора. |  |  | Типовой | Подрядчик |
|  |  |  | 4 | Проверка крепления полюсов на роторе. |  |  | Типовой | Подрядчик |
|  |  |  | 5 | Проверка состояния вентилятора. |  |  | Типовой | Подрядчик |
|  |  |  | 6 | Окраска эмалью. | М2 | 3 | Типовой | Подрядчик |
|  |  |  | 7 | Испытание обмотки статора. |  |  | Типовой | Заказчик |
|  |  |  | 8 | Сборка регуляторного генератора. |  |  | Типовой | Подрядчик |
|  |  |  | 9 | Снятие формы ротора и статора. |  |  | Типовой | Подрядчик |
|  |  |  | 10 | Замер зазоров между полюсами ротора и железом статора после сборки. |  |  | Типовой Типовой | Подрядчик |
|  |  |  | 11 | Составление необходимых протоколов и формуляров. |  |  |  | Подрядчик |
| XIV | Воздухоохладители |  |  |  | ВО | 8 |  |  |  |
|  |  |  | 1 | Демонтаж воздухоохладителей. |  |  | Типовой | Подрядчик |
|  |  |  | 2 | Чистка, промывка, выполнение необходимого ремонта и испытание воздухооохладителей. |  |  | Типовой | Подрядчик |
|  |  |  | 3 | Монтаж воздухоохладителей. |  |  | Типовой | Подрядчик |
|  |  |  | 4 | Опрессовка, гидравлические испытания воздухоохдадителей. |  |  | Типовой Типовой | Подрядчик |
|  |  |  | 5 | Составление необходимых протоколов и формуляров. |  |  |  | Подрядчик |
| XV | Щеточный аппарат |  |  |  | ЩА | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 1 | Разборка и сборка щеточного аппарата. |  |  | Св.типовой | Подрядчик |
|  |  |  | 2 | Замена изолирующих втулок и шайб колец траверс, щеткодержателей. |  |  | Типовой | Подрядчик |
|  |  |  | 3 | Проточка колец и их шлифовка. |  |  | Типовой | Подрядчик |
|  |  |  | 4 | Замена щеток, их подгонка по кольцам, регулировка натяжения пружин. |  |  | Типовой | Подрядчик |
|  |  |  | 5 | Регулировка положения щеточных траверс. |  |  | Типовой Типовой | Подрядчик |
|  |  |  | 6 | Составление необходимых протоколов и формуляров. |  |  |  | Подрядчик |
| XVI | Система ТВС |  |  |  | ТВС | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 1 | Замена кольцевых трубопроводов охлаждения генератора, трубопроводов к воздухоохладителям, сливного трубопровода,трубопроводов смазки ТП и откачки воды с крышки турбины, окраска трубопроводов. |  |  | Св.типовой | Подрядчик |
|  |  |  | 2 | Замена запорной арматуры системы ТВС. |  |  | Св.типовой | Подрядчик |
|  |  |  | 3 | Проверка состояния и чистка решетки водозабора смазки ТП от спиральной камеры. |  |  | Типовой | Подрядчик |
|  |  |  | 4 | Разборка, чистка, устранение дефектов фильтров, окраска внутренних поверхностей. | М2 | 1 | Типовой Типовой Св.типовой Типовой | Заказчик |
|  |  |  | 5 6 7 | Замена манометрических труб на медные в шахте турбины. Замена чугунных задвижек ТВС(первых от ВБ и НБ) на задвижки из стали; Составление необходимых протоколов и формуляров |  |  |  | Подрядчик Подрядчик Подрядчик |
| XVII | Маслоприемник |  |  |  | МП | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 1 | Разборка, сборка, чистка и проверка состояния узлов маслоприемника. |  |  | Типовой | Подрядчик |
|  |  |  | 2 | Замена бронзовых втулок. |  |  | Типовой | Подрядчик |
|  |  |  | 3 | Замена штанг маслоприемника и буксы. |  |  | Св.типовой | Подрядчик |
|  |  |  | 4 | Шабровка прилегающих поверхностей штанг. |  |  | Типовой | Подрядчик |
|  |  |  | 5 | Замена изоляционных втулок и прокладок крепления маслоприемника. |  |  | Типовой | Подрядчик |
|  |  |  | 6 | Составление формуляра зазоров по маслоприемнику. |  |  | Типовой | Подрядчик |
| XVIII | Система регулирования |  |  |  | СР | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 1 | Разборка, сборка трубопроводов (Ø 100 мм, вес 400кг). |  |  | Св.типовой | Подрядчик |
|  |  |  | 2 | Замена изоляционных прокладок и втулок фланцев соединения трубопровода с маслоприемником. |  |  | Типовой | Подрядчик |
|  |  |  | 3 | Испытание трубопроводов системы регулирования на плотность. |  |  | Типовой | Подрядчик |
|  |  |  | 4 | Чистка, осмотр сливного бака МНУ, составление протокола. |  |  | Типовой | Заказчик |
|  |  |  | 5 | Очистка и промывка фильтров, замена сетки и уплотнительных элементов люков. |  |  | Типовой | Заказчик |
|  |  |  | 6 | Поверка контрольно-измерительной, управляющей и регулирующей аппаратуры, настройка предохранительных клапанов, регулировка уставок. |  |  | Типовой | Заказчик |
|  |  |  | 7 | Ремонт блоков клапанов насосов МНУ. |  |  | Св.типовой | Заказчик |
|  |  |  | 8 | Дефектация, ремонт основных механизмов МНУ. |  |  | Св.типовой | Заказчик |
|  |  |  | 9 | Замена электромагнитного клапана золотника аварийного закрытия. |  |  | Св.типовой Типовой Св.типовой | Заказчик |
|  |  |  | 10 11 | Составление необходимых протоколов и формуляров. Демонтаж и монтаж зубчатого колеса, датчиков и кабелей системы автоматического управления гидроагрегатом (САУГА). |  |  |  | Подрядчик Заказчик |
| XIX | Система торможения |  |  |  | СТ | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 1 | Ревизия трубопроводов, цилиндров, поршней (чистка), замена манжет всех цилиндров. |  |  | Св.типовой | Подрядчик |
|  |  |  | 2 | Замена тормозных накладок. |  |  | Типовой | Подрядчик |
|  |  |  | 3 | Осмотр, чистка тормозного диска. |  |  | Типовой | Подрядчик |
|  |  |  | 4 | Ревизия щитка управления системой торможения. |  |  | Типовой Типовой | Заказчик |
|  |  |  | 5 | Составление необходимых протоколов и формуляров. |  |  |  | Подрядчик |
| XX | Система пожаротушения |  |  |  | СПТ | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 1 | Разборка, ревизия, сборка системы пожаротушения. |  |  | Типовой | Подрядчик |
|  |  |  | 2 | Чистка отверстий в сплинкерных кольцах. | Шт. | 2 | Типовой | Подрядчик |
|  |  |  | 3 | Испытания системы пожаротушения. |  |  | Типовой | Заказчик |
|  |  |  | 4 | Замена электромагнитных клапанов пожаротушения Ду-80 мм. |  |  | Св.типовой Типовой | Подрядчик |
|  |  |  | 5 | Составление необходимых протоколов и формуляров. |  |  |  | Подрядчик |
| XXI | Измерительные приборы. |  |  |  | Г\А | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 1 | Восстановление работоспособности (прокладка новых трубок) измерительных приборов (манометров) на щите в шахте турбины. |  |  | Типовой Типовой | Подрядчик |
|  |  |  | 2 | Установка манометров на щите и подключение к ним трубок. | Шт. | 5 |  | Заказчик |
| XXII | Закладные части гидротурбины |  |  |  | ЗЧ | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 1 | Проверка состояния закладных частей статора турбины, фундаментного кольца, опорного кольца, колонн. |  |  | Типовой Типовой | Подрядчик |
|  |  |  | 2 | Составление необходимых протоколов и формуляров. |  |  |  | Подрядчик |
| XXIII | Камера рабочего колеса |  |  |  | КРК | 1 |  | Подрядчик Подрядчик Подрядчик |  |
|  |  |  | 1 | Осмотр камеры рабочего колеса, обстукивание камеры на предмет наличия пустот. |  |  | Типовой Типовой Св. типовой |  |
|  |  |  | 2 3 | Составление протокола осмотра с описанием очагов повреждений. Ремонт поврежденных участков камеры рабочего колеса. | М2 | 0,5 |  |  |
| XXIV | Прочие работы |  |  |  | г/а |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 | Расшиновка и ошиновка генератора. |  | 1 | Св.типовой | Заказчик |
|  |  |  | 2 | Разборка и сборка обратных связей по гидрогенератору. |  | 1 | Св.типовой | Подрядчик |
|  |  |  | 3 | Проверка и фиксация зазоров, контрольных расстояний (“маяков”) подвижных частей гидроагрегата относительно неподвижных, уклона вала, магнитной оси, оси разворота лопастей рабочего колеса, средней линии направляющего аппарата турбины до ремонта или после ремонта. |  | 1 | Св.типовой | Подрядчик |
|  |  |  | 4 | Разборка и сборка технологических трубопроводов по гидроагрегату. |  | 1 | Св.типовой | Подрядчик |
|  |  |  | 5 | Ремонт крепёжных элементов с дефектацией, очисткой, восстановлением и комплектацией. |  | 1 | Типовой | Подрядчик |
|  |  |  | 6 | Монтаж, демонтаж подмостей и лесов на генераторе и турбине. (леса на статор, под рабочее колесо, для спаривания валов) | Шт. | 3 | Типовой | Подрядчик |
|  |  |  | 7 | Центровка подвижных частей гидроагрегата относительно неподвижных в плане и по высоте с помощью направляющих подшипников и подпятника; |  |  | Типовой | Подрядчик |
|  |  |  | 8 | Установка и снятие приспособлений для проворота ротора генератора; |  |  | Св. типовой | Подрядчик |
|  |  |  | 9 | Проведение проворотов ротора гидроагрегата при помощи мостового крана, снятие замеров воздушных зазоров между полюсами ротора и активной сталью статора главного и регуляторного генераторов, зазоров между лопастями и камерой рабочего колеса, волны тормозного диска; | Проворот | 1 | Св. типовой | Подрядчик |
|  |  |  | 10 | Проверка линии вала ( биения вала) , центровки штанг и маслоприемника, боя контактных колец, неперпендикулярности диска подпятника к оси гидроагрегата проворотом ротора генератора с применением мостового крана | Проворот | 1 | Типовой | Подрядчик |
|  |  |  | 11 | Проверка механических параметров г/а проворотом ротора с применением мостового крана: форм ротора, статора главного и регуляторного генераторов, РК, камеры РК, волны тормозного диска; | Проворот | 1 | Св. типовой | Подрядчик |
| XXV | Перед пуском |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 | Монтаж датчиков: следящей системы Н.А, следящей системы Р.К, частоты вращения, воды на крышке турбины, расхода воды на смазку ТП, охлаждения пяты, с замером величин. | Г\А | 1 | Типовой Типовой Типовой | Подрядчик |
|  |  |  | 2 | Перед установкой верхних воздухоразделяющих щитов проведение осмотра на отсутствие посторонних предметов на железе статора, ротора. | Г\А | 1 |  | Подрядчик |
|  |  |  | 3 | Предпусковая очистка турбины, осмотр и освидетельствование. | Г\А | 1 |  | Подрядчик |

Для уточнения объемов работ, количества материалов и перечня приспособлений участникам желательно ознакомиться с предметом работ перед подачей заявки на открытый запрос предложений.

Требования к производству работ:

Выполнение требований:

1.	Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации  [СО  153-34.20.501-95.  г. (РД  34.20.501-95)]. Утверждены приказом  Минэнерго России от 19.06.03 №229.

2.	Правила организации технического обслуживания и ремонта зданий и сооружений электростанций и сетей (СО 34.04.181). Утверждены РАО «ЕЭС России» 25.12.03.

3.	СРМ-2000. Сборник распорядительных материалов по эксплуатации энергосистем. Электротехническая часть. Части 1 и 2. М.: СПО ОРГРЭС, 2002 г. Издание пятое, переработанное и дополненное.

4.	Гидротурбинные установки. Организация эксплуатации и технического обслуживания. Нормы и требования. СТО 17330282.27.140.005-2008.

5.	Технические системы гидроэлектростанций. Условия создания. Нормы и требования. СТО 17330282.27.140.018-2008.

6.	Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок (ПОТ Р М–016-2001 РД 153-34.0-03.150-00), с изменениями и дополнениями от 20.02.2003. Утверждены приказом Минэнерго РФ 27.12.00 №163.

7.	Межотраслевые правила по охране труда при электро- и газосварочных работах (ПОТ РМ-020-2001). Утверждены постановлением Минтруда России от 09.10.2001 №72.

8.	Межотраслевые правила по охране труда при работе на высоте  (ПОТ РМ-012-2000). Утверждены постановлением Минтруда России от 04.10.2000 №68.

9.	Межотраслевые правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов (ПОТ РМ-007-98). Утверждены постановлением Минтруда России от 20.03.1998 №16.

10.	Инструкция о мерах пожарной безопасности при проведении огневых работ на энергетических предприятиях (СО 153-34.03.305-2003). Утверждена приказом Минэнерго РФ от 30.06.03. № 263.

11.	Типовая инструкция по содержанию и применению первичных средств пожаротушения на объектах энергетической отрасли [СО 34.49.503-94 (РД 34.49.503-94) с изменением № 1/2000 от 11.08.00]. Утверждена РАО «ЕЭС России» 14.03.94.

12.	Заводские инструкции на оборудование.

13.	СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00). Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий.

14.	РД 34.45-51.300-97. Объемы и нормы испытаний электрооборудования, с изменениями и дополнениями по состоянию на 01.03.2001.

15.	РД-11-02-2006. Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения.

16.	Правил безопасности при обслуживании ГТС и ГМО энергоснабжающих организаций – РД 153-34.0-03.205-2001

17.	 «Строительные Нормы и Правила» (ГосСтрой).

18.	 РД 153-34.0-3.231-00 «Типовая инструкция по охране труда для электросварщиков».

19.	 РД 153-34.0-3.288-00 «Типовая инструкция по охране труда для газосварщиков (газорезчи-ков)».

20.	РД 153-34.0-03.299/3-2001 «Типовая инструкция по охране труда при работе с пневмоин-струментом».

21.	РД 153-34.0-03.299/5-2001 «Типовая инструкция по охране труда при работе с ручным  сле-сарным инструментом».

22.	СО 34.03.201-97 «Правила техники безопасности при работе с инструментом и приспособлениями».

23.	ПОТ РМ-007-98. «Межотраслевые правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов».

24.	ПОТ РМ-012-2000. «Межотраслевые правила по охране труда при работе на высоте».

25.	РД 153-34.0-21.601-98. Типовая инструкция по эксплуатации производственных зданий и сооружений энергопредприятий: часть П, Раздел 1. Техническое обслуживание зданий и со-оружений.

26.	Подписанные к исполнению проекты реконструкции, модернизации, ремонта, технологические карты, проекты производства работ.

Общие требования:

1.	Опыт работы по ремонту энергооборудования не менее 5 лет;

2.	Обеспечить соответствие сметной документации требованиям системы ценообразования, принятой в ОАО “ТГК-1”.

3.	Наличие сертификата на  осуществляемую  деятельность.

4.	Наличие положительных отзывов за выполнение аналогичных работ.

5.	Работники подрядчика (поставщика) должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», подрядчик (поставщик) должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим договором;

6.	Подрядчик обязан соблюдать требования СЭМ ОАО «ТГК-1» по управлению значимыми экологическими аспектами в рамках деятельности, определенной настоящим договором (пункт включается в договор в случае, если деятельность подрядчика связана со значимыми экологическими аспектами: образование, сбор, вывоз и размещение строительно-промышленных отходов, а также других отходов I-IV классов опасности);

- Подрядчик несет ответственность за соблюдение требований природоохранного законодательства Российской Федерации и СЭМ ОАО «ТГК-1»;

- Акты сдачи - приемки могут быть подписаны Заказчиком при условии выполнения подрядчиком указанных выше требований.

- При обосновании стоимости работ Подрядчик должен указывать в сметной документации отдельной строкой общую планируемую стоимость материалов, а также при оформлении документов о выполненных работах (актов, форм КС-2, КС-3 и т.п.) должна быть указана их фактическая стоимость (без НДС).

Специальные требования:

- Располагать кадрами, обладающими соответствующей квалификацией для осуществления настоящих работ, а именно необходимо:

1.1. Персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда, пожарной безопасности, иметь соответствующую группу по электробезопасности при выполнении работ в электроустановке, при выполнении работы с применением электроинструмента.

1.2. Работники должны уметь организовывать работы в электроустановках на правах командированного персонала и иметь в соответствии с ПОТРМ-016-2001 в электроустановках и ПБ при обслуживании ГТС и ГМО электроснабжающих организаций (РД 153-34.0-03.205-2001) право:

- быть руководителем работ;

- быть производителем работ.

1.3. Обеспечить необходимое количество квалифицированного персонала, имеющего опыт капитальных ремонтов гидроагрегатов для ведения двухсменной работы (электрогазосварщиков 5-6 разрядов, слесарей по ремонту гидромеханического оборудования 4-6 разрядов и слесарей по ремонту электротехнического оборудования 4-6 разрядов);

1.4. Обеспечить необходимое количество дипломированного ИТР (руководителей работ) для ведения двухсменной работы с опытом не менее трех лет по указанному профилю, имеющих право быть производителями работ, руководителями работ по наряду, лицом ответственным за безопасное проведение работ по перемещению грузов краном;

1.5. обеспечить наличие в составе бригады стропальщиков;

1.6. Желательно наличие в бригаде крановщика мостового крана (2 чел.) и станочника (1 чел.);

- Желательно наличие автотранспорта (автобуса) с подменными водителями для перевозки своего персонала при ведении двухсменной работы. Обеспечить транспортное обеспечение ремонтных работ: перевозку необходимых материалов, в том числе материалов со склада Заказчика, на объект ремонта, вывоз мусора;

- Хорошо знать технологию ремонта и особенности ремонтируемого оборудования;

- Осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество работ и выполнения гарантийных обязательств;

- Самостоятельно выполнять устройство лесов и подмостей, выполнять погрузочно-разгрузочные работы;

- Организовать своевременное оформление и ведение ремонтной, исполнительской документации, составление ППP, актов на скрытые работы, актом сдачи-приёмки выполненных работ;

- Обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ.

8. Обеспечить наличие специального инструмента, приспособлений, стропов ( в том числе для перемещения крупнотоннажных узлов) и спецодежды, необходимых для выполнения работ. Спецодежда должна быть однотипной, с наличием названия и логотипа организации подрядчика.

9. Гарантийный срок на работы, выполненные подрядчиком и примененные материалы и         запчасти должен составлять не менее 24 месяцев.

Требования к Субподрядчикам:

- При планирующемся привлечении для выполнения работ Субподрядчиков, Подрядчик должен иметь Свидетельство, выданное СРО, на исполнение функций Генерального подрядчика.

- При необходимости проведения работ субподрядом, договора субподряда должны быть на объем не более 30% от цены предложения.

- Подрядчик должен включить в свою заявку подробные сведения обо всех Субподрядчиках, которых он предполагает нанять для выполнения работ, включая процентное соотношение при распределении объемов работ.

- Подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного Субподрядчика требованиям документации открытого запроса предложений.

- Организатор открытого запроса предложений может отклонить  любого из предложенных Субподрядчиков, не соответствующего требованиям документации запроса предложений.

Запасные части и материалы:

1.	Запасные части и  материалы, для выполнения заявляемых на открытый запрос предложений объемов ремонтных работ, поставляются подрядчиком исходя из реальной необходимости по выполнению всего объема работ согласно утвержденной ведомости. Вспомогательные (расходные) материалы для выполнения заявляемых объемов работ,  а также запасные части и материалы, требующиеся дополнительно по результатам дефектации, могут быть поставлены подрядчиком по согласованию с заказчиком;

2.	Обеспечить соответствие применяемых материалов и изделий требованиям ГОСТ и ТУ и наличие сертификатов, удостоверяющих их качество.

3.   Асбестосодержащие материалы должны соответствовать требованиям Сан Пин 2.2.3.2887-11 и относится к хризолитовой группе.

Особое требование к документам на виды деятельности,

связанные с выполнением договора.

### Желательно наличие Свидетельства СРО о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства:

### 6.Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций

### 6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций

### 23. Монтажные работы

### 23.18. Монтаж оборудования гидроэлектрических станций и иных гидротехнических сооружений

### 24. Пусконаладочные работы

### 24.3. Пусконаладочные работы синхронных генераторов и систем возбуждения

Требования к сроку действия Заявки.

Заявка действительна в течение срока, указанного Участником в письме о подаче оферты. В любом случае этот срок не должен быть менее 60 календарных дней со дня, следующего за днем окончания приема Заявок. Указание меньшего срока может быть основанием для отклонения Заявок.

Приложения:

- Ведомость объёмов по изготовлению и поставке метизов, трубопроводов, отводов, задвижек для капитального ремонта гидроагрегата № 2 Палакоргской  ГЭС.

Директор Каскада Выгских ГЭС

Филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1»    ____________________________ /В.В. Козлов/

(подпись)                          (расшифровка подписи)

Главный инженер Каскада Выгских ГЭС

Филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1»    ____________________________ /Ю.А. Иванов/

(подпись)                          (расшифровка подписи)

Техническое задание согласовано:

| Согласующий орган Управления ОАО «ТГК-1» | Дата cогласования | Ф.И.О. | Подпись |
| --- | --- | --- | --- |