ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ по

капитальному ремонту гидроагрегата ст. № 2 Кривопорожской ГЭС

Каскада Кемских ГЭС филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1»

Номер закупки 3400/2.1-28

- Общие требования.

Требования к месту выполнения работ: Республика Карелия, Кемский р-он., п. Кривой Порог, Каскад Кемских ГЭС, Кривопорожская ГЭС.

Должность, ФИО и контактный телефон ответственного лица, составившего техническое задание:

от Каскада Кемских ГЭС:

Геккин Владимир Анатольевич – начальник ПТО, тел.  (814-58) 2-08-92,

e-mail: gekkin.va@karelia.tgc1.ru.

от аппарата управления филиала «Карельский»:

Седельников Александр Сергеевич – начальник электротехнической службы филиала «Карельский», тел. (8142) 71-38-93, e-mail: sedelnikov@karelia.tgk1.ru.

Нюхтиков Владимир Николаевич – начальник гидротехнической службы филиала «Карельский»,  тел. (8142) 71-38-80, e-mail: nuhtikov@karelia.tgk1.ru.

Требования к срокам выполнения работ: январь 2012г. – июнь 2012г.

Предельная цена закупки: не объявляется.

Ценовая характеристика стоимости определена на основании прилагаемой Сметы (приложение к техническому заданию). Сметная стоимость работ должна быть составлена на основе прилагаемой сметы, путем расчета всех указанных позиций.

Превышение предельной стоимости работа дает Заказчику право отклонить представленное предложение (оферту).

- Требования к выполнению работ.

Цель работ: восстановление исправности и ресурса оборудования гидроагрегата с использованием материалов и с учетом технологических требований, отвечающих современным эксплуатационным характеристикам.

Изготовление и поставка запасных частей:

Начало работ: 10 января 2012 г.

Окончание:      15 мая     2012 г.

Капитальный ремонт гидроагрегата № 2 Кривопорожская ГЭС:*

Начало работ: 01 марта 2012 г.

Окончание:     04 июня 2012 г.

Проведение вибрационных испытаний г/агрегата: 21-22 февраля 2012 г.

Предремонтные испытания гидроагрегата, вывод в ремонт: 01-03 марта 2012 г.

Проведение работ по осушению проточной части г/агрегата: 04-08 марта 2012 г.

Начало выполнения работ по капитальному ремонту: 09 марта 2012 г.

Срок завершения работ по капитальному ремонту: 28 мая 2012 г.

Начало пусконаладочных работ: 29 мая  2012 г.

Окончание пусконаладочных работ: 04 июня 2012 г.

Окончание капитального ремонта: 04 июня 2012 г.

*сроки выполнения ремонтных работ могут быть изменены при корректировке графика ремонтов основного оборудования филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1»

| Технические характеристики объекта работ. Краткие технические характеристики оборудования. |  |
| --- | --- |
| Гидротурбина. |  |
| 1. Основные технические характеристики гидротурбины. |  |
| • тип | ПЛ30/800-В-500 |
| • завод-изготовитель | СЗТМ, г. Сызрань, зав. № 2 |
| Напоры нетто: |  |
| • максимальный, м. | 29,9 |
| • расчетный, м. | 26 |
| • минимальный, м. | 25,3 |
| Мощность номинальная при расчетном напоре, кВт. | 46500 |
| Частота вращения |  |
| • номинальная, об/мин. | 136,4 |
| • разгонная, об/мин. | 280,0 |
| 2. Вал турбины: |  |
| • диаметр вала, мм. | 750 |
| • длина вала, мм. | 8390 |
| • диаметр верхнего фланца, мм. | 1230 |
| • диаметр нижнего фланца, мм. | 1900 |
| • диаметр облицовки вала, мм. | 770 |
| • высота облицовки вала, мм. | 780 |
| • масса вала, кг. | 23750 |
| 3. Рабочее колесо (РК) тип ПЛ 30/800 |  |
| • диаметр, мм. | 5000 |
| • высота, мм. | 3235 |
| • количество лопастей, шт. | 5 |
| • материал | нерж.сталь О6Х12НЗДЛ |
| • масса РК, кг. | 51200 |
| 4. Направляющий аппарат (НА) |  |
| • число лопаток НА, шт | 24 |
| • масса лопатки, кг | 1108 |
| • диаметры цапф лопаток НА | верхняя - Ǿ=248,5 мм, средняя - Ǿ =250 мм, нижняя - Ǿ =200 мм |
| • масса регулирующего кольца, кг. | 5450 |
| • масса НА в сборе, кг | 134595 |
| • высота НА, мм. | 2000 |
| • сервомотор НА, Ǿ - мм. | 250 (2 шт.) |
| • масса сервомотора со стопором, кг | 1965 |
| • масса крышки турбины, кг | 24100 |
| • диаметр направляющего аппарата, м | 5 |
| 5. Регулятор скорости |  |
| • тип | ЭГРК–2И1 – 100– 4 |
| • рабочее давление масла в системе регулирования | 4,0 МПа |
| • условный диаметр главного золотника, мм. | 100 |
| 6. Маслонапорная установка (МНУ) |  |
| • тип | МНУ 8-1/40 |
| • номинальное давление масла в системе регулирования | 4,0 МПа |
| • объем масляного бака, м3 | 8 |
| • количество насосов МНУ | 2 |
| • тип маслонасосов | 3В40/40ГТ |
| • количество масла в МНУ, м3 | 11 |
| • масловоздушный котел | 1 |
| • объем котла, м3 | 8 |
| • масса установки МНУ, кг. | 6300 |
| • задвижка стальная ДУ 65 РУ 40 (фланцы под углом 90 град.), уплотнительная поверхность фланца и трубопровода выступ – впадина, шт. | 2 |
| • задвижка стальная ДУ 100 РУ 40 (с параллельными фланцами) уплотнительная поверхность фланца и трубопровода выступ – впадина, шт. | 1 |
| • задвижка стальная ДУ 150 РУ 40 (с параллельными фланцами) уплотнительная поверхность фланца и трубопровода выступ – впадина, шт. | 1 |
| 7. Турбинный подшипник (ТП) |  |
| • тип | сегментный, обрезиненный |
| • количество сегментов, шт. | 8 |
| • диаметр рубашки вала, мм. | 770 |
| • масса сегмента, кг. | 82,3 |
| • масса корпуса ТП, кг. | 6855 |
| Гидрогенератор. |  |
| 1. Основные технические характеристики генератора |  |
| • тип | СВ-911/106-44УХЛ4 |
| • завод/изготовитель | ПО «Сибэлектротяжмаш» зав. № 2, г.в. 1990 |
| Номинальная мощность при температуре входящего воздуха | + 35 град.С |
| • активная мощность, кВт. | 45000 |
| • полная мощность, кВА. | 53000 |
| • номинальный коэффициент мощности | 0.85 о.е. |
| • номинальное число оборотов, об/мин. | 136,4 |
| 2. Ротор. |  |
| • тип ротора | явнополюсной |
| • диаметр ротора, мм. | 8320 |
| • число полюсов ротора, шт. | 44 |
| • общая масса ротора в сборе, кг. | 173000 |
| 3. Статор. |  |
| • номинальное напряжение, В. | 10500 |
| • номинальный ток статора, А. | 2914 |
| Тип обмотки статора | Двухслойная, волновая, стержневая с двумя параллельными ветвями на фазу. |
| Характеристики обмотки статора: |  |
| • число пазов | 480 |
| • шаг обмотки | 1-11-23 |
| • класс изоляции | F, на термореактивных компаундах |
| • схема соединения | звезда |
| • выводов | 6 ( 3 главных и 3 нейтральных) |
| • масса статора, кг. | 168000 |
| • масса спинки статора, кг. | 41800 |
| 4. Система возбуждения | тиристорная |
| • тип | ТВГ -1000/460-УХЛ4 |
| • тип щеток на кольцах ротора | ЭГ-4 (25х32х64) с центральным упорным отверстием |
| • количество щеток, шт. | 36 |
| 5. Воздухоохладители |  |
| • тип | ВО-76/1010-58-Н УХЛ4 |
| • количество на генераторе, шт. | 8 |
| • максимальное рабочее давление воды | 0,3 МПа |
| • масса воздухоохладителя, кг. | 255 |
| 6. Подпятник (ПП) |  |
| • тип сегментов | эластичный металлопластовый (ЭМП) с фторопластовым покрытием |
| • количество сегментов, шт. | 8 |
| • масса сегмента, кг. | 80 |
| • диаметр подвижного диска, мм. | 2600 |
| • масса корпуса ПП вместе с ванной и опорой ПП, кг. | 33600 |
| • масса диска ПП, кг. | 4200 |
| • масса втулки ПП, кг. | нет |
| • маслоохладитель | 8 шт., трубчатый, масса - 255 кг. |
| 7. Тип верхней крестовины | лучевого типа |
| • количество опор, шт. | 8 |
| • масса верхней крестовины, кг. | 29300 |
| 8. Направляющие подшипники (ГП) |  |
| • тип | сегментный, баббитовый |
| • количество сегментов, шт. | 8 |
| • диаметр рубашки вала, мм. | 1250 |
| • масса вкладыша, кг. | 66,4 |
| • маслоохладитель | 7 шт., трубчатый, масса - 61 кг. |
| 9. Тип нижней крестовины | опора ванны п/п на крышку турбины |
| • количество опор |  |
| • масса нижней крестовины |  |
| 10. Система смазки |  |
| • генераторный подшипник | масляная ванна, объем масла 2 м3 |
| • подпятник | масляная ванна, объем масла 6 м3 |
| • применяемое масло | ТП-30 |
| 11.Тормозная система |  |
| • рабочая среда | воздух Р = 0,8 МПа |
| • тормозные цилиндры – домкраты | Ǿ =390 мм., (8 шт.) |
| • тормозные манжеты | РТИ, МБС, комплект на г/а - 8 шт. |
| • фрикционные подушки | металлоасбест (8 шт.) |
| • масса тормоза в сборе, кг. | 170 |
| 12. Система пожаротушения | кольцевой трубопровод, труба Ǿ = 50 мм. 2 кольца, масса 1 кольца - 140 кг. |
| • задвижка моторная системы пожаротушения ДУ 100. | 2 шт. |
| • задвижки системы пожаротушения ДУ 100. | 2 шт. |
| 13. Система технического водоснабжения (ТВС) гидроагрегата. |  |
| • трубопроводы, запорная арматура, фильтры системы ТВС в т.ч. |  |
| • трубы стальные Ду273 - 16м., Ду32 - 10м., Ду89 - 60м., Ду57 -20м., Ду15 – 20м. |  |
| • задвижки стальные клиновые с выдвижным шпинделем |  |
| • отводы стальные |  |
| • фланцы под трубы |  |

УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов работ по «Капитальному ремонту гидроагрегата № 2 Кривопорожской ГЭС»

Каскада Кемских ГЭС филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1»

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Типовой ремонт. Номенклатура и регламентируемый объём работ в соответствии с СО 34.04.181-2003 Приложение 4 и «Ведомостью планируемых работ по капитальному ремонту гидроагрегата станционный № 2 срок ремонта с 01.03.2012 г. по 01.06.2012 г., календарных суток – 93». | гидроагрегат | 1 |
| 2. | Сверхтиповые объёмы работ. Номенклатура и объём работ в соответствии с разделом «Технические требования» и «Ведомостью планируемых работ по капитальному ремонту гидроагрегата станционный № 2 срок ремонта с 01.03.2012 г. по 01.06.2012 г., календарных суток – 93». | гидроагрегат | 1 |
| 3. | Вибрационные испытания: Испытания проводятся по программе, утвержденной главным инженером каскада Кемских ГЭС. Испытания и анализ производится в соответствии с РД 34.31.303-96 «Методические указания по эксплуатационному контролю вибрационного состояния конструктивных узлов гидроагрегатов (взамен МУ 34-70-059-83). Предоставление отчета по вибродиагностике гидроагрегата заказчику не позднее 23 марта 2012 года, в электронном виде и на бумажном носителе (в 2-х экз.). Испытания проводятся персоналом подрядчика (субподрядчика), с применением аппаратуры подрядчика. | гидроагрегат | 1 |
| 4. | Подрядчик предоставляет заказчику полностью оформленную отчётную документацию по проведённому капитальному ремонту в электронном виде и на бумажном носителе (в 2-х экз.) в сроки, установленные СО 34.04.181-2003, включая чертёжную документацию на вновь изготовленные детали для маслоприёмника, рабочего колеса, направляющего аппарата, кольца направляющего аппарата, подпятника и другие. | комплект | 2 |

Уточнение с  Подрядчиком  объёма   ремонтных работ, утверждение «Ведомости  планируемых работ …» главным инженером Каскада Кемских ГЭС в сроки,  установленные СО 34.04.181-2003 «Правила  организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электрических станций и сетей».

ВЕДОМОСТЬ

планируемых работ по капитальному ремонту  гидроагрегата станционный № 2,

срок ремонта с 01.03.2012 г. по 01.06.2012 г., календарных суток – 93.

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ |  |  |  |
|  | Составление проекта производства работ (ППР) на основе Методических указаний по составлению ППР для ремонта энергетического оборудования электростанций СО 34.20.608-2003 (РД 153-34.0-20.608-2003), предоставление на согласование с Заказчиком за 1,5 месяца до начала ремонта. | экз. | 3 | Подрядчик |
|  | Составление плана совместных мероприятий по технике безопасности, производственной санитарии, взрывопожарной безопасности, согласование с Заказчиком. | экз. | 3 | Подрядчик |
|  | Составление сетевого графика ремонта гидроагрегата и представление его на согласование заказчику за 20 дней до начала ремонта. | экз. | 3 | Подрядчик |
|  | Предоставление списков персонала бригад, участвующих в ремонте, по численности, квалификации и профессиям, в соответствии с сетевым графиком ремонта, за 20 дней до начала ремонта. | экз. | 3 | Подрядчик |
|  | Проведение вибрационных испытаний перед ремонтом гидроагрегата, в соответствии СТО 17330282.27.140.001-2006 (Прил. И). | раб. | 1 | Подрядчик |
|  | Корректировка объемов работ по результатам эксплуатационных испытаний и дефектации оборудования до 30.03.2012 г., предоставление подрядчику откорректированного объёма работ на согласование. |  |  | Подрядчик Заказчик |
|  | Снятие характеристик и проверка действия механизмов, устройств системы регулирования и автоматического управления гидроагрегатом. | г/а | 1 | Подрядчик |
|  | Проведение замеров характеристик узлов и деталей, с составлением формуляров, при выводе в ремонт, в соответствии с СТО 17330282.27.140.001-2006. | г/а | 1 | Подрядчик |
|  | Уточнение и согласование с Заказчиком ППР. | шт. | 3 | Подрядчик |
|  | Установка ремонтных затворов, осушение проточной части гидроагрегата. |  |  | Заказчик |
|  | Сборка и установка лесов, подмостей, ограждений, освещения (в соответствии с ППР). | г/а | 1 | Подрядчик |
|  | Подготовка ремонтной площадки для установки узлов. Защита полового покрытия (материал и приспособления подрядчика). | шт. шт. | 1 1 | Подрядчик |
|  | Демонтаж - монтаж рифленых покрытий гидроагрегата. | г/а | 1 | Подрядчик |
| 1. | ГИДРОТУРБИНА ПЛ 30/800-В-500 | шт. | 1 |  |
|  | ВАЛ ТУРБИНЫ, РАБОЧЕЕ КОЛЕСО Г/А, КАМЕРА РК |  |  |  |
|  | Слив масла с вала и рабочего колеса, чистка масла. |  |  | Заказчик |
|  | Монтаж лесов под рабочее колесо (диаметр рабочего колеса 5 м.) | турб. | 1 | Подрядчик |
|  | Проверка зазоров между камерой и периферийными кромками лопастей рабочего колеса с разворотом лопастей (с прокруткой гидроагрегата). | турб. | 1 | Подрядчик |
|  | Осмотр, проверка состояния, выявление повреждений на рабочем колесе и в камере рабочего колеса с составлением формуляров. | шт. | 1 | Подрядчик |
|  | Демонтаж ограждения вала турбины. | компл. | 1 | Подрядчик |
|  | Демонтаж вала турбины. | шт. | 1 | Подрядчик |
|  | Проверка состояния втулки вала для центровки штока рабочего колеса. При необходимости изготовление и замена. | шт. | 1 | Подрядчик |
|  | Разборка штанг, гидравлические испытания. | шт. | 2 | Подрядчик |
|  | Осмотр, проверка состояния кольца прижимного. | шт. | 5 | Подрядчик |
|  | Оценка технического состояния всех бронзовых втулок рабочего колеса, кинематики при необходимости изготовление и замена. | компл. | 1 | Подрядчик |
|  | Осмотр и при необходимости изготовление и замена комплекта защитных колец уплотнения штока крестовины рабочего колеса в количестве 2 шт., втулок штока в количестве 2 шт. | шт. | 4 | Подрядчик |
|  | Замена крепежа кольца для уплотнения крестовины рабочего колеса. | компл. | 1 | Подрядчик |
|  | Замена крышки уплотнения штока крестовины рабочего колеса. | шт. | 1 | Подрядчик |
|  | Осмотр, дефектация втулок штока рабочего колеса. По результатам дефектации замена втулок. | шт. | 2 | Подрядчик |
|  | Обработка сопрягающих поверхностей соединений вала турбины с рабочим колесом и втулкой ротора генератора. | компл. | 1 | Подрядчик |
|  | Наплавка и проточка рубашки вала, пояска для замера боя вала, проточка фланцев вала для исправления линии вала гидроагрегата. | шт. | 1 | Подрядчик |
|  | Дефектоскопия болтов спаривания вала турбины с втулкой ротора генератора, рабочего колеса, фланцевых зон вала, опорных элементов турбинного подшипника гидротурбины. Оформление формуляров по результатам дефектоскопии (комплект). | 10 дм² | 29,78 | Подрядчик |
|  | Гидравлические испытания рабочего колеса в положении (0-50-100%). | испыт. | 3 | Подрядчик |
|  | Демонтаж лопастей. | лопасть | 5 | Подрядчик |
|  | Замена уплотнений лопастей рабочего колеса. | шт. | 15 | Подрядчик |
|  | Осмотр лопастей рабочего колеса, разделка кавитационных участков, наплавка, механическая обработка наплавленных участков до проектных размеров. | 10 дм² | 10 | Подрядчик |
|  | Замена крепежа рабочего колеса (по результатам дефектации). | компл. | 1 | Подрядчик |
|  | Проверка зазоров в направляющих втулках цапф лопастей. | лопасть | 5 | Подрядчик |
|  | Зачистка поврежденных участков обтекателя рабочего колеса, нанесение АКЗ на поврежденные участки. | м² | 10 | Подрядчик. |
|  | Ремонт крепежа конуса. | компл. | 1 | Подрядчик |
|  | Ремонт кавитационных и механических разрушений облицовки камеры рабочего колеса. | м² | 1 | Подрядчик |
|  | Ремонт сопряжения камеры рабочего колеса с нижним кольцом направляющего аппарата и сопрягающим поясом отсасывающей трубы. | м. | 5 | Подрядчик |
|  | Выемка рабочего колеса из шахты гидроагрегата и установка на монтажной площадке. | шт. | 1 | Подрядчик |
|  | МПД (дефектоскопия) лопастей с рабочей и тыльной стороны на монтажной площадке. | 10 дм² | 22,39 | Подрядчик |
|  | Цветная дефектоскопия лопастей с рабочей и тыльной стороны на монтажной площадке. | 10 дм² | 172,2 | Подрядчик |
|  | Проведение дефектоскопии всех деталей рабочего колеса (серьги, стаканы, рычаги, цапфы, поршень и т.д.). | 10 дм² | 44,79 | Подрядчик |
|  | Дефектоскопия болтов крепления лопастей, замена крепежных деталей (Требования Ц-01-84(Т)). | 10 дм² | 14,5 | Подрядчик |
|  | Проверка состояния обечаек рабочего колеса и проведение цветной дефектоскопии обечаек. | шт. | 5 | Подрядчик |
|  | Ремонт корпуса рабочего колеса по результатам проверки состояния и результатам цветной дефектоскопии. | шт. | 1 | Подрядчик |
|  | Ремонт обечаек рабочего колеса по результатам проверки состояния и результатам цветной дефектоскопии. | шт. | 5 | Подрядчик |
|  | Замена клапанов слива масла из рабочего колеса и вала турбины с восстановлением резьбы. | шт. | 4 | Подрядчик |
|  | Сборка рабочего колеса (навеска лопастей, проверка углов разворота лопастей, установка уплотнений лопастей.) | шт. | 1 | Подрядчик |
|  | Испытание рабочего колеса на монтажной площадке после сборки в трех положениях (0-50-100%). | шт. | 3 | Подрядчик |
|  | Монтаж рабочего колеса (вывешивание и установка по уровню). | шт. | 1 | Подрядчик |
| 1.2 | ЗАКЛАДНЫЕ ЧАСТИ И ПРОТОЧНАЯ ЧАСТЬ Г/А. |  |  |  |
|  | Проверка состояния закладных частей (статор г/а, спиральная камера, сопрягающий пояс отсасывающей трубы, устранение выявленных дефектов. |  |  | Подрядчик |
|  | Ремонт патрубков (прочистка закладных труб) отбора давления из проточной части турбины для контрольных манометров, дренажных и водозаборных труб. | шт. | 6 | Подрядчик |
|  | Чистка камер и ремонт клапанов слива (Ø400 мм.) из спиральной камеры (1 шт.) и отсасывающей трубы (1 шт.). | шт. | 2 | Подрядчик |
|  | Ремонт ограждений камер клапанов слива со спиральной камеры и отсасывающей трубы. | шт. | 2 | Подрядчик |
|  | Проверка состояния уплотнений люков в проточную часть турбины, отсасывающую трубу, гермодверь в спиральную камеру, люк в спиральную камеру, по результатам проверки замена уплотнения. | шт. | 4 | Подрядчик |
| 1.3 | НАПРАВЛЯЮЩИЙ АППАРАТ | шт. | 1 |  |
|  | Разборка перекрытия в шахте турбины. | компл. | 1 | Подрядчик |
|  | Чистка секторов перекрытия и их окраска (50 м²). | компл. | 1 | Подрядчик |
|  | Ревизия регулирующего кольца, чистка его, шлифовка поверхности, замена смазки. | шт. | 1 | Подрядчик |
|  | Произвести осмотр и цветную дефектоскопию пальцев регулирующего кольца направляющего аппарата. | 10 дм² | 50 | Подрядчик |
|  | Маркировка и разборка деталей кинематики направляющего аппарата. | узел | 24 | Подрядчик |
|  | Разборка, сборка и дефектация втулок и пальцев направляющего аппарата. | шт. | 48 | Подрядчик |
|  | Контроль и регулировка зазоров между торцевыми поверхностями лопаток направляющего аппарата, нижним и верхним кольцами. | шт. | 24 | Подрядчик |
|  | Контроль вертикальных зазоров между лопатками направляющего аппарата (по железу). | шт. | 24 | Подрядчик |
|  | Очистка верхнего кольца направляющего аппарата, окраска. | м² | 60 | Подрядчик |
|  | Очистка (24 м²), проверка состояния верхних цапф и их подшипников, и контроль зазоров между шейками цапф и их направляющими втулками. | шт. | 24 | Подрядчик |
|  | Замена резиновых уплотнений по верхнему кольцу, нижнему кольцу и лопаток направляющего аппарата (формовая резина, по чертежам узлов). | м. | 20 | Подрядчик |
|  | Демонтаж и монтаж стаканов с замером зазоров и заменой уплотнений - выборочно. | шт. | 4 | Подрядчик |
|  | МП дефектоскопия деталей кинематики направляющего аппарата. | 10 дм² | 13,43 | Подрядчик |
|  | Разборка 4 –х сервомоторов направляющего аппарата, чистка и проверка состояния деталей, при необходимости замена манжет и полиамидных втулок. | шт. | 4 | Подрядчик |
|  | Регулировка дроссельных узлов сервомоторов направляющего аппарата в количестве 4 – х штук и стопора сервомоторов в количестве 1 шт. | узел | 1 | Подрядчик |
|  | Окраска сервомоторов и регулирующего кольца, рычагов, цапф. | м² | 40 | Подрядчик |
|  | Замена втулок в «камнях» сервомотора. | шт. | 2 | Подрядчик |
|  | Замена уплотнительных манжет сервомотора 90*75-1 ГОСТ 14896-74. | шт. | 10 | Подрядчик |
|  | Сборка сервомоторов, стопорного и дроссельных устройств и их регулировка. | узел | 2 | Подрядчик |
|  | Замена запорной арматуры сервомоторов направляющего аппарата (вентиль запорный стальной фланцевый КЗ21168.025 (т/ф15с27нж1) Ду25Ру64 - 2 шт., вентиль шаровый Ду25Ру10 – 2 шт.) | шт. | 4 | Подрядчик |
|  | Сборка направляющего аппарата, регулировка зазоров и натяга. Разгонка направляющего аппарата. | Н.А. | 1 | Подрядчик |
|  | Демонтаж, проверка, монтаж датчиков направляющего аппарата, стопора. | шт. | 25 | Заказчик |
| 1.4 | ТУРБИННЫЙ ПОДШИПНИК. | шт. | 1 |  |
|  | Измерение зазоров и полная разборка турбинного подшипника. | шт. | 1 | Подрядчик |
|  | Демонтаж, монтаж ванны турбинного подшипника. | шт. | 1 | Подрядчик |
|  | Ремонт крепежа ванны, крышки и корпуса турбинного подшипника и посадочных поверхностей в крышке турбины, по результатам дефектации. | компл. | 1 | Подрядчик |
|  | Изготовление гаек для контровки основных гаек сегментов турбинного подшипника (по чертежу). | шт. | 6 | Подрядчик |
|  | Осмотр сегментов турбинного подшипника. | шт. | 6 | Подрядчик |
|  | Чистка ванны турбинного подшипника. | шт. | 1 | Подрядчик |
|  | Нанесение антикоррозийного покрытия на внутренние и наружные поверхности ванны турбинного подшипника. | м². | 6 | Подрядчик |
|  | Замена воротниковых уплотнений ванны подшипника. | шт. | 3 | Подрядчик |
|  | Замена ремонтного уплотнения ванны турбинного подшипника. | м. | 6 | Подрядчик |
|  | Ремонт с заменой трубопроводов КИА (давление в ванне турбинного подшипника, в зоне рабочего колеса) на металлопластиковые трубы. | п.м. | 50 | Подрядчик |
|  | Сборка подшипника, установка на место, контроль и регулировка зазоров. | шт. | 1 | Подрядчик |
|  | Демонтаж, проверка, монтаж датчиков боя вала. | шт. | 1 | Заказчик |
| 1.5 | КРЫШКА ТУРБИНЫ | шт. | 1 |  |
|  | Разъединение крышки турбины с верхним кольцом НА. | шт. | 1 | Подрядчик |
|  | Соединение крышки турбины с верхним кольцом с поочередной затяжкой шпилек крепления, контролем силы затяжки в соответствии с инструкцией завода-изготовителя. | шт. | 1 | Подрядчик |
|  | Замена шнурового уплотнения. | турб. | 1 | Подрядчик |
|  | Очистка карманов крышки турбины. | шт. | 6 | Подрядчик |
|  | Дефектация неразрушающим методом шпилек крепления крышки гидротурбины к верхнему поясу статора турбины. | 10 дм² | 14,89 | Подрядчик |
|  | Замена дефектных шпилек, гаек крепления крышки гидротурбины. | компл. | По результатам дефектации. | Подрядчик |
|  | Очистка наружной поверхности крышки турбины, окраска. | м² | 30 | Подрядчик |
|  | Оформление формуляров по результатам проведенных проверок, монтажа крышки гидротурбины. | шт. | 3 | Подрядчик |
|  | Ремонт и настройка клапанов срыва вакуума. | шт. | 4 | Подрядчик |
|  | Замена клапана обратного подъемного фланцевого (дренажного насоса, эжектора). | шт. | 3 | Заказчик |
| 1.6 | МАСЛОПРИЕМНИК | шт. | 1 |  |
|  | Разборка и сборка маслоприемника гидроагрегата. | шт. | 1 | Подрядчик |
|  | Ремонт трубопроводов системы регулирования. | компл. | 1 | Подрядчик |
|  | Разборка, сборка обратных связей системы регулирования. | шт. | 1 | Подрядчик |
|  | Замена бронзовых втулок маслоприемника. | шт. | 2 | Подрядчик |
|  | Шлифовка штанги маслоприемника в заводских условиях. | шт. | 1 | Подрядчик |
|  | Замена изоляционных шайб маслоприемника. | шт. | 12 | Подрядчик |
|  | Гидроиспытания трубопроводов системы регулирования, сборка и установка. | т. | 0,5 | Подрядчик |
|  | Установка и центровка маслоотражателя. | шт. | 1 | Подрядчик |
|  | Центровка корпуса маслоприемника относительно штанги. | шт. | 1 | Подрядчик |
|  | Штифтовка подставки маслоприемника на верхней крестовине генератора. | шт. | 1 | Подрядчик |
|  | Замена тросов обратной связи системы регулирования. | м. | 20 | Подрядчик |
|  | Замена манометров обратной связи системы регулиро-вания. | шт. | 2 | Подрядчик |
| 1.7 | МАСЛОНАПОРНАЯ УСТАНОВКА (МНУ) | шт. | 1 | Подрядчик |
|  | Слив масла, вскрытие, очистка и проверка состояния котла МНУ и сливного бака МНУ. Чистка фильтров сливного бака. |  |  | Заказчик |
|  | Проверка всех датчиков по уровню и температуре сливного бака МНУ. | шт. | 4 | Заказчик |
|  | Демонтаж трубопроводов, испытания, сборка с заменой уплотнений. | т. | 0,3 | Подрядчик |
|  | Изготовление (по размерам Заказчика) и установка маслоохладителей в сливном баке МНУ. | шт. | 2 | Подрядчик |
|  | Замена дефектных крепежных деталей и уплотнений. | кг. | 5 | Подрядчик |
|  | Ремонт регулятора уровня масла (51.2162225СБ). | шт. | 1 | Заказчик |
|  | Усиление крепления трубопроводов системы регулирования (по фактическому состоянию) с изготовлением крепёжных деталей. | компл. | 1 | Подрядчик |
|  | Ремонт золотника аварийного закрытия системы регулирования. | шт. | 1 | Подрядчик |
|  | Ревизия, при необходимости ремонт запорной арматуры - задвижка стальная ДУ 65 | шт. | 2 | Подрядчик |
|  | Ревизия, при необходимости ремонт запорной арматуры - задвижка стальная ДУ 100 | шт. | 1 | Подрядчик |
|  | Ревизия, при необходимости ремонт запорной арматуры - задвижка стальная ДУ 150 | шт. | 1 | Подрядчик |
|  | Ремонт маслонасосов МНУ. | шт. | 2 | Заказчик |
|  | Ремонт аппаратуры автоматики управления МНУ. |  |  | Заказчик |
| 1.8 | ПОДПЯТНИК ГИДРОГЕНЕРАТОРА | шт. | 1 |  |
|  | Слив масла из ванны и выгородки, чистка масла. | т. | 6 | Заказчик |
|  | Разборка, сборка маслованны, проверка эксцентриситетов сегментов, дефектация сегментов, тарелок, вкладышей, упоров, срывных болтов, выемка сегментов, устранение повреждений. | компл. | 1 | Подрядчик |
|  | Чистка маслованны, проверка состояния крепежных деталей и сварных швов. | шт. | 1 | Подрядчик |
|  | По результатам дефектации ремонт опорных деталей подпятника. | компл. | 1 | Подрядчик |
|  | Снятие формуляра зеркальной поверхности диска, плотности прилегания диска к втулке подпятника, обработка поверхностей. | шт. | 1 | Подрядчик |
|  | Дефектация сегментов и их опор, проверка состояния и износа рабочей поверхности сегментов – отсутствие выхода металлической проволоки на фторопластовую поверхность, наличие заходных и выходных кромок; проверка состояния пайки ЭМП накладки к телу сегмента. | шт. | 8 | Подрядчик |
|  | Установка опор и сегментов, регулировка нагрузки на сегменты подпятника с инструментальным контролем. | шт. | 8 | Подрядчик |
|  | Замена уплотнительных элементов маслованны, выгородки. | кг. | 10 | Подрядчик |
|  | Подкачка, регулировка давления в гофрах. | шт. | 8 | Подрядчик |
|  | Механическая обработка зеркала диска подпятника. | шт. | 1 | Подрядчик |
|  | Полировка зеркального диска подпятника. | шт. | 1 | Подрядчик |
|  | Подгонка зеркала для устранения неперпендикулярности и неплотности прилегания к ступице. | шт. | 1 | Подрядчик |
|  | Дефектация неразрушающим методом контроля опорных элементов подпятника. Оформление формуляра по результатам дефектоскопии, замена с изготовлением дефектных узлов. | 10 дм² | 22,39 | Подрядчик |
|  | Демонтаж, ремонт, монтаж датчиков подпятника (тип ТКП, ТСМ, СУС) | шт. | 10 | Заказчик |
|  | Замена масла (ТП-30). | т. | 5 | Заказчик |
|  | Замена запорной арматуры маслопроводов (Ду50 Ру16). | шт. | 5 | Подрядчик |
|  | Замена труб подвода масла к датчикам СУС | м. | 2 | Подрядчик |
| 1.9 | МАСЛООХЛАДИТЕЛИ ПОДПЯТНИКА | шт. | 8 |  |
|  | Замена маслоохладителей подпятника. | шт. | 8 | Подрядчик |
|  | Антикоррозийное покрытие крышек маслоохладителей. | м². | 4 | Подрядчик |
|  | Гидравлические испытания маслоохладителей перед установкой. | шт. | 8 | Подрядчик |
|  | Монтаж маслоохладителей, опрессовка совместно с системой техводоснабжения. | шт. | 8 | Подрядчик |
|  | Ремонт с заменой коллектора охлаждения и трубопроводов маслоохладителей. | п.м. | 30 | Подрядчик |
| 1.10 | ЦЕНТРОВКА ГИДРОАГРЕГАТА | шт. | 1 |  |
|  | Подготовка гидроагрегата к проверке общей линии вала с поворотом ротора на 3600 | шт. | 1 | Подрядчик |
|  | Центровка гидроагрегата. | г/а | 1 | Подрядчик |
|  | Замер положения вала относительно базовых поверхностей (маяков). | шт. | 1 | Подрядчик |
|  | Проверка общей линии вала в начале и конце ремонта с поворотом ротора на 360 гр. | проворот. | 2 | Подрядчик |
|  | Проверка и вывод уклона линии вала. | шт. | 1 | Подрядчик |
| 1.11 | РЕГУЛЯТОР СКОРОСТИ И СИСТЕМА РЕГУЛИРОВАНИЯ | шт. | 1 |  |
|  | Разборка, промывка, ревизия всех узлов и деталей колонки регулятора скорости. | компл. | 1 | Заказчик |
|  | Ремонт изношенных деталей, замена уплотнений и манжет. | компл. | 1 | Подрядчик |
|  | Замена троса обратной связи системы регулирования. | м. | 50 | Подрядчик |
|  | Замена передаточных роликов (по результатам дефектации). | шт. | По результатам дефектации. | Подрядчик |
|  | Дефектоскопия сварных швов и испытания трубопроводов системы регулирования. | 10 дм² | 22,39 | Подрядчик |
|  | Настройка регулятора скорости, снятие характеристик. | шт. | 1 | Подрядчик |
|  | Настройка концевиков командоаппарата. |  |  | Заказчик |
|  | Ремонт с заменой уплотнения трубопроводов системы регулирования. | шт. | 14 | Подрядчик |
|  | Сборка и регулировка обратной связи, устранение люфтов обратной связи. | шт. | 2 | Подрядчик |
| 1.12 | ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ГИДРОАГРЕГАТА | г/а | 1 |  |
|  | Ремонт, чистка, промывка, проверка состояния деталей и узлов, проведение необходимых измерений и испытаний, выявление и устранение дефектов вспомогательного оборудования. | г/а | 1 | Подрядчик |
|  | Ремонт системы торможения гидроагрегата с заменой манжет, подушек. | шт. | 8 | Подрядчик |
|  | Ремонт трубопроводов системы пожаротушения гидроагрегата. | т. | 0,28 | Подрядчик |
|  | Ремонт и замена трубопроводов к манометрам турбинного подшипника и прибору расхода воды через турбинный подшипник. | п.м. | 10 | Подрядчик |
|  | Замена задвижки моторной системы пожаротушения ДУ 100. | шт. | 1 | Подрядчик |
|  | Замена задвижек системы пожаротушения ДУ 100. | шт. | 2 | Подрядчик |
|  | Ремонт трубопровода системы техводоснабжения гидроагрегата. | т. | 1,72 | Подрядчик |
|  | Замена задвижек системы техводоснабжения гидроагрегата (ДУ80 - 26 шт., ДУ50 - 4 шт., стальная ДУ250-1 шт., задвижка под электропривод ДУ250 – 1 шт.) | шт. | 32 | Подрядчик |
|  | Замена задвижек ДУ 250. | шт. | 2 | Подрядчик |
| 1.13 | ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ |  |  |  |
|  | Демонтаж лесов, подмостей, ремонтных ограждений, уборка мусора, инструмента, такелажных и других приспособлений. | турбина | 1 | Подрядчик |
|  | Снятие характеристик, устранение дефектов регуляторного и углоизмерительного генераторов с испытаниями (Диаметр ротора генератора, м: свыше 6,0 до 9,0 по типам : регуляторный ) | турбина | 1 | Подрядчик |
|  | Проверочные программы испытаний и замеры показателей технического состояния оборудования: - при заполненной проточной части гидроагрегата; - при работе на холостом ходу; - при работе под нагрузкой. | испыт. | 3 | Подрядчик |
| 2. | ГИДРОГЕНЕРАТОР СВ-911/106-44УХЛ4 | шт. | 1 |  |
| 2.1 | ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ |  |  |  |
|  | Демонтаж рифленого покрытия, балок, воздухоразделяющих щитов. | т. | 2 | Подрядчик |
|  | Дефектация и замена дефектных винтов крепления верхнего рифленого перекрытия. | шт. | по рез.деф. | Подрядчик |
|  | Монтаж ограждения бочки гидрогенератора. | компл. | 1 | Подрядчик |
|  | Установка блока для прокрутки ротора. | шт. | 2 | Подрядчик |
| 2.2 | ГИДРОГЕНЕРАТОР | шт. | 1 | Подрядчик |
|  | Проверка механических параметров, определение формы ротора и статора, воздушных зазоров по генераторам - основному и вспомогательному. | г/а | 1 | Подрядчик |
|  | Замер взаимного расположения магнитных осей статора и ротора, исправление при необходимости. | г/г | 1 | Подрядчик |
|  | Штифтовка сегментов статора с изготовлением штифтов. | шт. | 6 | Подрядчик |
|  | Демонтаж верхней крестовины, восстановление резьбовых соединений, крепежа, уплотнений. Снятие распорных домкратов. | крестовина | 1 | Подрядчик |
|  | Произвести дефекацию верхней крестовины (визуальный и инструментальный контроль геометрических размеров и технического состояния металлоконструкций, контроль крепежных элементов с проверкой усилий затяжки, контроль сварных соединений с использованием УЗД). Результаты измерений занести в соответствующие формуляры. | крестовина | 1 | Подрядчик. |
|  | Крестовину, опорные конструкции, перекрытия очистить от грязи и после ремонта покрыть эмалью в соответствии с требованиями конструкторской документации (30м²). | компл. | 1 | Подрядчик. |
|  | Разъединение надставки вала и ступицы. | фланц.соед. | 1 | Подрядчик |
|  | Разъединение ступицы ротора и вала гидрогенератора. | фланц. соед. | 1 | Подрядчик |
|  | Разборка, сборка, очистка, окраска воздухоразделяющих щитов (20 м²). | компл. | 1 | Подрядчик |
|  | Вывод и установка ротора на монтажной площадке. | шт. | 1 | Подрядчик |
|  | Сборка и установка ограждений, подмостей, требуемых по проекту производства работ. | шт. | 1 | Подрядчик |
|  | Заводка ротора, спаривание вала со ступицей. | шт. | 1 | Подрядчик |
|  | Сборка генератора. Установка верхней крестовины, балок, воздухоразделяющих щитов, рифленки. | г/г | 1 | Подрядчик |
|  | Нивелировка верхней крестовины после её установки на место и штифтовка. | г/г | 1 | Подрядчик |
|  | Демонтаж, монтаж дымоизвещателей. |  |  | Заказчик |
| 2.3 | РОТОР ГЕНЕРАТОРА | шт. | 1 |  |
|  | Проверка формы ротора. | шт. | 1 | Подрядчик |
|  | Очистка от грязи и пыли катушек полюсов, железа, вентиляционных каналов, металлоконструкций ротора. Окраска остова ротора (30 м²). | ротор | 1 | Подрядчик |
|  | Проверка и при необходимости восстановление плотности посадки обода на спицах ротора. | ротор | 1 | Подрядчик |
|  | Ремонт крепления полюсов, обмоток полюсов и межполюсных соединений, тормозного диска. Окраска обмоток полюсов (50 м²). | шт. | 44 | Подрядчик |
|  | Дефектация и восстановление сварочных соединений. | ротор | 1 | Подрядчик |
|  | Ремонт стяжки активной стали ротора. | ротор | 1 | Подрядчик |
|  | Ремонт демпферной обмотки ротора, контактных поверхностей, крепления соединений демпферной обмотки. | ротор | 1 | Подрядчик |
|  | Ремонт изоляции шин токоподвода ротора, окраска электротехнической эмалью, испытания. | шт. | 2 | Подрядчик |
|  | Ремонт контактных колец и мест соединений их с токопроводами, очистка изоляционных элементов, шпилек. | шт. | 2 | Подрядчик |
|  | Ремонт щеточного аппарата, крепления щеткодержателя и траверс, замена щеток и пружин, регулировка натяжения пружин. Замена изолирующих втулок, шайб, прокладок на контактных кольцах и траверсах щеточного аппарата. | г/г | 1 | Подрядчик |
|  | Устранение дефектов полюсов по результатам испытаний - с переклиновкой, ремонт подполюсных шайб, проверка межвитковой изоляции катушек полюсов ротора, замена полюсных клиньев (по результатам дефектации). | г/г | 1 | Подрядчик |
|  | Проверка параллельности оси ротора и продольных осей полюсов, исправление при необходимости. | ротор | 1 | Подрядчик |
|  | Восстановление витковой изоляции полюсов. Замер переходных сопротивлений межполюсных соединений. | шт. | 10 | Подрядчик |
| 2.4 | СТАТОР ГЕНЕРАТОРА | шт. | 1 |  |
|  | Монтаж подмостей для осмотра и работ на статоре. | компл. | 1 | Подрядчик |
|  | Ремонт стержней, паек, изоляции головок, изоляции и крепления соединительных шин, лобовых частей обмотки статора (циркуляр Ц-07-96Э). | компл. | 1 | Подрядчик |
|  | Ремонт уплотнений стержней в пазах, при необходимости установка уплотнений. | компл. | 1 | Подрядчик |
|  | Ремонт крепления активной стали статора в корпусе, опрессовка на стыках, прессовка зубцовой зоны (по циркуляру Ц-02-97Э). | статор | 1 | Подрядчик |
|  | Перетяжка слабых и лопнувших бандажей и прокладок. | статор | 1 | Подрядчик |
|  | Ремонт зон выхода стержней из нажимных плит. | статор | 1 | Подрядчик |
|  | Ремонт уплотнений крышек, перегородок, люков. | г/г | 1 | Подрядчик |
|  | Чистка, промывка железа статора со стороны обмотки. | статор | 1 | Подрядчик |
|  | Окраска обмотки статора и лобовых частей. | м² | 60 | Подрядчик |
|  | Чистка, промывка, окраска железа статора со стороны спинки. | м² | 40 | Подрядчик |
|  | Ремонт крепления корпуса статора к фундаменту. | компл. | 1 | Подрядчик |
|  | Нивелировка статора. | статор | 1 | Подрядчик |
|  | Частичная переклиновка пазов обмотки статора. | шт. | 150 | Подрядчик |
|  | Тепловизионное обследование обмотки и железа статора при нагреве. | статор | 1 | Подрядчик |
|  | Ремонт затяжки фундаментных плит и стыков. | компл. | 1 | Подрядчик |
|  | Ремонт перекрытий гидрогенератора, промывка и окраска. | м² | 100 | Подрядчик |
|  | Ремонт уплотнений на перекрытиях, балках, прогонка резьб и замена крепежа. | компл. | 1 | Подрядчик |
|  | Ремонт выводов статора и нейтрали. | компл. | 1 | Подрядчик |
|  | Замена изоляционных планок выводов. | шт. | 12 | Подрядчик |
|  | Ремонт элементов термоконтроля. | компл. | 1 | Подрядчик |
|  | Испытание обмотки статора с измерением частичных разрядов (ЧР) по пазам статора для оценки состояния изоляции и системы крепления обмотки. | раб. | 1 | Подрядчик |
|  | Замена ослабленных бандажей обмотки статора. | шт. | По результатам дефектации | Подрядчик |
|  | Ремонт ограждений выводов статора. | шт. | 2 | Подрядчик |
| 2.5 | РЕГУЛЯТОРНЫЙ ГЕНЕРАТОР | шт. | 1 | Подрядчик |
|  | Проверка намагниченности полюсов. | компл. | 1 | Подрядчик |
|  | Разборка и монтаж регуляторного генератора. Ремонт крепления полюсов. | компл. | 1 | Подрядчик |
|  | Снятие характеристик. | генер. | 1 | Подрядчик |
|  | Очистка и окраска (10 м²) регуляторного генератора. | компл. | 1 | Подрядчик |
|  | Сборка и центровка. | генер. | 1 | Подрядчик |
| 2.6 | ВОЗДУХООХЛАДИТЕЛИ ГЕНЕРАТОРА | шт. | 8 |  |
|  | Провести маркировку охладителей, демонтаж охладителей. | шт. | 8 | Подрядчик |
|  | Ремонт воздухоохладителей с заменой дефектных трубок, крышек. | шт. | 8 | Подрядчик |
|  | Окраска внутренних поверхностей ,,Технокором,,. Замена уплотнений и крепежа. | м² | 10 | Подрядчик |
|  | Промывка и продувка наружных поверхностей трубок охлаждения. | компл. | 8 | Подрядчик |
|  | Окраска снаружи крышек и металлических частей охладителей. | м² | 6 | Подрядчик |
|  | Монтаж воздухоохладителей, опрессовка совместно с системой охлаждения гидрогенератора. | шт. | 8 | Подрядчик |
|  | Ремонт элементов термоконтроля. | шт. | 10 | Подрядчик |
|  | Замена коллектора охлаждения и трубопроводов воздухоохладителей. | п.м. | 80 | Подрядчик |
| 2.7 | ВАННА ГЕНЕРАТОРНОГО ПОДШИПНИКА | шт. | 1 |  |
|  | Слив масла из ванны подшипника и выгородки. | т. | 2 | Заказчик |
|  | Снятие датчиков термоконтроля тип ТКП, ТСМ. | шт. | 14 | Подрядчик |
|  | Разборка подшипника после прокрутки ротора. | шт. | 1 | Подрядчик |
|  | Шабровка сегментов генераторного подшипника. | шт. | 8 | Подрядчик |
|  | Изготовление дополнительных посадочных мест под термодатчики в сегментах. | шт. | 4 | Подрядчик |
|  | Замена труб подвода масла к датчикам СУС. | м. | 2 | Подрядчик |
|  | Замена запорной арматуры маслопроводов (Ду50 Ру16). | шт. | 5 | Подрядчик |
|  | Замена коллектора охлаждения и трубопроводов системы ТВС. | п.м. | 20 | Подрядчик |
|  | Сборка генераторного подшипника, установка заводских зазоров. Замер маяков. | шт. | 1 | Подрядчик |
|  | Ремонт опорных элементов генераторного подшипника, оформление формуляра по результатам дефектации. | шт. | 8 | Подрядчик |
|  | Демонтаж, проверка, монтаж датчиков подшипника. | комп. | 1 | Заказчик |
| 2.8 | МАСЛООХЛАДИТЕЛИ ГЕНЕРАТОРНОГО ПОДШИПНИКА | шт. | 7 |  |
|  | Изготовление новых маслоохладителей генераторного подшипника. | шт. | 7 | Подрядчик |
|  | Антикоррозийное покрытие крышек охладителей. | м². | 5 | Подрядчик |
|  | Установка новых маслоохладителей и опрессовка их с системой техводоснабжения. | шт. | 7 | Подрядчик |
|  | Замена коллектора охлаждения и трубопроводов маслоохладителей. | п.м. | 20 | Подрядчик |
| 2.9 | ВЫСОКОВОЛЬТНАЯ АППАРАТУРА |  |  |  |
|  | - Нет |  |  |  |
| 2.10 | ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ |  |  |  |
|  | - нет |  |  |  |
| 2.11 | ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ |  |  |  |
|  | Осмотр гидрогенератора, оборудования с проверкой отсутствия предметов на вращающихся частях и в зазорах. | г/а | 1 | Подрядчик |
| 2.12 | ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ |  |  |  |
|  | Подрядчик самостоятельно закупает или изготавливает запчасти, материалы, такелажные приспособления, инструмент и приспособления, необходимые для проведения капитального ремонта гидроагрегата. |  |  | Подрядчик |
|  | Подрядчик самостоятельно вывозит и утилизирует бытовой мусор и производственные отходы, образующиеся в ходе работ по капитальному ремонту гидроагрегата. |  |  | Подрядчик |
|  | Капитальный ремонт бетона спиральной камеры гидроагрегата № 2 (устройство лесов по наклонной грани водовода до 30° высота лесов до 10 м., размер по основанию 4*6 м., разборка дефектного бетона – 0,2 м³, ремонт бетона с бурением шпуров до 2-х метров длиной с установкой анкеров – 25 шт., инъектирование ремонтным составом. | М3 | 0,2 | Подрядчик |
|  | Устройство гидроизоляции бетона. | м2 | 12 |  |
|  | Ремонт устройства программно-аппаратного комплекса (ПАК) системы управления гидроагрегатом. | шт. | 1 | Подрядчик |
|  | Ремонт аппаратуры термоконтроля гидроагрегата. | шт. | 1 | Заказчик |
|  | Ремонт автоматики смазки турбинного подшипника. | шт. | 1 | Заказчик |
|  | Ремонт аппаратуры автоматики дренажного насоса. | шт. | 1 | Заказчик |
|  | Замена втулок клапанов срыва вакуума. | шт. | 8 | Подрядчик |
|  | Подрядчик самостоятельно организует уборку полов в помещении турбинного и машинного зала и на монтажной площадке не менее 3-х раз в неделю в течении всего времени проведения работ по капитальному ремонту гидроагрегата. | м2 | 2532 | Подрядчик |

Уточненные объемы работ передаются подрядчику в сроки, установленные п.2.7.7. СО 34.04.181-2003.

Перечень специальных работ, включенных в объем  капитального ремонта

гидроагрегата № 2 Кривопорожской ГЭС (выполняемых подрядчиком).

- Проведение дефектоскопии оборудования и деталей гидроагрегата согласно ТУ и РД (п.1.1, 1.5, п.1.8).

- Наплавка и обработка рубашки вала гидроагрегата и места для замера боя вала в заводских условиях, согласно техзадания. Перевозка на завод и обратно (п.1.1).

- Ремонт корпуса рабочего колеса в заводских условиях с заменой бронзовых втулок. Перевозка на завод и обратно (п.1.1). Данная работа выполняется по результатам дефектации.

- Изготовление уплотнений рабочего колеса (п.1.1).

- Изготовление и замена воротниковых уплотнения ванны турбинного подшипника (п.1.4.).

- Замена бронзовых втулок маслоприемника, с проточкой в сборе с корпусом и в заводских условиях. Перевозка на завод и обратно (п.1.6).

- Шлифовка штанги маслоприемника. Перевозка к месту работ и обратно (п.1.6.).

- Обработка зеркального диска подпятника согласно техзадания. Перевозка на завод и обратно. (п.1.8).

- Изготовление и замена общего коллектора охлаждения в бочке генератора, трубопроводов маслоохладителей и воздухоохладителей по образцу (п. 1.9; п. 2.6; п.2.7).

- Обработка (в заводских условиях) токосъемных колец с заменой изоляции, перевозка на завод и обратно (п.2.3).

- Ремонт изоляции траверс щеток контактных колец (п.2.3.).

- Проточка и полировка рабочей поверхности токосъемных колец в заводских условиях (п.2.3.).

- Проведение частичной  переклиновки статора гидрогенератора с поставкой клиньев (п.2.4).

- Проведение тепловизионного обследования обмотки и железа статора г/г (п.2.4).

- Испытание обмотки методом частичных разрядов по согласованной с заказчиком методике.

- Изготовление 2-х маслоохладителей (бак МНУ) (п.1.7).

- Устранение замечаний выявленных в результате проведения вибрационных испытаний гидроагрегата №2 за 2007 год.

- Устройство посадочных мест под дополнительные термодатчики в 2-х сегментах генераторного подшипника (п.2.7).

- Замена маслоохладителей  подпятника, генераторного подшипника на новые (п. 1.9.; п. 2.8.).

- Ремонт воздухоохладителей гидроагрегата (п. 2.6.).

- Перевозка оборудования осуществляется подрядчиком самостоятельно.

- Испытание стали, проверка заклиновки и измерение частичных разрядов (ЧР) обмотки статора гидрогенератора.

23. На основании п.1.5.2. ПТЭЭСС провести  техническое освидетельствование гидроагрегата №2 по окончанию капитального ремонта с целью определения его технического состояния и срока дальнейшей эксплуатации до следующего ТО с выдачей заключения заказчику.

| 1. Перечень основных* материалов и запасных частей для выполнения работ по капитальному ремонту г/а № 2 Кривопорожской ГЭС. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование материалов и з/ч. | Ед. изм. | Кол-во |
| 1. | Материалы. |  |  |
| 1.1 | Асбокартон листовой 8 мм. | кг. | 20 |
| 1.2 | Асбестовое полотно. | м2 | 15 |
| 1.3 | Бензин БР-2 (Б-70, Нефрас). | л. | 400 |
| 1.4 | Бумага асбестовая - 0,5 мм. | кг. | 5 |
| 1.5 | Ветошь обтирочная. | кг. | 250 |
| 1.6 | Войлок технический (8 – 10 мм.) | кг. | 5 |
| 1.7 | Графитная смазка. | кг. | 5 |
| 1.8 | Герметик МБС. | тюб. | 8 |
| 1.9 | Железо кровельное (0,6 мм). | лист | 4 |
| 1.10 | Керосин промывочный ТС-1. | л. | 300 |
| 1.11 | Клей ,,Момент,, 100 гр. | тюб. | 5 |
| 1.12 | Клей ,,Супер-Момент,,. | тюб. | 20 |
| 1.13 | Клей 88. | кг. | 4 |
| 1.14 | Краска желтая (окраска крестовины и сервомоторов). | кг. | 25 |
| 1.15 | Краска ГФ шаровая (окраска опоры подпятника). | кг. | 20 |
| 1.16 | Краска голубая (окраска подпятник). | кг. | 10 |
| 1.17 | Краска синяя (окраска регулирующего кольца направляющего аппарата). | кг. | 10 |
| 1.18 | Краска красная (окраска рычагов направляющего аппарата). | кг. | 10 |
| 1.19 | Краска эмаль ГФ или ХС (красная или серая) (окраска статора, ротора). | кг. | 100 |
| 1.20 | Краска коричневая ПФ-115 (окраска спинки статора, воздух разделяющих щитов). | кг. | 50 |
| 1.21 | Круг отрезной арм. 125*2,5*22. | шт. | 10 |
| 1.22 | Круг отрезной арм. 230*3*22. | шт. | 20 |
| 1.23 | Круг шлиф. ПП 25А 350*125*40. | шт. | 4 |
| 1.24 | Круг шлиф. ПП 64 ВТ 350*125*40. | шт. | 2 |
| 1.25 | Круг шлиф. арм. 150*32*20. | шт. | 20 |
| 1.26 | Круг шлиф. тарелка 125*13*22. | шт. | 5 |
| 1.27 | Лента изоляционная х/б. | кг. | 1 |
| 1.28 | Лента киперная 20 мм. | м. | 200 |
| 1.29 | Литол 24. | кг. | 15 |
| 1.30 | Медь листовая 2 мм. | м2 | 1 |
| 1.31 | Набивка сальниковая ПП 10 * 10. | кг. | 2 |
| 1.32 | Набивка сальниковая ПП 6 * 6. | кг. | 2 |
| 1.33 | Набивка сальниковая ПП 8 * 8. | кг. | 2 |
| 1.34 | Паронит 1 мм. | кг. | 10 |
| 1.35 | Паронит 1,5 мм. | кг. | 10 |
| 1.36 | Паронит 2 мм. | кг. | 20 |
| 1.37 | Паронит 0,6 мм. | кг. | 5 |
| 1.38 | Пленка полиэтиленовая. | м2 | 170 |
| 1.39 | Паста ГОИ. | кг. | 3 |
| 1.40 | Полотно Мадаполам. | м. | 200 |
| 1.41 | Полотно нетканое холстопрошивное. | м. | 240 |
| 1.42 | Резина листовая МБС 6 мм ( 1200*1200 – 4 шт.). | кг. | 80 |
| 1.43 | Резина листовая МБС 2 мм. | кг. | 20 |
| 1.44 | Резина листовая МБС 3 мм. | кг. | 20 |
| 1.45 | Резина листовая МБС 4 мм. | кг. | 100 |
| 1.46 | Резина листовая МБС 5 мм ( 1100 * 350 – 24 шт.). | кг. | 180 |
| 1.47 | Резина листовая МБС 6 мм ( 1000*700 – 16 шт.). | кг. | 80 |
| 1.48 | Резина листовая МБС 8 мм ( 1200*1200 - 2 шт.). | кг. | 30 |
| 1.49 | Резина шнуровая МБС 12 мм. | кг. | 30 |
| 1.50 | Резина шнуровая МБС 4 мм. | кг. | 10 |
| 1.51 | Резина шнуровая МБС 6 мм. | кг. | 10 |
| 1.52 | Резина шнуровая МБС 8 мм. | кг. | 20 |
| 1.53 | Рукав напорный гофрированый с металлическим каркасом 38 мм. | м. | 20 |
| 1.54 | Рукав напорный гофрированый с металлическим каркасом 50 мм. | м. | 40 |
| 1.55 | Рукав напорный резиновый с текстильным каркасом Д – 18 мм. | м. | 60 |
| 1.56 | Смола эпоксидная (универсальная). | кг. | 3 |
| 1.57 | Сталь листовая оцинкованая 0,5мм, 0,75 мм, 1,0 мм. | лист | по 1 |
| 1.58 | Стеклолента 20 мм, 30 мм ЛЭСБ 0,2. | м. | по 300 |
| 1.59 | СТЭФ 30 мм. | кг. | 60 |
| 1.60 | Сукно шинельное. | м2 | 2 |
| 1.61 | Технокор с отвердителем (крышка турбины, ванна турбинного подшипника). | кг. | 50 |
| 1.62 | Толуол. | л. | 50 |
| 1.63 | Труба медная Ø 8мм, - 5 м., 10 мм, - 5 м., 12 мм. – 5 м. | м. | 15 |
| 1.64 | Труба латунная Ø 20 мм. | м. | 780 |
| 1.65 | Труба металлопластиковая Ø 15 мм., (приборы расхода воды и КИА). | м. | 60 |
| 1.66 | Уплотнения верхнего и нижнего кольца (формовая резина, по чертежам узла). | м. | 20 |
| 1.67 | Уайт-спирт (очистка кистей, разбавление масляных красок). | л. | 50 |
| 1.68 | Фольга медная разная (0,05; 0,1; 0,15; 0,2; 0,3). | кг. | По 0,5 |
| 1.69 | Хомут металлический (диаметром – ½; ¾; 1). | шт. | По 10 |
| 1.70 | Циатим 201. | кг. | 10 |
| 1.71 | Шкурка шлифовальная на тканевой основе (разная). | м2 | 2 |
| 1.72 | Шнур лавсановый 3 мм. | м. | 300 |
| 1.73 | Электроды АНО-4 (3 мм). | кг. | 20 |
| 1.74 | Электроды АНО-4 (4 мм). | кг. | 30 |
| 1.75 | Электроды УОНИ (3 мм). | кг. | 30 |
| 1.76 | Электроды УОНИ (4 мм). | кг. | 40 |
| 1.77 | Электроды ЭА-395 (3 мм). | кг. | 10 |
| 1.78 | Электроды ЭА-395 (4 мм). | кг. | 30 |
| 1.79 | Электроды ЭА-395 (5 мм). | кг. | 20 |
| 1.80 | Электроды угольные 8*305 мм. | шт. | 150 |
| 2. | Запчасти и приспособления. |  |  |
| 2.1 | Багаж подклиновый (стеклотекстолит) 0,5 мм. | кг. | 5 |
| 2.2 | Багаж подклиновый (стеклотекстолит) 1,0 мм. | кг. | 7 |
| 2.3 | Багаж подклиновый (стеклотекстолит) 1,5 мм. | кг. | 9 |
| 2.4 | Багаж подклиновый (стеклотекстолит) 2,0 мм. | кг. | 12 |
| 2.5 | Блок обратной связи (чертеж 477.08.060 СБ). | шт. | 7 |
| 2.6 | Блок обратной связи (чертеж 477.08.062 СБ). | шт. | 1 |
| 2.7 | Болт М10*15. | кг. | 5 |
| 2.8 | Болт М10*20. | кг. | 5 |
| 2.9 | Болт М10*26. | кг. | 5 |
| 2.10 | Болт М10*30. | кг. | 5 |
| 2.11 | Болт М12*15. | кг. | 5 |
| 2.12 | Болт М12*20. | кг. | 5 |
| 2.13 | Болт М12*22. | кг. | 5 |
| 2.14 | Болт М12*30. | кг. | 5 |
| 2.15 | Болт М12*40. | кг. | 5 |
| 2.16 | Болт М20*60 мм., (стыковые болты крепления ТП). | шт. | 8 |
| 2.17 | Болт М16*100. | кг. | 5 |
| 2.18 | Болт М16*80. | кг. | 5 |
| 2.19 | Болт М16*30 мм., (крепление защитного кожуха к ванне ТП). | шт. | 20 |
| 2.20 | Болт М20*100. | кг. | 5 |
| 2.21 | Брус 150х150 мм, или пластина толщиной -150 мм, длина – 5,5 м., для подкладок под втулку ротора. | м³ | 1,5 |
| 2.22 | Винт М 16*30 мм., нержавеющая сталь (лопасть рабочего колеса). | шт. | 10 |
| 2.23 | Винт М 12*30 мм., (крепление рычага рабочего колеса). | шт. | 50 |
| 2.24 | Винт М 12*25 мм., (крепление обечайки рабочего колеса). | шт. | 30 |
| 2.25 | Винт М 10*20 мм., (крепления рифленого перекрытия). | шт. | 500 |
| 2.26 | Винт М12*32 - ст20 (по эскизу). | шт. | 100 |
| 2.27 | Винт М12*37 - ст20 (по эскизу). | шт. | 100 |
| 2.28 | Втулка турбинного вала (чертеж 480.04.007). | шт. | 1 |
| 2.29 | Втулка «камней» сервомотора (чертеж 480.11.108). | шт. | 2 |
| 2.30 | Втулка маслоприемника (чертеж 478.09.007). | шт. | 1 |
| 2.31 | Втулка маслоприемника (чертеж 478.09.012). | шт. | 1 |
| 2.32 | Втулка клапана срыва вакуума (чертеж 478.02.056). | шт. | 8 |
| 2.33 | Втулка бронзовая рабочего колеса 250 мм., ( чертеж 480.03.400И1СБ). | шт. | 5 |
| 2.34 | Втулка бронзовая рабочего колеса 750 мм., (чертеж 480.03.320И1СБ). | шт. | 5 |
| 2.35 | Втулка бронзовая рабочего колеса 205 мм., (чертеж 480.03.4001СБ). | шт. | 10 |
| 2.36 | Втулка штока рабочего колеса углепластиковая 340 и 335 мм., в единой обойме (чертеж 480.03.620И1СБ). | шт. | 2 |
| 2.37 | Гайка контровки сегмента турбинного подшипника. | шт. | 6 |
| 2.38 | Гайка М10. | кг. | 5 |
| 2.39 | Гайка М12. | кг. | 5 |
| 2.40 | Гайка М12 | кг. | 3 |
| 2.41 | Гайка М14 | кг. | 3 |
| 2.42 | Гайка М16. | кг. | 10 |
| 2.43 | Гайка М20. | кг. | 10 |
| 2.44 | Гайка М48 Ст45 (по результатам дефектоскопии). | шт. | 48 |
| 2.45 | Доска толщиной 25 мм. | м³ | 2,5 |
| 2.46 | Доска толщиной 40 мм. | м³ | 2,5 |
| 2.47 | Заглушка: -чертеж 480.08.814 -чертеж 480.08.836 -чертеж 480.08.838 -чертеж 480.08.858 -чертеж 480.08.839 | шт. шт. шт. шт. шт. | 180 30 20 20 3 |
| 2.48 | Колодка тормозная 8ВК275003(чертеж 0152111060). | шт. | 16 |
| 2.49 | Клин пазовый (стеклотекстолит) верхний. | шт. | 100 |
| 2.50 | Клин пазовый (стеклотекстолит) нижний. | шт. | 100 |
| 2.51 | Клинья для вывески РК в камере (изготовить по эскизу). | шт. | 15 |
| 2.52 | Клапан слива масла рабочего колеса 478.03.200 (изготовить по образцу). | шт. | 4 |
| 2.53 | Клапан обратный приемный с сеткой фланцевый Ду80, Ру16 ГОСТ 10371-77. | шт. | 1 |
| 2.54 | Клапан обратный приемный фланцевый Ду50, Ру 2,5 ГОСТ 19500-74. | шт. | 2 |
| 2.55 | Кольцо защитное уплотнения штока крестовины рабочего колеса (чертеж 480.03.818) | шт. | 2 |
| 2.56 | Крышка уплотнения штока крестовины рабочего колеса (черт. 480.03.819). | шт. | 2 |
| 2.57 | Крышки воздухоохладителей. | шт. | 16 |
| 2.58 | Крышка уплотнения штока крестовины рабочего колеса (чертеж 480.03.819). | шт. | 1 |
| 2.59 | Клапан обратный подъемный муфтовый 18Б5НЖ Ду32 ТУ 26-07-1102-75. (В обтекателе на каждой лопасти). | шт. | 5 |
| 2.60 | Лампа СКЛ 11 А-Ж-2-24, цвет – желтый. | шт. | 27 |
| 2.61 | Лампа СКЛ 11 А-К-2-24, цвет - красный. | шт. | 4 |
| 2.62 | Лампа СКЛ 11 А-Л-2-24, цвет - зеленый. | шт. | 2 |
| 2.63 | Манжета 90*75-1 ГОСТ 14 896-74. | шт. | 10 |
| 2.64 | Манжета трубопровода системы регулирования (изготовить по чертежу 478.09.057) | шт. | 2 |
| 2.65 | Манометр (тип ОБМ1-160, 60 кгс/см²). | шт. | 2 |
| 2.66 | Манжета уплотнения лопасти. | шт. | 15 |
| 2.67 | Масло турбинное Тп-30. | т. | 5 |
| 2.68 | Манжета тормозного домкрата 8ВК373005 (изготовить по чертежу 0151210085). | шт. | 8 |
| 2.69 | Манжета уплотнительная сервомотора 90*75-1 ГОСТ 14896-74. | шт. | 10 |
| 2.70 | Полюсной клин ротора. | шт. | 40 |
| 2.71 | Рукав маслобензостойкий Ду18ГОСТ 10362-76 (подключение СУС). | м. | 4 |
| 2.72 | Стопорные планки 50х25х1 с отверстием 13. | кг. | 5 |
| 2.73 | Стопорные планки 60х30х1 с отверстием 13. | кг. | 5 |
| 2.74 | Стопорные планки 70х25 с двумя отверстиями по 13. | кг. | 5 |
| 2.75 | Стенка трубная стальная (маслоохладители подпятника, генераторного подшипника, бака слива масла МНУ (по размерам Заказчика)). | шт. | 17 |
| 2.76 | Трос обратной связи Ø 3,2мм - ГОСТ 2172-80 марка К-3,2. | м. | 50 |
| 2.77 | Труба стальная 114*5. | м. | 80 |
| 2.78 | Труба стальная 80*5. | м. | 40 |
| 2.79 | Труба стальная 108*5. | м. | 30 |
| 2.80 | Труба стальная 57*4. | м. | 20 |
| 2.81 | Труба стальная 32*3. | м. | 20 |
| 2.82 | Труба 3/4цельнотянутая оцинкованная (маслоохладитель бака МНУ). | м | 34 |
| 2.83 | Уплотнение ремонтное ванны турбинного подшипника (чертеж 35772СБ). | м. | 6 |
| 2.84 | Уплотнение воротниковое ванны турбинного подшипника (чертеж 480.05.008, 480.05.014). | шт. | 3 |
| 2.85 | Уплотнения люков в проточную часть турбины, отсасывающую трубу, гермодверь в спиральную камеру, люк в спиральную камеру. | шт. | 4 |
| 2.86 | Шайба М 20 ГОСТ 11371-78. | шт. | 40 |
| 2.87 | Шайба М 16 ГОСТ 11371-78. | шт. | 30 |
| 2.88 | Шайба М 16 ГОСТ 6402-70. | шт. | 20 |
| 2.89 | Шайба маслоприемника изоляционная, материал СТЭФ. | шт. | 12 |
| 2.90 | Шайба маслоприёмника изоляционная (чертеж прилагается). | шт. | 12 |
| 2.91 | Шпилька М 16*60 мм., (воротниковое уплотнение). | шт. | 12 |
| 2.92 | Шпилька М 20*65 мм., (крепление ванны ТП к корпусу). | шт. | 20 |
| 2.93 | Шпилька крепления крышки турбины чертеж 480.02.023 Ст45, покрытие Ц9Хр М48 L-155мм (резьба L-70 мм., и L-45мм.) ГОСТ 1030-74. | шт. | 48 |
| 2.94 | Щётка кольца ротора тип ЭГ-4 (25х32х64) с центральным упорным отверстием с пружиной. | шт. | 36 |
| 3. | Аппаратура термоконтроля агрегата. |  |  |
| 3.1 | Термосопротивления сегментов генераторного подшипника ДТС064-50М.В3.100/1 | шт. | 10 |
| 3.2 | Термосопротивления сегментов подпятника ДТС064-50М.В3.250/1 | шт. | 10 |
| 4. | Аппаратура автоматики МНУ. |  |  |
| 4.1 | Шкаф, Rittal, 5865.500, дверь с замком (размер шкафа должен обеспечить установку оборудования, доступ при обслуживании). | шт. | 1 |
| 4.2 | Цоколь в сборе для ES высота 100 мм., Rittal. | шт. | 1 |
| 4.3 | Держатель предохранителя, АВВ. | шт. | 6 |
| 4.4 | Плавкая вставка, ABB. | шт. | 6 |
| 4.5 | Клемма ST2,5-TWIN , Phoenix contact. | шт. | 27 |
| 4.6 | Торцевая крышка D-ST 2,5-TWIN , Phoenix contact. | шт. | 6 |
| 4.7 | Маркировочная полоска ZB 5 (1-10), Phoenix contact. | шт. | 5 |
| 4.8 | Клемма ST35 , Phoenix contact. | шт. | 18 |
| 4.9 | Клемма ST35-РЕ , Phoenix contact. | шт. | 4 |
| 4.10 | Перемычка штекерная FBS 2-16 , Phoenix contact. | шт. | 6 |
| 4.11 | Розетка, ИЭК. | шт. | 2 |
| 4.12 | Автоматический выключатель однофазный, АВВ, 6А. | шт. | 4 |
| 4.13 | Автоматический выключатель 1Р, S202 C22.22A. | шт. | 1 |
| 4.14 | Терморегулятор, Rittal. | шт. | 2 |
| 4.15 | Кабель-канал перфорированный ПВХ (DKS) 40*60. | шт. | 3 |
| 4.16 | Кабель-канал перфорированный ПВХ (DKS) 25*40. | шт. | 3 |
| 4.17 | Корпус в сборе для лампы с цоколем BA 9s, Schneider Electric. | шт. | 4 |
| 4.18 | Головка для корпуса с лампой (зеленая) , Schneider Electric. | шт. | 2 |
| 4.19 | Головка для корпуса с лампой (красная) , Schneider Electric. | шт. | 2 |
| 4.20 | Светодиодная матрица с цоколем BA 9s (зеленая), Schneider Electric. | шт. | 2 |
| 4.21 | Светодиодная матрица с цоколем BA 9s (красная), Schneider Electric. | шт. | 2 |
| 4.22 | Держатель маркировки, Schneider Electric. | шт. | 4 |
| 4.23 | Фильтрующий вентилятор, Rittal, 220 В. | шт. | 5 |
| 4.24 | Светильник, ИЭК. | шт. | 1 |
| 4.25 | Концевой выключатель, Rittal. | шт. | 1 |
| 4.26 | Центральная точка заземления, Rittal. | шт. | 1 |
| 4.27 | Нулевая шина в корпусе, ИЭК. | шт. | 1 |
| 4.28 | Монтажная шина PS23*23, Rittal. | к-т | 1 |
| 4.29 | Провод медный, сечение уточнить при заказе. | м. | 80 |
| 4.30 | Провод медный, сечением 35 мм². | м. | 20 |
| 4.31 | Наконечник, ИЭК. | уп. | 3 |
| 4.32 | Наконечник сечением 1 мм², ИЭК. | уп. | 4 |
| 4.33 | Наконечник сечением 0,7 мм², ИЭК. | уп. | 4 |
| 4.34 | Системные шасси PS 23х73мм, Rittal. | к-т | 1,5 |
| 4.35 | Крепёжный уголок PS, Rittal. | к-т | 0,5 |
| 4.36 | Саморезы со шлицем "звёздочка" 5,5х13, Rittal. | уп. | 0,5 |
| 4.37 | Концевой фиксатор CLIPFIX 35-5, Phoenix contact. | шт. | 20 |
| 4.38 | Таблички для маркирования клемных блоков KLM 3, Phoenix contact. | шт. | 10 |
| 4.39 | Несущая шина TS35/15, Rittal. | шт. | 6 |
| 4.40 | Выключатель нагрузки, ABB. | шт. | 2 |
| 4.41 | Ручка управления для прямого монтажа, ABB. | шт. | 2 |
| 4.42 | Пускатель PST 142 600 70, 75 кВт, 400 В. | шт. | 2 |
| 5. | Аппаратура программно-аппаратного комплекса (ПАК) системы управления агрегатом. |  |  |
| 5.1 | Шкаф монтажный 600x800x2000мм TS8 aрт. DK 7820.710 ф."RITTAL", Германия. | шт. | 1 |
| 5.2 | Боковые панели (комплект) aрт. TS 8108.235 ф."RITTAL", Германия. | шт. | 1 |
| 5.3 | Элементы цоколя, передние и задние aрт. TS 8602.800 ф."RITTAL", Германия. | шт. | 1 |
| 5.4 | Фальш-панели цоколя, боковые aрт. TS 8602.050 ф."RITTAL", Германия. | шт. | 2 |
| 5.5 | Потолочная панель с вентил. арт. DK 7826.768 ф."RITTAL", Германия. | шт. | 1 |
| 5.6 | 19"профили aрт. DK 7827.200 ф."RITTAL", Германия. | шт. | 2 |
| 5.7 | Секционные монтажные панели 373 aрт. PS 4131.700 ф."RITTAL", Германия. | шт. | 3 |
| 5.8 | Кабель канал 23х30мм, 2м SES-9051845-010"KLINKMANN". | шт. | 2 |
| 5.9 | Кабель канал 42х43мм, 2м SES-9051845-090"KLINKMANN". | шт. | 2 |
| 5.10 | Кабель канал 42х60мм, 2м SES-9051845-100"KLINKMANN". | шт. | 2 |
| 5.11 | Кабель канал 42х120мм, 2м SES-9051845-120"KLINKMANN". | шт. | 1 |
| 5.12 | Кабель канал 60х80мм, 2м SES-9051845-200"KLINKMANN". | шт. | 3 |
| 5.13 | Опорное крепление 2м TS 35/7.5 арт. SZ 2313.750 ф."RITTAL", Германия. | шт. | 3 |
| 5.14 | Системное шасси 23х73мм aрт. ТS 8612.580 ф."RITTAL", Германия. | шт. | 10 |
| 5.15 | Системное шасси 17х73мм арт. ТS 8612.080 ф."RITTAL", Германия. | шт. | 2 |
| 5.16 | Направляющие уголки (261 мм) aрт. DK 7492.300 ф."RITTAL", Германия. | шт. | 4 |
| 5.17 | Монтажная поперечина aрт. PS 4696.000 ф."RITTAL", Германия. | шт. | 2 |
| 5.18 | Врезная вент. решетка арт. SK 3323.207 ф."RITTAL", Германия. | шт. | 1 |
| 5.19 | Скоба для фиксации кабеля aрт. DK 7016.130 ф."RITTAL", Германия. | шт. | 2 |
| 5.20 | Центральный заземлитель aрт. DK 7829.200 ф."RITTAL", Германия. | шт. | 2 |
| 5.21 | 19"кабельная коорд. панель DK 2EB aрт. DK 7158.035 ф."RITTAL", Германия. | шт. | 1 |
| 5.22 | Распределительная панель, 1U aрт. DK 7159.035 ф."RITTAL", Германия. | шт. | 1 |
| 5.23 | Профиль для ввода кабеля арт. TS 8802.060 ф."RITTAL", Германия. | шт. | 2 компл. |
| 5.24 | Панели для ввода кабеля арт. TS 8800.060 ф."RITTAL", Германия. | шт. | 1 компл. |
| 5.25 | Кабельные вводы на 8 кабелей арт. PS 4316.000 ф."RITTAL", Германия. | шт. | 2 |
| 5.26 | Кабельные вводы на 3 кабеля арт. PS 4317.000 ф."RITTAL", Германия. | шт. | 8 |
| 5.27 | Заземляющая шина aрт. DK 7113.000. | шт. | 2 |
| 5.28 | Кабельный шланг диам. 16 мм aрт. SZ 2589.000. | м. | 2 |
| 5.29 | Держатель каб. шланга диам. 16мм aрт. SZ 2595.000. | шт. | 6 |
| 5.30 | Заголовок клеммника SHST 5S арт. 163194. | шт. | 14 |
| 5.31 | Ограничитель WEW35\2 арт. 106120 ф."Weidmuller", Германия. | шт. | 30 |
| 5.32 | Клеммная колодка WDU 2.5 арт. 102000 ф."Weidmuller", Германия. | шт. | 471 |
| 5.33 | Концевой выключатель двери aрт. PS 4127.000 ф."RITTAL", Германия. | шт. | 2 |
| 5.34 | Глухая панель, 3U aрт. DK 7153.035 ф."RITTAL", Германия. | шт. | 1 |
| 5.35 | Инвертор DC/AC-220/220B-1500BA-2UBP S150-224 E3 ф. «СОТЕК», Россия. | шт. | 1 |
| 5.36 | Промышленный монитор DM-150GMS-R11"IEI Technology", Тайвань. | шт. | 1 |
| 5.37 | Клавиатура с манипулятором TKS-105A-TOUCH-MODUL- -PS/2-US/KYR. | шт. | 1 |
| 5.38 | Розетка РАр10-3-ОП TУ 3464-029-18461115-03 ф. "ИЭК", Россия. | шт. | 2 |
| 5.39 | Светильник потолочный в шкаф TL3011 - 10W ф. Luxstar. | шт. | 1 |
| 5.40 | Индикатор СКЛ12.Б-ЛМ-2-220 ЕНСК.433137.012 ТУ. | шт. | 2 |
| 5.41 | Источник вторичного питания DR-75-24 ф."Mean Well", Тайвань. | шт. | 4 |
| 5.42 | Выключатель автоматический ВА-101 1P 10A C DEKraft. | шт. | 1 |
| 5.43 | Выключатель автоматический ВА-101 2P 10A C DEKraft. | шт. | 1 |
| 5.44 | Выключатель автоматический ВА-101 1P 2A C DEKraft. | шт. | 3 |
| 5.45 | Выключатель автоматический ВА-101 1P 6A C DEKraft. | шт. | 1 |
| 5.46 | Реле 3C/O 10A/250V R3 220VAC кат. 230V AC ф. "RelPol", Польша. | шт. | 1 |
| 5.47 | Реле R4-2014-23-5230-WT ф. "RelPol", Польша. | шт. | 1 |
| 5.48 | Реле R4-2014-23-1024-WT ф. "RelPol", Польша. | шт. | 9 |
| 5.49 | Реле R4-2014-23-5230-WTL ф. "RelPol", Польша. | шт. | 1 |
| 5.50 | Клеммные колодки ADAM-3951 Ф. «Advantech», Тайвань. | шт. | 6 |
| 5.51 | Клеммные колодки ADAM-3937 Ф. «Advantech», Тайвань. | шт. | 3 |
| 5.52 | Нормализатор напряжения со входом 1 кОм на 16 входов. | шт. | 1 |
| 5.53 | Нормализатор напряжения со входом 0.5 кОм на 16 входов. | шт. | 1 |
| 5.54 | Модуль дискретного ввода-вывода PCI-1756 Ф. «Advantech», Тайвань. | шт. | 1 |
| 6. | Запорная арматура системы регулирования гидрогенератора. |  |  |
| 6.1 | Вентиль запорный стальной фланцевый КЗ21168.025 (т/ф15с27нж1) Ду25Ру64 (сервомоторы). | шт. | 2 |
| 6.2 | Вентиль шаровый Ду25Ру10 (сервомоторы). | шт. | 2 |
| 6.3 | Задвижка стальная ДУ 65 РУ 40 (фланцы под углом 90 град.), уплотнительная поверхность фланца и трубопровода выступ - впадина. | шт. | 2 |
| 6.4 | Задвижка стальная ДУ 100 РУ 40 (с параллельными фланцами) уплотнительная поверхность фланца и трубопровода выступ - впадина. | шт. | 1 |
| 6.5 | Задвижка стальная ДУ 150 РУ 40 (с параллельными фланцами) уплотнительная поверхность фланца и трубопровода выступ - впадина. | шт. | 1 |
| 6.6 | Уплотнение трубопроводов системы регулирования (чертеж 478.09.057). | шт. | 2 |
| 7. | Запорная арматура гидрогенератора. |  |  |
| 7.1 | Задвижка моторная системы пожаротушения Ду100 Ру16. | шт. | 1 |
| 7.2 | Задвижка Ду50Ру16 (ТВС). | шт. | 26 |
| 7.3 | Задвижка Ду80Ру16 (ТВС). | шт. | 4 |
| 7.4 | Задвижка Ду250Ру16 (ТВС). | шт. | 2 |
| 7.5 | Задвижка Ду50Ру16 (маслохозяйство). | шт. | 10 |
| 7.6 | Задвижка Ду100Ру16 (пожаротушение). | шт. | 2 |
| 8. | Аппаратура автоматики охлаждения подпятника гидрогенератора. |  |  |
| 8.1 | Датчик расхода воды на охлаждение подпятника АИР-30. Комплектация с выходными электромеханическими реле. | шт. | 1 |
| 8.2 | ЭЛЕМЕР-АИР-30 S3 CD10 – C04 t2570 11N C2P 42 Р1 LN PGK RM PGK Y KР3. | шт. | 1 |
| 8.3 | Блок питания БП-99/24 или аналогичный на 24 В. (для питания выходных электромагнитных реле). | шт. | 1 |
| 8.4 | Медная труба Ø 12 мм. | м. | 2 |
| 8.5 | Переходник с медной трубы Ø 12 мм на наружную резьбу K½ ” (½ ”NPT). | шт. | 4 |
| 8.6 | Трехвентильный блок ЭЛЕМЕР-БК-А 3 1 02 | шт. | 1 |
| 9. | Аппаратура автоматики смазки турбинного подшипника |  |  |
| 9.1 | ЭЛЕМЕР-АИР-30 S3 CD10 – – C04 t2570 11N C2P 42 Р1 LN PGK RM PGK Y KР3 | шт. | 1 |
| 9.2 | Блок питания БП-99/24 или аналогичный на 24 В (для питания выходных электромагнитных реле). | шт. | 1 |
| 9.3 | Медная труба Ø 12 мм. | м. | 30 |
| 9.4 | Переходник с медной трубы Ø 12 мм на наружную резьбу K½ ” (½ ”NPT). | шт. | 4 |
| 9.5 | Трехвентильный блок ЭЛЕМЕР-БК-А 3 1 02 |  | 1 |
| 10. | Аппаратура автоматики дренажного насоса |  |  |
| 10.1 | Датчик уровня дренажного насоса WIKA 25кПа 891.13.535 0…1mWS, Кл 0,5, 4…20mA с кабелем 25 метров. | шт. | 1 |
| 10.2 | Блок питания 24V тип 903.30.505 A-VA-1. | шт. | 1 |
| 10.3 | Вешалка 20 74 257. | шт. | 1 |
| 10.4 | Измеритель регулятор ИРТ-5922, интерфейс 485. | шт. | 2 |
| 10.5 | Модуль ввода аналоговых сигналов ОВЕН МВ110-224.8А на питание 220 вольт. | шт. | 2 |
| 10.6 | Кабель интерфейса RS-485/422 120 Ом, 1 пара 24AWG SFTP | м. | 50 |
| 10.7 | MOXA CP-114IS 4-портовая плата RS-232/422/485 для шины PCI с защитой от импульсных помех и изоляцией 2 КВ | шт. | 1 |

* Полный перечень материалов и приспособлений определяет Подрядчик исходя из реальной необходимости по выполнению всего объема работ согласно утвержденной ведомости.

Минимальный гарантийный срок эксплуатации результата работ – 36 месяцев.

Примечание:

Получить необходимую техническую документацию и уточнить технические характеристики можно у начальника Кривопорожской ГЭС – Пупкова Сергея Степановича, контактный телефон +7(921) 521-52-82, мастер ГРЭТО Кривопорожской ГЭС – Ахмадеева Евгения Борисовича, контактный телефон +7(921) 521-52-81, мастера по ремонту гидромеханического оборудования Кривопорожской ГЭС - Андрея Анатольевича Чекрыгина, контактный телефон +7(921) 521-52-83, инженера по релейной защите и автоматике Кривопорожской ГЭС – Ерченко Евгения Владимировича, контактный телефон +7(921) 521-52-72, начальника ЭТЛ ККГЭС - Александра Павловича Смирнова, контактный телефон +7(921) 450-89-98.

Особые условия.

Производство  работ и требования к персоналу Подрядной организации на капитальный ремонт гидроагрегата №2 Кривопорожская  ГЭС Каскада Кемских ГЭС филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1».

Выполнение требований:

1.	Требования к производству работ:

a)	СО 153- 34.03.150-2003 (РД 153-34.0-03.150-00) Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок: /Утв. Приказом Минэнерго РФ от 27.12.2000 № 163.

b)	СО 34.04.181-2003 Правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электрических станций и сетей.

c)	СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00). Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий.

d)	РД 34.45-51.300-97. Объемы и нормы испытаний электрооборудования, с изменениями и дополнениями по состоянию на 01.03.2001.

e)	РД-11-02-2006. Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения.

2.	Требования к Подрядной организации:

2.1	Общие требования:

- Опыт работы по ремонту энергооборудования не менее 5 лет.

- Наличие лицензии или свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, выданного саморегулируемой организацией (СРО) для выполнения работ на весь срок действия договора.

- Обеспечение соответствия сметной документации требованиям системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

- Обеспечение соответствия применяемых материалов и изделий требованиям ГОСТ и ТУ и наличие сертификатов, удостоверяющих их качество.

- Соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, а также установленный пропускной и внутриобъектовый режим Кривопорожской ГЭС.

-  При обосновании стоимости работ Подрядчик должен указывать в сметной документации отдельной строкой общую планируемую стоимость материалов, а так же при оформлении документов о выполненных работах (актов, форм КС-2, КС-3 и т.п.) должна быть указана их фактическая стоимость (без НДС).

2.2 Специальные требования:

-	желательно иметь в регионе расположения ЭС производственно-техническую базу, обеспечивающую возможность выполнения заявленных ремонтных работ;

-	располагать кадрами, обладающими соответствующей квалификацией для осуществления  ремонтных, пуско-наладочных работ, поставки оборудования и прочих работ и услуг по ремонту основных фондов электростанций (дипломированные производители работ с опытом работы не менее 3-х последних лет по указанному профилю, сварщики 5-6 разряда, слесари по ремонту электротехнического оборудования 4-6 разряда;

-	персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда, пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов (руководители работ в соответствии с Положением о порядке подготовки и аттестации работников организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов);

-	у персонала, осуществляющего ремонт оборудования с применением электроинструмента, должна быть группа по электробезопасности, соответствующая Межотраслевым правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок;

-	в случае использования сварки при выполнении работ иметь свидетельство НАКС (Национальный аттестационный комитет сварки) о производственной аттестации технологии сварки в соответствии с требованиями РД 03-615-03 «Порядок применения сварочных технологий при изготовлении, монтаже, ремонте и реконструкции технических устройств для опасных производственных объектов» и аттестованных сварщиков;

-	иметь в наличии обученных и аттестованных ИТР (руководителей работ) с опытом работы не менее 3-х лет, имеющих право выдачи нарядов, распоряжений, быть производителем работ, руководителем работ по наряду;

-	обеспечить в составе персонала наличие стропальщиков и лиц, ответственных за безопасное производство работ кранами;

-	досконально знать технологию ремонта и особенности ремонтируемого оборудования –  иметь разработанные технические условия на ремонт и технологические процессы ремонта энергооборудования и отдельных его узлов;

-	осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество работ и выполнение гарантийных обязательств;

-	иметь в собственности или иметь гарантированный доступ (прокат, аренда, лизинг, соглашения о покупке, наличие производственных мощностей и т.д.) ко всем видам и типам оборудования, необходимым для выполнения работ, которое должно находиться в рабочем состоянии и не быть занятым на других работах на время производства работ. Подрядчик должен подтвердить наличие обязательств, гарантирующих наличие этого оборудования при осуществлении работ;

-	желательно иметь сертификат в соответствии со стандартами ISO;

-	иметь все необходимые для ремонта инструменты и специальные приспособления;

-	иметь возможность выполнения работ по ремонту в заводских условиях;

-	самостоятельно выполнять устройство лесов и подмостей;

-	самостоятельно выполнять погрузочно-разгрузочные и другие работы с применением специального автотранспорта;

-	самостоятельно выполнять транспортное обеспечение ремонтных работ: перевозку персонала, необходимых материалов, в том числе материалов со складов Заказчика, на объекты ремонта, вывоз и утилизация мусора, образовавшегося в ходе выполнения работ;

-	организовать своевременное оформление и ведение ремонтной, исполнительной документации, составление при необходимости ППР, актов на скрытые работы;

-	обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ;

-	обязательное наличие у работников Подрядной организации однотипной спецодежды с названием и логотипом организации - Подрядчика при выполнении работ на объектах ОАО «ТГК-1».

-	Подрядчик обязан соблюдать требования (Стандарт экологического менеджмента) СЭМ ОАО «ТГК-1» по управлению значимыми экологическими аспектами в рамках деятельности, определенной настоящим договором (пункт включается в договор в случае, если деятельность

Подрядчика связана со значимыми экологическими аспектами: образование, сбор, вывоз и размещение строительно-промышленных отходов, а также других отходов I-IV классов опасности).

-	Подрядчик несет ответственность за соблюдение требований природоохранного законодательства Российской Федерации и СЭМ ОАО «ТГК-1».

Примечание: Перечисленные требования могут быть изменены в зависимости от специфики заявляемых ремонтных работ.

-          Запасные части и материалы, поставляемые Подрядчиком должны иметь сертификаты или паспорт соответствия.

2.3. Требования к Субподрядчикам:

При планирующемся привлечении для выполнения работ Субподрядчиков Подрядчик должен иметь лицензию на исполнение функций генерального подрядчика;

Подрядчик должен включить в свою заявку на участие в запросе предложений подробные сведения обо всех Субподрядчиках, которых он предполагает нанять для выполнения работ, включая процентное соотношение при распределении объемов работ;

Подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного Субподрядчика требованиям предквалификационной документации Организатора запроса предложений;

Организатор запроса предложений оставляет за собой право отклонить любого из предложенных Субподрядчиков.

Особое требование к документам на виды деятельности,

связанные с выполнением договора.

Участник должен иметь лицензии, свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданное саморегулируемой организацией, сертификаты, необходимые для выполнения работ на весь срок договора.

Наличие разрешительных документов, приведенных ниже, необязательно.

Участник, у которого имеются в наличии данные документы, получает приоритет перед другими участниками закупочной процедуры по определению исполнителя работ, выставленных на открытый запрос предложений.

Свидетельство СРО о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства:

2. Подготовительные работы

2.4. Установка и демонтаж инвентарных наружных и внутренних лесов, технологических мусоропроводов <*>

6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций

6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций

23. Монтажные работы

23.18. Монтаж оборудования  гидроэлектрических станций и иных гидротехнических сооружений

24. Пусконаладочные работы

24.3. Пусконаладочные работы синхронных генераторов и систем возбуждения

<*> Данные виды и группы видов работ требуют получения свидетельства о допуске на виды работ, влияющие на безопасность объекта капитального строительства, в случае выполнения таких работ на объектах, указанных в статье 48.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Требования к сроку действия Предложения.

Предложение действительно в течение срока, указанного Участником в письме о подаче оферты. В любом случае этот срок не должен быть менее 60 календарных дней со дня, следующего за днем окончания приема Предложений. Указание меньшего срока может быть основанием для отклонения Предложений.