ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ по

капитальному ремонту гидроагрегата ст. №1 Юшкозерской ГЭС Каскада Кемских ГЭС филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1» в 2013 году.

Номер закупки 3400/2.15-408

Код по ОКВЭД – 40.11.52

Код по ОКДП – 4530320

- Общие требования.

Требования к месту выполнения работ:

Республика Карелия, Калевальский р-он., п. Новое Юшкозеро, Каскад Кемских ГЭС,

Юшкозерская ГЭС.

Должность, ФИО и контактный телефон ответственного лица, составившего техническое задание:

от Каскада Кемских ГЭС:

Геккин Владимир Анатольевич – начальник ПТО, тел.  (814-58) 2-08-92,

e-mail: gekkin.va@karelia.tgc1.ru.

от аппарата управления филиала «Карельский»:

Седельников Александр Сергеевич – начальник электротехнической службы филиала «Карельский», тел. (8142) 71-38-93, e-mail: sedelnikov@karelia.tgk1.ru.

Нюхтиков Владимир Николаевич – начальник гидротехнической службы филиала «Карельский»,  тел. (8142) 71-38-80, e-mail: nuhtikov@karelia.tgk1.ru.

Период выполнения работ:

Начало         январь 2013г.

Окончание   сентябрь 2013г.

Начальная (максимальная) цена закупки – 20 971,00 тыс. руб. без учета НДС,

в том числе:

1-й квартал – 4 452 тыс. руб. без учета НДС;

2-й квартал – 16 519 тыс. руб. без учета НДС;

3-й квартал – 0 тыс. руб. без учета НДС;

4-й квартал – 0 тыс. руб. без учета НДС.

- стоимость материалов –       1 390 тыс. руб. без учёта НДС;

- стоимость ЗиП –                    0 тыс. руб. без учёта НДС;

- стоимость оборудования –   0 тыс. руб. без учёта НДС

Ценовая характеристика стоимости работ должна быть определена на основании прилагаемой Сметы (приложение к техническому заданию), составленной на основании укрупненной ведомости работ в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1». Сметная стоимость работ должна быть составлена на основе прилагаемой сметы, путем расчета всех позиций, указанных в прилагаемой смете.

При обосновании стоимости работ Подрядчик должен указывать в сметной документации отдельной строкой общую планируемую стоимость материалов, а так же при оформлении документов о выполненных работах (актов, форм КС-2, КС-3 и т.п.) должна быть указана их фактическая стоимость (без НДС).

- Требования к выполнению работ.

- Цель работы.

Выполнение типового объёма работ, в соответствии с СО 34.04.181-2003 Приложением 4, выполнение сверхтиповых объёмов работ, в соответствии с разделом «Технические требования»,   согласно ведомости планируемых работ по капитальному ремонту и гидроагрегата № 1 Юшкозерской ГЭС Каскада Кемских ГЭС филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1,  для  восстановления исправности и ресурса оборудования гидроагрегата с использованием материалов и с учетом технологических требований, отвечающих современным эксплуатационным характеристикам.

Изготовление и поставка запасных частей:

Начало работ:  15 января 2013 г.

Окончание:      14 июня    2013 г.

Капитальный ремонт гидроагрегата № 1 Юшкозерская ГЭС:*

Начало работ: 16 марта 2013 г.

Окончание:     22 июня 2013 г.

Проведение вибрационных испытаний г/агрегата: 20-21 февраля 2013 г.

Испытания проводятся по программе, утвержденной главным инженером каскада Кемских ГЭС. Испытания и анализ производится в соответствии с РД 34.31.303-96 «Методические указания по эксплуатационному контролю вибрационного состояния конструктивных узлов гидроагрегатов (взамен МУ 34-70-059-83). Испытания проводятся персоналом подрядчика (субподрядчика),  с применением аппаратуры подрядчика.

Водолазные работы для установки ремонтных затворов, работы по осушению проточной части: с 16-17 марта 2013 г.

Вывод в ремонт: 18 марта 2013 г.

Испытания гидроагрегата: 18-19 марта 2013г.

Начало выполнения работ по капитальному ремонту:  19 марта 2013 г.

Срок завершения работ по капитальному ремонту:       14 июня 2013 г.

Начало пусконаладочных работ:                                      14 июня 2013 г.

Окончание пусконаладочных работ:                                22 июня 2013 г.

Окончание капитального ремонта:                                   22 июня 2013 г.

*сроки выполнения ремонтных работ могут быть изменены при корректировке графика ремонтов основного оборудования филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1»

| Технические характеристики объекта работ. Краткие технические характеристики оборудования. |  |
| --- | --- |
| Гидротурбина. |  |
| 1. Основные технические характеристики гидротурбины. |  |
| • тип | ПЛ20/811-В-500 |
| • завод-изготовитель | ЛМЗ г. Ленинград, зав. № 1 |
| Напоры нетто: |  |
| • максимальный, м. | 12,7 |
| • расчетный, м. | 8,5 |
| • минимальный, м. | 8,2 |
| Мощность номинальная при расчетном напоре, кВт. | 9300 |
| Частота вращения |  |
| • номинальная, об/мин. | 93,7 |
| • разгонная, об/мин. | 205 |
| 2. Вал турбины: |  |
| • диаметр вала, мм. | 630 |
| • длина вала, мм. | 7550 |
| • диаметр верхнего фланца, мм. | 1208 |
| • диаметр нижнего фланца, мм. | 1680 |
| • диаметр облицовки вала, мм. | 902 |
| • высота облицовки вала, мм. | 390 |
| • масса вала, кг. | 8200 |
| 3. Рабочее колесо (РК) тип ПЛ 20/811 |  |
| • диаметр, мм. | 5000 |
| • высота, мм. | 3300 |
| • количество лопастей, шт. | 4 |
| • материал (лопасть) | нерж.ст. ОХ12НД-Л ТУ НЗД-2010-63 |
| • масса РК, кг. | 37100 |
| 4. Направляющий аппарат (НА) |  |
| • число лопаток НА, шт | 24 |
| • масса лопатки, кг | 1100 |
| • диаметры цапф лопаток НА | верхняя - Ǿ=200 мм, нижняя - Ǿ =200 мм |
| • масса регулирующего кольца, кг. | 3000 |
| • масса НА в сборе, кг | 47400 |
| • высота НА, мм. | 2166 |
| • сервомотор НА, Ǿ - мм. | 250 (4 шт.) |
| • масса сервомотора со стопором, кг | 535 |
| • масса крышки турбины, кг | 15900 |
| • диаметр направляющего аппарата, м | 5 |
| 5. Регулятор скорости |  |
| • тип | ЭГРК–1Т – 100– 4 |
| • рабочее давление масла в системе регулирования | 4,0 МПа |
| • условный диаметр главного золотника, мм. | 100 |
| 6. Маслонапорная установка (МНУ) |  |
| • тип | МНУ 4А-1/40 |
| • номинальное давление масла в системе регулирования | 4,0 МПа |
| • объем масляного бака, м3 | 4 |
| • количество насосов МНУ | 2 |
| • тип маслонасосов | 3В-16/40 |
| • количество масла в МНУ, м3 | 1,6 |
| • масловоздушный котел | 1 |
| • объем котла, м3 | 4 |
| • масса установки МНУ, кг. | 5600 |
| • задвижка стальная ДУ 32 РУ 40 (фланцы под углом 90 град.), уплотнительная поверхность фланца и трубопровода выступ – впадина, шт. | 2 |
| • задвижка стальная ДУ 50 РУ 40 (с параллельными фланцами) уплотнительная поверхность фланца и трубопровода выступ – впадина, шт. | 2 |
| • задвижка стальная ДУ 150 РУ 40 (с параллельными фланцами) уплотнительная поверхность фланца и трубопровода выступ – впадина, шт. | 1 |
| 7. Турбинный подшипник (ТП) |  |
| • тип | сегментный, покрытие тордон |
| • количество сегментов, шт. | 6 |
| • диаметр рубашки вала, мм. | 630 |
| • масса сегмента, кг. | 23,3 |
| • масса корпуса ТП, кг. | 750 |
| Гидрогенератор. |  |
| 1. Основные технические характеристики генератора |  |
| • тип | ВГС-700-69-6У4 |
| • завод/изготовитель | ЛМЗ и УТМ |
| Номинальная мощность при температуре входящего воздуха | + 35 град.С |
| • активная мощность, кВт. | 9300 |
| • полная мощность, кВА. | 11250 |
| • номинальный коэффициент мощности | 0.8 о.е. |
| • номинальное число оборотов, об/мин. | 93,7 |
| 2. Ротор. |  |
| • тип ротора | явнополюсной |
| • диаметр ротора, мм. | 5396 |
| • число полюсов ротора, шт. | 64 |
| • общая масса ротора в сборе, кг. | 83600 |
| 3. Статор. |  |
| • номинальное напряжение, В. | 6300 |
| • номинальный ток статора, А. | 1100 |
| Тип обмотки статора | Двухслойная, петлевая, стержневая с одной параллельной ветвью на фазу. |
| Характеристики обмотки статора: |  |
| • число пазов | 480 |
| • шаг обмотки | 1-10-16 |
| • класс изоляции | А |
| • схема соединения | звезда |
| • выводов | 6 ( 3 главных и 3 нейтральных) |
| • масса статора, кг. | 45600 |
| 4. Система возбуждения | тиристорная |
| • тип | СТС-М-110-1100-2,5 УХЛ4 |
| • тип щеток на кольцах ротора | ЭГ-4 (25х32х64) с центральным упорным отверстием |
| • количество щеток, шт. | 38 |
| 5. Воздухоохладители |  |
| • тип | ВО( индивидуальный под ГА) |
| • количество на генераторе, шт. | 8 |
| • максимальное рабочее давление воды | 0,4 МПа |
| • масса воздухоохладителя, кг. | 227 |
| 6. Подпятник (ПП) |  |
| • тип сегментов | эластичный металлопластовый (ЭМП) с фторопластовым покрытием |
| • количество сегментов, шт. | 8 |
| • масса сегмента, кг. | 117 |
| • диаметр подвижного диска, мм. | 2100 |
| • масса корпуса ПП вместе с ванной и опорой ПП, кг. | 15800 |
| • масса диска ПП, кг. | 2230 |
| • масса втулки ПП, кг. | нет |
| • маслоохладитель | 8 шт., трубчатый, масса - 87 кг. |
| 7. Тип верхней крестовины | лучевого типа |
| • количество опор, шт. | 4 |
| • масса верхней крестовины, кг. | 15000 |
| 8. Направляющие подшипники (ГП) |  |
| • тип | сегментный, ЭПМ |
| • количество сегментов, шт. | 16 |
| • диаметр рубашки вала, мм. |  |
| • масса вкладыша, кг. | 65 |
| • маслоохладитель | 8 шт., трубчатый U-образный , масса - 87 кг. |
| 9. Тип нижней крестовины | опора ванны п/п на крышку турбины |
| • количество опор |  |
| • масса нижней крестовины |  |
| 10. Система смазки |  |
| • генераторный подшипник | масляная ванна, объем масла 4 м3 |
| • подпятник | масляная ванна, объем масла 4 м3 ТП-30 |
| • применяемое масло |  |
| 11.Тормозная система |  |
| • рабочая среда | воздух Р = 0,8 МПа |
| • тормозные цилиндры – домкраты | Ǿ =220 мм., (4 шт.) |
| • тормозные манжеты | РТИ, МБС, комплект на г/а - 4 шт. |
| • фрикционные подушки | металлоасбест (4 шт.) |
| • масса тормоза в сборе, кг. | 164 |
| 12. Система пожаротушения | кольцевой трубопровод, труба Ǿ = 40 мм. 2 кольца, масса 1 кольца - 140 кг. |
| • задвижки системы пожаротушения Ру 10 Ду 100. | 2 шт. |
| • клапан пожаротушения Ру 6 Ду 65 | 2шт |
| 13. Система технического водоснабжения (ТВС) гидроагрегата. |  |
| • трубопроводы, запорная арматура, фильтры системы ТВС в т.ч. | Фильтр ТВС Ду-200 грубой отчистки -1шт, фильтр ТВС Ду-50-2шт |
| • трубы стальные Ду150 - 16м., Ду50 - 50м., Ду100 - 30м., Ду20 -10м., Ду15 – 20м. |  |
| • задвижки стальные клиновые с выдвижным шпинделем | Ду 50 Ру10-16шт, Ду 100 Ру 10-3шт, Ду 150 Ру 10-3,Ду 200 Ру 10-2шт |
| • отводы стальные | Ду 150 |
| • фланцы под трубы | Ду50 Ру10-32шт, Ду100 Ру10-6шт ,Ду150 Ру10-6шт ,Ду 200 Ру 10-4шт |

ВЕДОМОСТЬ

планируемых работ по капитальному ремонту  гидроагрегата станционный № 1,

срок ремонта с 16.03.2013 г. по 22.06.2013 г., календарных суток – 96.

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ |  |  |  |
|  | Составление проекта производства работ (ППР) на основе Методических указаний по составлению ППР для ремонта энергетического оборудования электростанций СО 34.20.608-2003 (РД 153-34.0-20.608-2003), предоставление на согласование с Заказчиком за 1,5 месяца до начала ремонта. | экз. | 3 | Подрядчик |
|  | Составление плана совместных мероприятий по технике безопасности, производственной санитарии, взрывопожарной безопасности, согласование с Заказчиком. | экз. | 3 | Подрядчик |
|  | Составление сетевого графика ремонта гидроагрегата и представление его на согласование заказчику за 20 дней до начала ремонта. | экз. | 3 | Подрядчик |
|  | Предоставление списков персонала бригад, участвующих в ремонте, по численности, квалификации и профессиям, в соответствии с сетевым графиком ремонта, за 20 дней до начала ремонта. | экз. | 3 | Подрядчик |
|  | Проведение вибрационных испытаний перед ремонтом гидроагрегата, в соответствии СТО 17330282.27.140.001-2006 (Прил. И). | раб. | 1 | Подрядчик |
|  | Корректировка объемов работ по результатам эксплуатационных испытаний и дефектации оборудования до 10.04.2013 г., предоставление подрядчику откорректированного объёма работ на согласование. |  |  | Подрядчик Заказчик |
|  | Снятие характеристик и проверка действия механизмов, устройств системы регулирования и автоматического управления гидроагрегатом. | г/а | 1 | Подрядчик |
|  | Проведение замеров характеристик узлов и деталей, с составлением формуляров, при выводе в ремонт, в соответствии с СТО 17330282.27.140.001-2006. | г/а | 1 | Подрядчик |
|  | Уточнение и согласование с Заказчиком ППР. | шт. | 3 | Подрядчик |
|  | Установка ремонтных затворов, осушение проточной части гидроагрегата. |  |  | Заказчик |
|  | Сборка и установка лесов, подмостей, ограждений, освещения (в соответствии с ППР). | г/а | 1 | Подрядчик |
|  | Подготовка ремонтной площадки для установки узлов. Защита полового покрытия (материал и приспособления подрядчика). | шт. шт. | 1 1 | Подрядчик |
|  | Демонтаж - монтаж рифленых покрытий гидроагрегата. | г/а | 1 | Подрядчик |
| 1. | ГИДРОТУРБИНА ПЛ 20/811-В-500 | шт. | 1 |  |
| 1.1 | ВАЛ ТУРБИНЫ, РАБОЧЕЕ КОЛЕСО Г/А, КАМЕРА РК |  |  |  |
|  | Монтаж лесов под рабочее колесо (диаметр рабочего колеса 5 м.) | турб. | 1 | Подрядчик |
|  | Слив масла с вала и рабочего колеса, чистка масла. | м.куб | 8 | Заказчик |
|  | Проверка зазоров между камерой и периферийными кромками лопастей рабочего колеса с разворотом лопастей (с прокруткой гидроагрегата). | турб. | 1 | Подрядчик |
|  | Осмотр, проверка состояния, выявление повреждений на рабочем колесе и в камере рабочего колеса с составлением формуляров. | шт. | 1 | Подрядчик |
|  | Демонтаж ограждения вала турбины. | компл. | 1 | Подрядчик |
|  | Демонтаж вала турбины. | шт. | 1 | Подрядчик |
|  | Осмотр и оценка технического состояния втулки вала для центровки штока рабочего колеса. При необходимости изготовление и замена (чертеж 2116805 втулка Ø 55 мм.) | шт. | 1 | Подрядчик |
|  | Разборка штанг, гидравлические испытания. | шт. | 2 | Подрядчик |
|  | Осмотр и оценка технического состояния кольца нажимного. При необходимости изготовление и замена (чертеж 2116814, кольцо нажимное из 3х частей). | шт. | 4 | Подрядчик |
|  | Осмотр и оценка технического состояния бронзовых втулок рабочего колеса, кинематики при необходимости изготовление и замена. | компл. | 1 | Подрядчик |
|  | Обработка сопрягающих поверхностей соединений вала турбины с рабочим колесом и втулкой ротора генератора. | компл. | 1 | Подрядчик |
|  | Наплавка и проточка рубашки вала, пояска для замера боя вала, проточка фланцев вала для исправления линии вала гидроагрегата. | шт. | 1 | Подрядчик |
|  | Дефектоскопия болтов спаривания вала турбины с втулкой ротора генератора, рабочего колеса, фланцевых зон вала, опорных элементов турбинного подшипника гидротурбины. Оформление формуляров по результатам дефектоскопии (комплект). | 10 дм² | 29,78 | Подрядчик |
|  | Демонтаж лопастей. | лопасть | 4 | Подрядчик |
|  | Замена манжет уплотнений лопасти РК. | шт. | 16 | Подрядчик |
|  | Разделка кавитационных участков, наплавка, механическая обработка наплавленных участков до проектных размеров. | 10 дм² | 10 | Подрядчик |
|  | Замена крепежа рабочего колеса. | компл. | 1 | Подрядчик |
|  | Провека зазоров в направляющих втулках цапф лопастей, оформление формуляров. | лопасть | 4 | Подрядчик |
|  | Зачистка поврежденных участков обтекателя рабочего колеса, нанесение АКЗ на поврежденные участки. | м² | 10 | Подрядчик. |
|  | Замена по результатам дефектации крепежа конуса и днища РК. | компл. | 1 | Подрядчик |
|  | Ремонт кавитационных и механических разрушений облицовки камеры рабочего колеса. | м² | По результатам дефектации | Подрядчик |
|  | Ремонт сопряжения камеры рабочего колеса с нижним кольцом направляющего аппарата и сопрягающим поясом отсасывающей трубы. | 10 дм² | 5 | Подрядчик |
|  | Выемка рабочего колеса из шахты гидроагрегата и установка на монтажной площадке. | шт. | 1 | Подрядчик |
|  | МПД (дефектоскопия) лопастей с рабочей и тыльной стороны на монтажной площадке. | 10 дм² | 19 | Подрядчик |
|  | Цветная дефектоскопия лопастей с рабочей и тыльной стороны на монтажной площадке. | 10 дм² | 140 | Подрядчик |
|  | Проведение дефектоскопии всех деталей рабочего колеса (серьги, стаканы, рычаги, цапфы, поршень и т.д.). | 10 дм² | 36 | Подрядчик |
|  | Дефектоскопия болтов крепления лопастей, замена крепежных деталей (Требования Ц-01-84(Т)). | 10 дм² | 12 | Подрядчик |
|  | Ремонт корпуса рабочего колеса по результатам проверки состояния и результатам цветной дефектоскопии. | шт. | 1 | Подрядчик |
|  | Осмотр клапанов слива масла из рабочего колеса. | шт. | 3 | Подрядчик |
|  | Сборка рабочего колеса (навеска лопастей, проверка углов разворота лопастей, установка уплотнений лопастей.) | шт. | 1 | Подрядчик |
|  | Гидравлические испытания рабочего колеса на монтажной площадке после сборки в трех положениях (0-50-100%). | шт. | 3 | Подрядчик |
|  | Монтаж рабочего колеса (вывешивание и установка по уровню). | шт. | 1 | Подрядчик |
| 1.2 | ЗАКЛАДНЫЕ ЧАСТИ И ПРОТОЧНАЯ ЧАСТЬ Г/А. |  |  |  |
|  | Проверка состояния закладных частей статор г/а, спиральная камера, сопрягающий пояс отсасывающей трубы, устранение выявленных замечаний. | г/а | 1 | Подрядчик |
|  | Ремонт патрубков (прочистка закладных труб) отбора давления из проточной части турбины для контрольных манометров, дренажных и водозаборных труб. | шт. | 4 | Подрядчик |
|  | Чистка камер и ремонт клапанов слива (Ø400 мм.) из спиральной камеры (1 шт.) и отсасывающей трубы (1 шт.). | шт. | 2 | Подрядчик |
|  | Ремонт ограждений камер клапанов слива со спиральной камеры и отсасывающей трубы. | шт. | 2 | Подрядчик |
|  | Проверка состояния уплотнений люков в проточную часть турбины, отсасывающую трубу, гермодверь в спиральную камеру, люк в спиральную камеру, по результатам проверки замена шнура уплотнения. | шт. | 3 | Подрядчик |
| 1.3 | НАПРАВЛЯЮЩИЙ АППАРАТ | шт. | 1 |  |
|  | Разборка перекрытия в шахте турбины. | компл. | 1 | Подрядчик |
|  | Чистка секторов перекрытия и их окраска (50 м²). | компл. | 1 | Подрядчик |
|  | Ревизия регулирующего кольца, чистка его, шлифовка поверхности, замена смазки. | шт. | 1 | Подрядчик |
|  | Произвести осмотр и цветную дефектоскопию пальцев регулирующего кольца направляющего аппарата. | 10 дм² | 50 | Подрядчик |
|  | Маркировка и разборка деталей кинематики направляющего аппарата. | узел | 24 | Подрядчик |
|  | Разборка, сборка и дефектация втулок и пальцев направляющего аппарата. | шт. | 48 | Подрядчик |
|  | Контроль и регулировка зазоров между торцевыми поверхностями лопаток направляющего аппарата, нижним и верхним кольцами. | шт. | 24 | Подрядчик |
|  | Контроль вертикальных зазоров между лопатками направляющего аппарата (по железу). | шт. | 24 | Подрядчик |
|  | Очистка верхнего кольца направляющего аппарата, окраска. | м² | 60 | Подрядчик |
|  | Очистка (24 м²), проверка состояния верхних цапф и их подшипников, и контроль зазоров между шейками цапф и их направляющими втулками. | шт. | 24 | Подрядчик |
|  | Замена резинового уплотнения по верхнему и нижнему кольцу НА. | м. | 42 | Подрядчик |
|  | Демонтаж и монтаж стаканов с замером зазоров и заменой уплотнений. | шт. | 24 | Подрядчик |
|  | МП дефектоскопия деталей кинематики (пальцы соединения сервомоторов с верхним кольцо НА). | шт. | 4 | Подрядчик |
|  | Разборка 4 –х сервомоторов направляющего аппарата, чистка и проверка состояния деталей, замена манжет и полиамидных втулок. Дефектоскопия корпусов сервомоторов. | шт. | 4 | Подрядчик |
|  | Регулировка дроссельных узлов сервомоторов направляющего аппарата в количестве 4 – х штук и стопора сервомоторов в количестве 2 шт. | узел | 2 | Подрядчик |
|  | Окраска сервомоторов и регулирующего кольца, рычагов. | м² | 40 | Подрядчик |
|  | Замена уплотнительных манжет сервомотора 125-110-2 ГОСТ 14896-69. | шт. | 8 | Подрядчик |
|  | Сборка сервомоторов, стопорного и дроссельных устройств и их регулировка. | узел | 4 | Подрядчик |
|  | Сборка направляющего аппарата, регулировка зазоров и натяга. Разгонка направляющего аппарата. Испытания сервомоторов. | Н.А. | 1 | Подрядчик |
|  | Демонтаж, проверка, монтаж датчиков направляющего аппарата, стопора. | шт. | 25 | Заказчик |
| 1.4 | ТУРБИННЫЙ ПОДШИПНИК. | шт. | 1 |  |
|  | Измерение зазоров и полная разборка турбинного подшипника. | шт. | 1 | Подрядчик |
|  | Демонтаж, монтаж ванны турбинного подшипника. | шт. | 1 | Подрядчик |
|  | Ремонт крепежа ванны, крышки и корпуса турбинного подшипника и посадочных поверхностей в крышке турбины, по результатам дефектации. | компл. | 1 | Подрядчик |
|  | Осмотр сегментов турбинного подшипника, замена при необходимости. | шт. | 6 | Подрядчик |
|  | Чистка ванны турбинного подшипника. | шт. | 1 | Подрядчик |
|  | Нанесение антикоррозийного покрытия на внутренние и наружные поверхности ванны турбинного подшипника. | м². | 6 | Подрядчик |
|  | Замена нижнего воротникового уплотнения ванны подшипника. | шт. | 1 | Подрядчик |
|  | Замена верхнего уплотнения ванны турбинного подшипника. | шт. | 1 | Подрядчик |
|  | Ревизия трубопроводов КИА (давление в ванне турбинного подшипника, в зоне рабочего колеса) . | п.м. | 20 | Подрядчик |
|  | Сборка подшипника, установка на место, контроль и регулировка зазоров, составление формуляра. | шт. | 1 | Подрядчик |
|  | Устранение причин высокой вибрации корпуса турбинного подшипника. | шт. | 1 | Подрядчик |
|  | Демонтаж, проверка, монтаж датчиков боя вала. | шт. | 1 | Заказчик |
| 1.5 | КРЫШКА ТУРБИНЫ | шт. | 1 |  |
|  | Разъединение крышки турбины с верхним кольцом НА. | шт. | 1 | Подрядчик |
|  | Соединение крышки турбины с верхним кольцом с поочередной затяжкой шпилек крепления, контролем силы затяжки в соответствии с инструкцией завода-изготовителя. | шт. | 1 | Подрядчик |
|  | Замена верхнего и нижнего шнурового уплотнения. | м. | 40 | Подрядчик |
|  | Очистка карманов крышки турбины. | шт. | 12 | Подрядчик |
|  | Дефектация неразрушающим методом шпилек крепления крышки гидротурбины к верхнему поясу статора турбины. | 10 дм² | 14,89 | Подрядчик |
|  | Замена по результатам дефектоскопии дефектных шпилек, гаек крепления крышки гидротурбины. | компл. | По результатам дефектоскопии. | Подрядчик |
|  | Очистка наружной поверхности крышки турбины, окраска. | м² | 30 | Подрядчик |
|  | Оформление формуляров по результатам проведенных проверок, монтажа крышки гидротурбины. | шт. | 3 | Подрядчик |
|  | Ремонт и настройка клапанов срыва вакуума. | шт. | 2 | Подрядчик |
|  | Устранение вибрации крышки турбины. | раб. | 1 | Подрядчик |
| 1.6 | МАСЛОПРИЕМНИК | шт. | 1 |  |
|  | Разборка и сборка маслоприемника гидроагрегата. | шт. | 1 | Подрядчик |
|  | Ремонт уплотнений трубопроводов системы регулирования. | компл. | 1 | Подрядчик |
|  | Разборка, сборка обратных связей системы регулирования. | шт. | 1 | Подрядчик |
|  | Дефектоскопия бронзовых втулок штанги маслоприемника, замена дефектных втулок по результатам дефектоскопии. | шт. | 3 | Подрядчик |
|  | Шлифовка штанги маслоприемника в заводских условиях. | шт. | 1 | Подрядчик |
|  | Замена изоляционных втулок маслоприемника. | шт. | 16 | Подрядчик |
|  | Замена изоляционных шайб. | шт. | 16 | Подрядчик |
|  | Замена уплотнений трубопроводов системы регулирования, сборка, опрессовка трубопроводов в сборе, устранение дефектов. | т. | 0,5 | Подрядчик |
|  | Установка и центровка маслоотражателя. | шт. | 1 | Подрядчик |
|  | Центровка корпуса маслоприемника относительно штанги. | шт. | 1 | Подрядчик |
|  | Штифтовка подставки маслоприемника на верхней крестовине генератора. | шт. | 1 | Подрядчик |
|  | Замена тросов обратной связи системы регулирования. | м. | 20 | Подрядчик |
|  | Замена манометра обратной связи системы регулиро-вания. | шт. | 2 | Подрядчик |
| 1.7 | МАСЛОНАПОРНАЯ УСТАНОВКА (МНУ) | шт. | 1 | Подрядчик |
|  | Слив масла, вскрытие, очистка и проверка состояния котла МНУ и сливного бака МНУ. Чистка фильтров сливного бака. |  |  | Заказчик |
|  | Проверка всех датчиков по уровню и температуре сливного бака МНУ. | шт. | 4 | Заказчик |
|  | Демонтаж трубопроводов, испытания, сборка с заменой всех уплотнений. | т. | 0,3 | Подрядчик |
|  | Замена уплотнений люка котла МНУ. | шт. | 1 | Подрядчик |
|  | Настройка сигнализатора уровня масла (ЭСУ-1К) | шт. | 1 | Заказчик |
|  | Ремонт главного золотника и золотника аварийного закрытия системы регулирования. | шт. | 2 | Подрядчик |
|  | Ремонт маслонасосов МНУ. | шт. | 2 | Заказчик |
|  | Ремонт аппаратуры автоматики управления МНУ. | шт. | 1 | Заказчик |
| 1.8 | ПОДПЯТНИК ГИДРОГЕНЕРАТОРА |  |  |  |
|  | Слив масла из ванны и выгородки, чистка масла. | т. | 3,2 | Заказчик |
|  | Разборка, сборка маслованны, проверка эксцентриситетов сегментов, дефектация сегментов, тарелок, вкладышей, упоров, срывных болтов, выемка сегментов, устранение повреждений. | компл. | 1 | Подрядчик |
|  | Чистка маслованны, проверка состояния крепежных деталей и сварных швов. | шт. | 1 | Подрядчик |
|  | По результатам дефектации ремонт опорных деталей подпятника. | компл. | 1 | Подрядчик |
|  | Снятие формуляра зеркальной поверхности диска, плотности прилегания диска к втулке подпятника, обработка поверхностей. | шт. | 1 | Подрядчик |
|  | Дефектация сегментов и их опор, проверка состояния и износа рабочей поверхности сегментов – отсутствие выхода металлической проволоки на фторопластовую поверхность, наличие заходных и выходных кромок; проверка состояния пайки ЭМП накладки к телу сегмента. Ремонт сегментов по результатам дефектации. | шт. | 8 | Подрядчик |
|  | Установка опор и сегментов, регулировка нагрузки на сегменты подпятника с инструментальным контролем. | шт. | 8 | Подрядчик |
|  | Замена уплотнительных элементов маслованны, выгородки. | кг. | 10 | Подрядчик |
|  | Полировка зеркального диска подпятника. | шт. | 1 | Подрядчик |
|  | Подгонка зеркала для устранения неперпендикулярности и неплотности прилегания к ступице. | шт. | 1 | Подрядчик |
|  | Дефектация неразрушающим методом контроля опорных элементов подпятника. Оформление формуляра по результатам дефектоскопии, замена с изготовлением дефектных узлов. | 10 дм² | 22,39 | Подрядчик |
|  | Демонтаж, ремонт, монтаж датчиков подпятника (тип ТКП, ТСМ, СУС) | шт. | 24 | Заказчик |
|  | Замена запорной арматуры маслопроводов (Ду50 Ру16). | шт. | 2 | Подрядчик |
|  | Разборка генераторного подшипника после прокрутки ротора. Ремонт сегментов по результатам дефектации. | шт. | 16 | Подрядчик |
|  | Ремонт упорных элементов генераторного подшипника, по результатам дефектации, составление формуляров. | шт. | 16 | Подрядчик |
|  | Сборка генераторного подшипника, установка завод-ских зазоров. Замер маяков. | шт. | 16 | Подрядчик |
|  | Устранение вибрации маслованны подпятника. | шт. | 1 | Подрядчик |
| 1.9 | МАСЛООХЛАДИТЕЛИ ПОДПЯТНИКА | шт. | 8 |  |
|  | Ремонт маслоохладителей подпятника с заменой трубок, дефектных крышек, прокладок. | шт. | 8 | Подрядчик |
|  | Антикоррозийное покрытие крышек маслоохладителей. | м². | 4 | Подрядчик |
|  | Гидравлические испытания маслоохладителей перед установкой. | шт. | 8 | Подрядчик |
|  | Монтаж маслоохладителей, опрессовка совместно с системой техводоснабжения. | шт. | 8 | Подрядчик |
|  | Ремонт с заменой коллектора охлаждения и трубопроводов маслоохладителей. | п.м. | 40 | Подрядчик |
|  | Монтаж задвижек трубопровода маслоохладителей Ду 50 Ру16. | шт. | 24 | Подрядчик |
| 1.10 | ЦЕНТРОВКА ГИДРОАГРЕГАТА | шт. | 1 |  |
|  | Подготовка гидроагрегата к проверке общей линии вала с поворотом ротора на 3600 | шт. | 1 | Подрядчик |
|  | Центровка гидроагрегата. | г/а | 1 | Подрядчик |
|  | Замер положения вала относительно базовых поверхностей (маяков). | шт. | 1 | Подрядчик |
|  | Проверка общей линии вала в начале и конце ремонта с поворотом ротора на 360 гр. | проворот. | 2 | Подрядчик |
|  | Проверка и вывод уклона линии вала. | шт. | 1 | Подрядчик |
| 1.11 | РЕГУЛЯТОР СКОРОСТИ И СИСТЕМА РЕГУЛИРОВАНИЯ | шт. | 1 | Подрядчик |
|  | Разборка, промывка, ревизия всех узлов и деталей колонки регулятора скорости. Устранение всех протечек масла через втулки и золотники ЭГРК. | компл. | 1 | Подрядчик |
|  | Ремонт изношенных деталей, замена уплотнений и манжет. | компл. | 1 | Подрядчик |
|  | Замена троса обратной связи системы регулирования. | м. | 50 | Подрядчик |
|  | Замена троса обратной связи системы регулирования. | м. | 10 | подрядчик |
|  | Замена передаточных роликов (по результатам дефектации). | шт. | По результатам дефектации. | Подрядчик |
|  | Дефектоскопия сварных швов и испытания трубопроводов системы регулирования. | 10 дм² | 22,39 | Подрядчик |
|  | Настройка и регулировка ЭГРК, для снижения цикла работы насосов МНУ до 1/15, на работающем гидроагрегате. | шт. | 1 | Подрядчик |
|  | Настройка концевиков командоаппарата. |  |  | Заказчик |
|  | Ремонт с заменой уплотнения трубопроводов системы регулирования. | кг. | 3 | Подрядчик |
|  | Сборка и регулировка обратной связи, устранение люфтов обратной связи. | шт. | 2 | Подрядчик |
| 1.12 | ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ГИДРОАГРЕГАТА | г/а | 1 |  |
|  | Ремонт системы торможения гидроагрегата с заменой манжет, подушек. | шт. | 4 | Подрядчик |
|  | Ремонт трубопроводов системы пожаротушения гидроагрегата. | т. | 0,28 | Подрядчик |
|  | Замена задвижек системы пожаротушения Ру 10 ДУ 100. | шт. | 2 | Подрядчик |
|  | Замена клапанов пожаротушения Ру 6 Ду 65. | шт. | 2 | Подрядчик |
|  | Ремонт трубопровода системы техводоснабжения гидроагрегата. | т. | 1,72 | Подрядчик |
|  | Замена задвижек системы техводоснабжения гидроагрегата (ДУ80 - 1 шт., ДУ50 - 15 шт., Ду150-2шт, Ду100-2шт., ДУ200- 1 шт., задвижка под электропривод ДУ200 - 1 шт.) | шт. | 23 | Подрядчик |
|  | Замена обратного клапана эжектора, дренажного насоса, спиральной камеры Ду50. | шт. | 3 | Подрядчик |
|  | Замена задвижек системы регулирования и МНУ. | шт. | 15 | Подрядчик |
| 1.13 | ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ |  |  |  |
|  | Демонтаж лесов, подмостей, ремонтных ограждений, уборка мусора, инструмента, такелажных и других приспособлений. | турбина | 1 | Подрядчик |
|  | Снятие характеристик, устранение дефектов регуляторного и углоизмерительного генераторов с испытаниями. | турбина | 1 | Заказчик |
|  | Проверочные программы испытаний и замеры показателей технического состояния оборудования: - при заполненной проточной части гидроагрегата; - при работе на холостом ходу; - при работе под нагрузкой. | испыт. | 3 | Подрядчик |
| 2 | ГИДРОГЕНЕРАТОР ВГС-700/69-64-У4 | шт. | 1 |  |
| 2.1 | ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ |  |  |  |
|  | Демонтаж рифленого покрытия, балок, воздухоразделяющих щитов. | т. | 2 | Подрядчик |
|  | Дефектация и замена дефектных винтов крепления верхнего рифленого перекрытия. | шт. | по результатам дефектации | Подрядчик |
|  | Монтаж ограждения бочки гидрогенератора. | компл. | 1 | Подрядчик |
|  | Установка блока для прокрутки ротора. | шт. | 2 | Подрядчик |
| 2.2. | ГИДРОГЕНЕРАТОР | шт. | 1 | Подрядчик |
|  | Проверка механических параметров, определение формы ротора и статора, воздушных зазоров по генераторам - основному и вспомогательному. | г/а | 1 | Подрядчик |
|  | Замер взаимного расположения магнитных осей статора и ротора, исправление при необходимости. | г/г | 1 | Подрядчик |
|  | Проверка крепления нижнего фланца статора генератора к опорным тумбам. | шт. | 6 | Подрядчик |
|  | Демонтаж верхней крестовины, восстановление резьбовых соединений, крепежа, уплотнений. Снятие распорных домкратов. | крестовина | 1 | Подрядчик |
|  | Дефектация верхней крестовины (визуальный и инструментальный контроль геометрических размеров и технического состояния металлоконструкций, контроль крепежных элементов с проверкой усилий затяжки, контроль сварных соединений с использованием УЗД). Результаты измерений заносятся в соответствующие формуляры. | крестовина | 1 | Подрядчик. |
|  | Очистка от грязи крестовины, опорных конструкций, перекрытии, покрытие эмалью в соответствии с требованиями конструкторской документации. | м² | 30 | Подрядчик. |
|  | Разъединение надставки вала и ступицы. | фланц.соед. | 1 | Подрядчик |
|  | Разъединение ступицы ротора и вала гидрогенератора. | фланц. соед. | 1 | Подрядчик |
|  | Разборка, сборка, очистка, окраска воздухоразделяющих щитов (20 м²). | м² | 20 | Подрядчик |
|  | Вывод и установка ротора на монтажной площадке. | шт. | 1 | Подрядчик |
|  | Сборка и установка ограждений, подмостей, требуемых по проекту производства работ. | шт. | 1 | Подрядчик |
|  | Заводка ротора, спаривание вала со ступицей. | шт. | 1 | Подрядчик |
|  | Сборка генератора. Установка верхней крестовины, балок, воздухоразделяющих щитов, рифленки. | г/г | 1 | Подрядчик |
|  | Нивелировка верхней крестовины после её установки на место и штифтовка. | г/г | 1 | Подрядчик |
|  | Механическая обработка сопрягающих поверхностей зеркального диска – ступицы, механическая обработка рабочей поверхности зеркального диска в сборе со ступицей. | операция | 2 | Подрядчик |
| 2.3. | РОТОР ГЕНЕРАТОРА | шт. | 1 |  |
|  | Проверка формы ротора, исправление электромагнитной формы ротора. | шт. | 1 | Подрядчик |
|  | Очистка от грязи и пыли катушек полюсов, железа, вентиляционных каналов, металлоконструкций ротора. Окраска остова ротора (30 м²). | ротор | 1 | Подрядчик |
|  | Проверка и при необходимости восстановление плотности посадки обода на спицах ротора. | ротор | 1 | Подрядчик |
|  | Ремонт крепления полюсов, обмоток полюсов и межполюсных соединений, тормозного диска. Окраска обмоток полюсов (50 м²). | шт. | 64 | Подрядчик |
|  | Дефектация и восстановление сварочных соединений. | ротор | 1 | Подрядчик |
|  | Ремонт стяжки активной стали ротора. | ротор | 1 | Подрядчик |
|  | Ремонт демпферной обмотки ротора, контактных поверхностей, крепления соединений демпферной обмотки. | ротор | 1 | Подрядчик |
|  | Ремонт изоляции шин токоподвода ротора, окраска электротехнической эмалью, испытания. | шт. | 2 | Подрядчик |
|  | Ремонт контактных колец и мест соединений их с токопроводами, очистка изоляционных элементов, шпилек. | шт. | 2 | Подрядчик |
|  | Ремонт щеточного аппарата, крепления щеткодержателя и траверс, замена щеток и пружин, регулировка натяжения пружин. Замена изолирующих втулок, шайб, прокладок на контактных кольцах и траверсах щеточного аппарата. | г/г | 1 | Подрядчик |
|  | Устранение дефектов полюсов по результатам испытаний - с переклиновкой, ремонт подполюсных шайб, проверка межвитковой изоляции катушек полюсов ротора. | шт. | 20 | Подрядчик |
|  | Проверка параллельности оси ротора и продольных осей полюсов, исправление при необходимости. | ротор | 1 | Подрядчик |
|  | Восстановление витковой изоляции полюсов по результатам дефектоскопии и исходя из опыта эксплуатации 20% полюсов. Замер переходных сопротивлений межполюсных соединений. | шт. | 13 | Подрядчик |
| 2.4. | СТАТОР ГЕНЕРАТОРА | шт. | 1 |  |
|  | Монтаж подмостей для осмотра и работ на статоре. | компл. | 1 | Подрядчик |
|  | Проверка состояния стержней, паек, изоляции головок, изоляции и крепления соединительных шин, лобовых частей обмотки статора (циркуляр Ц-07-96Э). При необходимости ремонт. | статор | 1 | Подрядчик |
|  | Ремонт уплотнений стержней в пазах, при необходимости установка уплотнений. | статор | 1 | Подрядчик |
|  | Ремонт крепления активной стали статора в корпусе, опрессовка на стыках, прессовка зубцовой зоны по результатам ТВО (по циркуляру Ц-02-97Э). | статор | 1 | Подрядчик |
|  | Замена слабых и лопнувших бандажей и прокладок. | статор | 1 | Подрядчик |
|  | Проверка зон выхода стержней из нажимных плит при необходимости ремонт. | статор | 1 | Подрядчик |
|  | Испытание активной стали. | статор | 1 | Подрядчик |
|  | Ремонт уплотнений крышек, перегородок, люков. | г/г | 1 | Подрядчик |
|  | Чистка, промывка железа статора со стороны обмотки. | статор | 1 | Подрядчик |
|  | Окраска обмотки статора и лобовых частей. | м² | 60 | Подрядчик |
|  | Чистка, промывка, окраска железа статора со стороны спинки. | м² | 40 | Подрядчик |
|  | Ремонт крепления корпуса статора к фундаменту. | компл. | 1 | Подрядчик |
|  | Нивелировка статора. | статор | 1 | Подрядчик |
|  | Частичная переклиновка пазов обмотки статора. | шт. | 150 | Подрядчик |
|  | Тепловизионное обследование обмотки и железа статора при нагреве. | статор | 1 | Подрядчик |
|  | Проверка затяжки фундаментных плит и стыков. | компл. | 1 | Подрядчик |
|  | Ремонт перекрытий гидрогенератора, промывка и окраска. | м² | 100 | Подрядчик |
|  | Ремонт уплотнений на перекрытиях, балках, прогонка резьб и замена крепежа. | компл. | 1 | Подрядчик |
|  | Ремонт элементов термоконтроля. | компл. | 1 | Заказчик |
|  | Испытание обмотки статора с измерением частичных разрядов (ЧР) по пазам статора для оценки состояния изоляции и системы крепления обмотки. | раб. | 1 | Подрядчик |
| 2.5. | РЕГУЛЯТОРНЫЙ ГЕНЕРАТОР | шт. | 1 | Подрядчик |
|  | Проверка намагниченности полюсов. | ротор | 1 | Подрядчик |
|  | Разборка и монтаж регуляторного генератора. Ремонт крепления полюсов. | ротор | 1 | Подрядчик |
|  | Замер воздушного зазора статор- ротор. | генер. | 1 | Подрядчик |
|  | Очистка и окраска (10 м²) регуляторного генератора. | компл. | 1 | Подрядчик |
|  | Сборка и центровка. | генер. | 1 | Подрядчик |
| 2.6. | ВОЗДУХООХЛАДИТЕЛИ ГЕНЕРАТОРА | шт. | 8 |  |
|  | Провести маркировку охладителей, демонтаж охладителей. | шт. | 8 | Подрядчик |
|  | Ремонт воздухоохладителей с заменой дефектных трубок. | шт. | 8 | Подрядчик |
|  | Ремонт с заменой боковых крышек воздухоохладителей с фланцем. | шт. | 16 | Подрядчик |
|  | Окраска внутренних поверхностей ,,Технокором,,. Замена уплотнений и крепежа. | м² | 10 | Подрядчик |
|  | Промывка и продувка наружных поверхностей трубок охлаждения. | компл. | 8 | Подрядчик |
|  | Окраска снаружи крышек и металлических частей охладителей. | м² | 6 | Подрядчик |
|  | Монтаж воздухоохладителей, опрессовка совместно с системой охлаждения гидрогенератора. | шт. | 8 | Подрядчик |
|  | Ремонт трубопроводов воздухоохладителей. | п.м. | 30 | Подрядчик |
| 3. | ВЫСОКОВОЛЬТНАЯ АППАРАТУРА |  |  |  |
|  | Нет |  |  |  |
| 4. | ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ |  |  |  |
|  | - нет |  |  |  |
| 5. | ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ |  |  |  |
|  | Осмотр гидрогенератора, оборудования с проверкой отсутствия предметов на вращающихся частях и в зазорах. | г/а | 1 | Подрядчик |
| 6. | ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ |  |  |  |
|  | Подрядчик самостоятельно закупает или изготавливает запчасти, материалы, такелажные приспособления, инструмент и приспособления, необходимые для проведения всего объема работ по капитальному ремонту гидроагрегата. | раб. |  | Подрядчик Заказчик |
|  | Подрядчик самостоятельно вывозит и утилизирует бытовой мусор и производственные отходы, образующиеся в ходе работ по капитальному ремонту гидроагрегата. | раб. |  | Подрядчик |
|  | Ремонта бетона спиральной камеры гидроагрегата № 1 (устройство лесов по наклонной грани водовода до 30° высота лесов до 10 м., размер по основанию 4*6 м., разборка дефектного бетона – 0,2 м³, ремонт бетона с бурением шпуров до 2-х метров длиной с установкой анкеров – 25 шт., инъектирование ремонтным составом. | м³ | 0,2 | Подрядчик |
|  | Устройство гидроизоляции бетона спиральной камеры. | м2 | 12 | Подрядчик |
|  | Ремонт аппаратуры термоконтроля гидроагрегата. | шт. | 1 | Заказчик |
|  | Ремонт автоматики смазки турбинного подшипника. | шт. | 1 | Заказчик |
|  | Ремонт аппаратуры автоматики дренажного насоса. | шт. | 1 | Заказчик |
|  | Замена втулок клапанов срыва вакуума. | шт. | 4 | Подрядчик |
|  | Подрядчик самостоятельно организует уборку полов в помещении турбинного и машинного зала и на монтажной площадке не менее 3-х раз в неделю в течении всего времени проведения работ по капитальному ремонту гидроагрегата. | м2 | 2429 | Подрядчик |
| 7. | ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ |  |  |  |
|  | Подрядчик предоставляет заказчику полностью оформленную отчётную документацию по проведённому капитальному ремонту в электронном виде и на бумажном носителе (в 2-х экз.) в сроки, установленные СО 34.04.181-2003, включая чертёжную документацию на вновь изготовленные детали для маслоприёмника, рабочего колеса, направляющего аппарата, кольца направляющего аппарата, подпятника и другие. | к-т | 2 | Подрядчик |
|  | Предоставление отчета по вибродиагностике гидроагрегата заказчику не позднее 16 марта 2013 года, в электронном виде и на бумажном носителе (в 2-х экз.). | к-т | 2 | Подрядчик |

Уточнение с  Подрядчиком  объёма   ремонтных работ, утверждение «Ведомости  планируемых работ …» главным инженером Каскада Кемских ГЭС в сроки,  установленные СО 34.04.181-2003 «Правила  организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электрических станций и сетей».

Перечень специальных работ, включенных в объем  капитального ремонта гидроагрегата №1  Юшкозерской ГЭС (выполняемых подрядчиком).

- Проведение дефектоскопии оборудования и деталей гидроагрегата согласно ТУ и РД (п.1.1, 1.5, п.1.8).

- Наплавка и проточка рубашки вала, пояска для замера боя вала, проточка фланцев вала для исправления линии вала гидроагрегата. Перевозка на завод и обратно (п.1.1.).

- Механическая обработка сопрягающих поверхностей зеркального диска – ступицы. Механическая обработка  рабочей поверхности зеркального диска в сборе со ступицей,  с целью устранения неперпендикулярности к линии вала. Перевозка на завод и обратно (п.2.2).

- Изготовление уплотнений рабочего колеса (п.1.1).

- Изготовление и замена воротниковых уплотнения ванны турбинного подшипника (п.1.4.).

- По результатам дефектации изготовление и замена  бронзовых втулок маслоприемника, с проточкой в сборе с корпусом. Перевозка на завод и обратно (п.1.6).

- Шлифовка штанги маслоприемника. Перевозка к месту работ и обратно (п.1.6.).

- Изготовление и замена общего коллектора охлаждения в бочке генератора, трубопроводов маслоохладителей и воздухоохладителей по образцу (п. 1.9; п. 2.6; п.2.7).

- Обработка (в заводских условиях) токосъемных колец с заменой изоляции, перевозка на завод и обратно (п.2.3).

- Ремонт изоляции траверс щеток контактных колец (п.2.3.).

- Проточка и полировка рабочей поверхности токосъемных колец в заводских условиях (п.2.3.).

- Проведение частичной  переклиновки статора гидрогенератора с поставкой клиньев (п.2.4).

- Проведение тепловизионного обследования обмотки и железа статора г/г (п.2.4).

- Испытание обмотки методом частичных разрядов по согласованной с заказчиком методике.

- Исправление электромагнитной формы ротора (п.2.3.).

- Устранение причин неудовлетворительного и недопустимого вибрационного состояния гидроагрегата №1 выявленных по результатам виброиспытаний за 2011-2012 год (п.1.4.; п.1.5.; п.1.8.).

- Ремонт маслоохладителей  подпятника, с заменой трубок, дефектных крышек (п. 1.9.).

- Ремонт воздухоохладителей гидроагрегата, с заменой трубок, дефектных крышек (п. 2.6.).

- Перевозка оборудования и материалов, необходимых для выполнения всего объема работ по ремонту осуществляется подрядчиком самостоятельно.

- Испытание активной стали, проверка заклиновки и измерение частичных разрядов (ЧР) обмотки статора гидрогенератора (п.2.4.).

- На основании п.1.5.2. ПТЭЭСС провести  техническое освидетельствование гидроагрегата №1 по окончанию капитального ремонта с целью определения его технического состояния и срока дальнейшей эксплуатации до следующего ТО с выдачей заключения заказчику.

Перечень основных* материалов и запасных частей для выполнения работ по капитальному ремонту г/а № 1 Юшкозерской ГЭС.

| № п/п | Наименование материалов и з/ч. | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Материалы. |  |  |
| 1.1 | Асбокартон листовой 8 мм. | кг. | 20 |
| 1.2 | Асбестовое полотно. | м2 | 15 |
| 1.3 | Бензин БР-2 (Б-70, Нефрас). | л. | 400 |
| 1.4 | Бумага асбестовая - 0,5 мм. | кг. | 5 |
| 1.5 | Ветошь обтирочная. | кг. | 250 |
| 1.6 | Войлок технический (8 – 10 мм.) | кг. | 5 |
| 1.7 | Графитная смазка. | кг. | 5 |
| 1.8 | Герметик МБС. | тюб. | 8 |
| 1.9 | Железо кровельное (0,6 мм). | лист | 4 |
| 1.10 | Керосин промывочный ТС-1. | л. | 300 |
| 1.11 | Клей «Момент» 100 гр. | тюб. | 5 |
| 1.12 | Клей «Супер-Момент». | тюб. | 20 |
| 1.13 | Клей 88. | кг. | 4 |
| 1.14 | Краска коричневая (окраска крестовины и сервомоторов). | кг. | 25 |
| 1.15 | Краска ГФ шаровая (окраска опоры подпятника). | кг. | 20 |
| 1.16 | Краска голубая (окраска подпятник). | кг. | 10 |
| 1.17 | Краска синяя (окраска регулирующего кольца направляющего аппарата). | кг. | 10 |
| 1.18 | Краска красная (окраска рычагов направляющего аппарата). | кг. | 10 |
| 1.19 | Краска эмаль ГФ или ХС (или серая) (окраска статора, ротора). | кг. | 100 |
| 1.20 | Краска коричневая ПФ-115 (окраска спинки статора, воздух разделяющих щитов). | кг. | 50 |
| 1.21 | Кисть малярная 25 мм. | шт. | 10 |
| 1.22 | Кисть малярная 40 мм. | шт. | 10 |
| 1.23 | Кисть малярная 80 мм. | шт. | 10 |
| 1.21 | Круг отрезной арм. 125*2,5*22. | шт. | 30 |
| 1.22 | Круг отрезной арм. 230*22.23*2.5 | шт. | 60 |
| 1.23 | Круг шлиф. ПП 25А 350*125*40. | шт. | 10 |
| 1.24 | Круг шлиф. ПП 64 ВТ 350*125*40. | шт. | 10 |
| 1.25 | Круг шлиф. арм. 150*32*20. | шт. | 20 |
| 1.26 | Круг шлиф. тарелка 125*13*22. | шт. | 5 |
| 1.27 | Лента изоляционная х/б. | кг. | 1 |
| 1.28 | Лента киперная 20 мм. | м. | 200 |
| 1.29 | Литол 24. | кг. | 15 |
| 1.30 | Медь листовая 2 мм. | м2 | 1 |
| 1.31 | Набивка сальниковая Графлан СН-ПЛ-001-10х10 | кг. | 10 |
| 1.32 | Набивка сальниковая Графлан СН-ПЛ-001-8х8 | кг. | 6 |
| 1.33 | Набивка сальниковая Графлан СН-ПЛ-001-6х6 | кг. | 6 |
| 1.34 | Термостойкий листовой материал «Klinger Quantum ,лист 1500х2000х1 | шт. | 5 |
| 1.35 | Термостойкий листовой материал «Klinger Quantum ,лист 1500х2000х1,5 | шт. | 5 |
| 1.36 | Термостойкий листовой материал «Klinger Quantum ,лист 1500х2000х2 | шт. | 10 |
| 1.37 | Термостойкий листовой материал «Klinger Quantum ,лист 1500х2000х0.8 | шт. | 2 |
| 1.38 | Пленка полиэтиленовая. | м2 | 170 |
| 1.39 | Паста ГОИ. | кг. | 3 |
| 1.40 | Полотно Мадаполам. | м. | 200 |
| 1.41 | Полотно нетканое холстопрошивное . | м. | 240 |
| 1.42 | Резина листовая МБС 6 мм ( 1200*1200 – 4 шт.). | кг. | 80 |
| 1.43 | Резина листовая МБС 2 мм. | кг. | 20 |
| 1.44 | Резина листовая МБС 3 мм. | кг. | 20 |
| 1.45 | Резина листовая МБС 4 мм. | кг. | 100 |
| 1.46 | Резина листовая МБС 5 мм ( 1100 * 350 – 24 шт.). | кг. | 180 |
| 1.47 | Резина листовая МБС 6 мм ( 1000*700 – 16 шт.). | кг. | 80 |
| 1.48 | Резина листовая МБС 8 мм ( 1200*1200 - 2 шт.). | кг. | 30 |
| 1.50 | Резина шнуровая МБС 4 мм. | кг | 10 |
| 1.51 | Резина шнуровая МБС 6 мм. | кг. | 10 |
| 1.52 | Резина шнуровая МБС 8 мм. | кг. | 20 |
| 1.53 | Рукав напорный гофрированый с металлическим каркасом 38 мм. | м. | 20 |
| 1.54 | Рукав напорный гофрированый с металлическим каркасом 50 мм. | м. | 40 |
| 1.55 | Рукав напорный резиновый Ру16 с текстильным каркасом Д – 18 мм. | м. | 80 |
| 1.56 | Смола эпоксидная (универсальная). | кг. | 3 |
| 1.57 | Сталь листовая оцинкованая 0,5мм, 0,75 мм, 1,0 мм. | лист | по 1 |
| 1.58 | Стеклолента 20 мм, 30 мм ЛЭСБ 0,2. | м. | по 300 |
| 1.59 | СТЭФ 30 мм. | кг. | 60 |
| 1.60 | Сукно шинельное. | м2 | 2 |
| 1.61 | Технокор с отвердителем (крышка турбины, ванна турбинного подшипника). | кг. | 50 |
| 1.62 | Толуол. | л. | 50 |
| 1.63 | Труба медная Ø10 мм, - 10 м., 12 мм. – 5 м. | м. | 15 |
| 1.64 | Труба латунная маслоохладителя Ø 20 мм. | м. | 780 |
| 1.65 | Труба металлопластиковая Ø 15 мм., (дренажный насос). | м. | 15 |
| 1.66 | Труба стальная 57*4 (трубопровод системы ТВС). | м. | 90 |
| 1.67 | Труба стальная 80*5 (коллектор охлаждения подпятника) | м. | 20 |
| 1.68 | Труба медная Ø 12 мм. | м. | 32 |
| 1.69 | Уплотнения верхнего и нижнего кольца (формовая резина, по чертежам узла), чертеж Д-2069752. | м. | 80 |
| 1.70 | Уайт-спирт. | л. | 50 |
| 1.71 | Фольга медная разная (0,05; 0,1; 0,15; 0,2; 0,3). | кг. | По 0,5 |
| 1.72 | Хомут металлический (диаметром – ½; ¾; 1). | шт. | По 10 |
| 1.73 | Циатим 201. | кг. | 10 |
| 1.74 | Шкурка шлифовальная на тканевой основе. | м2 | 2 |
| 1.75 | Шнур лавсановый 3 мм. | м. | 300 |
| 1.76 | Электроды УОНИ (3 мм). | кг. | 50 |
| 1.77 | Электроды УОНИ (4 мм). | кг. | 70 |
| 1.78 | Электроды ЭА-395 (3 мм). | кг. | 10 |
| 1.79 | Электроды ЭА-395 (4 мм). | кг. | 30 |
| 1.80 | Электроды ЭА-395 (5 мм). | кг. | 20 |
| 1.81 | Электроды угольные 8*305 мм. | шт. | 150 |
| 2. | Запчасти и приспособления. |  |  |
| 2.1 | Багаж подклиновый (стеклотекстолит) 0,5 мм. | кг. | 5 |
| 2.2 | Багаж подклиновый (стеклотекстолит) 1,0 мм. | кг. | 7 |
| 2.3 | Багаж подклиновый (стеклотекстолит) 1,5 мм. | кг. | 9 |
| 2.4 | Багаж подклиновый (стеклотекстолит) 2,0 мм. | кг. | 12 |
| 2.5 | Болт М10*16. | кг. | 5 |
| 2.6 | Болт М10*20. | кг. | 5 |
| 2.7 | Болт М10*26. | кг. | 5 |
| 2.8 | Болт М10*30. | кг. | 5 |
| 2.9 | Болт М10х30.46.02 ГОСТ 7798-70 | шт. | 30 |
| 2.10 | Болт М12*15. | кг. | 5 |
| 2.11 | Болт М12*20. | кг. | 5 |
| 2.12 | Болт М12*22. | кг. | 5 |
| 2.13 | Болт М12*30. | кг. | 5 |
| 2.14 | Болт М12х30.46.02 ГОСТ 7798-70 | шт. | 53 |
| 2.15 | Болт М16*55-22 (турбинный подшипник). | шт. | 14 |
| 2.16 | Болт М20*40.46.02 ГОСТ 7798-70 | шт. | 20 |
| 2.17 | Болт М20х50.46.02 ГОСТ 7798-70 | шт. | 6 |
| 2.18 | Болт М20х70.56.02 | шт. | 53 |
| 2.19 | Болт М30*110-46.02. | шт. | 6 |
| 2.20 | Болт М30х120.46.02 ГОСТ 7798-70 | шт. | 6 |
| 2.21 | Болт М36х80.46.02 ГОСТ 7798-70 | шт. | 53 |
| 2.22 | Болт М36х120.46.02 ГОСТ 7798-70 | шт. | 113 |
| 2.23 | Болт М36х100.56.02 | шт. | 18 |
| 2.24 | Болт М36*100.56.02 ГОСТ 7798-70 | шт. | 14 |
| 2.25 | Болт М36*150.46.02 ГОСТ 7798-70 | шт. | 24 |
| 2.26 | Болт упорный (чертеж 2116042). | шт. | 6 |
| 2.27 | Болт М42х130.46.02 ГОСТ 7798-70. | шт. | 60 |
| 2.28 | Болт М56х4 | шт. | 24 |
| 2.29 | Болт М56.6дх150.04 ГОСТ-10602-72. | шт. | 50 |
| 2.30 | Болт (ч2116796) | шт. | 24 |
| 2.31 | Болт (ч2116798) | шт. | 36 |
| 2.32 | Болт (черт.2084252) | шт. | 96 |
| 2.33 | Брус 25х25 (прокладки под оборудование) | м³. | 2 |
| 2.34 | Брус опорный 25х25 L-4 м. | шт. | 2 |
| 2.35 | Брус поперечный 25х25 L-3,74 м. | шт. | 2 |
| 2.36 | Брус поперечный 25х25 L-5,1 м. | шт. | 2 |
| 2.37 | Брусок 40х40х1950 мм. | шт. | 8 |
| 2.38 | Бита крестовая | шт. | 10 |
| 2.39 | Воротник нижний (чертеж 2116038). | шт. | 1 |
| 2.40 | Воротник верхний (чертеж 2116040). | шт. | 1 |
| 2.41 | Винт М8х12.46.02 | шт. | 6 |
| 2.42 | Винт М8х12-02 ГОСТ 1491-62 | шт. | 56 |
| 2.43 | Винт М8х16-02 | шт. | 216 |
| 2.44 | Винт М10х12 ГОСТ 1477-64 | шт. | 12 |
| 2.45 | Винт М10х16 ГОСТ 1477-64 (крепление рифленого покрытия). | шт. | 700 |
| 2.46 | Винт М10х20-02 ГОСТ 1490-62 | шт. | 170 |
| 2.47 | Винт М12х30.46.02 | шт. | 8 |
| 2.48 | Винт М12х12 ГОСТ 1477-64 | шт. | 32 |
| 2.49 | Винт М12х25-02 ГОСТ 1490-62 | шт. | 24 |
| 2.50 | Винт М16х35-02 ГОСТ 1490-62 | шт. | 64 |
| 2.51 | Втулка (чертеж216043). | шт. | 6 |
| 2.52 | Втулка бронзовая штанги маслоприемника ч.2115970 Д98. | шт. | 2 |
| 2.53 | Втулка бронзовая штанги маслоприемника ч.2115969 Д160. | шт. | 1 |
| 2.54 | Втулка изоляционная маслоприемника текстолитовая ч.2115945. | шт. | 16 |
| 2.55 | Втулка штока нижняя (ч. 2116692СБ) | шт. | 4 |
| 2.56 | Втулка штока верхняя (ч. 2116706СБ) | шт. | 4 |
| 2.57 | Втулка бронзовая малая цапфа лопасти РК (внутр. Ø 230 мм.) ч.211-67-86. | шт. | 4 |
| 2.58 | Втулка центровки штока РК Ø 55 мм. чертеж 2116805. | шт | 1 |
| 2.59 | Втулка стакана РК бронзовая (внутр. Ø 340 мм.) ч.211-67-95. | шт. | 4 |
| 2.60 | Втулка стакана промежуточная бронзовая для кинематики РК (внутр. Ø 180 мм.) ч.211-67-85. | шт. | 4 |
| 2.61 | Втулка рычага РК бронзовая (внутр. Ø 180 мм.) ч.211-68-12. | шт. | 4 |
| 2.62 | Гайка М20 ГОСТ 5915-70. | шт. | 103 |
| 2.63 | Гайка М24 ГОСТ 5915-70. | шт. | 248 |
| 2.64 | Гайка М30.5.2 ГОСТ 5915-70. | шт. | 30 |
| 2.65 | Гайка М36.5.2 ГОСТ 5915-70. | шт. | 294 |
| 2.66 | Гайка крепления крышки турбины М36.5.02 ГОСТ5915-70. | шт. | 126 |
| 2.67 | Гайка М42 ГОСТ 5915-70. | шт. | 218 |
| 2.68 | Гайка М48 левая ОН248-66 (ч. 2116729) | шт. | 24 |
| 2.69 | Гайка М48 ГОСТ 5915-70. | шт. | 53 |
| 2.70 | Гайка М56х4. | шт. | 6 |
| 2.71 | Гайка черт.(2115971) | шт. | 1 |
| 2.72 | Доска 40х40 мм. | м³. | 4,5 |
| 2.73 | Заглушка для проведения испытаний рабочего колеса под давлением ч.211-187-13. | шт. | 1 |
| 2.74 | Клапан пожаротушения Рр6 Д65 с тип электромагнитный 15кч888рСВМ Ду 65, ТУ 3732-013-00218137-2003 НЗ с электромагнитным приводом ЭМ 07 220В (постоянный ток). | шт. | 2 |
| 2.75 | Клапан обратный приемный с сеткой фланцевый Ду50, Ру16 ГОСТ 10371-77. | шт. | 2 |
| 2.76 | Клапан обратный приемный фланцевый Ду50, Ру 2,5 ГОСТ 19500-74. | шт. | 1 |
| 2.77 | Клинья для вывески РК Н=30 | шт. | 10 |
| 2.78 | Клинья для вывески РК Н=20 | шт. | 10 |
| 2.79 | Клин полюса ротора забивной 1800*15*9*18 (конус). | шт. | 30 |
| 2.80 | Клин (чертеж2116047). | шт. | 12 |
| 2.81 | Кольцо 1А180 ГОСТ13941-68(2126425) | шт. | 26 |
| 2.82 | Кольцо 210-220-58-2-2 ГОСТ 9833-73 | шт. | 24 |
| 2.83 | Кольцо нажимное из 3х частей чертеж 2116814,). | шт | 4 |
| 2.84 | Крышка воздухоохладителя с фланцем. | шт. | 16 |
| 2.85 | Маслоохладитель 66П.392.170 СБ. | шт. | 8 |
| 2.86 | Манометр обратной связи системы регулирования (тип ОБМ1-160, 60 кгс/см²). | шт. | 2 |
| 2.87 | Манжета уплотнения лопасти РК чертеж Д-2116809. | шт. | 16 |
| 2.88 | Манжета уплотнения штока лопатки НА 180х160-2 ГОСТ14896-69 | шт. | 48 |
| 2.89 | Манжета уплотнительная сервомотора НА 125х110-2 ГОСТ 14896-69. | шт. | 8 |
| 2.90 | Отвод 90 гр., труба 57*4 (ремонт воздухоохладителей). | шт. | 20 |
| 2.91 | Отвод 90 гр., труба 57*4 (ремонт маслоохладителей). | шт. | 16 |
| 2.92 | Подушка тормозная | шт. | 8 |
| 2.93 | Рукав маслобензостойкий Ду18 Ру10 ГОСТ 10362-76 (подключение аппаратуры). | м. | 50 |
| 2.94 | Стопорные планки 70х25 с двумя отверстиями по 13. | шт. | 350 |
| 2.95 | Стопорные планки 50х25х1 с отверстием 13. | шт. | 500 |
| 2.96 | Стопорные планки 60х30х1 с отверстием 13. | шт. | 350 |
| 2.97 | Саморезы 4х80. | кг. | 5 |
| 2.98 | Стяжка М48 ОН 194-66 (черт.2116730). | шт. | 24 |
| 2.99 | Сухарь (чертеж 2116041). | шт. | 6 |
| 2.100 | Стаканы НА 1-180х160-4. | шт. | 24 |
| 2.101 | Трос обратной связи Ø 0,8мм для ЭГРК ГОСТ 2172 | шт. | 50 |
| 2.102 | Трос обратной связи Ø 3,2мм - ГОСТ 2172-80 марка К-3,2. | шт. | 30 |
| 2.103 | Упор ОН 194-66 (черт. 2116728) | шт. | 24 |
| 2.104 | Уплотнение верхнего и нижнего кольца НА, шнур №1 ВН 216-58, резина гр. В-С II-а ТУ-38-105 376-72. | м. | 42 |
| 2.105 | Уплотнение шнур 4С Д12 ГОСТ 6467-69 | м. | 40 |
| 2.106 | Уплотнение гермодвери в спиральную камеру и отсасывающую трубу (по образцу). | шт. | 2 |
| 2.107 | Шайба 8 65Г | шт. | 216 |
| 2.108 | Шайба М 16 ГОСТ 11371-78. | кг. | 3 |
| 2.109 | Шайба М 16 ГОСТ 6402-70. | кг. | 3 |
| 2.110 | Шайба М 20 ГОСТ 11371-78. | кг. | 3 |
| 2.111 | Шайба М 24 ГОСТ 6402-70. | кг. | 4 |
| 2.112 | Шайба М 48 ГОСТ 6402-70. | кг. | 4 |
| 2.113 | Шайба маслоприемника изоляционная, материал СТЭФ. | шт. | 12 |
| 2.114 | Шайба 12.65Г ГОСТ 6402-70 | шт. | 30 |
| 2.115 | Шайба 16.65Г ГОСТ 6402-70 | шт. | 18 |
| 2.116 | Шайба 16.65Г ГОСТ 6402-70 | шт. | 18 |
| 2.117 | Шайба 20.65Г ГОСТ 6402-70 | шт. | 60 |
| 2.118 | Шайба 20.65Г ГОСТ 6402-70 | шт. | 46 |
| 2.119 | Шайба 24.65Г ГОСТ 6402-70 | шт. | 68 |
| 2.120 | Шайба 24.65Г ГОСТ 6402-70 | шт. | 68 |
| 2.121 | Шайба изоляционная маслоприемника текстолитовая ч.2115944. | шт. | 16 |
| 2.122 | Щётка кольца ротора тип ЭГ-4 (25х32х64) с центральным упорным отверстием с пружиной. | шт. | 38 |
| 2.123 | Штифт конический 12х50. | шт. | 4 |
| 2.124 | Штифт конический 25х100. | шт. | 4 |
| 2.125 | Штифт конический с нарезным хвостом 16х40х70. | шт. | 4 |
| 2.126 | Штифт конический с нарезным хвостом 30х80х140. | шт. | 4 |
| 2.127 | Штифт конический 20х50х100 | шт. | 50 |
| 2.128 | Штифт конический 32Г*60 ГОСТ 3128-70 | шт. | 12 |
| 2.129 | Штифт конический 32х80х140 | шт. | 20 |
| 2.130 | Штифт 20Гх70 ГОСТ 3128-70 | шт. | 4 |
| 2.131 | Штифт 16х45 | шт. | 2 |
| 2.132 | Шпилька А М24х55(24/42)58.02. | шт. | 24 |
| 2.133 | Шпилька крепления крышки турбины ГОСТ 11765-66 СТП 26.7850.803 М36х90(36/72)58.02. | шт. | 72 |
| 2.134 | Шпилька ГОСТ 11765-66 СТП 26.7850.803 А36х130(36/78)58.02 | шт. | 30 |
| 2.135 | Шпилька ГОСТ 11765-66 СТП 26.7850.844 А42х90(42/72)58.02(крепление верхнего кольца крышки турбины.) | шт. | 72 |
| 2.136 | Шнур уплотнительный 4СФ8 ГОСТ6467-69 | м. | 16 |
| 2.137 | Фланец плоский стальной приварной Ду 50 Ру16 ГОСТ 12820-80 (маслоохладители Г-1). | шт. | 60 |
| 3. | Система ТВС и пожаротушение. |  |  |
| 3.1 | Задвижка стальная Ру 16, Ду-50 с параллельными фланцами (трубопровод охлаждения подпятника). | шт. | 24 |
| 3.2 | Задвижка стальная Ру 16, Ду-50 с параллельными фланцами (система ТВС ГА-1 воздухоохладители, ТВС от СК). | шт. | 15 |
| 3.3 | Задвижка стальная Ру 16, Ду-100 фланцевая (система ТВС ГА-1) | шт. | 2 |
| 3.4 | Задвижка стальная Ру 16, Ду-150 с параллельными фланцами (система ТВС ГА-1). | шт. | 3 |
| 3.5 | Задвижка стальная Ру 10, Ду-100(с параллельными фланцами) уплотнительная поверхность фланца и трубопровода выступ-впадина (система ПТ ГА-1). | шт. | 2 |
| 3.6 | Задвижка стальная Ру 10, ДУ200- 1 шт.; задвижка стальная под электропривод Ру 10, ДУ200 - 1 шт. | шт. | 2 |
| 4. | Система регулирования ГА-1. |  |  |
| 4.1 | Задвижка стальная ДУ 100 РУ 40 (с параллельными фланцами) уплотнительная поверхность фланца и трубопровода выступ - впадина. | шт. | 2 |
| 4.2 | Задвижка стальная ДУ 150 РУ 40 (с параллельными фланцами) уплотнительная поверхность фланца и трубопровода выступ - впадина. | шт. | 3 |
| 4.3 | Задвижка стальная ДУ 50 РУ 40 (с параллельными фланцами), уплотнительная поверхность фланца и трубопровода выступ - впадина. | шт. | 8 |
| 4.4 | Задвижка стальная ДУ 80 РУ 40 (с параллельными фланцами), уплотнительная поверхность фланца и трубопровода выступ - впадина. | шт. | 1 |
| 4.5 | Задвижка стальная ДУ 40 РУ 40 (с параллельными фланцами), уплотнительная поверхность фланца и трубопровода выступ - впадина. | шт. | 1 |
| 4.6 | Вентиль запорный Ду 50 Ру 16 (с параллельными фланцами) уплотнительная поверхность фланца и трубопровода выступ - впадина. Сливная задвижка подпятника. | шт. | 2 |
| 5. | Аппаратура термоконтроля агрегата. |  |  |
| 5.1 | Термосопротивления сегментов генераторного подшипника ДТС064-50М.В3.100/1 | шт. | 10 |
| 5.2 | Термосопротивления сегментов подпятника ДТС064-50М.В3.250/1 | шт. | 10 |
| 6. | Аппаратура автоматики охлаждения подпятника гидрогенератора. |  |  |
| 6.1 | Датчик расхода воды на охлаждение подпятника АИР-30. Комплектация с выходными электромеханическими реле. | шт. | 1 |
| 6.2 | ЭЛЕМЕР-АИР-30 S3 CD10 – C04 t2570 11N C2P 42 Р1 LN PGK RM PGK Y KР3. | шт. | 1 |
| 6.3 | Блок питания БП-99/24 или аналогичный на 24 В. (для питания выходных электромагнитных реле). | шт. | 1 |
| 6.4 | Переходник с медной трубы Ø 12 мм на наружную резьбу K½ ” (½ ”NPT). | шт. | 4 |
| 6.5 | Трехвентильный блок ЭЛЕМЕР-БК-А 3 1 02 | шт. | 1 |
| 7. | Аппаратура автоматики смазки турбинного подшипника |  |  |
| 7.1 | ЭЛЕМЕР-АИР-30 S3 CD10 – – C04 t2570 11N C2P 42 Р1 LN PGK RM PGK Y KР3 | шт. | 1 |
| 7.2 | Блок питания БП-99/24 или аналогичный на 24 В (для питания выходных электромагнитных реле). | шт. | 1 |
| 7.3 | Переходник с медной трубы Ø 12 мм на наружную резьбу K½ ” (½ ”NPT). | шт. | 4 |
| 7.4 | Трехвентильный блок ЭЛЕМЕР-БК-А 3 1 02 |  | 1 |
| 8. | Аппаратура автоматики дренажного насоса |  |  |
| 8.1 | Датчик уровня дренажного насоса WIKA 25кПа 891.13.535 0…1mWS, Кл 0,5, 4…20mA с кабелем 25 метров. | шт. | 1 |
| 8.2 | Блок питания 24V тип 903.30.505 A-VA-1. | шт. | 1 |
| 8.3 | Вешалка 20 74 257. | шт. | 1 |
| 8.4 | Измеритель регулятор ИРТ-5922, интерфейс 485. | шт. | 2 |
| 8.5 | Модуль ввода аналоговых сигналов ОВЕН МВ110-224.8А на питание 220 вольт. | шт. | 2 |
| 8.6 | Кабель интерфейса RS-485/422 120 Ом, 1 пара 24AWG SFTP | м. | 50 |
| 8.7 | MOXA CP-114IS 4-портовая плата RS-232/422/485 для шины PCI с защитой от импульсных помех и изоляцией 2 КВ | шт. | 1 |

* Полный перечень материалов и приспособлений определяет Подрядчик исходя из реальной необходимости по выполнению всего объема работ согласно утвержденной ведомости.

Минимальный гарантийный срок эксплуатации результата работ – 24 месяца.

Примечание:

Получить необходимую техническую документацию и уточнить технические характеристики можно у начальника Юшкозерской ГЭС – Люленков Валерия Сергеевича, контактный телефон +7(921) 450-92-00, ст.мастер ГРЭМО Юшкозерской ГЭС – Кириллов Александр Васильевич, контактный телефон +7(921) 803-30-69, начальника ЭТЛ ККГЭС - Александра Павловича Смирнова, контактный телефон +7(921) 450-89-98.,инженер по ОЭиРО Юшкозерской ГЭС Береснев Егор Васильевич контактный телефон +7(921)803-30-68

Особые условия.

Производство  работ и требования к персоналу Подрядной организации на капитальный ремонт гидроагрегата №1 Юшкозерской ГЭС Каскада Кемских ГЭС филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1».

Выполнение требований

- Требования к производству и качеству работ:

СО 153- 34.03.150-2003 (РД 153-34.0-03.150-00) Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок: /Утв. Приказом Минэнерго РФ от 27.12.2000 № 163.

СО 34.04.181-2003 Правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений эл. станций и сетей.

СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00). Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий.

РД-11-02-2006. Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения.

СТО 17330282.27.140.001-2006 Методика оценки технического состояния основного оборудования гидроэлектростанций.

- Требования к подрядной организации:

  - Общие требования:

- опыт работы по проведению ремонтов не менее 5 лет;

- обеспечить соответствие сметной документации требованиям системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1»;

- обеспечить соответствие применяемого оборудования требованиям ГОСТ и ТУ и наличие сертификатов, удостоверяющих их качество;

- работники подрядчика должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», подрядчик должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной  договором;

- подрядчик обязан соблюдать требования СЭМ ОАО «ТГК-1» по управлению значимыми экологическими аспектами в рамках деятельности, определенной договором (пункт включается в договор в случае, если деятельность подрядчика связана со значимыми экологическими аспектами. Например: образование, сбор, вывоз и размещение строительно-промышленных отходов, других отходов I-IV классов опасности, а также других значимых экологических аспектов);

- подрядчик несет ответственность за соблюдение требований природоохранного законодательства Российской Федерации и СЭМ ОАО «ТГК-1»;

- акты сдачи - приемки могут быть подписаны Заказчиком при условии выполнения подрядчиком указанных выше требований.

  - Специальные требования:

-	желательно, но необязательно  иметь в регионе расположения ЭС производственно-техническую базу, обеспечивающую возможность выполнения заявленных ремонтных работ;

-	располагать кадрами, обладающими соответствующей квалификацией для осуществления  ремонтных, пуско-наладочных работ, поставки оборудования и прочих работ и услуг по ремонту основных фондов электростанций (дипломированные производители работ с опытом работы не менее 3-х последних лет по указанному профилю, сварщики 5-6 разряда, слесари по ремонту электротехнического оборудования 4-6 разряда;

-	персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда, пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов (руководители работ в соответствии с Положением о порядке подготовки и аттестации работников организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов);

-	у персонала, осуществляющего ремонт оборудования с применением электроинструмента, должна быть группа по электробезопасности, соответствующая Межотраслевым правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок;

-	в случае использования сварки при выполнении работ иметь свидетельство НАКС (Национальный аттестационный комитет сварки) о производственной аттестации технологии сварки в соответствии с требованиями РД 03-615-03 «Порядок применения сварочных технологий при изготовлении, монтаже, ремонте и реконструкции технических устройств для опасных производственных объектов» и аттестованных сварщиков;

-	иметь в наличии обученных и аттестованных ИТР (руководителей работ) с опытом работы не менее 3-х лет, имеющих право выдачи нарядов, распоряжений, быть производителем работ, руководителем работ по наряду;

-	обеспечить в составе персонала наличие стропальщиков и лиц, ответственных за безопасное производство работ кранами;

-	досконально знать технологию ремонта и особенности ремонтируемого оборудования –  иметь разработанные технические условия на ремонт и технологические процессы ремонта энергооборудования и отдельных его узлов;

-	осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество работ и выполнение гарантийных обязательств;

-	иметь в собственности или иметь гарантированный доступ (прокат, аренда, лизинг, соглашения о покупке, наличие производственных мощностей и т.д.) ко всем видам и типам оборудования, необходимым для выполнения работ, которое должно находиться в рабочем состоянии и не быть занятым на других работах на время производства работ. Подрядчик должен подтвердить наличие обязательств, гарантирующих наличие этого оборудования при осуществлении работ;

-	желательно иметь сертификат в соответствии со стандартами ISO;

-	иметь все необходимые для ремонта инструменты и специальные приспособления;

-	иметь возможность выполнения работ по ремонту в заводских условиях;

-	самостоятельно выполнять устройство лесов и подмостей;

-	самостоятельно выполнять погрузочно-разгрузочные и другие работы с применением специального автотранспорта;

-	самостоятельно выполнять транспортное обеспечение ремонтных работ: перевозку персонала, необходимых материалов, в том числе материалов со складов Заказчика, на объекты ремонта, вывоз и утилизация мусора, образовавшегося в ходе выполнения работ;

-	организовать своевременное оформление и ведение ремонтной, исполнительной документации, составление при необходимости ППР, актов на скрытые работы;

-	обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ;

-	обязательное наличие у работников Подрядной организации однотипной спецодежды с названием и логотипом организации - Подрядчика при выполнении работ на объектах ОАО «ТГК-1».

-	Подрядчик обязан соблюдать требования (Стандарт экологического менеджмента) СЭМ ОАО «ТГК-1» по управлению значимыми экологическими аспектами в рамках деятельности, определенной договором (пункт включается в договор в случае, если деятельность Подрядчика связана со значимыми экологическими аспектами: образование, сбор, вывоз и размещение строительно-промышленных отходов, а также других отходов I-IV классов опасности).

-	Подрядчик несет ответственность за соблюдение требований природоохранного законодательства Российской Федерации и СЭМ ОАО «ТГК-1».

Примечание: Перечисленные требования могут быть изменены в зависимости от специфики заявляемых ремонтных работ.

-          Запасные части и материалы, поставляемые Подрядчиком должны иметь сертификаты или паспорт соответствия.

  - Требования к Субподрядчикам:

- При планирующемся привлечении для выполнения работ Субподрядчиков Подрядчик должен иметь лицензию на исполнение функций генерального подрядчика;

- при необходимости проведения отдельных работ субподрядом, договора субподряда должны быть на объем не более 30 % от цены предложения;

- Подрядчик должен включить в свою заявку на участие в запросе предложений подробные сведения обо всех Субподрядчиках, которых он предполагает нанять для выполнения работ, включая процентное соотношение при распределении объемов работ;

- Подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного Субподрядчика требованиям Организатора запроса предложений, изложенным в закупочной документации;

- Организатор запроса предложений может отклонить любого из предложенных Субподрядчиков, не соответствующего требованиям документации запроса предложений.

Особое требование к документам на виды деятельности,

связанные с выполнением договора.

Желательно наличие свидетельства СРО о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства:

6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций

6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций

12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме магистральных и промысловых трубопроводов)

12.9. Гидроизоляция строительных конструкций

23. Монтажные работы

23.18. Монтаж оборудования  гидроэлектрических станций и иных гидротехнических сооружений

24. Пусконаладочные работы

24.3. Пусконаладочные работы синхронных генераторов и систем возбуждения

Требования к сроку действия Предложения.

Предложение действительно в течение срока, указанного Участником в письме о подаче оферты. В любом случае этот срок не должен быть менее 60 календарных дней со дня, следующего за днем окончания приема Предложений. Указание меньшего срока может быть основанием для отклонения Предложений.