ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ по

огнезащите кабельных линий Каскада  Кемских ГЭС филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1»

Номер закупки по ГКПЗ 3400/2.17-2128

(Официальная публикация на сайте ОАО «ТГК-1»)

- Общие требования.

Требования к месту выполнения работ:

Республика Карелия, Кемский р-он., п. Вочаж, Подужемская ГЭС, г. Кемь, Путкинская ГЭС.

Контактные телефоны ответственных лиц, составивших техническое задание:

От Каскада Кемских ГЭС зам. начальника ПТО - Геккин Владимир Анатольевич,

тел. (81458) 2-08-92.

От филиала «Карельского» ОАО «ТГК-1» начальник ЭТС - Седельников Александр Сергеевич,

тел. (8142) 71-38-93.

Требования к срокам выполнения работ:

Начало                июль        2011 г.

Окончание          сентябрь  2012 г.

Ценовая характеристика стоимости работ должна определяться в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

- Требования к выполнению работ.

Цель работ: огнезащитная обработка кабельных линий.

Краткая техническая характеристика объекта работ.

Подужемская ГЭС Каскада Кемских ГЭС введена в эксплуатацию в 1971 году. На Подужемской ГЭС система пожаротушения пенная.

Путкинская ГЭС Каскада Кемских ГЭС введена в эксплуатацию в 1967 году.

УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёма работ по огнезащитному покрытию

кабельных линий.

Таблица № 1

| № п/п | Наименование | Площадь, м² | Срок выполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подужемская ГЭС. |  |  |  |  |
| 1 | Генератора Г-1. | 588,78 | 2011 | Подрядчик |
| Итого по Подужемской ГЭС. |  | 588,78 |  |  |
| Путкинская ГЭС. |  |  |  |  |
| 1 | Вертикальная шахта Ш-1 на лестничной клетке. | 75,24 | 2012 | Подрядчик |
| 2 | Турбинный зал, балкон с кабельными каналами, генераторы. | 975,76 | 2012 | Подрядчик |
| 3 | Шахта Ш-2 в ЩСН и ТСН. | 38,12 | 2012 | Подрядчик |
| Итого по Путкинской ГЭС. |  | 1089,12 |  |  |

Основные характеристики участков (тип кабельных сооружений,                                 температурно-влажностный режим)

Таблица № 2

| Тип кабельных сооружений | Кабельные трассы ГЭС | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Температурно-влажностный режим |  |  |
| Температура окружающей среды | Выше + 5, в кабельных сооружениях отсутствует отопление. |  |
| Относительная влажность воздуха | До 85 % |  |
| Затопляемость каб. сооружения, наличие протечек, конденсата | Отсутствует. |  |
| Усложняющие факторы |  |  |
| Высотность, производство работ связанное с высотностью | Максимальная высота производства работ – 8 м. |  |
|  | С применением приставных лестниц. |  |
|  | С применением лестниц-стремянок. |  |
|  | С применением вышек-тур. |  |
| Наличие особой стесненности на участках | Местами. |  |
| Освещенность | Недостаточная. |  |
| Наличие объёмов по укрытию от брызг | Имеется. |  |
| Состояние конструкций, поверхности кабеля, возможные способы подготовки |  |  |
| Состояние поверхности кабеля, возможные способы подготовки поверхности кабеля | Поверхность кабеля необходимо обеспылить неметаллическими щетками и ветошью. |  |
|  | Часть кабеля необходимо обезжирить от потеков масла. |  |
|  | Бронированного кабеля порядка 5-10 %, необходима очистка от налета ржавчины, пассивирование слабым раствором ортофосфорной кислоты, огрунтовка грунтом ГФ-021. |  |
| Опасные факторы |  |  |
| Близость к токоведущим частям оборудования | Местами. |  |
| Близость к горячим поверхностям и движущимся частям оборудования | Местами. |  |

Уточненные объемы работ передаются подрядчику в сроки, установленные СО 34.04.181-2003.

Примечание:

Уточнить технические характеристики объектов работы можно у инженера по ОЭР Путкинской, Подужемской ГЭС - Товкача Вадима Николаевича, контактный телефон +7(921) 521-52-56, инженера по ОЭР Подужемской ГЭС – Ерохина Дмитрия Георгиевича – тел. +7(911) 419-58-16.

Особые условия.

Производство  работ и требования к персоналу подрядной организации по огнезащитной обработке кабельных линий каскада Кемских ГЭС филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1».

Выполнение требований:

- Требования к производству работ:

  - СО 153- 34.03.150-2003 (РД 153-34.0-03.150-00) Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок: /Утв. Приказом Минэнерго РФ от 27.12.2000 № 163.

  - СО 34.04.181-2003 Правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электрических станций и сетей.

  - СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00). Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий.

  - РД 153-34.0-20..262-2002 Правила применения огнезащитных покрытий кабелей на энергетических предприятиях.

  - РД-11-02-2006. Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения.

- Требования к подрядной организации:

  - Общие требования:

- Опыт работы по ремонту энергооборудования не менее 5 лет.

- Наличие лицензии или свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, выданного саморегулируемой организацией (СРО) для выполнения работ на весь срок действия договора.

- Обеспечение соответствия сметной документации требованиям системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

- Обеспечение соответствия применяемых материалов и изделий требованиям ГОСТ и ТУ и наличие сертификатов, удостоверяющих их качество.

2.2 Специальные требования:

- желательно иметь в регионе расположения ЭС производственно-техническую базу, обеспечивающую возможность выполнения заявленных ремонтных работ;

- располагать кадрами, обладающими соответствующей квалификацией для осуществления  ремонтных, пуско-наладочных работ, поставки оборудования и прочих работ и услуг по ремонту основных фондов электростанций (дипломированные производители работ с опытом работы не менее 3-х последних лет по указанному профилю, сварщики 5-6 разряда, слесари по ремонту электротехнического оборудования 4-6 разряда;

- персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда, пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов (руководители работ в соответствии с Положением о порядке подготовки и аттестации работников организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов);

- у персонала, осуществляющего ремонт оборудования с применением электроинструмента, должна быть группа по электробезопасности, соответствующая Межотраслевым правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок;

- в случае использования сварки при выполнении работ иметь свидетельство НАКС (Национальный аттестационный комитет сварки) о производственной аттестации технологии сварки в соответствии с требованиями РД 03-615-03 «Порядок применения сварочных технологий при изготовлении, монтаже, ремонте и реконструкции технических устройств для опасных производственных объектов» и аттестованных сварщиков;

- иметь в наличии обученных и аттестованных ИТР (руководителей работ) с опытом работы не менее 3-х лет, имеющих право выдачи нарядов, распоряжений, быть производителем работ, руководителем работ по наряду;

- обеспечить в составе персонала наличие стропальщиков и лиц, ответственных за безопасное производство работ кранами;

- досконально знать технологию ремонта и особенности ремонтируемого оборудования –  иметь разработанные технические условия на ремонт и технологические процессы ремонта энергооборудования и отдельных его узлов;

- осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество работ и выполнение гарантийных обязательств;

- иметь в собственности или иметь гарантированный доступ (прокат, аренда, лизинг, соглашения о покупке, наличие производственных мощностей и т.д.) ко всем видам и типам оборудования, необходимым для выполнения работ, которое должно находиться в рабочем состоянии и не быть занятым на других работах на время производства работ. Подрядчик должен подтвердить наличие обязательств, гарантирующих наличие этого оборудования при осуществлении работ;

- желательно иметь сертификат в соответствии со стандартами ISO;

- иметь все необходимые для ремонта инструменты и специальные приспособления;

- иметь возможность выполнения работ по ремонту в заводских условиях;

- самостоятельно выполнять устройство лесов и подмостей;

- самостоятельно выполнять погрузочно-разгрузочные и другие работы с применением специального автотранспорта;

- самостоятельно выполнять транспортное обеспечение ремонтных работ: перевозку персонала, необходимых материалов, в том числе материалов со складов Заказчика, на объекты ремонта, вывоз и утилизация мусора, образовавшегося в ходе выполнения работ;

- организовать своевременное оформление и ведение ремонтной, исполнительной документации, составление при необходимости ППР, актов на скрытые работы;

- обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ;

- обязательное наличие у работников подрядной организации однотипной спецодежды с названием и логотипом организации - подрядчика при выполнении работ на объектах                               ОАО «ТГК-1»;

- вывоз с объекта работы мусора и его утилизация.

Примечание: Перечисленные требования могут быть изменены в зависимости от специфики заявляемых ремонтных работ.

2.3. Требования к Субподрядчикам:

- при планирующемся привлечении для выполнения работ Субподрядчиков Подрядчик должен иметь лицензию на исполнение функций генерального подрядчика;

- при необходимости проведения отдельных работ субподрядом, договора субподряда должны быть на объем не более 30 % от цены предложения;

Подрядчик должен включить в свою заявку на участие в конкурсе подробные сведения обо всех Субподрядчиках, которых он предполагает нанять для выполнения работ, включая процентное соотношение при распределении объемов работ;

- Подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного Субподрядчика требованиям предквалификационной документации Организатора конкурса;

- Организатор конкурса оставляет за собой право отклонить любого из предложенных Субподрядчиков.

3. Запасные части и материалы:

3.1. Запасные части и материалы, поставляемые Подрядчиком:

3.2.1. Запасные части и материалы для выполнения данных ремонтных работ поставляет Заказчик:

3.2.2. Перечни запасных частей и материалов уточняются в соответствии со сметой к договору и уточненной ведомости согласно СО 34.04.181-2003, в пределах стоимости оферты.

3.2.3. Запасные части и материалы, поставляемые подрядчиком должны иметь сертификат или паспорт соответствия.

4. Прочие требования:

4.1. Работники подрядчика (поставщика) должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», подрядчик (поставщик) должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим договором.

4.2. Подрядчик обязан соблюдать требования СЭМ ОАО «ТГК-1» по управлению значимыми экологическими аспектами в рамках деятельности, определенной настоящим договором (пункт включается в договор в случае, если деятельность подрядчика связана со значимыми экологическими аспектами: образование, сбор, вывоз и размещение строительно-промышленных отходов, а также других отходов I-IV классов опасности).

4.3. Подрядчик несет ответственность за соблюдение требований природоохранного законодательства Российской Федерации и СЭМ ОАО «ТГК-1».

Особое требование к документам на виды деятельности,

связанные с выполнением договора.

Участник должен иметь лицензии, свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданное саморегулируемой организацией (СРО), сертификаты, необходимые для выполнения работ на весь срок договора.

Наличие лицензии на производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений.

Вид работ: Производство работ по огнезащите материалов, изделий и конструкций.

Требования к сроку действия Предложения.

Предложение действительно в течение срока, указанного Участником в письме о подаче оферты. В любом случае этот срок не должен быть менее 60 календарных дней со дня, следующего за днем окончания приема Предложений. Указание меньшего срока может быть основанием для отклонения Предложений.