ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ по

внедрению системы вибрационного контроля и диагностики гидроагрегатов Кривопорожской ГЭС Каскада Кемских ГЭС филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1» в 2013 году.

Номер закупки по ГКПЗ 3400/4.20-1029

- Общие требования.

Требования к месту выполнения работ:

Республика Карелия, Кемский р-он., п. Кривой Порог, Кривопорожская ГЭС.

Контактные телефоны ответственных лиц, составивших техническое задание:

От каскада Кемских ГЭС:

- Журавлев Валерий Юрьевич – инженер-программист, тел. (8 814 58) 333-52 .

- Ерченко Евгений Владимирович – инженер ЭТЛ, тел. + 7921 921-521-52-72

- Пупков Сергей Степанович – начальник Кривопорожской ГЭС, + 7 921 521 52 82

- Колесов Андрей Михайлович – зам. начальника ПТО, тел.  (814-58) 2-08-92,

e-mail: kolesov.am@karelia.tgc1.ru

От филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1»:

- инженер ГТС  Ванаг Имант Эмильевич, т. (814 2 71-38-79

- начальник СРЗАИ Кочерев В.А., тел. (8142) 71-38-85

Период выполнения работ:

Начало:           апрель   2013 года.

Окончание:    декабрь  2013 года.

Начальная (максимальная) цена закупки – 4 000 000,00 руб., без учета НДС, в том числе:

- Стоимость материалов -            тыс. руб., без учета НДС;

- Стоимость ЗиП –                        тыс. руб., без учета НДС;

- Стоимость оборудования -         тыс. руб., без учета НДС;

4-й квартал – 4 000 000,00   руб. без учета НДС.

Ценовая характеристика стоимости работ должна определяться в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

При обосновании стоимости работ Подрядчик должен указывать в сметной документации отдельной строкой общую планируемую стоимость материалов, а при оформлении документов о выполненных работах (актов форм КС-2, КС-3 и т.п.) должна быть указана их фактическая стоимость (без НДС).

Список используемых терминов и сокращений.

| СВК | Система вибрационного контроля и диагностики. |
| --- | --- |
| ГА | Гидроагрегат. |
| ПТК | Программно-технический комплекс. |
| ЗИП | Запасные части и принадлежности |
| АРМ | Автоматизированное рабочее место |
| АСУ ТП | Автоматическая система управления технологическим процессом |
| МЕО | Метрологическое обеспечение |

- Требования к выполнению работ.

- Назначение и цель работ.

Система вибрационного контроля предназначена для:

- Обнаружения на ранней стадии развития дефектов в гидромеханической и электрической части агрегата, а также для оценки состояния отдельных его узлов по результатам вибрационных параметров;

- Измерения, архивирования и обработки вибрационных параметров состояния гидроагрегатов, а также  передачи данных на устройства визуального отображения, и на устройства защит и сигнализации гидроагрегатов.

Цели создания:

- повышение надежности и эффективности работы оборудования путем контроля

эксплуатационных характеристик;

- повышение эффективности оперативного управления ГА ГЭС за счет информирования

оперативного персонала, с выдачей аварийной и предупредительной сигнализации и

передачи данных в АСУ ТП;

- обнаружение  неисправности оборудования или зарождающихся дефектов на основе анализа контролируемых параметров;

- снижение затрат на ремонт ГА за счет прогнозирования ремонтным персоналом ресурса работы основных узлов гидрогенератора и оценки технической эффективности ремонтных  мероприятий.

Для реализации цели работ необходимо руководствоваться проектом.

Проект ПГПИ-66.09.11.АТХ.00 «Проект доработки существующей системы ГРАМ для обеспечения возможности участия в АВРЧМ «Система вибродиагностики», разработан ЗАО ПГ «Проминдустрия» в соответствии с договором подряда № 603 от 19 августа 2011 г. При реализации проекта возможна доработка и внесение изменений в проект. При доработке проекта следует учитывать, что оборудование СВК Г/А № 1, Г/А № 4, а также ПО должно быть идентичным оборудованию СВК, смонтированному на Г/А №  2, Г/А № 3 в 2012 году.

Описание и основные технические  характеристики объекта работ.

| № п/п | Наименование | Объем |
| --- | --- | --- |
| 1. | Количество гидроагрегатов Кривопорожской ГЭС подлежащих модернизации системы вибрационного контроля в 2013 году. | 2 (Г/А № 1, Г/А № 4) |
| 2. | Общее количество гидроагрегатов Кривопорожской ГЭС | 4 |
| 3. | Установленная мощность Кривопорожской ГЭС, МВт. | 180 |
| 4. | Номинальная мощность турбины ПЛ30/800-В-500, МВт. | 46.5 |
| 5. | Номинальная мощность гидрогенератора типа св 911/106-44-УХЛ4, МВА. | 53 |
| 6. | Номинальная активная мощность гидрогенератора типа св 911/106-44-УХЛ4, МВт. | 45 |
| 6.1 | Рабочие напоры: |  |
| 6.2 | - наибольший проектный, м. | 29.9 |
| 6.3 | - расчетный, м. | 26 |
| 7. | - наименьший проектный, м. | 25,3 |
| 8. | Управление турбиной осуществляется с помощью маслонапорной установки МНУ8-1/40 и регулятора частоты вращения ЭГРК-2И-100-4. |  |
| 9 | Скорость вращения турбины, об/мин. | 136,4 (f=2,27 Гц) |

На Кривопорожской ГЭС находится в эксплуатации групповой регулятор активной мощности (далее ГРАМ) , разработанный предприятиями «Фирма ЭПРО» и «Фирма ОРГРЭС».

УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

по внедрению системы вибрационного контроля и диагностики гидроагрегатов Кривопорожской ГЭС (Г/А ст.№ 1, Г/А ст. № 4)   Каскада Кемских ГЭС филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1».

Начало:           апрель   2013 года.

Окончание:    декабрь  2013 года.

Проект определяет  комплектацию, доставку, монтаж и наладку  системы виброконтроля гидроагрегатов.

Поставляемая система виброконтроля должна соответствовать требованиям  СТО 17330282.27.140.001-2006 «Методики оценки технического состояния основного оборудования» (в части методики оценки вибрационного состояния), СТО 17330282.27.140.010-2008 «Автоматизированные системы управления технологическими процессами ГЭС и ГАЭС. Условия создания. Нормы и Требования», СТО 17330282.27.140.019-2008 «Гидрогенераторы. Условия поставки. Нормы и требования», ГОСТ 5646-89 «Генераторы и генераторы - двигатели электрические гидротурбинные. Общие технические условия», СТО 17330282.27.140.005-2008 «Гидротурбинные установки. Организация эксплуатация и техническое обслуживание. Нормы и требования», СТО ОАО РАО «ЕЭС России» 17330282.27.140.006-2008 «Гидрогенераторы.  Организация эксплуатации и технического обслуживания. Нормы и требования».

- Общие принципы построения системы

СВК должна содержать устройства сбора и обработки информации о состоянии отдельных узлов, а также передачи данных  на устройства визуального отображения, и на устройства защит и сигнализации гидроагрегатов.

СВК должна исключать работу Г/А в недопустимых вибрационных режимах путем передачи аварийного сигнала в САУ Г/А.

СВК должна исключать возможность ложного срабатывания защиты при переходных режимах работы ГА (пуски, остановы, переходы через недопустимые зоны вибрации).

С целью отображения параметров вибросостояния каждого гидроагрегата должна быть осуществлена привязка СВК к существующему верхнему уровню (АРМ в помещения АСУ).

Верхний уровень смонтирован  в 2012 году на Г/А № 2,3.

В системе должно быть предусмотрено:

-возможность наращивания количества измерительных каналов, модернизации и расширения системы;

-ключи ввода-вывода защит на отключение ГА по параметрам вибрации;

-должна быть осуществлена привязка к АВРЧМ.

Система должна обеспечивать:

- совместимость системы с технологическими сетями АСУ ТП за счет использования стандартных протоколов передачи данных;

-  организацию подключения системы вибрационного контроля к технологической сети АСУ ТП с возможностью передачи сигналов достижения предельных величин параметров вибрационного состояния гидроагрегатов, влияющих на останов гидроагрегата (технологических защит) для дальнейшей организации передачи данных системному оператору;

- передачу сигналов по каналам с повышенной  помехоустойчивостью;

- работу в стандартном или расширенном частотном диапазоне;

- независимость измерительного оборудования нижнего уровня;

-полное самотестирование измерительных компонентов (включая датчик и соединительные кабели);

-  диагностику  возможных неисправностей;

-  защиту от несанкционированного доступа;

- совместимость системы с АСУ ТП за счет использования стандартных протоколов передачи данных;

-  высокую точность измерения за счет использования современных средств обработки сигнала.

Система вибрационного контроля Кривопорожской ГЭС должна состоять из:

- Подсистемы СВК для каждого гидроагрегата, которые должны включать:

  - Первичные датчики вибрационного контроля, установленные на гидроагрегате.

Первичные датчики должны представлять собой промышленные изделия, применяющиеся в Гидроэнергетике РФ. Первичные датчики предназначены для снятия параметров вибрации с узлов гидроагрегата.

  - Кабельные связи (экранированные, защищенный от электромагнитных наводок).

Кабельные связи подсистемы вибрационного контроля должны включать:

- кабельные связи, обеспечивающие физическую передачу сигналов от первичных датчиков до преобразователей и станционной панели виброконтроля сбора данных

( ПТК СВК);

- кабельные связи, обеспечивающие  информационный обмен с другими системами агрегатного и станционного уровней АСУ ТП (системы защит и сигнализации Г/А);

- кабельные связи, обеспечивающие основное и резервное  электропитание устройств СВК.

- кабельные связи аварийной и предупреждающей сигнализации и прохождения команд на отключение ГА.

  - Измерительные преобразователи.

Для преобразования сигналов от первичных датчиков каждого агрегата и передачи их в программно-технический комплекс СВК.

  - Контрольно-измерительные модули с автономным выходом на сигнализацию и защиты (через  релейную схему).

Контрольно-измерительные модули предназначены для осуществления измерений, индикации, формирования сигналов превышения заданных пороговых значений с программированием задержек срабатывания и выводом на цифровой и аналоговый выходы.

  - Подсистема ПТК СВК.

ПТК СВК предназначена для периодического опрашивания датчиков, установленных на агрегате, формирования уставок сигналов защит и сигнализации, формирования и выдачи дискретных предупредительных и аварийных сигналов в систему защит гидроагрегата и центральной сигнализации  ГА, отображения данных полученных  с первичных датчиков.

Передача параметров вибросостояния гидроагрегата должна осуществляться в цифровом и графическом виде на АРМ  в помещении АСУ  в  режиме реального времени с учетом следующих требований:

- в диапазоне «отлично» на зеленом фоне

- в диапазоне «хорошо» на голубом фоне

- в диапазоне «удовлетворительно» на синем фоне

- в диапазоне «неудовлетворительно» на желтом фоне

- в диапазоне «недопустимо» на красном фоне

- при наличии признака недостоверности на черном фоне.

Примечание: Верхний уровень СВК смонтирован в 2012 году  (АРМ в помещении АСУ ТП ГЭС).

Станционная панель СВК сбора данных.

Панель СВК сбора данных должна выполнять:

  - прием от подсистем ПТК СВК вибропоказаний;

  - прием от АСУ ТП  электрических и механических параметров ГА;

  - архивацию параметров;

  - передачу параметров вибросостояния гидроагрегата в цифровом  виде на     АРМ АСУ ТП в  режиме реального времени;

- Требования к месторасположению и количеству датчиков абсолютной вибрации и датчиков   относительных  виброперемещений  (биение) вала гидроагрегата.

Места установки датчиков системы виброконтроля, а также диапазоны вибросостояния гидроагрегата должны быть согласованы подрядчиком с производителями основного оборудования (генератора, турбины).

Датчики абсолютной вибрации должны быть установлены:

- на корпусе генераторного подшипника- для измерения горизонтальной вибрации;

- на крышке турбины- для измерения вертикальной вибрации;

- на корпусе турбинного подшипника- для измерения вертикальной и горизонтальной вибрации;

- на подпятнике для измерения вертикальной вибрации.

Датчики относительных виброперемещений (биения) вала гидроагрегата:

- в зоне генераторного подшипника в двух взаимно-перпендикулярных направлениях- для измерения боя вала;

- в зоне турбинного подшипника в двух взаимно-перпендикулярных направлениях- для измерения боя вала.

Таблица 1

Точки постоянного контроля вибрации для одного гидроагрегата.

| № п.п. | Измеряемая величина и единица измерения | Параметр диагностирования | Количество датчиков (шт.) | Требование НТД |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Бой вала в районе генераторного подшипника, мм | Полный размах биения, мм | 2 | Инструкция по эксплуатации турбины 480.00.000 ИЭ |
| 2 | Бой вала в районе турбинного подшипника, мм | Полный размах биения, мм | 2 | Инструкция по эксплуатации турбины 480.00.000 ИЭ |
| 3 | Горизонтальная вибрация генераторного подшипника, мкм | Полный размах биения, мкм | 2 | РД 34.31.303-96, СТО 17330282.27.140.006-02008, п. 6.2.40 |
| 4 | Вертикальная вибрация подпятника, мкм | Полный размах, мкм | 1 | РД 34.31.303-96, СТО 17330282.27.140.006-02008, п. 6.2.40 |
| 5 | Горизонтальная вибрация корпуса турбинного подшипника, мкм | Полный размах, (двойная амплитуда), мкм | 2 | РД 34.31.303-96, СТО 17330282.27.140.005-02008, п. 6.1.16 |
| 6 | Вертикальная вибрация крышки турбины и корпуса турбинного подшипника, мкм. | Полный размах, мкм | 2 | РД 34.31.303-96, СТО 17330282.27.140.005-02008, п. 6.1.16 |
| 7 | Датчик оборотов вала турбины. |  | 1 | Инструкция по эксплуатации турбины 480.00.000 ИЭ |

- Требования к  программному обеспечению  ПТК СВК

  - Требования к обработке и отображению информации

Для каждого гидроагрегата должна быть разработана мнемосхема с точками контроля вибрации и биения вала с отображением мгновенных значений, и цветовым различием диапазонов вибрационных значений.

Предусмотреть на АРМ графическое отображение сигналов на мнемосхемах по измерительным каналам в режиме реального времени.

ПО АРМ СВК должно обеспечивать:

- запись, архивацию и обработку информации по заданному циклу измерений;

- построение годографов для радиальной вибрации и боя вала;

- построение спектра вибрации с выводом мгновенных значений на АРМ.

Предусмотреть синхронизацию ПТК СВК по NTP от сервера точного времени АСУ ТП.

Предусмотреть возможность изменения уставок, отключения уставок сигнализации и защит.

Предусмотреть возможность создания нескольких групп пользователей с разными уровнями доступа.

  - Требования к регистрации событий.

Должна быть выполнена регистрация событий:

- превышения уставок по параметрам вибрации и биениям вала;

- квитирование сигнализации оператором;

- неисправность элементов ПТК СВК;

- изменение параметров настройки ПТК СВК;

Все регистрируемые события должны снабжаться меткой времени.

  - Требования к архивации параметров

Должна быть обеспечена возможность архивации всех получаемых параметров. Должен быть обеспечен опрос датчиков с дискретностью не более 1 сек. В случае, если измеряемый параметр стабилен, обеспечить архивацию параметра с дискретностью 1 раз в минуту на последней секунде.

В случае отклонения параметра от стабильного состояния должна быть выполнена архивация текущих значений измеряемых аналоговых величин с дискретностью опроса параметра не более 1 сек. При стабилизации измеряемого параметра вернуться к архивации с дискретностью в 1 минуту.

Должна быть предусмотрена возможность просмотра архивных параметров в виде графиков и таблиц, а также вывод их на принтер.

Должна быть предусмотрена возможность формирования отчетов различных временных промежутков.

Обеспечить объем хранения информации в архиве в течение не менее 6ти лет.

Должно быть предоставлено прикладное программное обеспечение для обработки архивных данных, которое может быть установлено на совместимый с требованиями к ПО персональный компьютер.

- Требования к электропитанию

Питание СВК должно осуществляться от двух источников: основное резервированное питание ~220В от сети общестанционных собственных нужд и резервное от сети оперативного тока = 220В

Должен обеспечиваться безударный переход от основного питания к резервному и обратно.

- Условия эксплуатации станционной панели сбора данных.

  - Требования к условиям эксплуатации ПТК, устанавливаемых в помещениях с обслуживающим или оперативным персоналом  соответствуют требованиям ГОСТ 15150-69, исполнение УХЛ, категория размещения 4.1 и технических условий на используемые технические средства.

  - Технические средства, устанавливаются и испытываются в обслуживаемых помещениях, на соответствие ГОСТ 12997-84 группы В4 и при следующих обязательных условиях:

- атмосферное давление - в пределах 84 - 106,7 кПа;

- магнитные поля постоянного и переменного тока - не выше 40 А\м.

- внешние переменные электрические поля напряжённостью не более 10 кВ\м;

- индустриальные радиопомехи;

- температура окружающего воздуха - от 5 до 50 С.

- Требования к метрологическому обеспечению

  - Все средства измерений, входящих в состав виброизмерительного комплекса должны быть сертифицированы и включены в Государственный реестр России, поверены специализированными организациями и иметь соответствующие документы. МЕО должно быть реализовано в соответствии с ГОСТ 8.596-2002 и РД 153-34.0-11.117-2001.

  - Организационно- технические мероприятия по метрологическому обеспечению предусматривают:

  - возможность калибровки (поверки) измерительных каналов;

  - предоставление методики калибровки (поверки) измерительных каналов;

  - проверку соответствия фактической реализации измерительных каналов проектным решениям.

- Гарантийные обязательства

Гарантийный период эксплуатации на систему должен составлять не менее 60 месяцев со дня сдачи в промышленную эксплуатацию.

После опытной эксплуатацию СВК в течение одного года, провести анализ архива СВК, с привлечением специалистов завода изготовителя гитротурбин, и при необходимости провести корректировку уставок, сигнализации и защит, времен нахождения гидроагрегатов в неблагоприятных зонах вибрации.

- Требования безопасности

Требования к безопасности являются приоритетными по отношению к другим требованиям.

Программно-технический комплекс должен быть построен таким образом, чтобы ошибочные действия оперативного персонала или отказы технических средств не приводили к опасным ситуациям. Требования к безопасности ПТК должны соответствовать требованиям разд. 2 ГОСТ 24.104-85.

Технические средства ПТК по требованиям защиты человека от поражений электрическим током относятся к классу 1 и должны выполняться в соответствии с ГОСТ 12.2.007.0-75.

Стойки (шкафы) должны быть оснащены механическими блокираторами дверей (крышек), исключающими их самопроизвольное или несанкционированное открытие. Все внешние элементы технических средств ПТК, находящихся под напряжением, должны быть защищены от случайного прикосновения к ним обслуживающего персонала и иметь предупредительные надписи и гравировки на русском языке, а сами технические средства должны быть заземлены.

Инструкции по эксплуатации технических средств должны включать специальные разделы требований по безопасности установки и технического обслуживания.

Конструктивное построение системы должно обеспечить доступ обслуживающего персонала ко всем внутренним элементам.

Обеспечить ремонтопригодность системы. Обеспечить конструктивную возможность ремонтному персоналу снятия и установки датчиков во время ремонтов.

- Порядок контроля и приемки системы вибрационного контроля в эксплуатацию.

Для системы вибрационного контроля (далее системы) устанавливаются следующие этапы испытаний:

- Предварительные испытания (комплексные);

- Опытная эксплуатация;

- Приемочные испытания.

Испытания системы  проводятся по программам. Программы для всех этапов испытаний составляются Подрядчиком и утверждаются Заказчиком.

Программы испытаний должны предусматривать следующие виды проверок:

1.	Проверка комплектности комплекса технических средств и стандартной технической документации;

2.	Проверка состава и содержания документации рабочего проекта;

3.	Автономная проверка готовности комплекса технических средств;

4.	Метрологическая поверка измерительных каналов;

5.	Проверка отказоустойчивости и функций самодиагностики системы на соответствие требований технического задания;

6.	Проверка реализации функций АСУТП на соответствие требованиям Технического задания;

7.	Проверка уровня подготовки оперативного (технологического) и эксплуатационного (обслуживающего) персонала для работы в условиях функционирования АСУТП.

Предварительные испытания системы проводятся для определения ее работоспособности и возможности приемки системы в Опытную эксплуатацию. Предварительные испытания организует Заказчик, и проводит их совместно с Подрядчиком.

Опытная эксплуатация проводится в течение 12 месяцев для проверки правильности функционирования системы при выполнении каждой функции и готовности персонала к работе в условиях полноценного функционирования системы. Опытная эксплуатация проводится в соответствии с Программой, в которой указываются:

1.	Условия и порядок функционирования частей Системы, и Системы в целом;

2.	Порядок устранения недостатков, выявленных в процессе Опытной эксплуатации;

3.	Продолжительность Опытной эксплуатации, достаточную для проверки правильности функционирования Системы при выполнении каждой функции и готовности персонала к работе в условиях полноценного функционирования Системы.

Приемочные испытания проводят для определения соответствия системы техническому заданию и документации проекта. Результаты приемочных испытаний оформляются итоговым Протоколом испытаний и Актом о приемке в промышленную эксплуатацию.

Перед предъявлением системы на приемочные испытания должна быть доработана техническая и проектная документация по замечаниям Протокола предварительных испытаний, и Акта о завершении работ по проверке Системы в режиме Опытной эксплуатации.

- Выполнение требований к составу документации.

  - Технические описания вновь устанавливаемых компонентов  системы виброконтроля.

  - Все оборудование и материалы, входящие в состав виброизмерительного комплекса Г/А ГЭС должны быть сертифицированы, поверены, включены в Государственный реестр России, иметь соответствующие документы, паспорта, сертификаты на русском язык.

  - Комплекты структурных схем устройств, принципиальных и монтажных схем подключения в виде компьютерных файлов в согласованном формате и в твёрдой копии.

  - Комплект инструкций, в которых отражаются необходимые операции по оперативному обслуживанию, выводу в ремонт, вводу в работу каждого присоединения, оборудованного монтируемыми устройствами виброконтроля. Указанные инструкции по оперативному обслуживанию должны быть согласованы Исполнителем с Заказчиком.

  - Комплект всей необходимой оригинальной  проектной и технической документации должен быть в твердом (мягком) переплете на бумажном носителе.

  - Протоколы наладки и испытаний системы виброконтроля.

  - Инструкции по эксплуатации дежурному персоналу.

  - Программы испытаний.

  - Исполнительная документация по монтажу системы.

  - Акт о завершении работ по проверке Системы в режиме опытной эксплуатации.

  - Акты приёмки Системы в опытную эксплуатацию и промышленную эксплуатацию.

  - Рабочие журналы опытной эксплуатации Системы.

  - Исполнительная и эксплуатационная документация предоставляется заказчику в объеме и в соответствии с «Инструкцией по оформлению приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам» ВСН 123-90, СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения», ГОСТ 2.601-2006 «Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные документы», ГОСТ 2.610-2006 «Единая система конструкторской документации. Правила выполнения эксплуатационных документов».

В соответствии с требованиями СТО 17330282.27.140.009-2008 «Автоматизированные системы управления технологическими процессами ГЭС и ГАЭС. Организация эксплуатации и технического обслуживания. Нормы и требования» и ГОСТ 34.201-89 «Виды, комплектность и обозначение документов при создании автоматизированных систем». ГОСТ 34.603-92 «Виды испытаний автоматизированных систем», ГОСТ 34.601-90 «Автоматизированные системы. Стадии создания».

- Требования к ЗИП.

- Система виброконтроля гидроагрегатов Кривопорожской ГЭС должна быть обеспечена ЗИП. Объем необходимого комплекта ЗИП подрядчику необходимо обосновать и согласовать с заказчиком.

Особые условия

производство работ и требования к персоналу Подрядной организации по внедрению системы вибрационного контроля и диагностики гидроагрегатов Кривопорожской ГЭС  Каскада Кемских ГЭС филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1».

Выполнение требований:

- Требования к производству и качеству работ:

  - Инструкция по эксплуатации турбины 480.00.000 ИЭ

  - СТО 17330282.27.140.001-2006 Гидроэлектростанции. Методики оценки технического состояния основного оборудования.

  - СТО 17330282.27.140.005-02008 Гидротурбинные установки. Организация эксплуатации и технического обслуживания. Нормы и требования.

  - СТО 17330282.27.140.006-02008 Гидрогенераторы. Организация эксплуатации и технического обслуживания. Нормы и требования.

  - СТО 17330282.27.140.006-02008 Автоматизированные системы управления технологическими процессами ГЭС и ГАЭС.

  - СТО 17330282.27.140.010-2008 «Автоматизированные системы управления технологическими процессами ГЭС и ГАЭС. Условия создания. Нормы и Требования».

  - СТО 17330282.27.140.019-2008 «Гидрогенераторы. Условия поставки. Нормы и требования».

  - РД 34.31.303-96Российское акционерное общество энергетики и электрификации "ЕЭС России" Департамент науки и техники. Методические указания по эксплуатационному контролю вибрационного состояния конструктивных узлов гидроагрегатов.

  - СО 153- 34.03.150-2003 (РД 153-34.0-03.150-00) Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок: /Утв. Приказом Минэнерго РФ от 27.12.2000 № 163.

  - 1.4.СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00). Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий.

  - РД 34.45-51.300-97. Объемы и нормы испытаний электрооборудования, с изменениями и дополнениями по состоянию на 01.03.2001.

  - РД-11-02-2006. Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения.

  - РГМ 29-99 "Метрология. Основные термины и определения".

- Требования к Подрядной организации:

  - Общие требования:

- Обеспечение соответствия сметной документации требованиям системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

- Обеспечение соответствия применяемых материалов и изделий требованиям ГОСТ и ТУ и наличие сертификатов, удостоверяющих их качество.

- Обеспечение технической поддержки в течение гарантийного срока.

2.2 Специальные требования:

- осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество работ и выполнение гарантийных обязательств;

- обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ;

- обязательное наличие у работников Подрядной организации однотипной спецодежды с названием и логотипом организации - Подрядчика при выполнении работ на объектах ОАО «ТГК-1».

- Работники подрядчика должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», подрядчик должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной  договором.

- Подрядчик обязан соблюдать требования СЭМ ОАО «ТГК-1» по управлению значимыми экологическими аспектами в рамках деятельности, определенной договором (пункт включается в договор в случае, если деятельность подрядчика связана со значимыми экологическими аспектами: образование, сбор, вывоз и размещение строительно-промышленных отходов, а также других отходов I-IV классов опасности).

- Подрядчик несет ответственность за соблюдение требований природоохранного законодательства Российской Федерации и СЭМ ОАО «ТГК-1».

  - Требования к Субподрядчикам:

При планирующемся привлечении для выполнения работ Субподрядчиков Подрядчик должен иметь свидетельство, выданное СРО, на исполнение функций генерального подрядчика;

Подрядчик должен включить в свою заявку на участие в запросе предложений подробные сведения обо всех Субподрядчиках, которых он предполагает нанять для выполнения работ, включая процентное соотношение при распределении объемов работ;

Подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного Субподрядчика требованиям документации открытого запроса предложений;

Организатор запроса предложений может отклонить любого из предложенных Субподрядчиков, не соответствующего требованиям документации запроса предложений.

- Запасные части и материалы.

Запасные части и материалы поставляются подрядчиком.

- Система виброконтроля гидроагрегатов Кривопорожской ГЭС должна быть обеспечена ЗИП. Объем необходимого комплекта ЗИП подрядчику необходимо обосновать и согласовать с заказчиком.

# Особое требование к документам на виды деятельности,

# связанные с выполнением договора.

# Желательно наличие свидетельства СРО о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства:

# 23. Монтажные работы

# 23.6. Монтаж электротехнических установок, оборудования, систем автоматики и сигнализации <*>

# 24. Пусконаладочные работы

# 24.10. Пусконаладочные работы систем автоматики, сигнализации и взаимосвязанных устройств <*>

# 24.11. Пусконаладочные работы автономной наладки систем<*>

# 24.12. Пусконаладочные работы комплексной наладки систем<*>

# <*> Данные виды и группы видов работ требуют получения свидетельства о допуске на виды работ, влияющие на безопасность объекта капитального строительства, в случае выполнения таких работ на объектах, указанных в статье 48.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Требования к сроку действия Заявки.

Заявка действительна в течение срока, указанного Участником в письме о подаче оферты. В любом случае этот срок не должен быть менее 60 календарных дней со дня, следующего за днем окончания приема Заявок. Указание меньшего срока может быть основанием для отклонения Заявки.