ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ по

модернизации системы ГРАМ для участия в АВРЧМ Кривопорожской ГЭС Каскада Кемских ГЭС филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1»

номер закупки по ГКПЗ 3400/4.20-2412

(Официальная публикация на сайте ОАО «ТГК-1»)

Общие требования.

Требования к месту выполнения работ:

Республика Карелия, Кемский р-он., п. Кривой Порог, Кривопорожская ГЭС.

Контактные телефоны ответственных лиц, составивших техническое задание:

От каскада Кемских ГЭС:

- Журавлев Валерий Юрьевич – инженер - программист, тел. + 7 921 451 07 32

- Колесов Андрей Михайлович – зам. начальника ПТО, тел.  (814-58) 2-08-92,

e-mail: kolesov.am@karelia.tgc1.ru

- начальник ЭТЛ ККГЭС – Смирнов Александр Павлович, Тел. (814-58) 2-15-38,

e-mail: smirnov.ap@karelia.tgc1.ru

От филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1»:

- начальник СРЗА – Кочерев Валерий Алексеевич, тел. (8142) 71-38-85

e-mail:	kocherev@karelia.tgk1.ru

- начальник ССДТУ – Ильин Борис Николаевич, Тел. (8142) 71-38-90 e-mail: iljin@karelia.tgk1.ru

Требования к срокам выполнения работ:

Начало:         август     2012 года.

Окончание:   декабрь 2012 года.

Ценовая характеристика стоимости работ должна определяться в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

При обосновании стоимости работ Подрядчик должен указывать в сметной документации отдельной строкой общую планируемую стоимость материалов, а при оформлении документов о выполненных работах (актов форм КС-2, КС-3 и т.п.) должна быть указана их фактическая стоимость (без НДС).

Цель работ:

- модернизация существующей системы группового регулирования активной мощности  (ГРАМ), каналов связи Кривопорожской  ГЭС (ГЭС-14) с ЦС (ЦКС) АРЧМ для участия в АВРЧМ Кривопорожской ГЭС  Каскада Кемских ГЭС филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1»;

- обеспечение постоянного контроля технического состояния оборудования и станционной автоматики управления активной мощности ГЭС, участвующей в АВРЧМ;

- осуществление перевода гидроагрегатов через зону недопустимой работы в автоматическом режиме (действиями ГРАМ);

- обеспечение величины диапазона регулирования ГЭС для АВРЧМ, предоставляемого ОАО «СО ЕЭС», и осуществление подключения гидроагрегатов ГЭС под управление от ЦС АРЧМ исходя из фактического технического состояния оборудования ГЭС;

- при определении режимов и алгоритмов работы станционных устройств регулирования активной и реактивной мощности обеспечение недопустимости отклонения фактических технических параметров работы оборудования ГЭС, участвующего в АВРЧМ, от его параметров, установленных заводом-изготовителем и нормативно-технической документацией.

Для реализации цели работ необходимо руководствоваться проектом.

Проект ПГПИ-66.09.11.АТХ.00 «Доработка ГРАМ до обеспечения возможности участия в АВРЧМ», разработан ЗАО ПГ «Проминдустрия» в соответствии с договором подряда № 603 от 19 августа 2011 г. При реализации проекта возможна доработка и внесение изменений при   модификации требований НТД.

Краткая техническая характеристика объекта работ.

| № п/п | Наименование | Объем |
| --- | --- | --- |
| 1. | На Кривопорожской ГЭС находится в эксплуатации групповой регулятор активной мощности далее ГРАМ, разработанный предприятиями «Фирма ЭПРО» и «Фирма ОРГРЭС». | 1 компл. |
| 2. | Количество гидроагрегатов работающих на шины 10 кВ. | 4 шт. |
| 3. | Установленная мощность Кривопорожской ГЭС. | 180 МВт |
| 4. | Номинальная мощность турбины ПЛ30/800-В-500. | 46.5 МВт |
| 5. | Номинальная мощность гидрогенератора типа св 911/106-44-УХЛ4. | 53 МВА |
| 6. | Номинальная активная мощность гидрогенератора типа св 911/106-44-УХЛ4. | 45 МВт |
| 7. | Рабочие напоры: |  |
| 7.1 | - наибольший проектный | 29.9 м |
| 7.2 | - расчетный | 26 м |
| 7.3 | - наименьший проектный | 25,3 м |
| 8. | Управление турбиной осуществляется с помощью маслонапорной установки МНУ8-1/40 и регулятора частоты вращения ЭГРК-2И-100-4. |  |

Список используемых терминов и сокращений.

| ПТК | Программно-технический комплекс |
| --- | --- |
| ГРАМ | Подсистема группового регулирования активной мощности |
| РЧВ | Регулятор частоты вращения гидроагрегата |
| ТА | Подсистема технологической автоматики гидроагрегата |
| АРВ | Автоматический регулятор возбуждения |
| СГ | Режим синхронного генератора |
| СКГ | Режим синхронного компенсатора генератора |
| ГА | Гидроагрегат |
| ПАА | Противоаварийная автоматика |
| ТЗ | Техническое задание |
| ОПРЧ | Общее первичное регулирование частоты |
| НПРЧ | Нормированное первичное регулирование частоты |
| АРЧМ | Система регулирования частоты и мощности энергосистемы |
| ЦС АРЧМ | Централизованная система автоматического регулирования частоты и перетоков мощности |
| ЦР ГРАМ | Центральный регулятор ГРАМ |
| ПРЧ | Первичное регулирование частоты ГЭС |
| ЗВМ | Задатчик вторичной мощности |
| ЦКС | Центральная координирующая система |
| АВРЧМ | Автоматическое вторичное регулирование частоты и перетоков мощности |
| ШАВРЧМ | Шкаф АВРЧМ |
| АРМ | Автоматизированное рабочее место |

УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёма работ по модернизации системы группового регулирования активной мощности  (ГРАМ), для участия в АВРЧМ  Кривопорожской ГЭС  Каскада Кемских ГЭС

филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1».

- Проект ПГПИ-66.09.11.АТХ.00 определяет сборку, монтаж и наладку  терминала ШАВРЧМ, включающую резервный ПТК ГРАМ, аналогичный действующему и АРМ АВРЧМ.

Требования к резервному ПТК ГРАМ:

  - Переключение между основным и резервным ПТК ГРАМ должен происходить без потери функционирования.  Резервный ПТК должен находиться в состоянии «горячего резерва» и обеспечивать поддержку актуального состояния данных по принимаемым и передаваемым величинам и сигналам. Время определения неработоспособного состояния основного ПТК  и активизации всех функций по обеспечению информационного обмена не должно превышать 2 секунды.

  - При определении режимов и алгоритмов работы станционных устройств регулирования активной и реактивной мощности  следует обеспечивать недопустимость отклонения фактических технических параметров работы оборудования ГЭС, участвующего в АВРЧМ, от параметров, установленных заводом-изготовителем и нормативно-технической документацией.

  - Резервный ПТК  должен рассматриваться как одна из функциональных  частей  АСУ ТП Кривопорожской ГЭС и отвечать требованиям по надежности, предъявляемым к устройствам автоматики.

  - В ЦР резервного ПТК ГРАМ должно формироваться суммарное задание ГЭС с учетом заданной плановой мощности, команд оперативного персонала ГЭС, вторичного задания ГЭС от ЦС (ЦКС) АРЧМ или регулятора частоты ГРАМ , и команд ПАА на изменение  мощности ГЭС.

  - В ЦР резервного ПТК ГРАМ должно формироваться  групповое задание ГЭС, на базе суммарного задания ГЭС за вычетом текущей мощности ГА, работающих на индивидуальном регулировании.  При  этом для сохранения корректного функционирования ПРЧ на ГА,  подключенных на групповое регулирование из текущей мощности ГА, работающих на индивидуальном регулировании, должна быть исключена величина их  первичной мощности.

  - Распределение группового задания ГЭС между ГА должно производиться в пределах диапазонов  регулирования  ГА с учетом заданных в ЦР ГРАМ индивидуальных технологических и оперативных ограничений по максимальной и минимальной мощности ГА. При использовании ЦР ГРАМ для оперативного перевода отдельных ГА через зоны недопустимой и  ограниченной работы ГА, персоналом ГЭС должны учитываться данные о границах  этих зон и режимах их прохождения, определенные в эксплуатационной документации для  ГА.

  - В ЦР резервного ПТК ГРАМ должна обеспечиваться  возможность задания скорости изменения плановой мощности ГЭС, а также ограничения максимальной скорости изменения вторичного задания ГЭС от  ЦС (ЦКС) АРЧМ. Скорость изменения задания активной  мощности ГА должна быть ограничена максимально допустимой скоростью загрузки  и разгрузки каждого ГА, подключенного к ГРАМ,  определенной в эксплуатационной документации для ГА.

  - В ЦР резервного ПТК ГРАМ должно  быть предусмотрено задание персоналом  ГЭС:

    - Ограничений  суммарной максимальной и минимальной мощности ГЭС;

    - Оперативных ограничений диапазона вторичного регулирования  ГЭС.

    - Ограничений  максимальной и минимальной мощности ГА, границ  зон.

    - Ограниченной и недопустимой работы ГА, технологических ограничений регулировочного диапазона ГА, оперативных ограничений  диапазона вторичного регулирования в пределах регулировочного диапазона ГА.

    - Ограничения максимальной и минимальной  мощности, границы зон ограниченной и недопустимой работы, технологические ограничения регулировочного диапазона ГА, диапазон  вторичного регулирования каждого ГА должны автоматически  корректироваться при изменении напора.

  - При достижении заданных оперативных  ограничений диапазона вторичного регулирования ГЭС, достижении  технологических ограничений регулировочного диапазона или ограничений  диапазона вторичного регулирования на всех ГА,  подключенных к ГРАМ, дальнейшее  изменение вторичного задания ГЭС в сторону  ограничения должно блокироваться с выдачей соответствующего сообщения оперативному персоналу ГЭС и  телесигналов блокировки регулирования на загрузку или  разгрузку ГЭС в ЦС (ЦКС) АРЧМ. Непрерывный телесигнал блокировки автоматического вторичного регулирования на загрузку или разгрузку должен передаваться  в ЦС (ЦКС)  АРЧМ в течение  всего времени существования ограничений в ЦР резервного ПТК ГРАМ ГЭС.

  - В ЦР резервного ПТК ГРАМ изменение активной мощности ГА по заданиям ЦС (ЦКС) АРЧМ должно производиться в пределах регулировочного   диапазона ГА при существующем напоре без автоматического перевода ГА через зоны ограниченной или недопустимой работы.  Перевод ГА через зоны ограниченной или недопустимой работы для создания (восстановления) диапазона вторичного регулирования ГЭС должен осуществляться персоналом ГЭС с переводом ГА на индивидуальное управление.

  - Заданные в ЦР резервного ПТК ГРАМ ограничения диапазона вторичного регулирования ГА не должны препятствовать реализации команд противоаварийной автоматики.

  - ЦР резервного ПТК ГРАМ должен поддерживать неизменной суммарную активную мощность ГЭС в соответствии с суммарным заданием ГЭС после ручного или автоматического включения или отключения работающего в ГРАМ ГА, при пуске, останове или изменении активной мощности ГА, работающих в режиме индивидуального регулирования. В ЦР ГРАМ  должно производиться автоматическое изменение суммарного задания ГЭС при автоматическом  отключении или при пуске и загрузке ГА по командам ПАА.

  - В ЦР резервного ПТК ГРАМ должно  быть предусмотрено автоматическое исключение ГА от управления ГРАМ при  фиксации неисправности связи с САУ ГА, неисправности  самой САУ ГА, при срабатывании технологических защит ГА и действия стационарных  систем контроля технического  состояния ГА. Останов ГА по команде  персонала ГЭС или по  факту срабатывания защит на отключение ГА  должен приводить к его автоматическому исключению от управления ГРАМ с перераспределением нагрузки между подключенными к ГРАМ ГА в  пределах заданных ограничений.

  - При получении команд ПАА на отключение ГА  или изменение мощности ГЭС ЦР резервного ПТК ГРАМ должен автоматически блокировать изменение вторичного и планового задания ГЭС. Снятие блокировки производится персоналом ГЭС вручную, с разрешения диспетчера КРДУ.

  - При вводе в работу ЦР резервного ПТК ГРАМ, а  также при снятии блокировки автоматического вторичного регулирования, суммарное  задание ГЭС должно автоматически устанавливаться в нем  равным фактической мощности ГЭС. При подключении к ГРАМ  первого ГА заданная ему от ЦР резервного ПТК ГРАМ мощность должна устанавливаться равной его фактической  мощности.

  - ЦР резервного ПТК ГРАМ ГЭС  должен формировать информацию о величине текущего вторичного резерва ГЭС на  разгрузку и на загрузку, предоставлять ее для персонала ГЭС и  передавать ее в ЦС (ЦКС) АРЧМ.

  - Для взаимодействия ГРАМ ГЭС и САУ ГА организуются:

    - Прием и передача  телеинформации с контролем исправности каналов связи ЦР резервного ПТК ГРАМ с САУ ГА.

    - Формирование и передача от  САУ ГА в ЦР резервного ПТК ГРАМ сигналов готовности ГА к загрузке, разгрузке, групповому  регулированию.

    - Формирование  и передачу из  ЦР резервного ПТК ГРАМ в САУ ГА команд на включение / отключение группового регулирования, заданий на изменение активной мощности ГА.

  - От САУ ГА в ЦР резервного ПТК ГРАМ ГЭС обеспечивается передача следующих сигналов:

    - Сигнал  готовности ГА к групповому регулированию.

    - Сигнал подтверждения управления ГА от ЦР резервного ПТК ГРАМ.

    - Сигнал  достижения ограничения по максимальной и  минимальной мощности ГА.

    - Сигнал  отключения ГА от управления ЦР резервного ПТК ГРАМ при его  останове или в результате действия технологических  защит ГА.

  - В САУ ГА от ЦР резервного ПТК ГРАМ ГЭС должна  быть обеспечена передача следующей   информации:

    - Команда  включения ГА на  управление от ЦР резервного ПТК ГРАМ.

    - Команда отключения ГА от ЦР резервного ПТК ГРАМ.

  - В системе резервного ПТК ГРАМ ЗВМ  обеспечивает выполнение следующих функций:

    - Включение/отключение централизованного управления ГЭС от ЦС  (ЦКС) АРЧМ.

    - Прием и обработку вторичного задания ГЭС от ЦС (ЦКС) АРЧМ.

    - Проверку достоверности поступающего вторичного задания ГЭС.

    - Защиту от недопустимой величины изменения (скорости) вторичного задания ГЭС (защита от «скачка»).

    - Блокировку изменения вторичного задания с запоминанием на выходе ЗВМ предшествовавшего значения вторичного задания.

- Для функционирования системы на базе резервного ПТК ГРАМ устанавливаются и монтируются аппаратно-программные средства для формирования и передачи от основного (действующего)  ПТК ГРАМ следующей информации:

  - Активная мощность каждого  генератора.

  - Суммарная активная мощность ГЭС.

  - Величина открытия направляющего аппарата  гидротурбин.

  - Частота электрического тока на  шинах ГЭС.

  - Задание плановой мощности ГЭС.

  - Фактическое значение напора ГЭС.

  - Положение генераторных выключателей.

  - Сигналы срабатывания ПАА.

  - Сигналы отключения и  включения ЗВМ персоналом ГЭС.

  - Сигналы включения каждого ГА на  управление от ЦР ГРАМ.

  - Сигналы отключения каждого ГА  от управления ЦР ГРАМ.

  - Сигналы изменения режима работы ГРАМ.

  - Регулирование мощности или регулирование частоты.

  - Команды на загрузку или  разгрузку ГЭС.

- Согласно проекту ПГПИ-66.09.11.АТХ.00 для организации взаимодействия  между ГРАМ Кривопорожской ГЭС и ЦС (ЦКС) АРЧМ выполняются следующие работы:

  - Прокладывается два оптоволоконных кабеля основной и резервный от аппаратной    СДТУ ГЭС-14 до шкафов ПТК ГРАМ (основного и резервного).

  - Монтируется оборудование сопряжения оптоволоконного кабеля и систем ГРАМ и СДТУ.

  - Должны быть организованы виртуальные каналы связи на базе существующего коммуникационного оборудования СДТУ филиала «Карельский» ОАО ТГК-1 соединяющие ГРАМ Кривопорожской ГЭС с УВК ЦС (ЦКС) АРЧМ в диспетчерском центре Системного Оператора для информационного обмена. Требования к каналам связи:

    - Количество каналов – не мене 2.

    - Обмен телеинформацией  происходит с использованием протоколов ГОСТ Р МЭК 60870-5-104.

    - Коэффициент готовности каналов связи с учетом резервирования устанавливается не менее 0,999.

    - Трассы прохождения каналов связи прокладываются таким  образом, чтобы любые инциденты, происходящие на одной из трасс, не могли привести к одновременной потере обоих каналов.

    - Измерение  и  передача  полного  объема  телеинформации  между системой ГРАМ ГЭС и УВК ЦС (ЦКС) АРЧМ происходит циклически один раз в секунду.

    - При использовании протокола ГОСТ Р МЭК 60870-5-104 на базе сервисов ТCP/IP обеспечивается гарантированное время доставки (соответствующий класс сервиса) и информационная безопасность передаваемой информации.

- Согласно проекту ПГПИ-66.09.11.АТХ.00 выполнить сборку, монтаж, и наладку модуля связи в составе терминала ШАВРЧМ с ЦС (ЦКС) АРЧМ с функциями приема и передачи телеинформации по заданному протоколу обмена, с контролем исправности каналов связи системы ГРАМ с УВК ЦС (ЦКС) АРЧМ.

  - Требования к модулю связи:

    - Модуль связи циклически   обеспечивает задачи приёма, формирования и передачи телеинформации, контроля  исправности каналов, функционирования ЗВМ, оперативного управления и блокировки ЗВМ. Продолжительность цикла согласована с циклом работы ЦС (ЦКС) АРЧМ и циклами обмена информацией по каналам связи.

    - Обеспечивается прием в систему ГРАМ ГЭС от УВК ЦС (ЦКС) АРЧМ следующей телеинформации:

величина текущего вторичного задания;

текущее время (в секундах);

команда включения на централизованное управление;

команда отключения централизованного управления;

сигнал контроля информационного обмена;

исправность каналов связи основного и резервного.

    - Обеспечивается передача от системы  ГРАМ  ГЭС в УВК     ЦС (ЦКС) АРЧМ следующей телеинформации:

суммарная активная мощность ГЭС

задание плановой активной мощности ГЭС;

задание первичной мощности ГЭС (частотная коррекция);

задание вторичной мощности (выход ЗВМ);

значение частоты электрического тока;

значения вторичных резервов на загрузку и разгрузку ГЭС;

количество подключенных к системе ГРАМ гидроагрегатов      (ГА);

текущее время (в секундах);

сигналы готовности на загрузку и разгрузку ГЭС;

сигнал готовности к централизованному управлению (предварительно централизованный);

сигнал включения на централизованное управление;

сигнал контроля информационного обмена;

сигналы исправности основного и резервного каналов связи с УВК  ЦС (ЦКС) АРЧМ;

сигнал блокировки ЗВМ.

    - Протокол информационного обмена и дополнительные объемы передаваемой  информации  согласуются  с  диспетчерским  центром ОАО «СО ЕЭС».

- По проекту ПГПИ-66.09.11.АТХ.00 собирается, монтируется и налаживается ПТК регистрации событий  и хранения технологической информации (далее ПТК архивирования) основного и резервного комплекта ГРАМ.

  - Требования к ПТК архивирования:

    - К событиям относятся: команды управления, изменения состояний объектов управления, моменты выхода параметров за допускаемые пределы, действия устройств сигнализации, неисправности, переключения режимов работы оборудования и автоматических устройств с помощью оперативных элементов управления и ПТК.

    - Каждому событию, сохраняемому в файле регистрации, присваивается метка времени.

    - Ретроспективная информация недоступна для искажений и разрушения.

    - Регистрация событий проводится непрерывно и автоматически на оборудовании и устройствах, не выведенных в ремонт. Появление и пропадание регистрируется строго в хронологическом порядке. По запросу оператора, за заданный интервал времени, предоставляются на экране видеотерминала и/или распечатываться протоколы событий. Эти протоколы автоматически составляются по заданию оператора для всех событий по заданному объекту контроля.

    - Кроме протоколов событий по запросу оператора, на заданный момент времени предоставляются протоколы состояний объектов контроля и управления.

    - В случае отклонений параметров за заданные пределы на время существования отклонения меняется режим усреднения и хранения зарегистрированной информации.

    - Протокол “Регистрация параметров режимов”  выводится на печать или на экран дисплея в виде таблиц по запросу оперативного персонала. При этом задается начало и конец интервала времени.

    - Каждая строка таблицы содержит следующую информацию: технологический идентификатор параметра; сокращенное наименование параметра; физическую единицу измерения параметра, текущее значение параметра в цифровой форме в физических единицах, метку времени, присвоенную этому параметру.

    - По заданию оператора на экран терминала, а также на печать выводятся ретроспективные тренды-графики регистрируемых параметров и их средних значений. Ось времени  “сжимается” в соответствии с периодом усреднения и временем хранения параметров.

    - Каждая кривая на графике сопровождается следующей информацией:

технологическим идентификатором параметра;

наименованием параметра;

физической единицей измерения параметра;

выбор масштабов по осям абсцисс и ординат либо задается при программировании, либо выбирается оператором.

- Выполнение технических требований  в  системе ГРАМ.

  - Технические средства, используемые в составе монтируемых систем ГРАМ, имеют  сертификат Госстандарта России на соответствие требованиям   ГОСТ Р МЭК 60950-2002, ГОСТ  Р50948-2001, ГОСТ  Р 51318.22-99, ГОСТ  Р 51318.24-99, ГОСТ  Р 51317.3.2-99, ГОСТ  Р 51317.3.3-99.

  - Используются современные унифицированные средства серийного производства со сроком службы не менее  15 лет.

  - Программно-технические комплексы (ПТК) представляет собой микропроцессорную систему, состоящую из программно и аппаратно совместимых технических средств.  ПТК включают в себя:

контроллеры, на базе которых реализуются алгоритмы контроля и управления;

устройства ввода вывода аналоговой и дискретной информации от датчиков;

технологические датчики;

средства отображения информации и приема команд оперативного персонала;

средства связи с АСУ ТП ГЭС;

средства связи  для  взаимодействия с каналами с ЦС АРЧМ;

  - ПТК или его отдельные составные элементы приспособлены к работе в  условиях промышленной эксплуатации энергообъекта и соответствовуют РД 34.35.310-97 (Общие технические требования к микропроцессорным устройствам защиты и автоматики энергосистем) и РД 153-34.2-35.520-99 (Общие технические требования к программно-техническим комплексам для АСУ ТП гидроэлектростанций).

  - В качестве резервных средств управления используются терминал оператора ЦР-ГРАМ  и традиционно используемые ключи на щите ЦПУ.

  - Электропитание систем ГРАМ  производится от двух независимых источников питания – переменного тока напряжением 220В частотой 50 Гц как основного, и постоянного тока напряжением 220 В, как резервного. Переход с одного источника питания на другой происходит автоматически и безударно. При отключении одного из источников питания система сохраняет   работоспособность.

- Выполнение требований к программному обеспечению.

  - Предусматривается разделение программного обеспечения на базовое ПО, поставляемое разработчиком ПТК, и прикладное ПО (пользовательское), разрабатываемое разработчиком системы ГРАМ с использованием технологических языков программирования, доступное к пользованию персоналу, эксплуатирующему систему.

  - Используется только лицензионное программное обеспечение.

  - Требования к базовому программному обеспечению:

    - Базовое ПО подразделяется на системное ПО и инструментальное ПО.

    - Системное ПО включает в себя  операционные системы семейства «Windows».

    - Базовое инструментальное ПО устанавливается разработчиком, по необходимости, во время наладки и испытаний.

    - Инструментальные базируются на общепризнанных стандартах и обеспечивать решение наиболее сложных задач: автоматизацию процессов приема и обработки сигналов, организацию автоматического управления исполнительными устройствами, визуализацию измеренных величин.

  - Требования к прикладному программному обеспечению:

    - Прикладное программное обеспечение охватывает все функции управления и обработки информации, оговоренные в настоящих требованиях.

    - Предусматривается возможность сохранения исходных пользовательских программ на внешних цифровых носителях и их загрузки в память контроллеров через интерфейсные каналы, в случае необходимости.

    - Предусматривается возможность подготовки, изменения или коррекции пользовательских программ  в процессе работы технологического оборудования.

- Выполнение требований к условиям эксплуатации.

  - Требования к условиям эксплуатации ПТК, устанавливаемых в помещениях с обслуживающим или оперативным персоналом  соответствуют требованиям ГОСТ 15150-69, исполнение УХЛ, категория размещения 4.1 и технических условий на используемые технические средства.

  - Технические средства, устанавливаются и испытываются в обслуживаемых помещениях, на соответствие ГОСТ 12997-84 группы В4 и при следующих обязательных условиях:

- атмосферное давление - в пределах 84 - 106,7 кПа;

- магнитные поля постоянного и переменного тока - не выше 40 А\м.

- внешние переменные электрические поля напряжённостью не более 10 кВ\м;

- индустриальные радиопомехи;

- температура окружающего воздуха - от 5 до 50 С.

- Выполнение требований к составу документации.

  - Технические описания вновь устанавливаемых компонентов  системы ГРАМ.

  - Паспорта на все оборудование.

  - Комплекты структурных схем устройств, принципиальных и монтажных схем подключения в виде компьютерных файлов в согласованном формате и в твёрдой копии.

  - Комплект инструкций, в которых отражаются необходимые операции по оперативному обслуживанию, выводу в ремонт, вводу в работу каждого присоединения, оборудованного монтируемыми устройствами ГРАМ. Указанные инструкции по оперативному обслуживанию должны быть согласованы Исполнителем с Заказчиком.

  - Комплект всей необходимой оригинальной документации в твердом (мягком) переплете на бумажном носителе от производителя по обслуживанию, сопровождению, диагностике, программированию всего комплекса технических средств  монтируемых частей системы  ГРАМ.

  - Программы комплексных испытаний системы ГРАМ .

  - Протоколы наладки системы ГРАМ.

  - Инструкции по эксплуатации дежурному персоналу.

  - Исполнительная и эксплуатационная документация предоставляется заказчику в объеме и в соответствии с «Инструкцией по оформлению приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам» ВСН 123-90, СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения», ГОСТ 2.601-2006 «Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные документы», ГОСТ 2.610-2006 «Единая система конструкторской документации. Правила выполнения эксплуатационных документов».

- Особые условия производства работ и требования к персоналу Подрядной организации при монтаже системы группового регулирования активной мощности  (ГРАМ), для участия в АВРЧМ   Каскада Кемских ГЭС филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1».

  - Выполнение требований:

    - Требования к производству работ:

      - ГОСТ 34.602-89 Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы.

      - Стандарт  организации ОАО «СО ЕЭС»  СТО 59012820.29.240.002-2010.

      - Общие технические требования для подключения ГЭС к ЦС (ЦКС) АРЧМ.

      - Проект ПГПИ-66.09.11.АТХ.00 «Доработка ГРАМ до обеспечения возможности участия в АВРЧМ» (исполнитель ЗАО ПГ «Проминдустрия»).

      - РД-11-02-2006. Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения.

  - Требования к Подрядной организации:

    - Общие требования:

      - Наличие лицензии или свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, выданного саморегулируемой организацией (СРО) для выполнения работ на весь срок действия договора.

      - Обеспечение соответствия сметной документации требованиям системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

      - Обеспечение соответствия применяемых материалов и изделий требованиям ГОСТ и ТУ и наличие сертификатов, удостоверяющих их качество.

    - Специальные требования:

      - Осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество работ и выполнение гарантийных обязательств.

      - Обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ.

      - Обязательное наличие у работников Подрядной организации однотипной спецодежды с названием и логотипом организации - Подрядчика при выполнении работ на объектах ОАО «ТГК-1».

      - Работники подрядчика (поставщика) должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», подрядчик (поставщик) должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим договором.

      - Подрядчик обязан соблюдать требования СЭМ ОАО «ТГК-1» по управлению значимыми экологическими аспектами в рамках деятельности, определенной настоящим договором (пункт включается в договор в случае, если деятельность подрядчика связана со значимыми экологическими аспектами: образование, сбор, вывоз и размещение строительно-промышленных отходов, а также других отходов I-IV классов опасности).

      - Подрядчик несет ответственность за соблюдение требований природоохранного законодательства Российской Федерации и СЭМ ОАО «ТГК-1».

  - Требования к Субподрядчикам:

    - При планирующемся привлечении для выполнения работ Субподрядчиков Подрядчик должен иметь лицензию на исполнение функций генерального подрядчика.

    - Подрядчик должен включить в свою заявку на участие в запросе предложений подробные сведения обо всех Субподрядчиках, которых он предполагает нанять для выполнения работ, включая процентное соотношение при распределении объемов работ.

    - Подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного Субподрядчика требованиям предквалификационной документации Организатора запроса предложений.

    - Организатор запроса предложений оставляет за собой право отклонить любого из предложенных Субподрядчиков.

Получить дополнительную необходимую техническую документацию и уточнить технические характеристики можно:

Начальника Кривопорожской ГЭС – Пупкова С.С., контактный телефон +79215215282. Начальника ЭТЛ ККГЭС -  Смирнова А.П., контактный телефон +79214508998.

Инженера по ОЭиР Кривопорожской ГЭС – Ахмадеева Е.Б., контактный телефон +79215215281.

Инженера-программиста - Журавлева Валерия Юрьевича , тел. + 7 921 451 07 32

# Особое требование к документам на виды деятельности,

# связанные с выполнением договора.

# Участник должен иметь лицензии, свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданное саморегулируемой организацией, сертификаты, необходимые для выполнения работ на весь срок договора, в т.ч.:

# Свидетельство СРО о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства:

# 23. Монтажные работы

# 23.6. Монтаж электротехнических установок, оборудования, систем автоматики и сигнализации <*>

# 24. Пусконаладочные работы

# 24.10. Пусконаладочные работы систем автоматики, сигнализации и взаимосвязанных устройств <*>

# 24.11. Пусконаладочные работы автономной наладки систем<*>

# 24.12. Пусконаладочные работы комплексной наладки систем<*>

# <*> Данные виды и группы видов работ требуют получения свидетельства о допуске на виды работ, влияющие на безопасность объекта капитального строительства, в случае выполнения таких работ на объектах, указанных в статье 48.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Наличие разрешительных документов, приведенных выше, необязательно.

Участник, у которого имеются в наличии данные документы получает приоритет перед другими участниками конкурентной процедуры по определению исполнителя работ.

Требования к сроку действия Предложения.

Предложение действительно в течение срока, указанного Участником в письме о подаче оферты. В любом случае этот срок не должен быть менее 60 календарных дней со дня, следующего за днем окончания приема Предложений. Указание меньшего срока может быть основанием для отклонения Предложений.