ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ:

«Реконструкция системы хозпитьевого водоснабжения Юшкозерской ГЭС»

Каскада Кемских ГЭС филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1»

(номер закупки по ГКПЗ 3400/4.20-2425)

ИП № 12-0500 СМР

| ОКВЭД | 43.22 |
| --- | --- |
| ОКПД | 43.22.11.190 |

I. Общие требования.

1.1. Требования к месту выполнения работ.

Республика Карелия, Калевальский район, пос. Новое Юшкозеро, Юшкозерская ГЭС филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1».

Ответственные за составление технического задания:

Начальник производственно-технического отдела филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1» – Мартынов Валерий Александрович, тел. (8142) 71-38-65.

Инженер по охране окружающей среды каскада Кемских ГЭС филиал «Карельский» ОАО «ТГК-1» – Коновалова Светлана Вячеславовна, тел. 8-921-017-90-23.

1.2. Период выполнения работ:

Начало                   июнь 2016 г.

Окончание           декабрь 2016 г.

Начальная (максимальная) цена закупки – 1 200,00 тыс. руб. без учета НДС.

в том числе:

- стоимость материалов – 200,00 тыс. руб. без учёта НДС;

- стоимость ЗиП –_____________ тыс. руб. без учёта НДС;

- стоимость оборудования – 500,00 тыс. руб. без учёта НДС

1-й квартал - 0 тыс. руб. без учета НДС;

2-й квартал - 0 тыс. руб. без учета НДС;

3-й квартал - 0 тыс. руб. без учета НДС;

4-й квартал – 1 200 тыс. руб. без учета НДС;

2. Требования к сметно-договорной документации.

Стоимость работ должна быть определена на основании требований системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1» в соответствии с действующим приказом ОАО «ТГК-1» №79 от 01.07.2013 г. «О порядке формирования стоимости работ по техническому перевооружению, реконструкции, ремонту, обслуживанию и наладке энергетического оборудования, зданий и сооружений ОАО «ТГК-1».

Приложение сметной документации к оферте участника ОЗП обязательно.

Выбор приоритетного нормативного документа для формирования стоимости услуг необходимо осуществлять в порядке, предусмотренном «Методическими рекомендациями…», утвержденными вышеуказанным приказом.

3. Требования к выполнению работ.

3.1. Цель работы: Реконструкция системы хозпитьевого водоснабжения Юшкозерской ГЭС для обеспечения персонала водой, пригодной для питьевых и хозяйственно-бытовых нужд.

Работы выполнить в соответствии с проектом ООО «Энергостройремонт плюс» и ведомостью объемов работ по реконструкции системы хозпитьевого водоснабжения объектов каскада Кемских ГЭС:

Том 4, Юшкозерская ГЭС 001-04-ОПЗ (приложение № 1 к настоящему техническому заданию).

3.2. Описание и основные технические характеристики объекта реконструкции:

Юшкозерская ГЭС.

Существующий водозабор производится из водовода №1 ГА№1 на верхнем бьефе в подводящем канале на отметке 96.6, далее вода по трубопроводу самотеком поступает в насосную ТВС на отметке 94.00. В насосной вода насосами ТВС №1,2,3 поднимается до давления 3-4 кг/см²   затем по водоводам системы ТВС вода поступает в водопровод хозпитьевого водоснабжения и подается в здание ГЭС и здание ВОХР. Техническое состояние сетей находится в удовлетворительном состоянии, но не соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Реконструкция включает в себя установку водоочистного оборудования фирмы «Аквафор». Проектируемые очистные сооружения устанавливаются в помещении насосной станции хозяйственно-питьевого водоснабжения. Существующее оборудование в насосной демонтируется. Водозабор осуществляется из существующей системы технического водоснабжения (ТВС).

| Система хозпитьевого водоснабжения Юшкозерской ГЭС. Обеспечение качественной питьевой водой персонала ГЭС. | Расчетный расход воды: В сутки наибольшего водопотребления – 3,25 м3/сутки. |
| --- | --- |

4. УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов работ

по реконструкции системы хозпитьевого водоснабжения Юшкозерской ГЭС

Каскада Кемских ГЭС филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1».

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Изучение проектной документации, осмотр места производства работ, при необходимости внесение изменений в проект, согласование изменений с заказчиком | работа | 1 |
| 2. | Проведение Технического совещания по результатам осмотра места производства работ с оформлением протокола (после осмотра места производства работ). | работа | 1 |
| 3. | Поставка оборудования и материалов на объект работы. | Комплект | 1 |
| 4. | Выполнение подготовительных и демонтажных работ. | работа | 1 |
| 5. | Выполнение строительно-монтажных работ. | работа | 1 |
| 6. | Пусконаладочные работы. | работа | 1 |
| 7. | Оформление приемо-сдаточной, исполнительной документации. | Комп-лект | 1 |
|  | Юшкозерская ГЭС. |  |  |
| 1 | Демонтажные работы |  |  |
| 1.1 | Разборка тепловой изоляции и минеральной ваты | м2 | 15 |
| 1.2 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб, диам. до 32 мм | м | 35 |
| 1.3 | Разборка бетонного фундамента | м3 | 1 |
| 2 | Общестроительные работы |  |  |
| 2.1 | Устройство цементной стяжки, толщ. 20 мм | м2 | 4 |
| 2.2 | Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых, диам до 50 мм, при толщине стен до 25 см | шт | 4 |
| 2.3 | Пробивка в бетонных стенах и полах, толщиной до 100 мм. отверстий площадью до 20 см2 | шт | 8 |
| 2.4 | Прокладка гильзы из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диам до 65 мм | м | 2,5 |
| 2.5 | Врезка в действующие внутренние сети отопления и водоснабжения, диаметром 100 мм | шт | 1 |
| 2.6 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб РН 16 РРRC 32*4.5 | м | 35 |
| 2.7 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб РН 16 РРRC 40*5,8 | м | 35 |
| 2.8 | Установка шарового крана ВР1 | шт | 15 |
| 2.9 | Установка крана шарового со сливом ВР 3/4" | шт | 1 |
| 2.10 | Установка обратного клапана 1" | шт | 3 |
| 2.11 | Установка манометров | шт | 4 |
| 2.12 | Установка счетчиков (водомеров), диам до 40 мм | шт | 1 |
| 2.13 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диам 50 мм | м | 10 |
| 2.14 | Установка фильтров диам 25 мм | шт | 1 |
| 2.15 | Изоляция трубопроводов трубками теплоизоляционными из вспененного полиэтилена типа ТНЕRМАFLЕХ FRZ толщ 9 мм диам 22 мм. | м | 85 |
| 2.16 | Гидравлическое испытание трубопроводов системы водоснабжения, диаметром до 50 мм | м | 135 |
| 3 | Монтаж оборудования |  |  |
| 3.1 | Установка насоса первого подъема ASPRI 35-4M с блоком управления ESPA KIT 05 | шт | 1 |
| 3.2 | Установка механического фильтра грубой очистки Honeywell F76S с блоком автоматической промывки фильтра (типа Z 11) | шт | 1 |
| 3.3 | Установка насоса второго подъема ASPRI 35-4M с блоком управления ESPA KIT 05 | шт | 2 |
| 3.4 | Установка Аквафор ФОП AF-1465-TM.F67B1/ AC | шт | 1 |
| 3.5 | Установка Аквафор ФОП CF-1465-TM.F67B1/GAC | шт | 1 |
| 3.6 | Установка системы обратного осмоса AXK-RO-500 | шт | 1 |
| 3.7 | Установка системы ультрафиолетового обеззараживания ЕТ-12 | шт | 1 |
| 3.8 | Установка накопительной емкости 2000 л с поплавковым выключателем | шт | 1 |
| 4 | Электромонтажные работы |  |  |
| 4.1 | Установка шкафа управления навесного АВВ шкаф UK, дверь прозрачная: высота, глубина и ширина до 500Х300Х200 мм | шт | 1 |
| 4.2 | Установка стабилизатора напряжения VOLTRON РСН-500h настенного | шт | 1 |
| 4.3 | Установка ящика с понижающим трансформатором ЯТП 220/12В IP30 400Вт | шт | 1 |
| 4.4 | Установка выключателя автоматического трехполюсного ВА 4729 | шт | 2 |
| 4.5 | Установка выключателя автоматического однополюсного ВА 4729 | шт | 7 |
| 4.6 | Установка DIN рейки | м | 3,75 |
| 4.7 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 10 мм2 | жил | 24 |
| 4.8 | Прокладка провода с медной жилой с ПВХ-изоляцией и оболочкой сеч. 1х 2.5 кв.мм, 450 В. | м | 20 |
| 4.9 | Прокладка провод с медной жилой с ПВХ-изоляцией и оболочкой сеч. 1х 6 кв.мм, 450 В. | м | 40 |
| 4.10 | Установка розетки штепсельной неутопляемого типа 'ЭТЮД IP44 серый О/У Розетка с З/К со шторками при открытой проводке | шт | 12 |
| 4.11 | Прокладка кабеля силовой с медными жилами с ПВХ изоляцией и оболочкой ВВГнг660 В, ГОСТ 16442-80, сеч. 5*2,5 мм2 | м | 25 |
| 4.12 | Прокладка короба пластмассового шириной до 40 мм | м | 16 |
| 4.13 | Прокладка короба пластмассового шириной до 63 мм | м | 4 |
| 4.14 | Прокладка кабеля силового КГ для нестационарной прокладки, сеч. 3х1.5 мм2. в пластмассовых кабель каналах и трубах | м | 40 |
| 4.15 | Прокладка трубок гофрированных винипластовых по стенам и конструкциям с креплением скобами | м | 40 |
| 4.16 | Затягивание кабеля в проложенные трубы | м | 40 |
| 4.17 | Устройство заземлителя из полосовой стали ГОСТ 103-76, сеч 160 мм2 | м | 20 |
|  | Пусконаладочные работы | система | 1 |

За 20 дней до начала работ подрядчик обязан предоставить заказчику на согласование график, руководствуясь следующими требованиями:

- каждый вид работ должен быть детализирован по видам операций, давать наглядное представление об организации процесса выполнения работ во времени и необходимых для этого ресурсов;

- последовательность операций должна быть отражена с учетом технологии выполнения работ;

- должно быть указано количество рабочего персонала подрядчика, необходимого для выполнения каждой конкретной операции;

График должен быть составлен в формате MSP-диаграммы с использованием программы управления проектами Microsoft Project или по согласованию с заказчиком в другом формате.

5. Требования к подрядчику и к организации производства работ.

5.1. Требования к организации производства работ и их качеству:

5.1.1. Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок. Утверждены Приказом Минтруда и соц. Защиты РФ от 24.07.2013г. №328н.

5.1.2. СО 34.04.181-2003 Правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений эл. станций и сетей.

5.1.3. СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00). Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий;

5.1.4. РД-11-02-2006. Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения.

5.1.5. Правила безопасности при обслуживании гидротехнических сооружений и гидромеханического оборудования энергоснабжающих организаций [СО 153-34.2-03.205-2001 (РД 153-34.2-03.205-2001)].  Утверждены приказом Минэнерго РФ от 13.04.2001 №113.

5.1.6. Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями. Утверждены Приказом Минтруда и соц. Защиты РФ от 17.09.2015г. №552н.

5.1.7. Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов. Утверждены Приказом Минтруда и соц. Защиты РФ от 17.09.2014г. №642н.

5.1.8.  Правила по охране труда при работе на высоте. Утверждены приказом министерства труда и социальной защиты № 155н 28.03.2014г.1.14.

5.1.9. СНиП 2.04.01-85 «Внутренний водопровод и канализация зданий»

5.1.10. ФЗ-384 от 30 декабря 2009 г. "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений".

5.1.11. МДС 12-46.2008 Методические рекомендации по разработке ППР.

5.1.12. Подписанные к исполнению проекты реконструкции, модернизации, ремонта, технологические карты, проекты производства работ.

5.2. Требования к подрядной организации:

5.2.1. Общие требования:

5.2.1.1. Опыт работы по реконструкции систем водоснабжения и водоотведения не менее 3-х лет;

5.2.1.2. Желательно ознакомление с объектом по месту до подачи Заявки на участие в запросе предложений;

5.2.1.3. Обязательное наличие у подрядчика свидетельства СРО о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии):

### Раздел. III.

### 23. Монтажные работы.

23.32. Монтаж водозаборного оборудования, канализационных и очистных сооружений.

24. Пусконаладочные работы.

24.29. Пусконаладочные работы сооружений водоснабжения.

33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком):

33.11. Объекты гидроэнергетики.

Перечень видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, утвержден приказом Министерства регионального развития РФ от 30 декабря 2009 года №624.

Юшкозерская ГЭС к особо опасным и технически сложным объектам не относится.

5.2.2. Специальные требования:

Подрядная организация должна:

5.2.2.1. Располагать кадрами не менее 2 человек, с опытом работы не менее 3-х последних лет по указанному профилю: слесарь-механик не менее 4 разряда, слесарь-электрик не менее 4 разряда;

5.2.2.2. Наличие у работников подрядной организации однотипной спецодежды с названием и логотипом организации - подрядчика при выполнении работ на объектах ОАО «ТГК-1»;

5.2.2.3. Предоставление списка работников, ответственных за безопасность проведения работ, с указанием их фамилий и инициалов, должностей и групп;

5.2.2.4. Знать технологию строительно-монтажных работ и особенности реконструируемого оборудования;

5.2.2.5. Осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество работ и выполнение гарантийных обязательств;

5.2.2.6. Выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ;

5.2.2.7. Ведение исполнительной документации с последующей передачей её организации-заказчику.

5.2.2.8. Исключить применение асбестсодержащих материалов при проведении работ по реконструкции оборудования электростанций;

5.2.2.9. Иметь все необходимые для выполнения строительно-монтажных работ инструменты и специальные приспособления;

5.2.2.10. Самостоятельно выполнять устройство необходимых лесов и подмостей;

5.2.2.11. Самостоятельно выполнять погрузочно-разгрузочные и другие работы с применением при необходимости специального автотранспорта (автокранов, автогидроподъемников, экскаваторов и т.п.);

5.2.2.12. Самостоятельно выполнять транспортное обеспечение строительно-монтажных работ: перевозку необходимых материалов, в том числе материалов со складов Заказчика, на объекты реконструкции; вывоз мусора, образовавшегося в ходе выполнения работ, на площадки временного хранения;

5.2.2.13. Организовать своевременное оформление и ведение исполнительной документации в соответствии разделом 5.3. технического задания;

5.2.2.14. Обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ.

Предоставлять сметно-договорную документацию в бумажном (в 2-х экз.) и в электронном виде в формате Excel, а также в формате сметной программы A0.

# 5.3. Порядок сдачи-приемки выполненных работ и оформления документации.

# Приемка выполненных работ производится комиссией, назначаемой заказчиком.

# Подрядчик обязан обеспечить своевременную сдачу выполненных работ комиссии заказчика.

# Подрядчик письменно заблаговременно уведомляет заказчика о необходимости проведения промежуточной приемки выполненных работ, подлежащих закрытию, ответственных конструкций и систем, гидравлических испытаний и лабораторных исследований, но не позднее, чем за 5 рабочих дней до начала проведения этой приемки. В уведомлении должна содержаться информация о дате, времени и месте проведения указанной промежуточной приемки. Если закрытие работ выполнено без принятия заказчиком (заказчик не был информирован об этом или информирован с опозданием), то подрядчик по требованию заказчика должен организовать за свой счет открытие любой части скрытых работ согласно указанию заказчика, а затем восстановить ее.

# При сдаче работ передать инструкции по техническому обслуживанию персоналу   Юшкозерской ГЭС с указанием видов и сроков обслуживания.

# Подрядчик обязан организовать своевременное в течение 10 календарных дней с момента завершения работ (этапа работ) оформление и предоставление заказчику, исполнительной документации:

- сертификаты соответствия и технические паспорта на материалы и оборудование;

- проект производства работ (ППР);

- ведомость выполненных работ;

- протоколы испытаний;

- акты приемки скрытых работ;

- акты гидравлического испытания (включая испытания на герметичность и давление) и приемки каждой системы в отдельности;

а также иную документацию, составленную перед реконструкцией, в процессе реконструкции и после реконструкции и отражающую техническое состояние оборудования, объем и качество выполненных работ.

5.4. Требования к подрядчику при привлечении субподрядчиков:

5.4.1. Подрядчик обязан включить в свою заявку на участие в конкурентной процедуре подробные сведения обо всех субподрядчиках, которых он предполагает привлечь для выполнения работ. Подрядчик обязан прикладывать к своей заявке письменное согласие субподрядчиков на выполнение планируемых ими работ.

5.4.2. Подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного субподрядчика требованиям Организатора конкурентной процедуры, изложенным в закупочной документации, причём субподрядчик должен прикладывать такой же пакет документов, как и подрядчик.

5.4.3. Заказчик оставляет за собой право отклонить любого из предложенных субподрядчиков.

5.4.4.При привлечении субподрядчиков для выполнения работ генеральный подрядчик в течение 1 рабочего дня с момента заключения договора с субподрядчиком обязан предоставлять Заказчику на электронный адрес oozd@karelia.tgc1.ru информацию о заключенных договорах с субподрядчиком, в том числе предмет, цена договора, срок выполнения работ, объем работ, а также информацию о субподрядчиках по форме 7 «Анкета контрагента» и форме 14 «Декларация о принадлежности контрагента к субъектам малого или среднего предпринимательства» Документации по запросу предложений.

5.4.5. Подрядчик обязан координировать работу всех субподрядчиков, проверять качество работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями и объемы выполняемых ими работ и действовать исключительно в интересах заказчика.

5.4.6. Подрядчик обязан обеспечить своевременное устранение субподрядчиками недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта.

5.4.7. При планирующемся привлечении для выполнения работ нескольких субподрядчиков (поставщиков), подрядчик должен предусмотреть и организовать их взаимодействие в процессе выполнения работ с учётом сроков их исполнения.

6. Оборудование и материалы:

Спецификация оборудования, изделий и материалов, согласно проектной документации (приложение №1 к настоящему техническому заданию).

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| Юшкозерская ГЭС. |  |  |  |
| Строительная часть. |  |  |  |
| 1 | Цементно-песчаная смесь- ЦПС | кг | 144 |
| 2 | Трубы полипропиленовые PPRC, PN16 с соединительными деталями и крепежом ∅32х4,5 мм | п.м. | 32,8 |
| 3 | Трубы полипропиленовые PPRC, PN16 с соединительными деталями и крепежом ∅40*5,6х3,5 мм | п.м. | 35 |
| 4 | Опора 20 | шт. | 7 |
| 5 | Опора с зажимом 40/32 | шт. | 43/25 |
| 6 | Крепеж металлический | шт. | 75 |
| 7 | Муфта 20 PPR | шт. | 7 |
| 8 | Переход полипропилен- сталь | шт. | 1 |
| 9 | Угольник 90 град, диам 20 | шт. | 2/16 |
| 10 | Угольник 90 град, диам 40/32 | шт. | 10 |
| 11 | Кран шаровый VALTEC ВР 3/4 | шт. | 1 |
| 12 | Кран шаровый со сливом ВР 3/4" | шт. | 2 |
| 13 | Кран шаровый ВР1 1/2 | шт. | 16 |
| 14 | Тройник диам 40/32 | шт. | 2/5 |
| 15 | Муфта полипропиленовая проходная, диам 32 | шт. | 30 |
| 16 | Обратный клапан 1" | шт. | 3 |
| 17 | Фланцы стальные плоские, диам 25 мм, давлением 0,1 и0,25 МПА | шт. | 38 |
| 18 | Счетчик воды СКБ-20 | шт. | 1 |
| 19 | Трубы канализационные полиэтиленовые, диам 50 мм | м | 10 |
| 20 | Хомуты для пластмассовых труб диам 50 мм | шт | 5 |
| 21 | Воронка сливная | шт | 5 |
| 22 | Фильтр сетчатый ∅25 мм | шт | 1 |
| 23 | Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа ТНЕRМАFLЕХ FRZ толщ 9 мм, диам 42 мм | м | 93,5 |
|  | Водоочистная установка: |  |  |
| 1 | Насос первого подъема ASPRI 35-4M с блоком управления ESPA KIT 05. | шт. | 1 |
| 2 | Механический фильтр грубой очистки Honeywell F76S с блоком автоматической промывки фильтра (типа Z 11) | шт. | 1 |
| 3 | Насос второго подъема ASPRI 35-4M с блоком управления ESPA KIT 05 | шт. | 2 |
| 4 | Аквафор ФОП AF-1465-TM.F67B1/AC. | шт. | 1 |
| 5 | Аквафор ФОП CF-1465-TM.F67B1/GAC. | шт. | 1 |
| 6 | Система обратного осмоса AXK-RO-500 | шт. | 1 |
| 7 | Система ультрафиолетового обеззараживания ET-12. | шт. | 1 |
| 8 | Накопительная емкость 2000л. | шт. | 1 |
| 9 | Поплавковый выключатель IGD/S. | шт. | 1 |
| Электротехническая часть. |  |  |  |
| 1 | АВВ Шкаф UK Дверь прозрачная | шт. | 1 |
| 2 | Стабилизатор напряжения настенный VOLTRON РСН-500h настенного | шт. | 1 |
| 3 | Ящик ЯТП 220/12В IP30 400Вт | шт | 1 |
| 4 | Выключатель автоматический трехполюсный ВА 4729, мод 3п 63А В 4,5кА | шт. | 2 |
| 5 | Выключатель автоматический однополюсный, ВА мод 1п 16А С 4,5кА 4729 | шт. | 6 |
| 6 | Выключатель автоматический однополюсный, ВА мод 1п 6А С 4,5кА 4729 | шт. | 1 |
| 7 | Оцинкованная DIN рейка для крепления модульных приборов. | шт. | 3 |
| 8 | Суппорт DIN рейки | шт. | 10 |
| 9 | Клеммник нейтрали 6х10 кв. мм + 6х16 кв.мм. | шт. | 4 |
| 10 | Коробка У-614А соединительная с металл. вводами (10 клемм 16А, 4 сальника) IP54. | шт. | 3 |
| 11 | Клеммная коробка КК-10, 10 клемм 4мм2, 32А, сталь | шт | 5 |
| 12 | Розетка штепсельная неутопленного типа. 'ЭТЮД IP44 серый О/У Розетка с З/К со шторками | шт. | 12 |
| 13 | Провод с медной жилой с ПВХ-изоляцией и оболочкой сеч. 1х 2.5 кв.мм, 450 В. | км | 0,02 |
| 14 | Провод с медной жилой с ПВХ-изоляцией и оболочкой сеч. 1х 6 кв.мм, 450 В. | км | 0,04 |
| 15 | Кабель силовой с медными жилами с ПВХ изоляцией и оболочкой ВВГнг660 В, ГОСТ 16442-80, сеч.5*2,5 мм2 | км | 0,025 |
| 16 | Кабель силовой ВВГ для нестационарной прокладки, сеч. 3х1.5 мм2. 660 В | км | 0,04 |
| 17 | Кабель силовой с медными жилами с ПВХ изоляцией и оболочкой ВВГнг660 В, ГОСТ 16442-80, сеч.3*1,5 мм2 | км | 0,1 |
| 18 | Кабель силовой КГ в резиновой оболочке, сеч. 3х1.5 мм2. 660 В | км | 0,08 |
| 19 | Труба гибкая гофрированная из ПВХ, IP 55, Д = 25 мм. | м | 40 |
| 20 | Кабель-канал DLP-D 40*16 Legrand 636306 | м | 4 |
| 21 | Кабель-канал DLP-D 60*40 Legrand 636309 | м | 4 |
| 22 | Полоса стальная ГОСТ 103-76, сеч 4*25 мм (заземление) | шт. | 20/0,016 |

Оборудования и материалы для выполнения заявляемых на открытый запрос предложений объемов работ поставляются подрядчиком, согласно спецификации, указанной в проектной документации (приложение №1 к настоящему техническому заданию).

Любые изменения в спецификации оборудования, изделий и материалов, возникшие до начала и в процессе выполнения работ в обязательном порядке согласовываются с Заказчиком.

Оборудование и материалы, поставляемые подрядчиком, должны соответствовать требованиям ГОСТ, ТУ и иметь сертификаты, удостоверяющих их качество.

7. Для выполнения работ подрядчиком заказчик обеспечивает:

7.1. Энергоснабжение строительно-монтажных работ, выполняемых подрядчиком;

7.2. Подключение электроприводов механизмов и инструмента, средств электросварки подрядчика к электросборкам в сроки, согласно графику строительно-монтажных работ, если их конструкции требуют для этих целей специального персонала;

7.3. Допуск персонала подрядчика на рабочие места в течение всего срока выполнения строительно-монтажных работ.

Приложения к техническому заданию:

- Проект «ПИР по реконструкции системы хозпитьевого водоснабжения объектов Каскада Кемских ГЭС», Том 4, Юшкозерская ГЭС – в 1 экз. 1 комплект (в эл. виде).

- Экологическая политика ОАО «ТГК-1» - в 1 экз. на 1 листе.

Приложение № 2 к Техническому заданию

Экологическая политика

Утверждена решением

Совета директоров ОАО «ТГК-1»

от « 5 » июня 2007 г.

ОАО «ТГК-1» - один из крупнейших в Европе межрегиональных комплексов по производству электрической энергии и по производству, передаче и продаже тепла. В состав компании входят генерирующие активы, расположенные в четырех субъектах Российской Федерации - Санкт-Петербурге, Ленинградской и Мурманской областях, и в Республике Карелия.

Хозяйственная деятельность компании напрямую связана с использованием природных ресурсов и воздействием на окружающую среду. В процессе производственной деятельности образуются отходы производства, выбросы загрязняющих веществ и парниковых газов в атмосферу и сбросы загрязненных сточных вод, а также тепловое загрязнение поверхностных водных объектов.

Приоритетной задачей компании является повышение ее социальной и экологической ответственности. Поэтому менеджмент и все сотрудники компании принимают на себя следующие обязательства:

- признание конституционного права человека на благоприятную окружающую среду;

- безукоризненное соблюдение требований природоохранного законодательства;

- непрерывное снижение негативного воздействия на окружающую среду предприятий компании, в первую очередь при реализации проектов развития электроэнергетической отрасли в Санкт-Петербурге, Ленинградской, Мурманской областях и Республике Карелия;

- рациональное использование природных и энергетических ресурсов;

- приоритет принятия предупредительных мер над мерами по ликвидации экологических негативных воздействий;

- открытость и доступность экологической информации;

- совершенствование системы управления компанией в области охраны окружающей среды в соответствии с требованиями международных стандартов.

Компанией ежегодно составляется и реализуется план природоохранных мероприятий, нацеленных на охрану окружающей среды и выполнение требований природоохранного законодательства Российской Федерации. Обязательство по непрерывному снижению негативного воздействия на окружающую среду будет обеспечено за счет реализации первоочередных природоохранных мероприятий:

- строительство и ввод в эксплуатацию высокоэкономичных парогазовых энергоблоков с современными низкоэмиссионными камерами сгорания газовых турбин с целью снижения выбросов оксидов азота и парниковых газов в окружающую атмосферу;

- строительство оборотной системы технического водоснабжения на тепловых электростанциях с целью исключения сбросов загрязняющих веществ в водные источники и уменьшения теплового загрязнения поверхностных водных объектов;

- реконструкция тепловых сетей с применением новых теплоизоляционных материалов, позволяющих снизить тепловые потери более чем в 2 раза и, как следствие, минимизировать тепловое загрязнение окружающей среды и выбросы загрязняющих веществ и парниковых газов в атмосферу;

- реконструкция и модернизация гидротурбинного оборудования с использованием новых экологически чистых конструкций с целью устранения сбросов загрязнителей в нормальных условиях и нештатных ситуациях;

- строительство новых, и реконструкция существующих очистных сооружений загрязненных сточных вод с целью исключения попадания загрязняющих веществ в поверхностные водные объекты;

- установка рыбозащитных сооружений на водозаборах с целью предупреждения негативного воздействия на объекты животного мира.

ОАО «ТГК-1» осуществляет свою производственную деятельность, осознавая ответственность перед обществом за сохранение благоприятной окружающей среды и обеспечение экологической безопасности, за счет обеспечения надежного и экологически безопасного производства, транспорта и распределения энергии, комплексного подхода к использованию природных энергетических ресурсов.

Ознакомлен:

Исполнитель:               ___________

Подпись, дата