ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений на выполнение работ по

реконструкции генераторного распределительного устройства 10,5 кВ Кривопорожской ГЭС с заменой выключателей на вакуумные  Каскада Кемских ГЭС филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1» в 2014 году.

Номер закупки по ГКПЗ 3400/4.20-801

Номер ИП: 11-0070

Код по ОКВЭД 40.10.4

Код по ОКДП 4530050

- Общие требования.

Требования к месту выполнения работ:

Республика Карелия, Кемский р-н, п. Кривой порог, Кривопорожская ГЭС.

Контактные телефоны ответственных лиц, составивших техническое задание:

От каскада Кемских ГЭС:

- Пупков Сергей Степанович – начальник Кривопорожской ГЭС, + 7 921-521-52-82;

- Колесов Андрей Михайлович – зам. начальника ПТО, тел.  (814-58) 2-08-92,

e-mail: kolesov.am@karelia.tgc1.ru

От филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1»:

- начальник  ЭТС Седельников Александр Сергеевич, тел. + 7 921-727-36-09

Период выполнения работ:

Начало:          февраль 2014 года.

Окончание:    декабрь 2014 года.

Начальная (максимальная) цена закупки: 12 000 000 ,00 руб., без учета НДС, в том числе

- стоимость материалов – __________ тыс. руб. без учета НДС;

- стоимость ЗИП: __________ тыс. руб.

- стоимость оборудования: 11 000  тыс. руб.

4-й квартал – 12 000 000,00 руб. без учета НДС.

Ценовая характеристика стоимости работ должна быть определена на основании локальной сметы (приложение 2 к техническому заданию) и требований системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1». Приложение сметной документации к оферте участника ОЗП обязательно.

При обосновании стоимости работ Подрядчик должен указывать в сметной документации отдельной строкой общую планируемую стоимость материалов, а при оформлении документов о выполненных работах (актов форм КС-2, КС-3 и т.п.) должна быть указана их фактическая стоимость (без НДС).

II. Требования к выполнению работ.

- Цель работы.

Замена существующих масляных выключателей генераторов Г-1, Г-4 в ячейках ВГ-1, ВГ-4 на вакуумные выключатели марки ЗАН3819-8 Ф.Siemens.

- Описание и основные технические характеристики объекта.

  - В состав Кривопорожской ГЭС входят 4 гидрогенератора  типа   СВ 911/106/44 УХЛ4 (синхронный, трехфазный, вертикальный  с  косвенной воздушной системой  охлаждения, тиристорной системой  самовозбуждения)  с генераторными выключателями типа МГУ-20 (ВГ-1, ВГ-2) и ВГМ-15 (ВГ-3, ВГ-4) 1988-1990 года выпуска. Гидрогенераторы предназначены   для  выработки  электрической энергии в сопряжении с гидравлической турбиной поворотно-лопастного типа с эксплуатацией в условиях умеренного и холодного климата в закрытом помещении. Направление вращения левое (против часовой стрелки, если смотреть со стороны турбины).

911   -    наружный диаметр сердечника статора, см

106   -    длина активной стали статора, см

44   -    количество полюсов ротора

Изготовитель гидрогенератора- «Сибэлектротяжмаш»,  г.Новосибирск).

  - Номинальные данные существующих выключателей.

    - Номинальное напряжение -20 кВ (для МГУ-20)

    - Номинальное напряжение -15 кВ (для ВГМ-15)

    - Номинальный ток – 6300 А (для МГУ-20)

    - Номинальный ток – 11 200 А (для ВГМ-15)

    - Ток отключения – 90 кА (для МГУ-20, ВГМ-15)

    - Тип привода – ПС-31

  - Номинальные данные гидрогенератора.

2.3.1. Мощность номинальная, кВА/кВт -	53000/45000

2.3.2. Напряжение номинальное, В - 10500

2.3.3. Ток статора номинальный, А -  2914

2.3.4. Ток возбуждения номинальный, А – 896

2.3.5. Число оборотов, об/мин - 136,4

2.3.6. Частота, Гц – 50

2.3.7. Коэффициент мощности номинальный, о.е - 0,85

УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объемов работ по реконструкции

генераторного распределительного устройства 10,5 кВ Кривопорожской ГЭС

с заменой выключателей на вакуумные.

Начало                «01» февраля 2014 г.

Окончание          «30» декабря 2014 г.

* срок начала и окончания работ указывается в соответствии с планом (графиком) ремонта-реконструкции.

Для реализации цели работ необходимо руководствоваться разработанным проектом:

Раздел 1	Общая пояснительная записка,103.TEL-ПЗ

Раздел 2	Конструктивные и объемо-планировочные решения,103.TEL-КПР

Раздел 3	Электротехнические решения,103.TEL-ЭТ

Раздел 4	Сметная документация,103.TEL-СМ

Проект разработан ООО «Таврида Электрик СПб» в 2011 году.

| № п/п | Наименование работ | Исполнитель |
| --- | --- | --- |
| 1. | Изучение проектно-сметной документации, обследование объекта, обследование объекта до начала выполнения работ. | Подрядчик |
| 2. | Поставка на объект генераторных выключателей в количестве 2 штук и комплектующих к ним согласно проекту. | Подрядчик |
| 3. | Выполнение электромонтажных работ по замене генераторных выключателей согласно проекту. | Подрядчик |
| 4. | Выполнение пусконаладочных работ в соответствии с действующими в РФ нормами и указаниями завода изготовителя. | Подрядчик |
| 5. | Предоставление заказчику исполнительной и эксплуатационной документации в объеме, предусмотренном законодательством РФ, в том числе: паспорт завода изготовителя, сертификат соответсвия на поставляемое оборудование, инструкцию по эксплуатации, акты и формуляры, предусмотренные «Инструкцией по оформлению приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам» ВСН 123-90, СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения», ГОСТ 2.601-2006 «Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные документы», ГОСТ 2.610-2006 «Единая система конструкторской документации. Правила выполнения эксплуатационных документов». | Подрядчик |

Примечание: При отклонении от проектных решений подрядчик обязан согласовать данные изменения с заказчиком с последующим внесением изменений в существующий проект.

Особые условия.

Производство работ и требования к персоналу Подрядной организации.

Выполнение требований:

- Гарантийные обязательства:

  - Гарантийный период эксплуатации Оборудования исчисляется с момента ввода Оборудования в эксплуатацию, согласно гарантийных сроков заводов-изготовителей, но не менее 12 (Двенадцати) месяцев с момента ввода Объекта в эксплуатацию, при условии точного соблюдения указаний Подрядчика по хранению, монтажу, наладке, пуску Оборудования в эксплуатацию и правильной технической эксплуатации в соответствии с инструкциями по эксплуатации, расчетный срок службы (эксплуатации) - не менее 30 (Тридцати) лет.

  - Гарантийный срок на выполненные Работы составляет 60 (Шестьдесят) месяцев с даты подписания уполномоченными представителями Сторон Акта приемки выполненных Работ и действует в случае если он составляет не менее срока, установленного действующим законодательством.

- Требования к производству работ:

- СО 153-34.20.161-2003 Рекомендации по проектированию технологической части гидроэлектростанций.

- СНиП 3.05.06-85 Электротехнические устройства.

- ПУЭ Правила устройства электроустановок в редакции 6 и 7 издания с изменениями на 20.06.2003г.

- ПТЭ Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ.

- СО 153- 34.03.150-2003 (РД 153-34.0-03.150-00) Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок: /Утв. Приказом Минэнерго РФ от 27.12.2000 № 163.

- 1.4.СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00). Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий.

- РД 34.45-51.300-97. Объемы и нормы испытаний электрооборудования, с изменениями и дополнениями по состоянию на 01.03.2001.

- РД-11-02-2006. Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения.

- Требования к подрядной организации:

- Подрядчик в результате выполнения работ обязан обеспечить восстановление нормативных эксплуатационных характеристик оборудования в соответствии с требованиями НТД.

  - Общие требования:

- опыт работы по СМР и ПНР энергооборудования и общестроительных работ не менее 3 лет;

- обеспечить соответствие сметной документации требованиям системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1»;

- обеспечить соответствие применяемых материалов и изделий требованиям ГОСТ и ТУ и наличие сертификатов, удостоверяющих их качество;

- работники подрядчика (поставщика) должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», подрядчик (поставщик) должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим договором;

- подрядчик обязан соблюдать требования системы экологического менеджмента ОАО «ТГК-1» по управлению значимыми экологическими аспектами в рамках деятельности, определенной настоящим договором (пункт включается в договор в случае, если деятельность подрядчика связана со значимыми экологическими аспектами. Например: образование, сбор, вывоз и размещение строительно-промышленных отходов, других отходов I-IV классов опасности, а также других значимых экологических аспектов);

- подрядчик несет ответственность за соблюдение требований природоохранного законодательства Российской Федерации и системы экологического менеджмента ОАО «ТГК-1»;

- акты сдачи - приемки могут быть подписаны Заказчиком при условии выполнения подрядчиком указанных выше требований.

  - Специальные требования:

- располагать кадрами, обладающими соответствующей квалификацией для осуществления монтажных, специальных, пуско-наладочных работ, поставки оборудования;

- персонал должен быть обучен и пройти проверку знаний по правилам ПТЭ, ОТ, ПБ и другим правилам, в соответствии с особенностями выполнения работ, а также руководители и специалисты должны быть, аттестованы в области промышленной безопасности, энергетической безопасности и по другим областям надзора, в соответствии с выполняемыми работами;

- персонал должен быть обеспечен спецодеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты в соответствии с типовыми отраслевыми нормами.

- у персонала, осуществляющего ремонт электротехнического оборудования (в том числе, оборудования цеха ТАИ), а также выполняющего работы с применением электроинструмента, должна быть группа по электробезопасности, соответствующая Межотраслевым правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок;

- в случае использования сварки при выполнении работ иметь свидетельство НАКС (Национальный аттестационный комитет сварки) о производственной аттестации технологии сварки в соответствии с требованиями РД 03-615-03 «Порядок применения сварочных технологий при изготовлении, монтаже, ремонте и реконструкции технических устройств для опасных производственных объектов» и аттестованных сварщиков;

- иметь в наличии обученных и аттестованных ИТР (руководителей работ) с опытом работы не менее 3-х лет, имеющих право выдачи промежуточных нарядов, распоряжений, быть производителем работ, руководителем работ по промежуточному наряду;

- обеспечить в составе персонала наличие стропальщиков и лиц, ответственных за безопасное производство работ кранами;

- осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество работ и выполнение гарантийных обязательств;

- иметь в собственности или иметь гарантированный доступ (прокат, аренда, лизинг, соглашения о покупке, наличие производственных мощностей и т.д.) ко всем видам и типам оборудования, необходимым для выполнения работ, которое должно находиться в рабочем состоянии и не быть занятым на других работах на время производства работ. Подрядчик должен подтвердить наличие обязательств, гарантирующих наличие этого оборудования при осуществлении работ.

- желательно иметь сертификат в соответствии со стандартами ISO;

- иметь все необходимые инструменты и специальные приспособления;

- самостоятельно выполнять устройство лесов и подмостей;

- самостоятельно выполнять погрузочно-разгрузочные и другие работы с применением специального автотранспорта (автокранов, автогидроподъемников, экскаваторов и т.п.);

- самостоятельно выполнять транспортное обеспечение работ: перевозку необходимых материалов, в том числе материалов со складов Заказчика, на объекты ремонта; вывоз мусора, образовавшегося в ходе выполнения работ, на площадки временного хранения;

- организовать своевременное оформление и ведение исполнительной документации, составление при необходимости ППР, актов на скрытые работы;

- обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ.

  - Требования к подрядчикам при привлечении субподрядчиков:

- при необходимости проведения отдельных работ субподрядом, договора субподряда должны быть на объем не более 30 % от цены предложения;

- Подрядчик должен включить в свою заявку на участие в запросе предложений подробные сведения обо всех Субподрядчиках, которых он предполагает нанять для выполнения работ, включая процентное соотношение при распределении объемов работ;

- Подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного Субподрядчика требованиям Организатора запроса предложений, изложенным в документации по запросу предложений;

- Организатор запроса предложений может отклонить любого из предложенных Субподрядчиков, не соответствующего требованиям документации открытого запроса предложений.

  - Требования к защите конфиденциальной информации.

В случае передачи подрядчику информации, необходимой для формирования Заявки на участие в отрытом запросе предложений, а также документальных материалов, содержащих сведения, составляющие коммерческую тайну или иную конфиденциальную информацию, подрядчик обязан:

- предоставить перечень нормативных документов по защите информации, составляющей коммерческую тайну, или иной конфиденциальной информации,  а также сведения:

• об ограничении доступа к информации, составляющей коммерческую тайну контрагентов, порядке обращения с этой информацией и контроле за его соблюдением;

• о наличии в трудовых договорах с работниками запрета разглашения информации, составляющей коммерческую тайну, обладателями которой являются контрагенты, и использования без их согласия этой информации в личных целях.

- заключить с ОАО «ТГК-1» Соглашение о конфиденциальности  (по форме ОАО ТГК-1»). Данная форма должна быть неотъемлемым приложением технического задания.

- Запасные части и материалы:

Запасные части и материалы поставляются подрядчиком самостоятельно.

Особое требование к документам на виды деятельности,

связанные с выполнением договора.

Наличие лицензий и свидетельств с допусками к выполнению определенных видов работ, выданное саморегулируемой организацией (СРО), не требуется.

### Требования к сроку действия Заявки.

Заявка действительна в течение срока, указанного Участником в письме о подаче оферты. В любом случае этот срок не должен быть менее 60 календарных дней со дня, следующего за днем окончания приема Заявок. Указание меньшего срока может быть основанием для отклонения Заявок.

Приложения к техническому заданию:

- Проект – в 1 экз. 1 комплект

- Смета – в 1 экз. 1 комплект

- Соглашение о конфиденциальности – в 1 экз. на 3 л.