ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ

_Реконструкция системы хозпитьевого водоснабжения объектов Каскада Кемских ГЭС _

(наименование закупки)

(номер закупки по ГКПЗ_3400/4.20-811)

_____каскад Кемских ГЭС_____ филиала «___Карельский__» ОАО «ТГК-1».

(наименование структурного подразделения)                                      (наименование филиала)

| ОКВЭД | 45.21 |
| --- | --- |
| ОКДП | 4530010 |

I. Общие требования.

1.1. Требования к месту выполнения работ.

Республика Карелия, г. Кемь, Путкинская ГЭС, филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1».

Республика Карелия, п. Кривой Порог, Кривопорожская ГЭС, филиала «Карельский»            ОАО «ТГК-1».

Ответственные за составление технического задания:

Начальник производственно-технического отдела филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1» – Мартынов Валерий Александрович, тел. (8142) 71-38-65.

Инженер по охране окружающей среды каскада Кемских ГЭС филиал «Карельский»             ОАО «ТГК-1» – Усачёв Сергей Анатольевич, тел. 8-921-803-63-75.

1.2. Период выполнения работ:

Начало                 апрель 2014 г.

Окончание           декабрь 2014 г.

Стоимость закупки  _3 200_ тыс. руб. без учета НДС.

в том числе:

- стоимость материалов – _400__  тыс. руб. без учёта НДС;

- стоимость ЗиП –_____________  тыс. руб. без учёта НДС;

- стоимость оборудования – _1000 тыс. руб. без учёта НДС

1-й квартал - 0 тыс. руб. без учета НДС;

2-й квартал - 0 тыс. руб. без учета НДС;

3-й квартал - 0 тыс. руб. без учета НДС;

4-й квартал – 3 200 тыс. руб. без учета НДС;

2. Требования к сметно-договорной документации.

Ценовая характеристика стоимости работ должна быть определена на основании локальных смет (приложения 1 к техническому заданию) и требований системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1». Приложение сметной документации к оферте участника ОЗП обязательно.

При обосновании стоимости работ Подрядчик должен указывать в сметной документа-ции отдельной строкой общую планируемую стоимость материалов, а также при оформлении документов о выполненных работах (актов, форм КС-2, КС-3 и т.п.) должна быть указана их фактическая стоимость (без НДС).

3. Требования к выполнению работ.

3.1. Цель работы: Реконструкция системы хозпитьевого водоснабжения объектов каскада Кемских ГЭС. Обеспечение  персонала Путкинской ГЭС и Кривопорожской ГЭС каскада Кемских ГЭС водой, пригодной для питьевых и хозяйственно-бытовых нужд.

Работы выполнить в соответствии с проектом ООО «Энергостройремонт плюс» и ведомостью объемов работ по реконструкции системы хозпитьевого водоснабжения объектов каскада Кемских ГЭС:

Том 1, Путкинская ГЭС 001-01-ОПЗ (приложение № 2 к Техническому заданию),

Том 3, Кривопорожская ГЭС 001-03-ОПЗ (приложение № 3 к Техническому заданию).

3.2. Описание и основные технические характеристики объекта реконструкции:

Путкинская ГЭС.

Существующий водозабор производится из коллектора системы пожаротушения (водоприемные устройства расположены в аванкамере ГА-1 на отм 11.00 и 15.00). Вода двумя насосами (тип 2К20/30, работают поочередно) закачивается в расходную ёмкость объемом 1,5 м3, расположенную на отм.33.00 и далее самотеком через фильтр грубой очистки и бактерицидную установку подается в трубопровод служебного корпуса для использования на хозяйственно-бытовые нужды. Техническое состояние сетей находится в удовлетворительном состоянии, но не соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества.».

Реконструкция включает в себя установку водоочистного оборудования фирмы «Аквафор». Проектируемые очистные сооружения устанавливаются в помещении насосной станции хозяйственно— питьевого водоснабжения. Существующее оборудование в насосной демонтируется. Водозабор осуществляется из существующей системы технического водоснабжения 100.

Кривопорожская ГЭС.

Существующий водозабор расположен на отм. 42,30. Затем вода двумя насосами НХВС-1 и НХВС-2 через два фильтра ТВС Ф-1 и Ф-2 поступает в бойлерную на отм 60.00, оттуда по трубопроводам распределяется по этажам служебно-технологического корпуса и здания ГЭС. Техническое состояние сетей находится в удовлетворительном состоянии, но не соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества.».

Реконструкция включает в себя установку водоочистного оборудования фирмы «Аквафор». Проектируемые очистные сооружения устанавливаются в помещении дренажного тоннеля. Водозабор осуществляется из существующего трубопровода системы технического водоснабжения ( ТВС ). Точка подключения – у задвижки фильтра на отметке 42.30 м.

| Система хозпитьевого водоснабжения Путкинской ГЭС. Обеспечение качественной питьевой водой персонала ГЭС. | Расчетный расход воды: В сутки наибольшего водопотребления – 1,94 м3/сутки. |
| --- | --- |
| Система хозпитьевого водоснабжения Кривопорожской ГЭС. Обеспечение качественной питьевой водой персонала ГЭС. | Расчетный расход воды: В сутки наибольшего водопотребления – 2,50 м3/сутки. |

Путкинская ГЭС и Кривопорожская ГЭС к особо опасным и технически сложным объектам не относятся.

4. УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов работ

по реконструкции системы хозпитьевого водоснабжения объектов Каскада Кемских ГЭС.   Путкинская ГЭС. Кривопорожская ГЭС.

_____каскад Кемских ГЭС_______ филиала «_Карельский__» ОАО «ТГК-1».

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Изучение проектной документации, осмотр места производства работ, при необходимости внесение изменений в проект, согласование изменений с заказчиком (до 30.04.2014г.) |  |  |
| 2. | Поставка оборудования и материалов на объект работы. (1.05 – 30.06.2014г.) |  |  |
| 3. | Выполнение подготовительных и демонтажных работ. (1.07 – 31.07.2014г.) |  |  |
| 4. | Выполнение строительно-монтажных работ. (1.08 – 30.10.2014г.) |  |  |
| 5. | Пусконаладочные работы. (1.11 – 30.11.2014г.) |  |  |
| 6. | Оформление приемо-сдаточной, исполнительной документации. (1.12 – 15.12.2014г.) |  |  |
|  | Путкинская ГЭС. |  |  |
| 1 | Демонтажные работы |  |  |
| 1.1 | Демонтаж бака для воды, емк 1,5 м3 | шт | 1 |
| 1.2 | Демонтаж бактерицидной установки | шт | 1 |
| 1.3 | Демонтаж насоса типа 2К20/30 | шт | 2 |
| 1.4 | Демонтаж фильтра | шт | 2 |
| 1.5 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб, диам. до 22 мм | м | 80 |
| 2 | Общестроительные работы |  |  |
| 2.1 | Врезка в действующие внутренние водопроводные сети сети, диаметром 20,25мм | шт | 2 |
| 2.2 | Врезка в действующие внутренние канализационные сети сети, диаметром 50 мм | шт | 1 |
| 2.3 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб РН 16 РРRC 20*2.8 | м | 30 |
| 2.8 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб РН 16 РРRC 25*3,5 | м | 50 |
| 2.9 | Прокладка трубопроводов канализационных из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметроа 50 мм | м | 12 |
| 2.10 | Установка водомера СВК -25 | шт | 1 |
| 2.11 | Установка крана шарового NAVAL под сварку ДУ25 РУ 40 | шт | 2 |
| 2.12 | Установка фильтров диам 25 мм | шт | 1 |
| 2.13 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных труб диам 25 мм | м | 0,3 |
| 2.14 | Установка крана шарового со сливом ВР3/4” | шт | 1 |
| 2.15 | Установка обратного клапана 1” | шт | 3 |
| 2.16 | Установка манометров | шт | 4 |
| 2.17 | Изоляция трубопроводов трубками теплоизоляционными из вспененного полиэтилена типа ТНЕRМАFLЕХ FRZ толщ 9 мм, диам 22 мм. | м | 20 |
| 2.18 | Гидравлическое испытание трубопроводов системы водоснабжения, диаметром 20,25 мм | м | 80 |
| 3 | Монтаж оборудования |  |  |
| 3.1 | Установка насоса первого подъема ASPRI 35-4M | шт | 1 |
| 3.2 | Установка механического фильтра грубой очистки Honeywell F76S | шт | 1 |
| 3.3 | Установка насоса второго подъема ASPRI 35-4M | шт | 2 |
| 3.4 | Установка Аквофор ФОП AF-1465-TM.F67B1/ AC | шт | 1 |
| 3.5 | Установка Аквофор ФОП CF-1465-TM.F67B1/GAC | шт | 1 |
| 3.6 | Установка системы оборотного осмоса AXK-RO-500 | шт | 1 |
| 3.7 | Установка системы ультрафиолетового обеззараживания ЕТ-12 | шт | 1 |
| 3.8 | Установка накопительной емкости 2000 л с поплавковым выключателем | шт | 1 |
| 4 | Электромонтажные работы |  |  |
| 4.1 | Установка шкафа оболочка Turati с остекленной дверью, IP65, стальной | шт | 1 |
| 4.2 | Установка стабилизатора напряжения VOLTRON РСН-500h настенного | шт | 1 |
| 4.3 | Установка ящика с понижающим трансформатором ЯТП 220/12В IP30 400Вт | шт | 1 |
| 4.4 | Установка выключателя автоматического трехполюсного ВА 4729 | шт | 2 |
| 4.5 | Установка выключателя автоматического однополюсного ВА 4729 | шт | 7 |
| 4.6 | Установка DIN рейки | м | 3,75 |
| 4.7 | Прокладка провода с медной жилой с ПВХ-изоляцией и оболочкой сеч. 1х 2.5 кв.мм, 450 В. | м | 20 |
| 4.8 | Прокладка провод с медной жилой с ПВХ-изоляцией и оболочкой сеч. 1х 6 кв.мм, 450 В. | м | 40 |
| 4.9 | Установка розетки пыле и влагозащищенной РА 16-044С для наружного (открытого) монтажа, IP 44,250 В, 16 А с заземляющим контактом. | шт | 12 |
| 4.10 | Прокладка кабеля силовой с медными жилами с ПВХ изоляцией и оболочкой ВВГнг660 В, ГОСТ 16442-80, сеч. 5*2,5 мм2 | м | 10 |
| 4.11 | Прокладка кабеля силовой с медными жилами с ПВХ изоляцией и оболочкой ВВГнг660 В, ГОСТ 16442-80, сеч. 3х 1.5 кв.мм. в пластмассовых кабель каналах | м | 100 |
| 4.12 | Прокладка кабеля силового КГ для нестационарной прокладки, сеч. 3х1.5 мм2. в пластмассовых кабель каналах и трубах | м | 80 |
| 4.13 | Устройство заземлителя из полосовой стали ГОСТ 103-76, сеч 4*25 мм | м/т | 20/0,016 |
|  | Пусконаладочные работы | система | 1 |
|  | Кривопорожская ГЭС |  |  |
| 1 | Демонтажные работы |  |  |
| 1.1 | Демонтаж насосов НХВС-2 | шт | 2 |
| 1.2 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб, диам. до 22 мм. | м | 365 |
| 1.3 | Демонтаж кабеля до 16 мм2 | м | 20 |
| 1.4 | Демонтаж светильников, отдельно установленных на штырях с 2мя лампами | шт | 3 |
| 1.5 | Демонтаж металлических конструкций | т | 1 |
| 2 | Общестроительные работы |  |  |
| 2.1 | Пробивка отверстий в ж/бетонных перекрытиях, толщ до 200 мм площадью до 20 см | отв | 25 |
| 2.2 | Разборка монолитных перекрытий ж/бетонных | м3 | 0,01 |
| 2.3 | Прокладка гильз | шт | 25 |
| 2.4 | Врезка в действующие внутрениие водопроводные сети сети, диаметром 20,25мм | шт | 10 |
| 2.5 | Врезка в действующие внутрениие канализационные сети сети, диаметром 50 мм | шт | 1 |
| 2.6 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб РН 16 РРRC 20*2.8 | м | 170 |
| 2.7 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб РН 16 РРRC 40*5,6 | м | 170 |
| 2.8 | Установка крана шарового ВР1 1/2 | шт | 30 |
| 2. 9 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметроа 32 мм. Труба PN 16 PPRC 32*4,5 | м | 45 |
| 2.10 | Установка крана шарового ВР1 | шт | 20 |
| 2.11 | Установка крана со сливом ¾” | шт | 1 |
| 2.12 | Установка обратного клапана 1” | шт | 3 |
| 2.13 | Установка крана шарового ВР 1/2" VALTEC | шт | 30 |
| 2.14 | Установка счетчика водомерного СКБ-20 | шт | 1 |
| 2.15 | Установка манометра с 3х ходовым краном | к-т | 4 |
| 2.16 | Прокладка трубопроводос канализационных из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметроа 50 мм | м | 10 |
| 2.17 | Установка фильтров, диам 25 мм | шт | 1 |
| 2.18 | Изоляция трубопроводов трубками теплоизоляционными из вспененного полиэтилена типа ТНЕRМАFLЕХ FRZ толщ 9 мм, диам 42 мм. | м | 150 |
| 2.19 | Гидравлическое испытание трубопроводов системы водоснабжения, диаметром 20,25 мм | м | 385 |
| 2.20 | Устройство металлической площадки для установки оборудования | т | 0,958 |
| 2.21 | Огрунтовка металлических поверхностей за 1 раз грунтовкой ГФ -021 | м2 | 35 |
| 2.22 | Окраска огрунтованной металлической поверхности эмалью ПФ-115 в 2 слоя | м2 | 35 |
| 3 | Монтаж водоочистной установки |  |  |
| 3.1 | Установка насоса первого подъема ASPRI 35-4M | шт | 1 |
| 3.2 | Установка механического фильтра грубой очистки Honeywell F76S | шт | 1 |
| 3.3 | Установка насоса второго подъема ASPRI 35-4M | шт | 2 |
| 3.4 | Установка Аквофор ФОП AF-1465-TM.F67B1/ AC | шт | 1 |
| 3.5 | Установка Аквофор ФОП CF-1465-TM.F67B1/GAC | шт | 1 |
| 3.6 | Установка системы оборотного осмоса AXK-RO-500 | шт | 1 |
| 3.7 | Установка системы ультрафиолетового обеззараживания ЕТ-12 | шт | 1 |
| 3.8 | Установка накопительной емкости 1500 л с поплавковым выключателем | шт | 1 |
| 4 | Электромонтажные работы |  |  |
| 4.1 | Установка шкафа оболочка Turati с остекленной дверью, IP65, стальной | шт | 1 |
| 4.2 | Установка стабилизатора напряжения настенного VOLTRON РСН-500h настенного | шт | 1 |
| 4.3 | Установка ящика с понижающим трансформатором ЯТП 220/12В IP30 400Вт | шт | 1 |
| 4.4 | Установка выключателя автоматического трехполюсного ВА 4729, | шт | 2 |
| 4.5 | Установка выключателя автоматического однополюсного ВА 4729, | шт | 7 |
| 4.6 | Установка DIN рейки | м | 3,75 |
| 4.7 | Прокладка провода с медной жилой с ПВХ-изоляцией и оболочкой сеч. 1х 2.5 кв.мм, 450 В. | м | 20 |
| 4.8 | Прокладка провода с медной жилой с ПВХ-изоляцией и оболочкой сеч. 1х 6 кв.мм, 450 В. | м | 40 |
| 4.9 | Установка розетки пыле и влагозащищенной РА 16-044С для наружного (открытого) монтажа, IP 44,250 В, 16 А с заземляющим контактом. | шт | 12 |
| 4.10 | Прокладка кабеля силового с медными жилами с ПВХ изоляцией и оболочкой ВВГнг660 В, ГОСТ 16442-80, сеч. 3х 1.5 кв.мм. | м | 25 |
| 4.11 | Прокладка кабеля силового с медными жилами с ПВХ изоляцией и оболочкой ВВГнг660 В, ГОСТ 16442-80, сеч. 3х 1.5 кв.мм. в пластмассовых кабельканалах | м | 150 |
| 4.12 | Прокладка кабеля силового КГ для нестационарной прокладки, сеч. 3х1.5 мм2. 660 В в пластмассовых кабельканалах и трубах | м | 80 |
| 4.13 | Устройство заземления из полосовой стали ГОСТ 103-76, сеч 4*25 мм | м/т | 20/0,016 |
| 4.14 | Установка светильника с люминесцентными лампами ЛСП44-2*36 | шт | 3 |
|  | Пусконаладочные работы | система | 1 |

За 20 дней до начала работ подрядчик обязан предоставить заказчику на согласование график, руководствуясь следующими требованиями:

- каждый вид работ должен быть детализирован по видам операций, давать наглядное представление об организации процесса выполнения работ во времени и необходимых для этого ресурсов;

- последовательность операций должна быть отражена с учетом технологии выполнения работ;

- должно быть указано количество рабочего персонала подрядчика, необходимого для выполнения каждой конкретной операции;

График должен быть составлен в формате MSP-диаграммы с использованием программы управления проектами Microsoft Project или по согласованию с заказчиком в другом формате.

5. Требования к подрядчику и к организации производства работ.

5.1. Требования к организации производства работ и их качеству:

-  ПТЭ р. 2.2 – «Производственные здания, сооружения и санитарно-технические устройства».

- СО 153- 34.03.150-2003 (РД 153-34.0-03.150-00) Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок: /Утв. Приказом Минэнерго РФ от 27.12.2000 № 163.

-  СО 34.04.181-2003 Правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений эл. станций и сетей.

-  СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00). Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий;

-  РД-11-02-2006. Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения.

-   Правила безопасности при обслуживании гидротехнических сооружений и гидромеханического оборудования энергоснабжающих организаций [СО 153-34.2-03.205-2001 (РД 153-34.2-03.205-2001)].  Утверждены приказом Минэнерго РФ от 13.04.2001 №113.

-   Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями [СО 153-34.03.204 (РД 34.03.204), с изменением №1/1995 г., № 2/ 1995 г.,  № 3/ 1996 г]. Утверждены Управлением по ТБ и промышленной санитарии Минэнерго СССР  27.03.91.

-  Межотраслевые правила по охране труда при электро- и газосварочных работах (ПОТ РМ-020-2001). Утверждены постановлением Минтруда России от 09.10.2001 №72.

-  Межотраслевые правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов (ПОТ РМ-007-98). Утверждены постановлением Минтруда России от 20.03.1998 №16.

-  Безопасность труда в строительстве. СНиП 12-03-2001. Часть 1. Общие требования. Утвержден постановлением Госстроя от 23.07.2001 №80.СНиП 12-04-2002 Часть 2.Строительное производство. Утвержден постановлением Госстроя от 17.09.2002 №123.

-   СТО 17330282.27.140.003-2008. Гидротехнические сооружения. Организация эксплуатации и технического обслуживания. Нормы и требования.

- Подписанные к исполнению проекты реконструкции, модернизации, ремонта, технологические карты, проекты производства работ.

5.2. Требования к подрядной организации:

5.2.1. Общие требования:

- опыт работы по реконструкции систем водоснабжения и водоотведения не менее 3-х лет;

- желательно ознакомление с объектом по месту до подачи Заявки на участие в запросе предложений;

-	обязательное наличие у подрядчика свидетельства СРО о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии):

### 23. Монтажные работы.

23.32. Монтаж водозаборного оборудования, канализационных и очистных сооружений.

24. Пусконаладочные работы.

24.29. Пусконаладочные работы сооружений водоснабжения.

# При планирующемся привлечении для выполнения работ субподрядчиков подрядчик должен иметь свидетельство СРО на исполнение функций генерального подрядчика на строительные виды работ:

33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком):

33.11. Объекты гидроэнергетики

Путкинская ГЭС и Кривопорожская ГЭС к особо опасным и технически сложным объектам не относятся.

- наличие сертификатов, необходимых для выполнения работ на весь срок договора;

# - обеспечить соответствие сметной документации требованиям ценовой политики
ОАО «ТГК-1»;

# - работники подрядчика должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», подрядчик должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим техническим заданием;

# - подрядчик обязан соблюдать требования СЭМ (системы экологического менеджмента)
ОАО «ТГК-1» по управлению значимыми экологическими аспектами в рамках деятельности, определенной настоящим техническим заданием.

В соответствии с законодательством РФ и в соответствии с приложением к договору «Требования по охране труда, промышленной безопасности и охране окружающей среды» п.10.12. – «Сбор и вывоз отходов, возникших в результате выполнения работ (оказания услуг) производится Подрядчиком за свой счет в места, согласованные Заказчиком для утилизации данного вида отходов либо в места утилизации отходов по договору с организациями, специализирующимися на приеме, хранении и утилизации данного вида отходов».

5.2.2. Специальные требования:

Подрядная организация должна обеспечить:

-	желательно иметь в регионе расположения ЭС производственно-техническую базу, обеспечивающую возможность выполнения заявленных работ;

- наличие кадров, обладающих соответствующей квалификацией для осуществления данного вида работ;

- наличие обученного и аттестованного по охране труда, пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов персонала;

- наличие у работников подрядной организации однотипной спецодежды с названием и логотипом организации - подрядчика при выполнении работ на объектах ОАО «ТГК-1»;

- предоставление списка работников, ответственных за безопасность проведения работ, с указанием их фамилий и инициалов, должностей и групп;

-	знать технологию строительно-монтажных работ и особенности реконструируемого оборудования;

-	осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество работ и выполнение гарантийных обязательств;

- выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ;

- ведение исполнительной документации с последующей передачей её организации-заказчику.

- осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество работ и выполнение гарантийных обязательств;

- иметь в собственности или иметь гарантированный доступ (прокат, аренда, лизинг, соглашения о покупке, наличие производственных мощностей и т.д.) ко всем видам и типам оборудования, необходимым для выполнения работ, которое должно находиться в рабочем состоянии и не быть занятым на других работах на время производства работ. Подрядчик должен подтвердить наличие обязательств, гарантирующих наличие этого оборудования при осуществлении работ.

- исключить применение асбестсодержащих материалов при проведении работ по реконструкции оборудования электростанций;

- желательно иметь сертификат в соответствии со стандартами ISO;

- иметь все необходимые для выполнения строительно-монтажных работ инструменты и специальные приспособления;

- самостоятельно выполнять устройство необходимых лесов и подмостей;

- самостоятельно выполнять погрузочно-разгрузочные и другие работы с применением при необходимости специального автотранспорта (автокранов, автогидроподъемников, экскаваторов и т.п.);

- самостоятельно выполнять транспортное обеспечение строительно-монтажных работ: перевозку необходимых материалов, в том числе материалов со складов Заказчика, на объекты реконструкции; вывоз мусора, образовавшегося в ходе выполнения работ, на площадки временного хранения;

- организовать своевременное оформление и ведение исполнительной документации в соответствии разделом 5.3. технического задания;

- обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ.

- предоставлять сметно-договорную документацию в бумажном (в 2-х экз.) и в электронном виде в формате Excel, а также в формате сметных программ A0 или Гранд-Смета.

# 5.3. Порядок сдачи-приемки выполненных работ и оформления документации.

# Приемка выполненных работ производится комиссией, назначаемой заказчиком.

# Подрядчик обязан обеспечить своевременную сдачу выполненных работ комиссии заказчика.

# Подрядчик письменно заблаговременно уведомляет заказчика о необходимости проведения промежуточной приемки выполненных работ, подлежащих закрытию, ответственных конструкций и систем, гидравлических испытаний и лабораторных исследований, но не позднее, чем за 5 рабочих дней до начала проведения этой приемки. В уведомлении должна содержаться информация о дате, времени и месте проведения указанной промежуточной приемки. Если закрытие работ выполнено без принятия заказчиком (заказчик не был информирован об этом или информирован с опозданием), то подрядчик по требованию заказчика должен организовать за свой счет открытие любой части скрытых работ согласно указанию заказчика, а затем восстановить ее.

# При сдаче работ передать инструкции по техническому обслуживанию персоналу   Путкинской ГЭС и Кривопорожской ГЭС с указанием видов и сроков обслуживания.

# Подрядчик обязан организовать своевременное в течение 10 календарных дней с момента завершения работ (этапа работ) оформление и предоставление заказчику, исполнительной документации:

- ведомость выполненных работ;

- протоколы испытаний;

- акты приемки скрытых работ;

- акты гидравлического испытания (включая испытания на герметичность и давление) и приемки каждой системы в отдельности;

а также иную документацию, составленную перед реконструкцией, в процессе реконструкции и после реконструкции и отражающую техническое состояние оборудования, объем и качество выполненных работ.

5.4. Требования к подрядчику при привлечении субподрядчиков:

# Подрядчик обязан включить в свою заявку на участие в конкурентной процедуре подробные сведения обо всех субподрядчиках, которых он предполагает привлечь для выполнения работ. Подрядчик обязан прикладывать к своей заявке письменное согласие субподрядчиков на выполнение планируемых ими работ.

# Подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного субподрядчика требованиям Организатора конкурентной процедуры, изложенным в закупочной документации, причём субподрядчик должен прикладывать такой же пакет документов, как и подрядчик.

# Заказчик оставляет за собой право отклонить любого из предложенных субподрядчиков.

Подрядчик обязан координировать работу всех субподрядчиков, проверять качество работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями и объемы выполняемых ими работ и действовать исключительно в интересах заказчика.

Подрядчик обязан обеспечить своевременное устранение субподрядчиками недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта.

При планирующемся привлечении для выполнения работ нескольких субподрядчиков (поставщиков), подрядчик должен предусмотреть и организовать их взаимодействие в процессе выполнения работ с учётом сроков их исполнения.

6. Оборудование и материалы:

Спецификация оборудования, изделий и материалов, согласно проектной документации (приложение №2 и №3 к Техническому заданию).

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| Путкинская ГЭС. |  |  |  |
| Строительная часть. |  |  |  |
| 1 | Трубы полипропиленовые PPRC, PN16 с соединительными деталями и крепежом ∅20х2,8 мм | п.м. | 30 |
|  | Трубы полипропиленовые PPRC, PN16 с соединительными деталями и крепежом ∅25х3,5 мм | п.м. | 50 |
| 2 | Трубы ПП раструбные канализационные ∅50 | п.м. | 12 |
| 3 | Крепление трубопроводов ∅20/25, опора пластиковая | шт. | 18/20 |
| 4 | Крепление трубопроводов хомут для труб ∅50 ПП | шт. | 5 |
| 5 | Воронка сливная | шт. | 3 |
| 6 | Врезка в существующие водопроводы | шт. | 3 |
| 7 | Счетчик воды СВК-25, в т.ч. к нему: | шт. | 1 |
| 7.1 | Кран шаровый ∅25 | шт. | 2 |
| 7.2 | Фильтр сетчатый ∅25 | шт. | 1 |
| 7.3 | Трубы стальные водогазопроводные ∅25 | п.м. | 0,3 |
| 8 | Водоочистная установка: |  |  |
| 8.1 | Насос первого подъема ASPRI 35-4M. | шт. | 1 |
| 8.2 | Механический фильтр грубой очистки Honeywell F76S. | шт. | 1 |
| 8.3 | Насос второго подъема ASPRI 35-4M. | шт. | 2 |
| 8.4 | Аквафор ФОП AF-1465-TM.F67B1/AC. | шт. | 1 |
| 8.5 | Аквафор ФОП CF-1465-TM.F67B1/GAC. | шт. | 1 |
| 8.6 | Система обратного осмоса AXK-RO-500. | шт. | 1 |
| 8.7 | Система ультрафиолетового обеззараживания ET-12. | шт. | 1 |
| 8.8 | Накопительная емкость 2000л. | шт. | 1 |
| 8.9 | Поплавковый выключатель IGD/S. | шт. | 1 |
| 9 | Кран шаровый ∅25 | шт. | 10 |
| 10 | Кран пробоотборный 1/2" | шт. | 3 |
| 11 | Кран вентильный сливной ¾" | шт. | 2 |
| 12 | Манометр общего назначения ОБМ-100 | шт. | 4 |
| 13 | Обратный лапан 1" | шт. | 3 |
| 14 | Изоляция трубная Termoflex для труб ∅25 толщиной 6-9мм | п.м. | 20 |
| Электротехническая часть. |  |  |  |
| 1 | Шкаф оболочка Turati с остекленной дверью, IP65, стальной | шт. | 1 |
| 2 | Стабилизатор напряжения настенный VOLTRON РСН-500h настенного | шт. | 1 |
| 3 | Выключатель автоматический трехполюсный ВА 4729, 230/400 В, 50 Гц Iн=63 А, Iн.р.=20 А, 3р 20, Эл. маг. расцепитель – С. | шт. | 1 |
| 4 | Выключатель автоматический однополюсный, 230 В, 50 Гц, Iн.р.= 16 А, 1р16, Эл. Расц. –С | шт. | 6 |
| 5 | То же, Iн.р.= 6 А. | шт. | 1 |
| 6 | Оцинкованная DIN рейка для крепления модульных приборов. | шт. | 3 |
| 7 | Суппорт DIN рейки | шт. | 10 |
| 8 | Клеммник нейтрали 6х10 кв. мм + 6х16 кв.мм. | шт. | 4 |
| 9 | Суппорт для установки клеммников. | шт. | 2 |
| 10 | Кабельные ввод-сальники Д = 20 мм. | шт. | 10 |
| 11 | Провод с медной жилой с ПВХ-изоляцией и оболочкой сеч. 1х 2.5 кв.мм, 450 В. | км | 0,02 |
| 12 | Провод с медной жилой с ПВХ-изоляцией и оболочкой сеч. 1х 6 кв.мм, 450 В. | км | 0,04 |
| 13 | Выключатель автоматический трехполюсный ВА 4729, 230/400 В, 50 Гц Iн=63 А, Iн.р.=25 А, 3р 25, Эл. маг. расцепитель – С. | шт. | 1 |
| 14 | Клеммная коробка КК-10, 10 клемм 4мм2, 32А, сталь | шт. | 5 |
| 15 | Поплавковый выключатель IGD 10/S , IP 68, кабель 10 м. | шт. | 1 |
| 16 | Розетка пыле и влагозащищенная РА 16-044С для наружного (открытого) монтажа, IP 44,250 В, 16 А с заземляющим контактом. | шт. | 12 |
| 17 | Кабель силовой с медными жилами с ПВХ изоляцией и оболочкой ВВГнг660 В, ГОСТ 16442-80, сеч. 3х 1.5 кв.мм. | км | 0,1 |
| 18 | Кабель силовой с медными жилами с ПВХ изоляцией и оболочкой ВВГнг660 В, ГОСТ 16442-80, сеч.5*2,5 мм2 | км | 0,01 |
| 19 | Кабель силовой КГ для нестационарной прокладки, сеч. 3х1.5 мм2. 660 В | км | 0,08 |
| 20 | Труба гибкая гофрированная из ПВХ, IP 55, Д = 20 мм. | м | 40 |
| 21 | Кабель-каналы серии «Элекор» их ПВХ сеч. 40х16, L= 2 м. арт. СКК10-040-016-1-КО1/30 | шт. | 4 |
| 22 | Кабель-каналы серии «Элекор» их ПВХ сеч. 40х16, L= 2 м. сеч. 60*40, арт. СКК10-060-040-КО1/8 | шт. | 4 |
| 23 | Держатель с дюбелем для трубы 20 мм. | шт. | 50 |
| 24 | Клиновой анкер с гайкой и шайбой 8х120. | шт. | 20 |
| 25 | Полоса стальная ГОСТ 103-76, сеч 4*25 мм (заземление) | шт. | 20/0,016 |
| Кривопорожская ГЭС. |  |  |  |
| Строительная часть. |  |  |  |
| 1 | Трубы полипропиленовые PPPC, PN-16 с соединительными деталями и крепежом ∅40х5,5мм | п.м. | 170 |
|  | Трубы полипропиленовые PPPC, PN-16 с соединительными деталями и крепежом ∅20х2,8мм | п.м. | 150 |
| 2 | Счетчик воды СКБ-20, в т.ч. к нему: | шт. | 1 |
|  | Кран шаровый ВР3/4" | шт. | 1 |
|  | Кран шаровый ВР3/4" со сливом | шт. | 1 |
|  | Ниппель + гайка | шт. | 2 |
|  | Переход ПП ∅20 – сталь НР3/4" | шт. | 1 |
|  | Муфта переходная ∅20х40 / ∅20х32 | шт. | 1 / 1 |
| 3 | Кран шаровый ВР3/4" | шт. | 30 |
| 4 | Кран шаровый ВР1/2" | шт. | 30 |
| 5 | Водоочистная установка: |  |  |
| 5.1 | Насос первого подъема ASPRI 35-4M. | шт. | 1 |
| 5.2 | Механический фильтр грубой очистки Honeywell F76S. | шт. | 1 |
| 5.3 | Насос второго подъема ASPRI 35-4M. | шт. | 2 |
| 5.4 | Аквафор ФОП AF-1465-TM.F67B1/AC. | шт. | 1 |
| 5.5 | Аквафор ФОП CF-1465-TM.F67B1/GAC. | шт. | 1 |
| 5.6 | Система обратного осмоса AXK-RO-500. | шт. | 1 |
| 5.7 | Система ультрафиолетового обеззараживания ET-12. | шт. | 1 |
| 5.8 | Накопительная емкость 1500л. | шт. | 1 |
| 5.9 | Поплавковый выключатель IGD/S. | шт. | 1 |
| 5.10 | Кран шаровый ВР1" | шт. | 20 |
| 5.11 | Кран пробоотборный ВР1/2" | шт. | 3 |
| 5.12 | Кран вентильный (сливной) ВР3/4" | шт. | 2 |
| 5.13 | Манометр общего назначения ОБМ-100 | шт. | 4 |
| 5.14 | Обратный клапан 1" | шт. | 3 |
| 5.15 | Труба ПП ∅32 | п.м. | 45 |
| 5.16 | Переход ПП ∅32 – сталь НР1" | шт. | 30 |
| 6 | Врезка в существующую стальную трубу. | шт. | 10 |
| 7 | Крепление трубопроводов – опора пластиковая для ∅40 / ∅32 / ∅20. | шт. | 150/50/120 |
| 8 | Изоляция трубная Thermaflex для ∅40 толщ. 6-9мм | п.м. | 150 |
| 9 | Трубы ПП раструбные канализационные и фасонные части к ним ∅50. | п.м. | 10 |
| 10 | Сливная воронка. | шт. | 5 |
| 11 | Крепление трубопроводов – хомут для ПП трубы. | шт. | 10 |
| Электротехническая часть. |  |  |  |
| 4.1 | Шкаф оболочка Turati с остекленной дверью, IP65, стальной | шт | 1 |
| 4.2 | Стабилизатор напряжения настенный VOLTRON РСН-500h настенного |  | 1 |
| 4.3 | Установка ящика с понижающим трансформатором ЯТП 220/12В IP30 400Вт | шт | 1 |
| 4.4 | Выключатель автоматический трехполюсный ВА 4729, 230/400 В, 50 Гц Iн=63 А, Iн.р.=20 А, 3р 20, Эл. маг. расцепитель – С. | шт | 1 |
| 4.5 | То же Iн.р.=25 А, 3р 25, Эл. маг. расцепитель –С. | шт | 1 |
| 4.6 | То же, однополюсный, 230 В, 50 Гц, Iн.р.= 16 А, 1р16, Эл. Расц. –С | шт | 6 |
| 4.7 | То же, Iн.р.= 6 А. | шт | 1 |
| 4.8 | Оцинкованная DIN рейка для крепления модульных приборов. | шт | 3 |
| 4.9 | Суппорт DIN рейки | шт | 10 |
| 4.10 | Клеммник нейтрали 6х10 кв. мм + 6х16 кв.мм. | шт | 4 |
| 4.11 | Суппорт для установки клеммников. | шт | 2 |
| 4.12 | Кабельные ввод-сальники Д = 20 мм. | шт | 10 |
| 4.13 | Провод с медной жилой с ПВХ-изоляцией и оболочкой сеч. 1х 2.5 кв.мм, 450 В. | км | 0,02 |
| 4.14 | Провод с медной жилой с ПВХ-изоляцией и оболочкой сеч. 1х 6 кв.мм, 450 В. | км | 0,04 |
| 4.15 | 'Коробка У-614А соединительная с металл. вводами (10клемм 16А, 4 сальника) IP54 | шт | 3 |
| 4.16 | 'Клеммная коробка КК-10, 10 клемм 4мм2, 32А, сталь | шт | 5 |
| 4.17 | Поплавковый выключатель IGD 10/S , IP 68, кабель 10 м. | шт | 1 |
| 4.18 | Розетка пыле и влагозащищенная РА 16-044С для наружного (открытого) монтажа, IP 44,250 В, 16 А с заземляющим контактом. | шт | 12 |
| 4.19 | Кабель силовой с медными жилами с ПВХ изоляцией и оболочкой ВВГнг660 В, ГОСТ 16442-80, сеч. 3х 1.5 кв.мм. | км | 0,15 |
| 4.20 | То же сеч.5*2,5 мм2 | км | 0,025 |
| 4.21 | Кабель силовой КГ для нестационарной прокладки, сеч. 3х1.5 мм2. 660 В | км | 0,08 |
| 4.22 | Труба гибкая гофрированная из ПВХ, IP 55, Д = 20 мм. | м | 40 |
| 4.23 | Кабель-каналы серии «Элекор» их ПВХ сеч. 40х16, L= 2 м. арт СКК10-040-016-1-КО1/30 | шт | 4 |
| 4.24 | То же сеч. 60*40, арт. СКК10-060-040-КО1/8 | шт | 4 |
| 4.25 | Держатель с дюбелем для трубы 20 мм. | шт | 50 |
| 4.26 | Клиновой анкер с гайкой и шайбой 8х120. | шт | 20 |
| 4.27 | Полоса стальная ГОСТ 103-76, сеч 4*25 мм (заземление) | м/тн | 20/0,016 |
| 4.28 | Светильник с люминисцентными лампами ЛСП44-2*36 | шт | 3 |
| Площадка для установки оборудования системы водоочистки. |  |  |  |
| 1 | Лист рифленый чечевичного рифления толщ. 5мм ГОСТ 8568-77, Ст.3 ГОСТ 380-2005 | кв.м | 10 |
| П1 | Швелер №8, L=2000мм ГОСТ 8240, С245 ГОСТ 27772-88 | шт | 3 |
| П2 | Швелер №8, L=1120мм ГОСТ 8240, С245 ГОСТ 27772-88 | шт | 1 |
| П3 | Швелер №8. ГОСТ 8240, С245 ГОСТ 27772-88 | п.м | 22 |
| 2 | Уголок, 50х50х5, L=2300мм ГОСТ 8509-86, С235 ГОСТ 27772-88 | шт | 2 |
| 3 | Уголок, 50х50х5, L=1700мм ГОСТ 8509-86, С235 ГОСТ 27772-88 | шт | 4 |
| 4 | Лист, 6х150х200мм. ГОСТ 19903-74*,С245 ГОСТ 27772-88 | шт | 4 |
| 5 | Лист, 6х120х160мм. ГОСТ 19903-74*,С245 ГОСТ 27772-88 | шт | 4 |
| 6 | Лист, 4х100х150мм. ГОСТ 19903-74*,С245 ГОСТ 27772-88 | шт | 6 |
| 7 | Лист, 6х250х250мм. ГОСТ 19903-74*,С245 ГОСТ 27772-88 | шт | 4 |
| 8 | Швеллер №10, L=1930мм. ГОСТ 8240-89, С245 ГОСТ 27772-88 | шт | 2 |
| 9 | Лист рифленый чечевичного рифления толщ. 4х130х700мм ГОСТ 8568-77, Ст3 ГОСТ 380-2005 | шт | 8 |
| 10 | Труба квадратная, 80х6мм, L=1529мм. ГОСТ 8639-68, В10 ГОСТ 13663-86 | шт | 7 |
|  | Лист, 6х160х160мм. ГОСТ 19903-74*,С245 ГОСТ 27772-88 | шт | 7 |
|  | Лист, 4х100х100мм. ГОСТ 19903-74*,С245 ГОСТ 27772-88 | шт | 7 |
|  | Труба прямоугольная, 40х20х4мм. ГОСТ 8645-78, В10 ГОСТ 13663-86 | п.м | 10 |
|  | Лист, 6х100х100мм. ГОСТ 19903-74*,С245 ГОСТ 27772-88 | шт | 4 |
|  | Анкерный болт с гайкой М8, 10х150мм. | шт | 25 |
|  | Анкерный болт с гайкой М12, 16х150мм. | шт | 15 |
|  | Труба квадратная, 50х6мм, L=1700мм. ГОСТ 8639-68, В10 ГОСТ 13663-86 | шт | 2 |
|  | Лист, 6х150х70мм. ГОСТ 19903-74*,С245 ГОСТ 27772-88 | шт | 4 |
|  | Электромонтажный перфорированный уголок 60х60х4мм, L=2м. ТУ 36-1434-82 | шт | 2 |

Оборудование и материалы, поставляемые подрядчиком, должны соответствовать требованиям ГОСТ, ТУ и иметь сертификаты, удостоверяющих их качество.

Оборудования и материалы для выполнения заявляемых на открытый запрос предложений объемов работ поставляются подрядчиком, согласно спецификации указанной в проектной документации (приложение №2 и №3 к Техническому заданию).

Оборудование и материалы, поставляемые подрядчиком, должны соответствовать требованиям ГОСТ, ТУ и иметь  сертификаты, удостоверяющих их качество.

7. Для выполнения работ подрядчиком заказчик обеспечивает:

- энергоснабжение строительно-монтажных работ, выполняемых подрядчиком;

- подключение электроприводов механизмов и инструмента, средств электросварки подрядчика к электросборкам в сроки, согласно графику строительно-монтажных работ, если их конструкции требуют для этих целей специального персонала;

- допуск персонала подрядчика на рабочие места в течение всего срока выполнения строительно-монтажных работ;

- обеспечение строительно-монтажных работ, выполняемых подрядчиком, сжатым воздухом, в том числе сданными в аренду в соответствии с режимом работы подрядчика и графиком ремонта.

Приложения к техническому заданию:

- Локальные сметы – в 1 экз. 1 комплект.

- Проект «ПИР по реконструкции системы хозпитьевого водоснабжения объектов Каскада Кемских ГЭС», Том 1, Путкинская ГЭС – в 1 экз. 1 комплект.

- Проект «ПИР по реконструкции системы хозпитьевого водоснабжения объектов Каскада Кемских ГЭС», Том 3, Кривопорожская ГЭС – в 1 экз. 1 комплект.