ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ по

реконструкции генераторного распределительного устройства 10,5 кВ  с заменой выключателей на вакуумные Кривопорожской ГЭС Каскада Кемских ГЭС филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1» в 2015 году.

(Номер закупки по ГКПЗ 3400/4.20-871)

| ОКВЭД | 40.10.4 |
| --- | --- |
| ОКДП | 4530050 |

- Общие требования.

  - Требования к месту выполнения работ:

Республика Карелия, Кемский р-н, п. Кривой порог, Кривопорожская ГЭС.

Контактные телефоны ответственных лиц, составивших техническое задание:

От Каскада Кемских ГЭС:

- Пупков Сергей Степанович – начальник Кривопорожской ГЭС, + 7 921-521-52-82;

- Колесов Андрей Михайлович – зам. начальника ПТО, тел.  (814-58) 2-08-92,

e-mail: kolesov.am@karelia.tgc1.ru

От аппарата управления филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1»:

Электротехническая служба - начальник  ЭТС Картошкин Роман Юрьевич,

тел. + 7 921-529-32-00

Период выполнения работ:

Начало:          февраль 2015 года.

Окончание:    декабрь 2015 года.

Начальная (максимальная) стоимость закупки -12 000,00 тыс. руб. без учета НДС,

в том числе:

- стоимость строительно-монтажных (СМР) – 1500,00 тыс. руб. без учёта НДС;

- стоимость поставляемых материалов – 980,00  тыс. руб. без учёта НДС;

- стоимость поставляемого оборудования – 9 500,00 тыс. руб. без учёта НДС;

- стоимость ПНР – 20,00 тыс. руб. без учёта НДС.

Объём выполнения работ поквартально:

4-й квартал – 12 000,00 тыс. руб. без учета НДС.

2. Требования к сметно-договорной документации.

Стоимость работ должна быть определена на основании требований системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1», в соответствии с действующим приказом ОАО «ТГК-1» «О порядке формирования стоимости работ» № 79 от 01.07.2013г., Указанием №71ГИ от 26.07.2013г.

Выбор приоритетного нормативного документа для формирования стоимости работ необходимо осуществлять в порядке, предусмотренном «Методическими рекомендациями», утвержденными вышеуказанным приказом.

Если сметная документация будет выполнена в ТЕР-ах Республики Карелия (ТЕР-2001), то она, на стадии заключения договора, должна быть проверена с получением положительного заключения в ООО «Региональный центр по ценообразованию в строительстве Республики Карелия». Затраты на проверку сметной документации должны быть учтены в стоимости предложения.

- Требования к выполнению работ.

3.1	Цель выполнения работ (услуг)

Замена существующих масляных выключателей генераторов Г-2, Г-3 в ячейках ВГ-2, ВГ-3 на вакуумные выключатели марки ЗАН3819-8 Ф.Siemens.

Для реализации цели работ необходимо руководствоваться разработанным проектом:

Раздел 1	Общая пояснительная записка,103.TEL-ПЗ

Раздел 2	Конструктивные и объемо-планировочные решения,103.TEL-КПР

Раздел 3	Электротехнические решения,103.TEL-ЭТ

Раздел 4	Сметная документация,103.TEL-СМ

Проект разработан ООО «Таврида Электрик СПб» в 2011 году.

3.2. Описание и основные технические характеристики объекта.

В состав Кривопорожской ГЭС входят 4 гидрогенератора  типа   СВ 911/106/44 УХЛ4 (синхронный, трехфазный, вертикальный  с  косвенной воздушной системой  охлаждения, тиристорной системой  самовозбуждения)  с генераторными выключателями типа МГУ-20 (ВГ-1, ВГ-2) и ВГМ-15 (ВГ-3, ВГ-4) 1988-1990 года выпуска. Гидрогенераторы предназначены   для  выработки  электрической энергии в сопряжении с гидравлической турбиной поворотно-лопастного типа с эксплуатацией в условиях умеренного и холодного климата в закрытом помещении. Направление вращения левое (против часовой стрелки, если смотреть со стороны турбины).

911   -    наружный диаметр сердечника статора, см

106   -    длина активной стали статора, см

44   -    количество полюсов ротора

Изготовитель гидрогенератора- «Сибэлектротяжмаш»,  г.Новосибирск).

  - Номинальные данные существующих выключателей.

    - Номинальное напряжение -20 кВ (для МГУ-20)

    - Номинальное напряжение -15 кВ (для ВГМ-15)

    - Номинальный ток – 6300 А (для МГУ-20)

    - Номинальный ток – 11 200 А (для ВГМ-15)

    - Ток отключения – 90 кА (для МГУ-20, ВГМ-15)

    - Тип привода – ПС-31

  - Номинальные данные гидрогенератора.

2.3.1. Мощность номинальная, кВА/кВт -	53000/45000

2.3.2. Напряжение номинальное, В - 10500

2.3.3. Ток статора номинальный, А -  2914

2.3.4. Ток возбуждения номинальный, А – 896

2.3.5. Число оборотов, об/мин - 136,4

2.3.6. Частота, Гц – 50

2.3.7. Коэффициент мощности номинальный - 0,85

- УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объемов работ по реконструкция генераторного распределительного

устройства 10,5 кВ с заменой выключателей на вакуумные Кривопорожской ГЭС

Начало                «01» февраля 2015 г.

Окончание          «30» декабря 2015 г.

* срок начала и окончания работ указывается в соответствии с планом (графиком) ремонта-реконструкции.

| № п/п | Наименование работ | Ед. измерения | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Изучение проектно-сметной документации, доработка рабочей проектной документации, обследование объекта до начала выполнения работ. | работа | 1 |
| 2. | Поставка на объект генераторных выключателей и комплектующих к ним согласно проекту с учетом доработки проекта при замене генераторных выключателей ВГ-1, ВГ-4 в 2014 году. | шт | 2 |
| 3. | Выполнение электромонтажных работ по замене генераторных выключателей согласно проекту с учетом доработки проекта при замене генераторных выключателей ВГ-1, ВГ-4 в 2014 году. | работа | 1 |
| 4. | Выполнение пусконаладочных работ в соответствии с действующими в РФ нормами и указаниями завода изготовителя. | работа | 1 |
| 5. | Предоставление заказчику исполнительной и эксплуатационной документации в объеме, предусмотренном законодательством РФ, в том числе: паспорт завода изготовителя, сертификат соответсвия на поставляемое оборудование, инструкцию по эксплуатации, акты и формуляры, предусмотренные «Инструкцией по оформлению приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам» ВСН 123-90, СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения», ГОСТ 2.601-2006 «Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные документы», ГОСТ 2.610-2006 «Единая система конструкторской документации. Правила выполнения эксплуатационных документов». | работа | 1 |

Примечание: При отклонении от проектных решений подрядчик обязан согласовать данные изменения с заказчиком с последующим внесением изменений в существующий проект.

- Требования к подрядчику и к организации производства работ.

5.1. Требования к организации производства работ и их качеству.

- Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок.

- СО 153-34.20.161-2003 Рекомендации по проектированию технологической части гидроэлектростанций.

- СНиП 3.05.06-85 Электротехнические устройства.

- ПУЭ Правила устройства электроустановок в редакции 6 и 7 издания с изменениями на 20.06.2003г.

- ПТЭ Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ.

- 1.4.СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00). Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий.

- РД 34.45-51.300-97. Объемы и нормы испытаний электрооборудования, с изменениями и дополнениями по состоянию на 01.03.2001.

- РД-11-02-2006. Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения.

5.2. Требования к подрядной организации.

5.2.1. Общие требования.

- опыт работы по реконструкции энергооборудования не менее 3 лет;

- опыт общестроительных работ не менее 3-х лет;

- наличие свидетельства СРО о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии):

20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи;

20.12. Установка распределительных устройств, коммутационной аппаратуры, устройств защиты;

24. Пусконаладочные работы;

24.5. Пусконаладочные работы коммутационных аппаратов.

При привлечении субподрядчиков:

33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком);

33.4. Объекты электроснабжения до 110 кВ включительно.

- объект не относится к особо опасным и технически сложным;

- обязательное наличие у работников подрядной организации однотипной спецодежды с названием и логотипом подрядной организации;

- обеспечить соответствие сметной документации требованиям ценовой политики

ОАО «ТГК-1»;

- работники подрядчика должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», подрядчик должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим техническим заданием;

- подрядчик обязан соблюдать требования СЭМ (системы экологического менеджмента)

ОАО «ТГК-1» по управлению значимыми экологическими аспектами в рамках деятельности, определенной настоящим техническим заданием.

5.2.2. Специальные требования.

- располагать кадрами, обладающими соответствующей квалификацией для осуществления монтажных, специальных, пуско-наладочных работ, поставки оборудования;

- персонал должен быть обучен и пройти проверку знаний по правилам ПТЭ, ОТ, ПБ и другим правилам, в соответствии с особенностями выполнения работ, а также руководители и специалисты должны быть, аттестованы в области промышленной безопасности, энергетической безопасности и по другим областям надзора, в соответствии с выполняемыми работами;

- персонал должен быть обеспечен спецодеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты в соответствии с типовыми отраслевыми нормами.

- у персонала, осуществляющего работы на электротехническом оборудовании, а также выполняющего работы с применением электроинструмента, должна быть группа по электробезопасности, соответствующая Межотраслевым правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок;

- в случае использования сварки при выполнении работ иметь свидетельство НАКС (Национальный аттестационный комитет сварки) о производственной аттестации технологии сварки в соответствии с требованиями РД 03-615-03 «Порядок применения сварочных технологий при изготовлении, монтаже, ремонте и реконструкции технических устройств для опасных производственных объектов» и аттестованных сварщиков;

- иметь в наличии обученных и аттестованных ИТР (руководителей работ) с опытом работы не менее 3-х лет, имеющих право выдачи промежуточных нарядов, распоряжений, быть производителем работ, руководителем работ по промежуточному наряду;

- обеспечить в составе персонала наличие стропальщиков и лиц, ответственных за безопасное производство работ кранами;

- осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество работ и выполнение гарантийных обязательств;

- иметь в собственности или иметь гарантированный доступ (прокат, аренда, лизинг, соглашения о покупке, наличие производственных мощностей и т.д.) ко всем видам и типам оборудования, необходимым для выполнения работ, которое должно находиться в рабочем состоянии и не быть занятым на других работах на время производства работ. Подрядчик должен подтвердить наличие обязательств, гарантирующих наличие этого оборудования при осуществлении работ.

- желательно иметь сертификат в соответствии со стандартами ISO;

- иметь все необходимые инструменты и специальные приспособления;

- самостоятельно выполнять устройство лесов и подмостей;

- самостоятельно выполнять погрузочно-разгрузочные и другие работы с применением специального автотранспорта (автокранов, автогидроподъемников, экскаваторов и т.п.);

- самостоятельно выполнять транспортное обеспечение работ: перевозку необходимых материалов, в том числе материалов со складов Заказчика, на объекты работ; вывоз мусора, образовавшегося в ходе выполнения работ, на площадки временного хранения;

- организовать своевременное оформление и ведение исполнительной документации, составление при необходимости ППР, актов на скрытые работы;

- обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ.

5.3. Порядок сдачи-приемки выполненных работ и оформления документации.

# Приемка выполненных работ производится комиссией, назначаемой заказчиком.

# Подрядчик обязан обеспечить своевременную сдачу выполненных работ комиссии заказчика.

# Подрядчик письменно заблаговременно уведомляет заказчика о необходимости проведения промежуточной приемки выполненных работ, подлежащих закрытию, ответственных конструкций и систем, гидравлических испытаний и лабораторных исследований, но не позднее, чем за 5 рабочих дней до начала проведения этой приемки. В уведомлении должна содержаться информация о дате, времени и месте проведения указанной промежуточной приемки. Если закрытие работ выполнено без принятия заказчиком (заказчик не был информирован об этом или информирован с опозданием), то подрядчик по требованию заказчика должен организовать за свой счет открытие любой части скрытых работ согласно указанию заказчика, а затем восстановить ее.

# Подрядчик обязан организовать своевременное в течение 10 календарных дней с момента завершения работ (этапа работ) оформление и предоставление заказчику документации (из приведённого перечня необходимо выбрать документацию в соответствии с работами выполняемыми подрядчиком:

- сертификаты соответствия и технические паспорта на материалы, конструкции, детали и узлы оборудования;

- график работ;

- проект производства работ (ППР);

- протоколы испытаний, карты измерений, формуляры;

- акты приемки скрытых работ;

- журналы производства работ и авторского надзора проектных организаций;

- перечень дополнительных работ, не предусмотренных проектом.

- акты гидравлического испытания (включая испытания на герметичность и давление), динамического и статического испытаний ГПМ и иных испытаний предусмотренных НТД для применяемых технических устройств, приемки каждой системы в отдельности;

- заключения лаборатории по контролю металла;

- акты входного контроля, сертификаты соответствия на использованные в процессе СМР материалы и запасные части;

- акты об использовании для СМР материалов-заместителей;

- ведомости основных параметров технического состояния оборудования в период подконтрольной эксплуатации;

- справку об устранении недоделок;

- паспорта на оборудование и механизмы;

- акты поузловой приемки оборудования;

- акты промежуточной приемки и/или испытаний;

- акты о приемке после испытаний смонтированного оборудования, схем и систем;

- акты о приемке выполненных работ (форма КС-2);

- справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3);

- формуляры на монтаж оборудования и производство сварочных работ, заводские инструкции, протоколы, чертежи, а также иную документацию, составленную перед строительно-монтажными работами, в процессе строительно-монтажных работ и после и отражающую техническое состояние объекта технического перевооружения, объем и качество выполненных работ,

- разработанные инструкции по эксплуатации, обслуживанию, и техническому диагностированию вновь смонтированного оборудования и объектов строительства.

Документы должны быть подписаны: заказчиком, подрядчиком (генеральным подрядчиком и при наличии – субподрядчиком).

5.4. Требования к генеральному подрядчику при привлечении субподрядчиков.

Генеральный подрядчик обязан включить в свою заявку на участие в конкурентной процедуре подробные сведения обо всех субподрядчиках, которых он предполагает привлечь для выполнения работ. Генеральный подрядчик обязан прикладывать к своей заявке письменное согласие субподрядчиков на выполнение планируемых ими работ.

# Генеральный подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного субподрядчика требованиям Организатора конкурентной процедуры, изложенным в закупочной документации, причём субподрядчик должен прикладывать такой же пакет документов, как и генеральный подрядчик.

# Заказчик оставляет за собой право отклонить любого из предложенных субподрядчиков.

Генеральный подрядчик обязан координировать работу всех субподрядчиков, проверять качество работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями и объемы выполняемых ими работ и действовать исключительно в интересах заказчика.

Генеральный подрядчик обязан обеспечить своевременное устранение субподрядчиками недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта.

При планирующемся привлечении для выполнения работ нескольких субподрядчиков (поставщиков), генеральный подрядчик должен предусмотреть и организовать их взаимодействие в процессе выполнения ремонтных работ с учётом сроков их исполнения.

6. Оборудование и материалы:

Все материалы и оборудование поставляются подрядчиком в соответствии с разработанным проектом.

7. Для выполнения работ подрядчиком заказчик обеспечивает:

- энергоснабжение строительно-монтажных работ, выполняемых подрядчиком;

- подключение электроприводов механизмов и инструмента, средств электросварки и термообработки подрядчика к электросборкам в сроки, согласно графику строительно-монтажных работ, если их конструкции требуют для этих целей специального персонала;

- допуск персонала подрядчика на рабочие места в течение всего срока выполнения работ;

- обеспечение строительно-монтажных работ, выполняемых подрядчиком, сжатым воздухом, техническими газами, грузоподъемными и транспортными средствами (кранами, лифтами и др.), в том числе сданными в аренду в соответствии с режимом работы подрядчика и графи-ком выполнения работ.

Приложения к техническому заданию:

- Проект – в  электронном виде.