Техническое задание

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ по

Капитальному ремонту затворов нижнего бьефа  Подужемской   ГЭС (АКЗ)

Каскада Кемских ГЭС филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1» в 2011г.

Номер закупки по ГКПЗ 3400/2.1-2134

(Официальная публикация на сайте ОАО « ТГК-1»)

I.    Общие требования.

Требования к месту выполнения работ:

Республика Карелия,  г. Кемь, Подужемская  ГЭС. Каскад Кемских ГЭС.

Контактный телефон ответственного лица, составившего техническое задание:

инженер ПТО  Колесов Андрей Михайлович, контактный телефон (81458) 2-18-89.

Контактный телефон ответственного лица аппарата управления филиала «Карельский» Нюхтиков Владимир Николаевич (8142) 71- 38-80

Требования к срокам выполнения работ:

Начало                   август  2011 г.

Окончание            сентябрь 2011 г.

Предельная цена:  381 000  руб. без учета НДС.

Превышение предельной стоимости работ дает Заказчику право отклонить представленное предложение (оферту).

Ценовая характеристика стоимости работ должна определяться в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

- Требования к выполнению работ:

Технические характеристики затворов:

Затворы  предназначены для перекрытия отверстий отсасывающих труб на время монтажа или ремонта гидроагрегатов. Всего затворов – 2 штуки. В межремонтном периоде затворы находятся на открытом воздухе над пазами отверстий отсасывающих труб, установлены на подхваты. Затворы сварной конструкции, плоские, скользящие на лигнофолиевых  опорах, состоят из следующих конструктивных элементов:

- Двух опорно-концевых стоек;

- шести ригелей;

- Двух диафрагм;

- Обшивки с напорной стороны толщиной 12 мм;

- Клиновых опор, обратных распорок, боковых упоров.

Маневрирование затворами  осуществляется  тельфером.

Габариты и веса секции:

7840 (L) х 3800  (h) х 712 мм / 0,73 т.

Год ввода в эксплуатацию – 1971 г. Капитальный ремонт  не проводился.

Согласно отчету по инструментальному обследованию основных затворов от  23.10.2009 года необходим ремонт затвора.

Для ремонта затвор устанавливается на подхваты в пазах  отсасывающих труб.  Установка затвора на подхваты осуществляется  заказчиком.

Укрупненная ведомость объемов работ.

| №п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| Ремонт обратных распорок |  |  |  |
| 1. | Демонтаж обратных распорок с затвора – 8 шт. | м/тн | 3,9/0,27 |
| 2. | Демонтаж буферов резиновых с обратных распорок (70 х 100 х 150) – 16 шт. | м/кг | 2,4/17,6 |
| 3. | Чистка обратных распорок кордщетками от ржавчины | м 2 | 1,3 |
| 4. | Грунтовка поверхностей обратных распорок. (Предпочтительно грунтовкой «Виникор-061») | м 2 | 1,3 |
| 5. | Покраска поверхностей обратных распорок за 2 раза. (Предпочтительно эмалью «Виникор-62») | м 2 | 1,3 |
| 6. | Монтаж новых буферов резиновых в обратные распорки (70 х 100 х 150) – 16 шт. | м/кг | 2,4/17,6 |
| 7. | Монтаж обратных распорок на затвор с новым крепежом – 8 шт. | м/тн | 3,9/0,27 |
| Антикоррозийная защита затворов НБ |  |  |  |
| 1. | Очистка металлических поверхностей затворов и деталей (сцепы, оси, полозы, распорки и т.п.) от следов коррозии, дрейсены (пескоструйная обработка). | м 2 | 361,3 |
| 2 | Обезжиривание металлических поверхностей затворов и деталей. | м 2 | 361,3 |
| 3 | Грунтовка металлических поверхностей затворов и деталей (Предпочтительно грунтовкой «Виникор-061») | м 2 | 361,3 |
| 4 | Покраска металлических поверхностей затворов и деталей в т.ч. прижимных планок и марок за 2 раза. (Предпочтительно эмалью «Виникор-62») | м 2 | 361,3 |

Минимальный  гарантийный срок эксплуатации результата работ – 60 месяцев.

Необходимую техническую документацию можно получить в ПТО ККГЭС

тел. 8(814 58) 2-18-89

ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ

по капитальному ремонту   затворов нижнего бьефа  Подужемской   ГЭС (АКЗ)

каскада Кемских ГЭС филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1»

| № п.п. | НАИМЕНОВАНИЕ | Единица измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Элементы крепления обратных распорок к затвору: Гайка М 16-0,12 оцинкованная, ГОСТ 5915-62 Болт М16 х 60 – 012, Ст. 20 оцинкованная, Гост 7785-62 | шт/кг | 32/1,0 32/4,0 |
| 2 | Буфер резиновый 70х100х150, резина № 10544-1 | шт/кг | 2,4/17,6 |
| 3 | Грунтовка « ВИНИКОР – 061» расход: 0,19-0,24 кг/м2 | кг | 86,712 |
| 4 | Эмаль « ВИНИКОР – 62» расход: 0,18-0,25 кг/м2 на 1 слой | кг | 180,65 |
| 5 | Песок кварцевый | тн | 6 |

Особые условия.

Производство  работ и требования к персоналу подрядной организации

по ремонту зданий, гидротехнических сооружений и вспомогательных

сооружений ГЭС.

- Выполнение требований:

  - ПТЭ р. 2.3 – «Территория, производственные здания и сооружения гидротехнических сооружений и водное хозяйство электростанций»

  - Правил безопасности при обслуживании ГТС и ГМО энергоснабжающих организаций – РД 153-34.0-03.205-2001

  - Правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей. СО 34.04.181-2003

  - СО 153- 34.03.150-2003 (РД 153-34.0-03.150-00) Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок: /Утв. Приказом Минэнерго РФ от 27.12.2000 № 163

  - СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00). Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий.

  - РД-11-02-2006. Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения.

  - Инструкция по оформлению приемосдаточной  документации по электромонтажным работам. ВСН 123-79.

  - «Строительные Нормы и Правила» (ГосСтрой).

СО 153-34.03.305-2003. «Инструкция о мерах пожарной безопасности при проведении огневых работ на энергетических предприятиях».

  - РД 153-34.0-3.231-00 «Типовая инструкция по охране труда для электросварщиков».

РД 153-34.0-3.288-00 «Типовая инструкция по охране труда для газосварщиков (газорезчиков)».

РД 153-34.0-03.299/3-2001 «Типовая инструкция по охране труда при работе с пневмоинструментом».

РД 153-34.0-03.299/5-2001 «Типовая инструкция по охране труда при работе с ручным  слесарным инструментом».

СО 34.03.201-97 «Правила техники безопасности при работе с инструментом и приспособлениями».

ПОТ РМ-007-98. «Межотраслевые правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов».

ПОТ РМ-012-2000. «Межотраслевые правила по охране труда при работе на высоте».

- Запасные части и материалы.

  - Материалы для выполнения заявляемых на конкурс объемов работ поставляются подрядчиком. При наличии материалов на складе заказчика, по согласованию сторон, подрядчик приобретает или получает их у заказчика. Запасные части и материалы, требующиеся дополнительно по результатам дефектации, могут быть поставлены подрядчиком по дополнительному соглашению.

- Прочие требования к подрядчику.

  - Предварительное обследование объекта для составления ППР, уточнения объемов работ и ведомости поставки материалов.

  - Сметная документация к проекту договора  предоставляется в электронном виде на базе программы АО – ТЕР- 2001 Республики Карелия в текущих ценах 2011 года.

  - Составление и согласование с заказчиком  ППР с требованиями ТБ производства работ на действующем  энергопредприятии.

  - Наличие обученного и аттестованного персонала с опытом работы для производства  строительно-монтажных работ.

  - Обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ.

  - Обеспечить соблюдение экологической политики ОАО « ТГК-1» в отведенной зоне работ, утилизацию отходов производства.

  - Обеспечить доставку оборудования и персонала к месту производства работ своим транспортом.

  - Наличие сертификата на деятельность по ремонту зданий энергопредприятий.

  - Обеспечить ведение ремонтной, исполнительной  документации с последующей передачей её заказчику.

  - Обязательное наличие у работников подрядной организации однотипной спецодежды с названием  и логотипом организации- подрядчика при выполнении работ на объектах ОАО «ТГК-1»

  - Иметь все необходимые для работы инструменты и специальные приспособления.

3.12  Иметь возможность выполнения работ по ремонту в заводских условиях.

  - Самостоятельно выполнять погрузочно-разгрузочные и другие работы с применением

специального автотранспорта (автокранов, автогидроподъемников, экскаваторов и т.п.).

  - Организовать своевременное оформление и ведение исполнительной документации,

составление при необходимости ППР, актов на скрытые работы.

  - Работники подрядчика (поставщика) должны быть ознакомлены с Экологической

политикой ОАО «ТГК-1», подрядчик (поставщик) должен принимать необходимые   меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной  настоящим договором.

  - Подрядчик обязан соблюдать требования СЭМ ОАО «ТГК-1» по управлению  значимыми экологическими аспектами в рамках деятельности, определенной настоящим договором (пункт включается в договор в случае, если деятельность подрядчика связана со значимыми экологическими аспектами: образование, сбор, вывоз и размещение строительно-промышленных отходов, а также других отходов I-IV классов опасности).

  - Подрядчик несет ответственность за соблюдение требований природоохранного

законодательства Российской Федерации и СЭМ ОАО «ТГК-1».

Требования к Субподрядчикам:

- при планирующемся привлечении для выполнения работ Субподрядчиков Участник должен иметь право на исполнение функций генерального подрядчика, согласно действующего законодательства;

- при необходимости проведения отдельных работ субподрядом, договора субподряда должны быть на объем не более 30% от цены предложения;

- Участник должен включить в свое предложение подробные сведения обо всех Субподрядчиках, которых он предполагает нанять для выполнения работ, включая процентное соотношение при распределении объемов работ;

- Участник должен обеспечить соответствие любого предложенного Субподрядчика требованиям предквалификационной документации Организатора запроса предложений;

- Организатор оставляет за собой право отклонить любого из предложенных Субподрядчиков.

Особое требование к документам на виды деятельности,

связанные с выполнением договора.

Участник должен иметь  свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданное саморегулируемой организацией, сертификаты, необходимые для выполнения работ на весь срок договора.

Требования к сроку действия Предложения.

Предложение действительно в течение срока, указанного Участником в письме о подаче оферты. В любом случае этот срок не должен быть менее 90 календарных дней со дня, следующего за днем окончания приема Предложений. Указание меньшего срока может быть основанием для отклонения Предложений.

Приложения:

    - Смета – на 4 л. в 1 экз.

Директор КК ГЭС  						/С.Ю. Чугров/