Приложение №1

к Поручению

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

открытый запрос предложений

на выполнение работ по оснащению системой очистки сетевой воды трубопроводов   ТЭЦ-15 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1» ( ПИР)

номер закупки по ГКПЗ 1115/2.4-3914

- Общие требования.

Требования к месту выполнения работ: (адрес, наименование)

Автовская ТЭЦ (ТЭЦ-15) филиала «Невский»,  Броневая, д.6.

Требования к срокам выполнения работ:

Начало                « 1 »   октября       2010 г.

Окончание          « 31 » декабря  2010 г.

Стоимость:

Не объявляется.

Ценовая характеристика стоимости работ должна определяться в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО “ТГК-1”.

- Требования к выполнению работ.

- Разработать проектно-сметную документацию в соответствии с главой II "Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию", утверждённому постановлением Правительства РФ от 16.02.08г. № 87, в части применимой:

- Пояснительная записка;

-       Схема планировочной организации земельного участка;

- Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений;

- Проект организации строительства;

- Мероприятия по охране окружающей среды;

- Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности;

- Сводный сметный расчет;

- Проектные локальные сметы.

- Разработать варианты установки, при этом выполнить и рассмотреть:

2.1. Установку инерционно - гравитационных фильтров на Ру 1,6 МПа на обратных трубопроводах сетевой воды: Ориентировочные расходы воды

- на т/м «Северная» - в кол-ве 1 шт., на расход 4800 м3/час;

- на т/м «ЮГ-1» - в кол-ве 1 шт., на расход 1800 м3/час;

- на т/м «ЮГ-2» - в кол-ве 1 шт., на расход 4000 м3/час;

- на т/м «ЮГ-3» - в кол-ве 1 шт., на расход 6100 м3/час;

- на т/м «Приморская» - в кол-ве 1 шт., на расход 5500 м3/час.

Окончательные расходы согласовать на этапе проектирования с предприятием ОАО «Тепловая сеть Санкт-Петербурга» и ТЭЦ-15.

  - Теплоизоляция (с окожушкой) сетевых трубопроводов и грязевиков.

  - Проектируемая технология должна быть максимально простой и обеспечивать очистку без постоянного контроля со стороны оперативного персонала.

- Основные требования к проектным решениям:

  - Фильтры-грязевики врезать в трубопроводы обратных тепломагистралей без установки отключающей арматурой до и после грязевика. Типоразмер грязевика определить после проведения расчетов.

  - Предусмотреть устройство площадок обслуживания.

  - Место установки, компоновка грязевиков и подводящих трубопроводов должна обеспечивать свободный доступ к внутренним устройствам, самому грязевикам и его арматуре при их ремонте. При необходимости предусмотреть проектом подъездные пути для автотранспорта к грязевикам.

  - Для периодического дренирования шлама из фильтров-грязевиков предусмотреть емкости-отстойники. Из отстойников предусмотреть слив промывных вод в водоотводящий канал.

3.5. В случае применения чистящей сетки на грязевиках она должна быть выполнена из нержавеющей стали. Размер ячейки должен быть минимальным при соблюдении параметров расхода и допустимого перепада давления на фильтре.

  - Допустимый перепад давления на грязевике 0.5 кгс/см2.

  - Рабочая температура среды 75 С.

  - Грязевик должен быть рассчитан на проведение гидравлических испытаний совместно с обратным трубопроводом теплосети давлением 16 ати.

  - При выборе места установки грязевиков учесть, что их установка не должны ухудшать метрологические характеристики имеющихся и запроектированных узлов  коммерческого учёта тепла.

  - Оснащение первичными средствами КИП определить в соответствии с требованиями СО 34.35.101-2003 «Методические указания  по объему технологических измерений, сигнализации автоматического регулирования на тепловых электростанциях» и согласовать с заказчиком.

  - В обязательном порядке предусмотреть выполнение всего комплекса необходимых согласований, экспертиз и процедур, определенного законодательством и нормативными актами РФ, в том числе государственную экспертизу в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 5 марта 2007г. № 145 «О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий».

  - При установке грязевиков вне площадки ТЭЦ проект согласовать с ОАО «Тепловая сеть Санкт-Петербурга»

  - Проектом предусмотреть демонтаж существующих грязевиков на обратных т/м ЮГ-2,3 с установкой на их место участка трубопровода

До подачи заявки на конкурс необходим осмотр объекта потенциальным подрядчиком. Ознакомиться с имеющейся технической документацией можно в  КТЦ, ПТО, ОКС ТЭЦ-15. Обращаться к и.о. начальника КТЦ Исаеву В.И. (тел. 901-41-24), начальнику ПТО Малофееву Д.В. (тел.901-41-65), начальнику ОКС Спичакову О.В. (тел. 901-41-64).

- Производство  работ и требования к персоналу подрядной организации

на модернизацию оборудования ТЭС.

- Обязательным условием является наличие обученного и аттестованного персонала, ИТР (руководителей работ) с опытом работы.

- Обязательным условием является доскональное знание особенностей проектируемого объекта.

- Подрядчик обязан обеспечить выполнение работ в соответствии с представленным до начала работ и согласованным Заказчиком  графиком работ.

- Особые условия.

- Рабочая проектная документация представляется в электронном виде на компакт дисках в 1-м (одном) экземпляре и бумажном носителе в 4-х (четырёх) экземплярах.

- Стоимость работ при проектировании определяется по ценникам «Территориальные единичные расценки на строительные (ТЕР-2001), монтажные (ТЕРм-2001), ГЭСН и т.д.

- Текущая стоимость проектных работ определяется на основе смет, выполненных в соответствии с нормативной документацией, по ежемесячным актам сдачи-приемки выполненных работ (форма КС-2) на условиях подписанного договора, что оформляется справкой о стоимости выполненных работ (форма КС-3).

Требования к участникам закупочной процедуры

Наименование закупки: «Оснащение сетевых трубопроводов системой очистки сетевой воды (ПИР)»

(номер закупки по ГКПЗ 1115/2.4-3914)

Требования к Участникам:

Участвовать в закупочных процедурах может любое юридическое лицо. Однако чтобы претендовать на победу и получение права заключить с Заказчиком Договор, Участник должен отвечать следующим требованиям:

Участник должен обладать необходимыми профессиональными знаниями и опытом, иметь ресурсные возможности (финансовыми, материально-техническими, производственными, трудовыми), управленческой компетентностью, опытом и репутацией;

Участник должен обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения Договора (должен быть зарегистрирован в установленном порядке и иметь соответствующие действующие лицензии на выполнение видов деятельности в рамках Договора);

Участник не должен являться неплатежеспособным или банкротом, находится в процессе ликвидации, на имущество Участника в части, существенной для исполнения договора, не должен быть наложен арест, экономическая деятельность Участника не должна быть приостановлена.

Требования к документам, подтверждающим соответствие Участника

установленным требованиям:

В связи с вышеизложенным Участник должен включить в состав Конкурсной заявки (Предложения) следующие документы, подтверждающие его соответствие вышеуказанным требованиям:

Заверенную Участником копию свидетельства о внесении записи об Участнике   в Единый государственный реестр юридических лиц;

Заверенную   Участником  копию устава в действующей редакции;

Заверенные   Участником   копии   документов   (приказов,   протоколов   собрания учредителей о назначении руководителя и т.д.), подтверждающие полномочия лица, подписавшего Конкурсную заявку (Предложение), а также его право на заключение соответствующего Договора по результатам процедуры. Если Конкурсная заявка (Предложение) подписывается по доверенности, предоставляется оригинал или нотариально заверенная копия доверенности и вышеуказанные документы на лицо, выдавшее доверенность;

Заверенные Участником копии балансов вместе с отчетами о прибылях и убытках за последний год и последний отчетный период текущего года. В случае, когда предприятием используется упрощенная система налогообложения  необходимо  представить  налоговую  декларацию  по  единому налогу,     уплачиваемому    в     связи     с     применением    упрощенной    системы налогообложения.

Заверенные Участником копии действующих лицензий на виды деятельности,  связанные с выполнением Договора,  вместе с приложениями,  описывающими конкретные виды деятельности,  на которые у Участника есть лицензия;

Подписанный со своей стороны Договор исключительно по форме,  принятой у Покупателя;

Анкету по установленной в настоящей документации форме;

Оригинал   справки  о  выполнении  аналогичных  по  характеру  и  объему работ договоров по установленной в настоящей Конкурсной документации (Документации по запросу предложений) форме;

Оригинал    справки    о    материально-технических   ресурсах,    которые    будут использованы в рамках выполнения Договора;

Оригинал справки о кадровых ресурсах, которые будут привлечены в ходе выполнения Договора;

Справку из налогового органа об отсутствии задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды;

Иные    документы,    которые    по    мнению    Участника,    подтверждают    его соответствие       установленным       требованиям,        с       соответствующими комментариями, разъясняющими цель предоставления этих, документов.

Порядок оценки и ранжирования заявок по степени их предпочтительности для

Заказчика и определения победителя, получающего по результатам процедуры

закупки право заключения соответствующего договора.

Наименование закупки: «Оснащение сетевых трубопроводов системой очистки сетевой воды (ПИР)».

Номер закупки по ГКПЗ  1115/2.4-3914

При   проведении   оценки   Конкурсных   заявок   (Предложений)   провести   их ранжирование по степени предпочтительности, исходя из следующих критериев:

- Срок и график выполнения работ (поставки оборудования);

- Надежность Участника, наличие большого опыта работы   на энергетических
предприятиях РФ,  наличие опыта выполнения аналогичных работ,  качество,
ресурсные возможности и деловая репутация Участника, положительный опыт
сотрудничества (в т.ч. с ОАО «ТГК-1»);

- Гарантийные обязательства, банковские гарантии;

- Наличие сертификатов добровольных систем сертификации Стоимость выполнения работ (поставки оборудования);

- Стоимость выполнения работ;

- Соответствие стоимости требованиям системы ценообразования, принятой в
ОАО «ТГК-1»;

- Наиболее выгодные условия оплаты.