ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя услуг по разработке нормативов продолжительности пуска энергоблоков с турбинами Т-250 Южной ТЭЦ филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

(номер закупки по ГКПЗ 1122/6.42-2480)

| ОКВЭД | 40.10.41 |
| --- | --- |
| ОКДП | 7422090 |

I. Общие требования.

Требования к месту оказания услуг:

г. Санкт - Петербург, ул. Софийская, дом 96, Южная ТЭЦ

Ответственные за составление технического задания:

Начальник ОС Уколов Николай Алексеевич

моб. 8-921-869-86-76

начальник ПТО Прудников Артем Игоревич,

рабочий телефон (812) 901-48-65

Период оказания услуг:

Начало	01 мая 2014 г.

Окончание	31 декабря 2014 г.

Расчетная (максимальная) цена закупки - 813 тыс. руб. без учета НДС,

в том числе:

1-й квартал - 0 тыс. руб. без учета НДС;

2-й квартал - 400 тыс. руб. без учета НДС;

3-й квартал - 413 тыс. руб. без учета НДС;

4-й квартал - 0 тыс. руб. без учета НДС.

Стоимость услуг должна определяться в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

Описание и основные технические характеристики объекта работ:

Выполнению подлежит комплекс работ по разработке/корректировке нормативов продолжительности пуска энергоблоков с турбинами Т-250/300-240 Южной ТЭЦ из различных тепловых состояний. ПТЭ п. 4.3.14, п. 4.5.2, п. 4.5.17; п. 1.16 РД-153-34.1-25.507-97; СТО 702384424.27.100.018-2009 «Тепловые электростанции. Организация эксплуатации и технического обслуживания. Нормы и требования».

II. Требования к выполнению работ.

- Цель работы: разработка/корректировка нормативов продолжительности пуска энергоблоков с турбинами Т-250/300-240 Южной ТЭЦ из различных тепловых состояний.

- Описание и основные технические характеристики объекта работ:

УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

услуг «Разработка нормативов продолжительности пуска энергоблоков с турбинами Т-250/300-240 Южной ТЭЦ».

- Перед началом выполнения работ исполнитель должен ознакомиться с действующим на Южной ТЭЦ стандартом и документацией по пускам и остановам эн. бл. с к/а ТГМП-344а и турбоустановками Т-250/300-240.

- Исполнитель составляет «пошаговые» операции пуска из различных тепловых состояний:

- Горячее состояние с обеспариванием парового пространства, время простоя ≤ 8 ч.

- Неостывшее состояние: температура паровпуска ЦВД 320-360 °С, ЦСД 300-340 °С, время простоя 24-30 ч.

- Неостывшее состояние: температура паровпуска ЦВД 220-320 °С, ЦСД 200-300 °С, время простоя 48 ч.

- Холодное состояние: температура паровпуска ЦВД 150 °С, ЦСД 100 °С, время простоя 72 ч.

- Холодное состояние: температура паровпуска ЦВД <150 °С, ЦСД <100 °С, время простоя ≥120 ч.

- При пуске их каждого теплового состояния проводится хронология отдельных этапов (часы-минуты):

- Предпусковые работы до розжига растопочных горелок, с учетом выполнения всех предпусковых регламентированных работ штатным составом оперативного персонала (в т.ч. отмывка конденсатора до включения БОУ).

- Выход на толчковые параметры пуска ТГ (от растопки котла до горячей отмывки тракта котла до ВЗ, горячая отмывка тракта котла до ВЗ, от окончания отмывки тракта котла до ВЗ до выхода на толчковые параметры острого пара, прогрев паропроводов острого пара и толчка турбины).

- От пуска ТГ до включения в сеть (включая прогрев паропроводов пром. перегрева и выдержку на прогрев ЦСД).

- Всего от розжига горелок до включения в сеть.

- Нагружение блока до номинальной нагрузки, с соблюдением критериев надежности тепломеханического состояния турбины.

- Всего от розжига горелок до набора полной нагрузки.

- Суммарное время пуска блока.

Детально каждый этап формируется по заполненной оперативной пусковой ведомостью эн. бл. (прилагается).

- Во время выполнения пусковых операций, работы по каждому этапу оптимизируются с учетом последовательности и совмещения действий, выполняемых оперативным персоналом с целью уменьшения времени пуска.

- По результатам пуска и хронологии этапов пуска из различных тепловых состояний оформляется следующая отчетная документация:

- Норматив продолжительности пуска энергоблока с турбинами Т-250/300-240 из различных тепловых состояний.

- Номограмма (режимная карта) пуска из различных тепловых состояний.

- График-задание пуска из различных тепловых состояний.

- Отчет о проведении испытаний по продолжительности пуска энергоблока с турбинами Т-250/300-240 Южной ТЭЦ из различных тепловых состояний, удовлетворяющий требованиям ОАО «СО ЕЭС» с рекомендациями по оптимизации времени пуска и выполнению мероприятий по консервации основного и вспомогательного оборудования.

- Другие отчетные документы, необходимые для согласования и утверждения продолжительности пуска энергоблока с турбинами Т-250/300-240 в ОАО «СО ЕЭС».

- Документы, указанные в п. IV настоящего ТЗ согласовываются с ОАО «СО ЕЭС».

Согласованные и утвержденные документы в ОАО «СО ЕЭС» передаются исполнителем заказчику в двух экземплярах.

Требования к подрядчику и к организации производства работ.

Требования к организации производства работ и их качеству:

Работы выполнить в соответствии:

СО 34.20.501-2003 ПТЭ р. 4. – «Тепломеханическое оборудование электростанций и тепловых сетей» п.4.3-4.5, 4.9,4.11-4.13.

СО 34.03.201-97 (РД 153-34.03.201-97) Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей.

СО 153- 34.03.150-2003 (РД 153-34.0-03.150-00) Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок: /Утв. Приказом Минэнерго РФ от 27.12.2000 № 163.

СО 34.04.181-2003 Правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений эл. станций и сетей.

СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00). Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий.

СО 153-34.1-25.507-97 Типовая инструкция по пуску из различных тепловых состояний и останову моноблока мощностью 250 МВт с турбиной Т-250/300-240 и газомазутными котлами.

РД 153-34.0-20.585-00 Руководящие указания по анализу качества пуска (останова) основного теплоэнергетического оборудования ТЭС.

ОАО «СО ЕЭС» Технические требования к генерирующему оборудованию участников оптового рынка.

СТО 702384424.27.100.018-2009 «Тепловые электростанции. Организация эксплуатации и технического обслуживания. Нормы и требования».

И другие документы, входящие в «Указатель действующих в электроэнергетике нормативных документов на 01.03.2013г.» и относящиеся к выполнению работ указанных в техническом задании.

3.2. Требования к подрядной организации:

3.2.1. Общие требования:

3.2.1.1. Опыт работы с энергоблоками сверхкритического давления (СКД) не менее 3 лет и опыт работы с энергоблоками, работающими на кислородно-аммиачном режиме;

3.2.1.2. Наличие Свидетельства о членстве в СРО на данные виды работ не требуется;

3.2.1.3. Обеспечить соответствие сметной документации требованиям системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1»;

3.2.1.4. Обеспечить соответствие применяемых материалов и изделий требованиям ГОСТ и ТУ и наличие сертификатов, удостоверяющих их качество;

3.2.1.5. Работники исполнителя должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», исполнитель должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим договором;

3.2.1.6. Исполнитель обязан соблюдать требования СЭМ ОАО «ТГК-1» по управлению значимыми экологическими аспектами в рамках деятельности, определенной настоящим договором;

3.2.1.7. Исполнитель несет ответственность за соблюдение требований природоохранного законодательства Российской Федерации и СЭМ ОАО «ТГК-1»;

3.2.1.8. Акты сдачи - приемки могут быть подписаны Заказчиком только при условии выполнения исполнителем указанных выше требований.

3.2.2. Специальные требования:

      - располагать кадрами, обладающими соответствующей квалификацией;

3.2.2.2. персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда, пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов (руководители работ в соответствии с Положением о порядке подготовки и аттестации работников организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов);

      - организовать своевременное оформление исполнительной документации;

      - обеспечить оказание услуг в соответствии с согласованным графиком оказания услуг.