ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работы

«ПИР и разработка сметной документации  реконструкции систем

возбуждения гидроагрегатов №№ 1,2,3 Путкинской ГЭС»

Каскада Кемских ГЭС филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1».

Общие требования.

Требования к месту выполнения работ:

Республика Карелия, г. Кемь, Путкинская ГЭС.

Контактные телефоны ответственных лиц, составивших техническое задание:

От Каскада Кемских ГЭС:

Начальник ЭТЛ Каскада Кемских ГЭС – Смирнов Александр Павлович, тел. (81458) 2-15-38. Зам. начальника ПТО - Геккин Владимир Анатольевич, тел. (81458) 2-08-92.

От филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1»:

Начальник СРЗА – Кочерев Валерий Алексеевич, тел. (8142) 71-38-85.

Требования к срокам выполнения работ:

Начало:           июль      2011 г.

Окончание:    декабрь  2011 г.

Ценовая характеристика стоимости работ должна определяться в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

Назначение и цель.

Разработка проектно-сметной документации для замены морально и физически устаревших систем возбуждения гидроагрегатов Путкинской ГЭС, передача проектно-сметной документации Заказчику.

Требования к составу документации:

Состав и содержание проектной документации должны соответствовать “Положению о составе разделов проектной документации и требованиям к их содержанию“ утвержденному постановлением Правительства РФ № 87 от 16.02.2008 г., Градостроительному кодексу РФ ст. 48,49. Проект должен соответсвовать требованиям ГОСТ Р21.1101-2009 «Основные требования к проектной и рабочей документации»,  стандартам СПДС и настоящему техническому заданию с приложением необходимых расчетов, чертежей и т.д.

Подрядчик предоставляет заказчику проектную документацию на бумажном носителе в 4-х экземплярах и в электронном виде на flash карте, чертежи в формате-dwt.

Исполнительная и эксплуатационная документация предоставляется заказчику в объеме и в соответствии с «Инструкцией по оформлению приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам» ВСН 123-90, СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения», ГОСТ 2.601-2006 «Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные документы», ГОСТ 2.610-2006 «Единая система конструкторской документации. Правила выполнения эксплуатационных документов».

Требование к проекту:

Проект должен включать в себя: пояснительную записку и рабочую документацию.

Пояснительная записка должна включать:

- Решения по используемому оборудованию, согласованные с Заказчиком.

- Решения по размещению оборудования, согласованные с Заказчиком.

- Решения по оборудованию и материалам, необходимым для выполнения монтажных работ с указанием их характеристик, размеров, типов и т.п., а также указания по монтажу данного оборудования.

- Решения по производству строительных работ, сопутствующих монтажу электрооборудования, при необходимости.

- Решения по привязке цепей проектируемого оборудования к существующим устройствам РЗА, содержащие в рабочей документации ссылки на соответствующие существующие схемы.

Рабочая документация должна включать:

- Схемы электрические принципиальные по каждому устройству, сборке, оборудованию, содержащие схему каждого устройства и схему привязки устройств к существующим сетям, устройствам РЗА.

- Схемы изменений и дополнений к существующим сетям, при необходимости, содержащие ссылки на номера схем, в которых будут произведены изменения и дополнения.

- Схемы кабельных связей со спецификацией.

- Схемы рядов зажимов самих устройств, а также клеммных шкафов для выполнения монтажных работ.

- Эскизы по размещению оборудования.

- В составе рабочего проекта должна быть сметная документация, необходимая для выполнения работ по монтажу, наладке  выполненная в ТЕР-ах Республики Карелия (ТЕР-2001), при отсутствии расценок на отдельные виды работ могут быть применены ФЕР-2001. Смета должна быть согласована в РЦЦС Республики Карелия.

Работы по проектированию должны быть выполнены с учетом действующих нормативных и распорядительных документов в области энергетики:

- СО 153-34.20.161-2003 Рекомендации по проектированию технологической части гидроэлектростанций.

- ПУЭ Правила устройства электроустановок в редакции 6 и 7 издания с изменениями на 20.06.2003г.

- ПТЭ Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ.

- Федеральный закон №118971-5 Технический регламент о безопасности электрических и тепловых сетей и электрических станций.

- РД 34.20.641 (УДК621.22(083.96) Руководящие указания по проектированию организации и механизации ремонтного обслуживания оборудования гидроэлектростанций.

- СТО 17330282.27.140.008-2008 Система питания собственных нужд ГЭС.

- СТО 17330282.27.140.011-2008 Гидроэлектростанции. Условия создания. Сборник распорядительных материалов по эксплуатации энергосистем (СРМ-2000) издание 5е. Электротехническая часть.

Исходные данные:

Краткая техническая характеристика объекта работ.

Путкинская ГЭС Каскада Кемских ГЭС филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1» введена в эксплуатацию в 1967 году.

На Путкинской ГЭС установлено три гидрогенератора общей мощностью 84 МВт, тип генератора ВГС-800/110-52, тип турбины ПЛ661-ВБ-500.

Мощность гидрогенератора полная  35 МВА.

Мощность гидрогенератора активная  28 МВт.

Напряжение обмотки статора, 10500 В.

Коэффициент мощности, cosφн  0,8.

Существующие системы возбуждения ТВГ-1000, 1985-86гг., завод изготовитель ОАО «Уралэлектротяжмаш».

Трансформаторы возбуждения:

Гидроагрегат №1 – ТСЗП-1000/15ВУЗ, 1986 г.;

Гидроагрегат №2 – ТСЗП-630/10ВУ3, 1985 г.;

Гидроагрегат №3 – ТСЗП-1000/15ВУЗ, 1986 г.

ВЕДОМОСТЬ РАБОТ

на  ПИР и разработку сметной документации  реконструкции систем

возбуждения гидроагрегатов №№ 1,2,3 Путкинской ГЭС

Каскада Кемских ГЭС филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1».

Таблица №1.

| № п/п | Наименование работ | Исполнитель |
| --- | --- | --- |
| 1. | Предпроектное обследование объекта. | Подрядчик |
| 2. | Разработка проектно – сметной документации для реконструкции систем возбуждения ГА-1, ГА-2, ГА-3 с обоснованием замены или использования существующих трансформаторов возбуждения, в сметной документации отразить стоимость строительно-монтажных и пусконаладочных работ. | Подрядчик |
| 2.1. | В проекте предусмотреть размещение оборудования с учетом размеров существующих помещений, с сохранением существующих главных электрических схем и существующих схем релейных защит, с переработкой принципиальных и монтажных схем под новые системы возбуждения, с привязкой к существующим схемам РЗА. Предусмотреть в проекте использование существующих проходов, кабельных каналов, привязку нового оборудования к существующим схемам СН 380/220 В и постоянного тока 220 В, блокировки. Разработка схем питания и управления вновь устанавливаемого оборудования. Разработка монтажных схем питания и управления системами возбуждения, привязка их к существующим схемам защиты, блокировки, сигнализации. Разработка схем раскладки кабелей, составление кабельного журнала. В проекте предусмотреть необходимую комплектацию поставки с учётом ЗИП для надёжной и безопасной работы, технического обслуживания системы возбуждения. | Подрядчик |
| 2.2. | Выбираемое оборудование согласовывается с заказчиком. Для согласования предоставить заказчику сравнительный анализ существующих на рынке систем возбуждения. Предоставить Заказчику на рассмотрение не менее 2-х вариантов. В анализе, в обязательном порядке, отразить следующие вопросы: - Тип системы возбуждения. - Основные технические требования, согласно таблицы №2. - Фирма-изготовитель. - Цена. - Срок изготовления. - Гарантийный срок службы. - Нормативный срок службы. - Межремонтный период. Анализ предоставляется Заказчику для выбора типа системы возбуждения и производителя. | Подрядчик |
| 2.3. | Сметная документация должна быть выполнена в расценках территориальной сметной базы Республики Карелия. | Подрядчик |
| 2.4. | Согласование проектно-сметной документации с Заказчиком. | Подрядчик |
| 2.5. | Предоставление Заказчику проектно-сметной документации в 3-х экземплярах на бумажном носителе. Все схемы должны быть предоставлены Заказчику в электронном виде (AutoCad, Visio), чертежи в формате-dwt на flash карте. | Подрядчик |
| 3. | Передача проектно-сметной документации, оформление приемо-сдаточной, исполнительной документации. | Подрядчик |

Примечание. Получить необходимую техническую документацию и уточнить технические характеристики можно у  начальника Путкинской ГЭС С.А. Лебедева, контактный телефон (81458) 2-16-69, начальника ЭТЛ ККГЭС А.П. Смирнова, контактный телефон (81458) 2-15-38.

Технические требования к системе возбуждения.

Таблица №2.

| № п/п | Наименование параметра | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Номинальный выпрямленный ток, А | не менее 1100 * |
| 2 | Номинальное выпрямленное напряжение, В | не менее 200 * |
| 3 | Предельное выпрямленное напряжение, В | 460 |
| 4 | Кратность форсировки по напряжению возбуждения, о.е., | не менее 2,5 |
| 5 | Кратность форсировки по току возбуждения, о.е., не менее | 2 |
| 6 | Длительность форсировки, с, | не менее 50 |
| 7 | Номинальное вторичное напряжение силового трансформатора, В | Согласно проекта |
| 8 | Номинальное напряжение питания цепей переменного тока (силовая секция), В | Согласно проекта |
| 9 | Номинальное напряжение питания цепей переменного тока секции управления (собственные нужды), В Допустимое длительное отклонение напряжения питания переменного тока, % | 380 +10,-15 |
| 10 | Номинальная частота напряжения питания цепей переменного тока секции управления (собственные нужды), Гц Допустимые изменения частоты питания цепей переменного тока секции управления, при которых обеспечиваются: - нормальные режимы, возможность форсировки возбуждения и гашения поля с АРВ длительно, Гц; - поддержание заданного тока возбуждения без АРВ с точностью не хуже ± 20 % длительно, Гц; - поддержание заданного напряжения на выводах гидрогенератора кратковременно с АРВ не более 50 с с точностью не хуже ± 10 %, , Гц. | 50 +2,-3 +2,-3 +30,-10 |
| 11 | Номинальное напряжение питания цепей постоянного тока, В Допустимое длительное отклонение напряжения питания постоянного тока, % | 220 +10,-15 |
| 12 | Номинальное напряжение по цепям измерения напряжения статора генератора, В | 105 |
| 13 | Номинальный ток по цепям измерения тока статора генератора, А | 5 |
| 14 | Время изменения напряжения возбуждения от номинального до потолочного из режима при посадке напряжения статора на 5% при номинальной мощности и номинальном соs , с , не более | 0,04** |
| 15 | Время изменения напряжения возбуждения от номинального до набольшего отрицательного, равного 0.75 потолочного при номинальных мощности и номинальном сos , c, не более | 0,06** |
| 16 | Потребление мощности по цепям измерения тока и напряжения статора генератора на фазу, ВА, не более | 2 |
| 17 | Срок службы, лет, не менее | 25 |
| 18 | Наработка на отказ, час, не менее | 18000 |
| 19 | Климатическое исполнение и категория размещения | УХЛ4 |

* - В соответствии с ГОСТ 21558-2000 система возбуждения должна допускать длительное превышение номинального тока и напряжения возбуждения генератора на 10%.

* * - Определяется по методике МЭК 60034-16-3

- ПИД закон регулирования напряжения генератора;

- Система возбуждения должна обеспечивать поддержание напряжения на выводах генератора в установившемся режиме с точностью не ниже +/- 0.5% относительно заданной статической характеристики;

- Изменение уставки со скоростью не менее 0,5% в секунду в диапазоне от 80 до 110% номинального напряжения генератора;

- Программное начальное возбуждение до 955% номинального напряжения генератора;

- Система возбуждения должна обеспечивать статизм напряжения по реактивному току генератора. Величина статизма должна быть настраиваемой в пределах –10..+10%;

- Форсирование возбуждения с настраиваемой уставкой реле форсировки при глубоких снижениях напряжения на выводах генератора по отношению к заданной статической характеристике;

- принудительную форсировку, с настраиваемой уставкой реле форсировки, по команде от системной противоаварийной автоматики с настраиваемой длительностью до 50 с;

- Быстродействие при форсировке не хуже 0,06 сек;

- Быстродействие при расфорсировке не хуже 0,15 сек;

- Запаздывание не более 0,02 сек;

- Длительную работу генератора в режиме потребления реактивной мощности.

- Ограничение минимального тока возбуждения в соответствии с заводской характеристикой генератора при работе в режиме потребления реактивной мощности;

- Ограничение тока ротора до 1,1 тока возбуждения холостого хода при работе генератора на холостом ходу;

- Ограничение тока ротора до двойного  номинального без выдержки времени;

- Ограничение перегрузки статора по времязависимой характеристике в соответствии с п.5.1.23 ПТЭ;

- Работу с устройствами группового регулирования напряжения и реактивной мощности;

- Разгрузку генератора по реактивной мощности с точностью ±5% от своего номинального значения;

- Безударный переход с регулятора, находящегося в работе на регулятор, находящийся в резерве;

- Реагирование регулятора только на напряжение прямой последовательности;

- Режим ручного управления током возбуждения при наладке системы возбуждения, обеспечивающего изменение тока возбуждения от нуля до максимума при питании преобразовательного трансформатора от собственных нужд станции;

- Режим ручного управления током возбуждения при снятии характеристик холостого хода и короткого замыкания генератора;

- Работу генератора с разностью токов в фазах 20%, при этом ток ни в одной из фаз не должен превышать номинальной величины. П.5.1.26. ПТЭ;

- Система возбуждения должна быть выполнена в климатическом исполнении УХЛ4 категории размещения 4 по ГОСТ 15150-69 и ГОСТ 15543.1-89. При этом высота над уровнем моря не более 1000м;

- В части стойкости к механическим воздействующим факторам система возбуждения должна соответствовать группе М39 по ГОСТ 17516.1-90;

- Система возбуждения генераторов  должна  удовлетворять  требованиям ГОСТ 21558-2000.

Система возбуждения должна соответствовать следующим определениям ГОСТ 21558-2000 «Системы возбуждения турбогенераторов, гидрогенераторов и синхронных компенсаторов»:

- -быстродействующая,

- -статическая,

- -тиристорная,

- -параллельного самовозбуждения,

- -одногрупповая,

- -двухканальная.

Система возбуждения должна быть одногрупповой с двумя каналами управления и должна выполняться по схеме параллельного самовозбуждения. Кроме того, она должна быть выполнена с полным резервированием силовых преобразователей. Каждый преобразователь (работающий и находящийся в резерве) должен быть рассчитан на полный ток возбуждения, включая форсировку. При повреждении работающего преобразователя должен осуществляться автоматический переход на резервный преобразователь. Силовой преобразователь каждого из каналов должен быть выполнен по трехфазной мостовой схеме.

Охлаждение силового преобразователя –  воздушное принудительное. Должно быть выполнено автоматическое резервирование охладителей (в том числе по питанию). При выходе из строя любого из охладителей должна быть выполнена предупредительная сигнализация. Должна быть предусмотрена замена неисправного охладителя без вывода гидрогенератора в ремонт.

Каждый из преобразователей должен обеспечивать все режимы работы системы возбуждения без ограничения при неисправности одной ветви (одного моста), при неисправности двух ветвей (мостов) должен обеспечиваться режим возбуждения, соответствующий выдаче номинальной активной мощности и соsφ 1,0. При этом должен осуществляться запрет форсировки.

Должна быть предусмотрена возможность разрешения (запрета) повторной форсировки при условии исправности всех параллельных ветвей (мостов).

Должен быть предусмотрен контроль температуры воздуха в шкафу силового преобразователя.

Каждый канал должен иметь входной автоматический выключатель и выходной разъединитель. Включение и отключение разъединителя должно осуществляться вручную. Включение автоматического выключателя должно осуществляться вручную и катушкой включения по сигналу от САУ. Отключение автоматического выключателя должно осуществляться вручную, собственной максимально-токовой защитой и катушкой отключения по сигналу от секции управления канала.

Каждый из каналов должен самостоятельно обеспечивать все эксплуатационные режимы, включая форсировку.

Система возбуждения должна получать силовое питание от понижающего трансформатора. Трансформатор должен быть сухим с изоляцией класса не ниже F и напряжением К.З. не менее 5%. Окончательный выбор мощности и типа трансформатора выполнить по результатам проекта и расчета.

Трансформатор должен подключаться к зажимам генератора в зоне действия дифференциальной защиты и защиты от замыкания на землю.

Защита трансформатора должна осуществляться при помощи встроенного блока термоконтроля. Токовая защита трансформатора осуществляется защитой системы возбуждения.

Выбор активного канала системы возбуждения должен выполняться ключом на лицевой панели или ГЩУ.

Должно обеспечиваться непрерывное слежение резервного канала за рабочим и автоматический безударный переход на резервный канал при отказах рабочего.

Каждый канал системы возбуждения должен обеспечивать автоматическое (АРВ) и ручное (РРВ) регулирование возбуждения, а также непрерывное взаимное слежение автоматического и ручного регуляторов друг за другом с целью осуществления безударных переходов из АРВ в РРВ и обратно.

Включение и отключение режима ручного регулирования возбуждения (РРВ) должно выполняться ключом на лицевой панели или ГЩУ. Кроме того, включение режима РРВ должно выполняться автоматически при обрыве измерительных цепей напряжения и одновременной неготовности резервного канала.

Регулирование напряжения генератора, независимо от номера активного канала и режима регулирования (АРВ/РРВ), должно выполняться одним ключом на ГЩУ или лицевой панели.

Система возбуждения должна получать сигналы по напряжению статора (3 фазы 100В) и по току статора (количество обрабатываемых фаз определяется при предпроектном обследовании).

С целью повышения надежности должны использоваться отдельные трансформаторные группы тока и напряжения статора для каждого канала.

Система возбуждения должна определять свою готовность к работе и выдавать соответствующий сигнал в САУ гидроагрегата.

Сигнал «Готовность системы» должен определяться как готовность одного из двух ее каналов. Готовность канала выдается по факту одновременного выполнения следующих условий:

- наличие  источников оперативного питания,

- наличие напряжения питания секции управления канала,

- целостность программного обеспечения,

- включены  все коммутационные аппараты в  цепях силового питания возбуждения,

- отсутствие тока в цепи возбуждения и разрядном сопротивлении,

- наличие внешнего сигнала «Разрешение возбуждения», для организации блокировок включения возбуждения. Например, на него может быть заведен Н.З. контакт заземляющих разъединителей генератора,

- отсутствие внешнего сигнала, свидетельствующего о срабатывании защит генератора,

- отсутствие сработавшей и несброшенной защиты системы возбуждения.

Включение возбуждения должно происходить только при наличии сигнала «Готовность системы» в следующих случаях:

- при автоматическом пуске гидроагрегата с включением в сеть методом точной синхронизации (при наличии сигналов от САУ: пуск возбуждения и достижение частоты вращения гидроагрегата n>90%;

- при ускоренном пуске гидроагрегата с включением в сеть методом самосинхронизации (возбуждение подается сразу после включения генераторного выключателя, контролируемое по его блок-контактам);

- по команде оператора, при пуске гидроагрегата вручную или пусконаладочных работах и испытаниях, требующих возбуждение генератора (от ключа на лицевой панели системы возбуждения или ГЩУ).

При включении возбуждения оно подается плавно или скачком, в зависимости от включенного режима (АРВ или РРВ), и способа включения в сеть.

Ток начального возбуждения должен подаваться на обмотку возбуждения генератора от сети собственных нужд 0,4 кВ ГЭС или аккумуляторной батареи 220 В и составлять 5-7% тока возбуждения холостого хода. При неуспешном начальном возбуждении, к обмотке возбуждения должно подключаться разрядное сопротивление для снижения коммутационного броска напряжения при отключении контактора.

Отключение устройства начального возбуждения должно происходить автоматически после того, как тиристорный возбудитель возьмёт ток на себя.

При включении начального возбуждения защита от замыканий цепей ротора на землю должна блокироваться на время его включенного состояния.

Система возбуждения должна обеспечивать автоматическую разгрузку генератора по реактивной мощности (по сигналу от САУ) и выдавать сигнал «Разгрузка закончена».

Гашение поля должно происходить в следующих случаях при отключенном выключателе генератора от сети (по блок-контактам генераторного выключателя):

- по команде «останов» агрегата,

- при срабатывании защит системы возбуждения,

- при срабатывании защит генератора,

- по команде оператора (ключ на лицевой панели или ГЩУ).

Гашение поля должно выполняться переводом тиристорного преобразователя в инверторный режим с последующим снятием управляющих импульсов, а, при неуспешном инвертировании, гашение поля должно выполняться отключением автоматического выключателя в цепи силового питания системы возбуждения. Отключение возбуждения от действия защит должно выполняться двумя независимыми способами: инвертированием и отключением автоматического выключателя в цепи силового питания системы возбуждения.

Система возбуждения должна обеспечивать форсировку возбуждения при снижении напряжения статора ниже 85% (уставка настраиваемая) и снятие форсировки с настраиваемой выдержкой времени при достижении напряжения генератора 89% (уставка настраиваемая). Система возбуждения должна обеспечивать релейную форсировку и релейную расфорсировку по внешнему контакту (запуск и удержание форсировки производится по факту сработанного состояния этого контакта). Снятие форсировки производить с  настраиваемой выдержкой времени.

Система возбуждения должна обеспечивать ограничение кратности форсировки по току до 200% (уставка настраиваемая) с выдержкой времени 40 - 55 сек (уставка настраиваемая) согласно п.4.27 ГОСТ 21558-2000. Система возбуждения должна иметь защиту от превышения длительности форсировки.

Система возбуждения, при работе в режиме АРВ, должна обеспечивать ограничение минимального возбуждения. Ограничение минимального возбуждения устанавливается как кусочно-линейная зависимость допустимой отрицательной реактивной мощности от активной по 6 точкам. Ограничитель минимального возбуждения должен воздействовать на регулятор реактивной мощности и автоматически увеличивать возбуждение при снижении реактивной мощности ниже допустимого значения при данной активной мощности.

Система возбуждения должна иметь защиту от перегрузки током возбуждения с выдачей сигнала о срабатывании в САУ (в функции интеграла квадрата тока по времени, согласно п.4.27 ГОСТ 21558-2000). Действие защиты должно быть настраиваемое - либо на ограничение тока возбуждения, либо на отключение генератора.

Автоматический регулятор возбуждения (АРВ) должен осуществлять регулирование возбуждения по отклонению напряжения по ПИД закону.

Автоматический регулятор возбуждения (АРВ) каждого канала должен иметь(его необходимость уточняется при предпроектном обследовании)  в своем составе системный стабилизатор. Параметры системного стабилизатора должны быть настраиваемыми и отключаемыми.

Системный стабилизатор должен автоматически отключаться во время холостого хода генератора.

Окончательные настройки  АРВ производятся при пусконаладочных работах.

Системный стабилизатор должен отключаться при снижении частоты до 48 Гц и при увеличении частоты до 52 Гц, а также от внешнего контакта.

Включаться автоматически при включении генератора в сеть и, по команде оператора, -  при отключении на включенном в сеть генераторе.

Система возбуждения должна иметь защиту обмотки возбуждения от перенапряжений, возникающих при самосинхронизации и асинхронном ходе, выполненную на тиристорном разряднике и разрядном сопротивлении. Величина разрядного сопротивления  должна обеспечивать эффективное гашение поля, а  мощность разрядного сопротивления должна обеспечивать длительное, не менее 30 секунд, протекание тока при перенапряжениях.

Система возбуждения должна иметь ограничитель U/f, который пропорционально снижает уставку на входе АРВ при снижении частоты.

Система возбуждения должна по согласованию с проектировщиком иметь защиту от снижения частоты (отключение генератора от сети при f<35 Гц). Назначение защиты - отключение генератора при глубоких набросах нагрузки.

Система возбуждения должна иметь защиту от внутренних повреждений при помощи автоматических выключателей (предохранителей). К таким повреждениям относятся:

- -к.з. на выходе системы возбуждения,

- -к.з. в цепях оперативного питания.

Система возбуждения должна выдавать сигналы об отключении каждого автоматического выключателя.

Система возбуждения должна иметь защиту с сигнализацией от пробоя тиристора, а также защиту от несимметричных режимов работы тиристорного преобразователя.

Система возбуждения должна иметь защиту от перенапряжения на статоре генератора при работе на холостом ходу.

Система возбуждения должна иметь две максимально-токовые защиты  выпрямительного трансформатора и сигнализацию о его перегрузке. Зона действия МТЗ должна охватывать тиристорный преобразователь.

Система возбуждения должна иметь защиту от асинхронного хода, действующую на отключение генератора с выдержкой времени, настраиваемой в диапазоне 1…10сек. Защита должна быть выполнена программным способом и фиксировать асинхронный ход.

Система возбуждения должна иметь защиту от внутренних коротких замыканий и

защиту от замыкания между шинами постоянного тока преобразователя.

Система возбуждения должна иметь защиту от обрыва цепей возбуждения и срабатывать при одновременном отсутствии тока возбуждения и наличии напряжения возбуждения в течение заданной выдержки времени.

Система возбуждения должна иметь автоматический контроль изоляции цепей возбуждения и защиту от ее недопустимого снижения, а также выводить значения сопротивления изоляции на панель возбуждения и на ГЩУ.

Система возбуждения должна иметь защиту от снижения частоты на холостом ходу.

Система возбуждения должна иметь защиту от перегрузки ротора (статора).

Все защиты, реализованные в системе возбуждения, должны гасить поле и  действовать на отключение генераторного выключателя.

Система возбуждения должна быть выполнена на современном техническом уровне и иметь полностью цифровое микропроцессорное управление.

Система возбуждения должна обеспечивать изменение настроек параметров регулирования и защит системы возбуждения пользователем с помощью пульта местного управления через систему меню.

Система возбуждения должна иметь журнал событий, хранимый в энергонезависимой памяти. Должна быть обеспечена возможность считывания журнала событий на местной операторской панели.

Система возбуждения должна иметь возможность связи с АСУ ТП и персональным компьютером через интерфейс Ethernet или RS-232/485 с использованием стандартных общепринятых протоколов Modbus/TCP, Modbus RTU. Кроме того, должны быть описаны и в полной мере представлены регистраторы сигналов.

Система возбуждения должна иметь возможность ручной, точной автоматической, в режиме автосинхронизатора, синхронизации с возможностями:

- воздействия на величину тока ротора;

- воздействия на включение выключателя генератора при разрешающей

величине разности частот, разности напряжений и времени опережения.

Система возбуждения должна принимать следующие дискретные сигналы (тип сигналов – сухой контакт).

Таблица №3.

| № | Наименование | Источ- ник | Назначение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Канал 1 | ГЩУ или лицевая панель системы возбуждения | Выбор активного канала оператором |
| 2 | Канал 2 |  |  |
| 3 | Включение |  | Включение и отключение возбуждения оператором |
| 4 | Отключение |  |  |
| 5 | Больше |  | Изменение напряжения оператором |
| 6 | Меньше |  |  |
| 7 | РРВ |  | Переключение в ручной режим |
| 8 | Положение выключателя генератора | Выключатель | Включение возбуждения при самосинхронизации. Отключение возбуждения при отключении генератора. |
| 9 | Возбудить | САУ | Автоматическое включение возбуждения |
| 10 | Развозбудить | САУ | Автоматическое гашение поля |
| 11 | Аварийное отключение | РЗА | Аварийное отключение возбуждения от защит генератора |
| 12 | Разгрузка по Q | САУ | Разгрузка генератора по реактивной мощности по команде от САУ |
| 13 | Разрешение 1 возбуждения | Зазем-литель | Разрешение включения возбуждения (отключен заземлитель генератора) |
| 14 | Разрешение 2 возбуждения | САУ | Разрешение включения возбуждения (n˃90%) |
| 15 | Релейная форсировка, расфорсировка | РЗА | Форсировка, расфорсировка от сухого контакта |
| 16 | Отключение, включение системного стабилизатора | РЗА | Отключение, включение от сухого контакта. |
| 17 | Самосинхронизация | РЗА | Разрешение на включение возбуждения при самосинхронизации. |

Количество и функциональность входных дискретных сигналов уточняются при предпроектном обследовании.

Система возбуждения должна выдавать следующие дискретные сигналы (тип выходных сигналов сухой контакт, напряжение DC 250В, ток не более 0,7А):

Таблица №4.

| № | Наименование | Приемник | Назначение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Готовность СВ | САУ | Разрешение на запуск гидроагрегата |
| 2 | Подгонка завершена | САУ | Разрешение работы автосинхронизатора |
| 3 | Разгрузка закончена | САУ | Разрешение отключения генераторного выключателя при штатном автоматическом останове гидроагрегата |
| 4 | Перегрузка ротора | САУ | Предупредительная сигнализация |
| 5 | Перегрев TE | САУ | Предупредительная сигнализация |
| 6 | Положение контактов автоматов и рубильников | САУ |  |
| 7 | Готовность 1-го канала к работе | ГЩУ |  |
| 8 | Работа 1-го канала | ГЩУ |  |
| 9 | Неисправность в 1-м канале | ГЩУ |  |
| 10 | Авария 1-го канала | ГЩУ |  |
| 11 | Готовность 2-го канала к работе | ГЩУ |  |
| 12 | Работа 2-го канала | ГЩУ |  |
| 13 | Неисправность во2-м канале | ГЩУ |  |
| 14 | Авария 2-го канала | ГЩУ |  |
| 15 | Авария системы | РЗА | Отключение выключателя генератора |
| 16 | Режим РРВ | ГЩУ |  |
| 17 | Ток ротора больше 0 | РЗА, САУ | Разрешение пуска автосинхронизатора |
| 18 | Системный стабилизатор отключен | ГЩУ |  |
| 19 | Отсутствие фиксации команды “Возбудить” | САУ | Разрешение запуска самосинхронизации от САУ |
| 20 | УГП включен | САУ | Разрешение запуска самосинхронизации от САУ |
| 21 | Неисправность системы | САУ, ГЩУ | Предупредительная сигнализация |

Количество и функциональность выходных дискретных сигналов уточняются при предпроектном обследовании. Система возбуждения должна обеспечить выдачу сигнала  по току возбуждения на амперметр ГЩУ и лицевую панель СВ, а также сигналы по току статора, напряжения статора и возбуждения, частоты генератора на лицевую панель СВ. Система возбуждения  обеспечивает выдачу в схему управления гидроагрегата аналоговых сигналов уровнем 420 мА от измерительных преобразователей тока и напряжения ротора класса не ниже 0,5.

При реконструкции системы  возбуждения предусмотреть установку схемы сигнализации агрегата, включающей в себя также сигнализацию схемы управления агрегатом и электрических защит, предусмотреть учет мощности потребляемой системой возбуждения каждого гидрогенератора (марку, тип, места установки приборов учета уточнить при обязательном предпроектном обследование объекта).

Для всего смонтированного оборудования предусмотреть оборудование, приборы, оснастку, необходимые для его эксплуатации и включить в смету.

Требования по надежности систем возбуждения.

Система возбуждения должна иметь следующие показатели надежности:

Коэффициент готовности не менее             	0,996.

Средняя наработка на отказ	 не менее 		18 000 часов.

Полный срок службы системы возбуждения       	25 лет.

Особые Требования к проекту.

- При разработке проекта систем  возбуждения предусмотреть замену схемы сигнализации агрегатов, находящейся на данный момент в панелях систем возбуждения,  и включающей в себя также сигнализацию схемы управления агрегатом и электрических защит.

- При разработке проекта предусмотреть демонтаж панелей, замену транзитных кабелей вторичных цепей и выходных цепей, проходящих из панелей М в панели В и далее в панели Р на прямые, проходящие непосредственно из панелей М в панели Р.

- Учесть в проекте  необходимость проведения испытаний СВ на электродинамической модели вновь монтируемых систем возбуждения с получением протоколов и экспертного заключения по результатам испытаний. Основание проведения испытаний - п.5.5.4. СТО 17330282.27.140.019-2008 «Гидрогенераторы».

Требования безопасности к системе возбуждения.

В части требований безопасности система возбуждения должна соответствовать требованиям ГОСТ 12.2.007.0 и ГОСТ 12.2.007.1.

Система возбуждения должна соответствовать требованиям действующих «Правил устройства электроустановок (ПУЭ)», «Межотраслевых правил по охране труда при эксплуатации электроустановок».

Обеспечение работоспособности систем возбуждения при отключении питания аккумуляторной батареи ГЭС с питанием от сети 220 В выпрямленного напряжения от зарядно-подзарядного агрегата с большими пульсациями по отдельным гармоникам до 25 В.

Особые условия.

Производство  работ и требования к персоналу подрядной организации

- Наличие обученного и аттестованного персонала.

- При сдаче работ передать схемы, инструкции по техническому обслуживанию эксплуатационному персоналу Каскада Кемских ГЭС с указанием видов и сроков обслуживания.

- При разработке проекта реконструкции систем возбуждения Путкинской ГЭС должны выполняться требования  действующих федеральных нормативных документов, ведомственных норм технологического и строительного  проектирования энергетических объектов, а также иных государственных документов и нормативных актов,  необходимых для разработки экономически целесообразных и технических обоснованных решений для проектирования и строительства.

- Проект согласовать с ответственными лицами от Заказчика.

- Для всего оборудования, используемого в реконструкции систем возбуждения, предусмотреть оборудование, приборы, оснастку, необходимые для их эксплуатации.

Специальные требования:

Обязательное наличие у работников Подрядной организации однотипной спецодежды с названием и логотипом организации - Подрядчика при выполнении работ на объектах ОАО «ТГК-1».

Требования к Субподрядчикам:

- при планирующемся привлечении для выполнения работ Субподрядчиков Участник должен иметь право на исполнение функций генерального подрядчика, согласно действующего законодательства;

- при необходимости проведения отдельных работ субподрядом, договоры субподряда должны быть на объем не более 30% от цены предложения;

- Участник должен включить в свое предложение подробные сведения обо всех Субподрядчиках, которых он предполагает нанять для выполнения работ, включая процентное соотношение при распределении объемов работ;

- Участник должен обеспечить соответствие любого предложенного Субподрядчика требованиям предквалификационной документации Организатора запроса предложений;

- Организатор оставляет за собой право отклонить любого из предложенных Субподрядчиков.

Особое требование к документам на виды деятельности,

связанные с выполнением договора.

Участник должен иметь лицензии, свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданное саморегулируемой организацией, сертификаты, необходимые для выполнения работ на весь срок действия договора.

Требования к сроку действия Предложения.

Предложение действительно в течение срока, указанного Участником в письме о подаче оферты. В любом случае этот срок не должен быть менее 90 календарных дней со дня, следующего за днем окончания приема Предложений. Указание меньшего срока может быть основанием для отклонения Предложений.