ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работы:
 «ОСНАЩЕНИЕ КАБЕЛЬНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ АВТОМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМОЙ ПОЖАРОТУШЕНИЯ ПАЛЬЕОЗЕРСКОЙ ГЭС»

(Пальеозерская ГЭС Каскад  Сунских ГЭС филиал «Карельский» ОАО «ТГК-1»)

Номер ИП-11-0403

1.Общие требования

Требования к месту выполнения работ:

Республика Карелия; Кондопожский р-н; п. Гирвас; Пальеозерская ГЭС

Контактный телефон ответственного лица, составившего техническое задание:

От каскада Сунских ГЭС : Начальник ПТО Каскада Сунских ГЭС - Самкина Валентина Анатольевна (81451)2-07-03, vsamkina@ksges.karelia.tgk1.ru

Ответственное лицо в аппарате управления филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1» -

Ведущий инженер службы охраны труда, надежности и промышленной безопасности филиала     «Карельский» ОАО «ТГК-1» » Мореходов Владимир Иванович

(8142) 71-38-33, адрес электронной почты: morehodov@karelia.tgk1.ru

Требования к срокам выполнения работ:

Начало: август  2011 года

Окончание: декабрь 2011 года

Ценовая характеристика стоимости работ должна определяться  в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

2. Требования к выполнению работ.

2.1. Цель работы выполнить проект на оснащение кабельных помещений Пальеозерской ГЭС  автоматической системой пожаротушения

2.2. Работы по проектированию автоматической системы пожаротушения  Пальеозерской ГЭС должны обеспечить выполнение требований  действующих законодательных и нормативных документов в области пожарной безопасности:

- Раздела III Декларации по пожарной безопасности Кондопожской ГЭС Каскада Сунских ГЭС филиала «Карельский» рег.№16015815-00034-41.2-03-2/1.

  - РД. 25.952-90 Системы автоматические пожаротушения, пожарной, охранной и охранно-пожарной сигнализации. Порядок разработки задания на проектирование.

  - СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования».

  - СП 6.13130.2009  «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности».

  - СП 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности».

- СП 3.13130.2009  «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности».

- СП 8.13130.2009  «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности».

- СП 4.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям».

  - «Проектирование водяных и пенных автоматических установок пожаротушения» Учебно-методическое пособие. ВНИИПО МЧС России, под общей редакцией Н.П. Копылова. Москва 2002.

  - Применяемые при проектировании и монтаже охранно-пожарной сигнализации извещатели, материалы, оборудование и изделия должны соответствовать требованиям ГОСТ, ТУ и приказа ОАО «Газпром» №236 от 20.12.2007 г. «Об утверждении Перечня технических средств охраны и средств антитеррористической защиты, разрешенных к применению на объектах ОАО «Газпром» и его дочерних обществ и организаций».

2.3. В ходе выполнения работ  должно быть:

- проведено комплексное обследование существующих систем внутреннего противопожарного водоснабжения, обнаружения и тушения пожаров Пальеозерской ГЭС с целью оценки их технического состояния и соответствия требованиям  действующих НТД;

- произведен выбор рационального технического решения по проектированию автоматической системы пожаротушения кабельных помещений Пальеозерской ГЭС;

- получено положительное экспертное заключение рабочей документации по проектированию автоматической системы пожаротушения кабельных помещений Пальеозерской ГЭС;

- при наличии в рабочем проекте отступлений от действующих норм проектирования  влечет за собой на основании требований НТД обязательное рассмотрение и согласование проекта в органах Госпожнадзора независимо от положительных экспертных  заключений специализированных организаций.

2.4. При проектировании  систем противопожарной защиты кабельных сооружений Пальеозерской ГЭС предусмотреть:

- применение  для противопожарной защиты кабельных сооружений ГЭС  дренчерной установки пожаротушения распыленной (тонкораспыленной) водой для поверхностного пожаротушения очагов пожаров классов А, В и Е;

- произвести расчет водопитателей противопожарного водоснабжения  ГЭС для осуществления  наиболее полного расчетного расхода и давления воды (наружный и внутренний пожарный водопровод, пожаротушение по секциям кабельных сооружений);

- возможность резервирования подачи воды в сеть наружного подземного противопожарного водопровода от водопитателей противопожарного водоснабжения  ГЭС, в случае отключения подачи воды от сети технического водопровода.

- удаление воды из  кабельных помещений (дренажа) после срабатывания систем водяного пожаротушения и (или) гидроизоляции полов в кабельных сооружениях.

- соответствие насосной станции по степени обеспеченности подачи воды, категории надежности электроснабжения, размещению относительно других помещений и внутренней компановки оборудования требованиям действующих норм.

- Восстановление трубопровода из поселка Гирвас с устройством водомерного узла для поддержания рабочего давления в насосах пожаротушения.

Исходные данные для выполнения работ.

Здание Пальеозерской ГЭС каскада Сунских ГЭС филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1» введено в эксплуатацию в 1954 году, система противопожарной защиты здания ГЭС состоит из систем:

•	наружного (с двумя гидрантами) и внутреннего противопожарного водопровода;

•	автоматического водяного пожаротушения генераторов №№1,2;

•	автоматического обнаружения пожара в производственных (кабельные сооружения и т.п.) и складских (маслохранилище и т.п.) помещениях  здания ГЭС.

Отбор воды для систем противопожарного водоснабжения ГЭС осуществляется от напорных трубопроводов гидроагрегата №1,2 этаж спиральных камер отметка 77,09. Резервная подача воды возможна от стационарных насосов для осушки отсасывающих труб из нижнего бьефа.

В состав установки пожаротушения  входит оборудование:

Два центробежных насоса (основной, резервный) тип К-80-65-160 производительностью 50 м³/час и  напором 32 м с приводом от электродвигателей, обратные клапаны, ремонтные задвижки с ручным управлением, манометры.

Включение основного пожарного насоса производится автоматически от дифференциальных защит генераторов, или вручную от ключей управления на щитах 2-С, М-8 Г-1, М-8 Г-2.

Включение резервного пожарного насоса производится вручную от кнопки местного управления, расположенного непосредственно возле насоса отметка 80,50.

Характеристика и место расположения помещений, предназначенных для устройства автоматической водяной системы пожаротушения.

- Кабельное помещение Пальеозерской ГЭС -  расположено на отметке 81,82 м.; имеет следующие  размеры:  высота – 1,51 м., ширина – 4,50 м., длина – 7,09 м.; оборудовано системой обнаружения пожара (дымовые пожарные извещатели).

- Кабельный канал  Пальеозерской ГЭС – проходит с отметки 79,37 до отм. 87,33; имеет следующие размеры:  высота – 0,7 м., ширина 1,2 м., длина – 1,4м.

Примечание:

Получить необходимую техническую документацию и уточнить технические характеристики можно у начальника Пальеозерской ГЭС Никульшина Игоря Борисовича, (т.сот.89114143342 ).

Система управления

- Обеспечить вывод сигналов «Пожар», «Внимание», «Неисправность» на  экран монитора дежурного персонала  станции (в оперативный контур) с контролем состояния цепей их передачи на щите управления Пальеозерской ГЭС.

- Автоматическое управление УВП и включение пожарных насосов должно осуществляться при получении сигнала об обнаружении  пожара от АПС при срабатывании двух пожарных извещателей (выбор типов извещателей осуществляется с учетом требований НТД, а также  климатических, механических, электромагнитных и других воздействий в местах их размещения).

- Общие устройства системы управления пожаротушением кабельных сооружений выносятся  на главный щит управления ГЭС

- Все световые и звуковые сигналы пожарной автоматики должны отличаться от других сигналов технологического контроля

- Инерционность срабатывания системы автоматического пожаротушения не должна превышать 3 минуты.

Особые условия.

Производство  работ и требования к персоналу подрядной организации:

- Проведение работ не должно нарушать режима  (технологического процесса) работы  на объекте, а также должна быть обеспечена полная безопасность сотрудников заказчика и подрядчика  по пожарной безопасности, технике безопасности. Ответственность возлагается на подрядную организацию.

- Подрядная организация должна обеспечить выполнение требований действующих нормативных документов по эксплуатации, охране труда, промышленной и пожарной безопасности:

- СО 153-34.20.501-2003 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ».

- РД 153-34.0-03.205-2001 «Правила безопасности при обслуживании ГТС и ГМО энергоснабжающих организаций».

- СО 34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электрических станций и сетей.

- СО 153- 34.03.150-2003 (РД 153-34.0-03.150-00) Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок: /Утв. Приказом Минэнерго РФ от 27.12.2000 № 163.

- СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00) «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий».

- Подрядная организация должна обеспечить:

- предоставление списка работников, ответственных за безопасность проведения работ с достаточной квалификацией, с указанием их фамилий и инициалов, паспортных данных, должностей и групп;

- наличие обученного и аттестованного персонала с опытом аналогичных работ для производства  работ по договору на энергетических объектах;

- выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ;

- ведение исполнительной  документации с последующей передачей её организации-заказчику.

- Подрядная организация не имеет право вносить изменения в принятую схему противопожарной защиты энергообъекта (ГЭС-2) без корректировки, утвержденной проектно-сметной документации, при этом все эти изменения по поручению Заказчика должны быть согласованны с территориальным органом УГПС МЧС России.

- Прочие требования:

5.1. Предварительное обследование объекта для уточнения объемов работ по договору.

5.2. Сметная документация к проекту договора  предоставляется в электронном виде на базе программы АО – ТЕР- 2001. Ценовая характеристика стоимости работ должна определяться  в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

5.3. Составление и согласование с заказчиком  ППР с требованиями ТБ для производства работ на действующем  опасном производственном объекте.

5.4. Составление совместных с заказчиком мероприятий по охране труда и технике безопасности.

5.5. Предоставить Заказчику 3-и полных комплекта разработанной и согласованной проектно-сметной документации по оснащению кабельных помещений Пальеозерской ГЭС автоматической системой пожаротушения.

Требования к Субподрядчикам:

- при планирующемся привлечении для выполнения работ Субподрядчиков Подрядчик должен иметь лицензию на исполнение функций генерального подрядчика;

- при необходимости проведения отдельных работ субподрядом, договора субподряда должны быть на объем не более 30 % от цены предложения;

- Подрядчик должен включить в свою заявку на участие в конкурсе подробные сведения обо всех Субподрядчиках, которых он предполагает нанять для выполнения работ, включая процентное соотношение при распределении объемов работ;

- Подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного Субподрядчика требованиям предквалификационной документации Организатора конкурса;

- Организатор конкурса оставляет за собой право отклонить любого из предложенных Субподрядчиков.

Особое требование к документам на виды деятельности,

связанные с выполнением договора.

Участник должен иметь лицензии, свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданное саморегулируемой организацией, сертификаты, необходимые для выполнения работ на весь срок договора.

Допуск должен быть на: - работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.

Требования к сроку действия Предложения участника.

Предложение участника  действительно в течение срока, указанного Участником  в письме о подаче оферты. В любом случае этот срок не должен быть менее чем 90 календарных дней со дня, следующего за днем проведения процедуры вскрытия поступивших  конвертов с Предложениями участников.

Указание меньшего срока действия может служить основанием для отклонения Предложения участника.