# Приложение № 1

# к поручению  на закупку

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ по ремонту основного и его вспомогательного оборудования (номер закупки по ГКПЗ (1300/2.18-489)
Каскада Вуоксинских ГЭС филиала «Невский» ОАО «ТГК-1».

| ОКВЭД | 40.11.52 |
| --- | --- |
| ОКДП | 3114131 |

- Общие требования.

1.1. Требования к месту выполнения работ.

г. Светогорск, ул. Каскадная, дом 1 Каскад Вуоксинских ГЭС,

филиала «Невский» ОАО «ТГК-1».

Ответственные за составление технического задания:

начальник ПТО  Павлова В. А. рабочий телефон (8 921 933 58 05)

начальник ГЭС-10 Бухтин Ю. С. рабочий телефон (8 921 957 18 11)

начальник ГЭС-11 Богданов С. Ю. рабочий телефон (8 921 957 18 22)

1.2. Период выполнения работ.

Начало - январь 2014 г.

Окончание - декабрь 2018 г.

1.3. Стоимость закупки – 48 600 тыс. руб. без учета НДС, в том числе:

Стоимость закупки в 2014 году – 2 600 тыс. руб. без учета НДС;

в 2015 году – 15 000 тыс. руб. без учета НДС;

в 2016 году – 15 000тыс. руб. без учета НДС;

в 2017 году – 8 000 тыс. руб. без учета НДС;

в 2018 году – 8 000 тыс. руб. без учета НДС.

Стоимость, номенклатура и сроки работ на 2015-2018 годы уточняются дополнительными соглашениями к договору за 3 месяца до начала планируемого года, исходя из утвержденного план-графика ремонта, типового и сверхтипового объемов капитальных (средних) ремонтов основного оборудования заказчика на планируемый год, стоимости ТМЦ, необходимых для выполнения работ, и стоимости нормо-часа, утвержденной действующим приказом ОАО «ТГК-1» «О порядке формировании цен на работы …». Стоимость работ, выполняемых в планируемом году, не может быть более утвержденного плана затрат заказчика на ремонт основных фондов силами сторонних подрядных организаций на планируемый год.

- Требования к сметно-договорной документации.

Ценовая характеристика стоимости работ должна быть определена на основании требований системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1» в соответствии с действующим приказом ОАО «ТГК-1» «О порядке формирования стоимости работ…» и применением договорного коэффициента к стоимости нормо-часа. Договорный коэффициент должен указываться подрядчиком в оферте отдельной строкой. Величина договорного коэффициента к стоимости нормо-часа должна быть одинаковой вне зависимости от типа ремонтируемого оборудования, вида (наименования) ремонтных работ или условий их проведения. Величина договорного коэффициента является одним из критериев оценки и ранжирования заявок по степени их предпочтительности для определения подрядчика, получающего по результатам процедуры закупки право заключения соответствующего договора.

Выбор приоритетного нормативного документа для формирования стоимости работ необходимо осуществлять в порядке, предусмотренном «Методическими рекомендациями…», утвержденными данным Приказом.

Величина договорного коэффициента к стоимости нормо-часа, указанная подрядчиком в оферте, может быть изменена по соглашению сторон не ранее 31.12.2014 года и в дальнейшем не чаще одного раза в год, но не более чем на величину индекса потребительских цен по данным Министерства Экономического Развития РФ на планируемый год.

Изменение общей стоимости закупки возможно только по соглашению сторон.

Взаимоотношения заказчика и подрядчика будут урегулироваться договором подряда на выполнение ремонтных работ (рамочным) по прилагаемой форме.

Стоимость договора складывается из совокупности стоимости Работ, выполняемых подрядчиком. Предельная стоимость договора не может превышать стоимость по итогам выигранных конкурентных процедур.

Текущая стоимость работ по капитальным или средним ремонтам определяется на основании смет, являющихся приложениями к дополнительным соглашениям и актов о приемке выполненных работ.

Текущая стоимость работ по текущим, неплановым или неотложным (аварийным) ремонтам оборудования определяется на основании ведомостей планируемых объёмов работ (заявок на выполнение неотложных работ) и расчетов в соответствии с Актами о приемке выполненных работ.

Наполнение договора происходит путем подписания дополнительных соглашений к договору на выполнение каждого (капитального, среднего, расширенного) ремонта и смет и актов о приемке выполненных работ (по текущим, неплановым, неотложным ремонтам), а закрытие работ путем подписания актов о приемке выполненных работ. Обоснованность стоимости работ проверяется на стадии подписания дополнительного соглашения и/или акта о приемке выполненных работ.

Условия производства работ:

- работа в стесненных условиях;

- удаленность Каскада Вуоксинских ГЭС от г.Санкт-Петербурга 260 км.

Подрядчик должен обеспечить проживание своего персонала на весь период проведения работ. Подрядчик обязан своими силами обеспечивать заправку ГСМ собственной техники и автотранспорта.

3. Требования к выполнению работ.

3.1. Цель работ, термины и определения.

Выполнение работ по ремонту основного и его вспомогательного оборудования.

3.2. Термины и определения.

Таблица № 1.

| Капитальный ремонт | Ремонт, выполняемый для восстановления исправности и полного или близкого к полному восстановления ресурса изделия с заменой или восстановлением любых его частей, включая базовые. Примечание - Значение близкого к полному ресурса устанавливается в нормативной документации (ГОСТ 18322-78). |
| --- | --- |
| Расширенный текущий ремонт | Первая ревизия гидротурбинного и гидрогенераторного оборудования производится непосредственно перед завершением этапа гарантийной эксплуатации турбины после реконструкции гидроагрегата. Примечание - Значение частично восстанавливаемого ресурса устанавливается в нормативной документации (ГОСТ 18322-78). |
| Текущий ремонт | Ремонт, выполняемый для обеспечения или восстановления работоспособности изделия и состоящий в замене и (или) восстановлении отдельных частей (ГОСТ 18322-78). Примечание - Для значительной части видов техники текущий ремонт рассматривается как минимальный по объему (малый) ремонт, включающий устранение обнаруженных дефектов изделия путем ремонта отказавших составных частей, замены отдельных (быстроизнашивающихся) деталей и необходимую его регулировку в целях восстановления работоспособности и обеспечения нормальной эксплуатации изделия до очередного планового ремонта. |
| Неплановый ремонт | Устранение повреждений возникших в процессе эксплуатации (нахождения в резерве) оборудования и (или) его составных частей, не запланированных в месячном плане ремонта оборудования. |
| Неотложный ремонт | Устранение повреждений возникших в процессе эксплуатации оборудования и (или) его составных частей, при повреждении которых изделие переходит в неисправное или неработоспособное состояние, которое влияет на выработку электрической и теплой энергии, снижает надежность работы ГЭС. |

# 3.3. Перечень и основные технические характеристики основного оборудования и его вспомогательного оборудования, подлежащих  капитальному, среднему и текущему ремонту, определены в приложениях №№ 1-5 к настоящему техническому заданию.

В состав ремонтируемого оборудования и ремонтных работ по данной закупке входят:

-   Расширенный текущий ремонт гидроагрегата в 2014 году.

-   Капитальные ремонты гидроагрегатов в 2015 – 20018 годах.

4. Перечень работ, предлагаемых к выполнению при проведении ремонта основного и его вспомогательного оборудования Каскада Вуоксинских ГЭС филиала «Невский» ОАО «ТГК-1».

Таблица № 2

| Капитальный ремонт | Ремонт, выполняемый для восстановления исправности и полного или близкого к полному восстановления ресурса изделия с заменой или восстановлением любых его частей, включая базовые. Примечание - Значение близкого к полному ресурса устанавливается в нормативной документации (ГОСТ 18322-78). |
| --- | --- |
| Расширенный текущий ремонт | Первая ревизия гидротурбинного и гидрогенераторного оборудования производится непосредственно перед завершением этапа гарантийной эксплуатации турбины после реконструкции гидроагрегата. Примечание - Значение частично восстанавливаемого ресурса устанавливается в нормативной документации (ГОСТ 18322-78). |
| Текущий ремонт | Ремонт, выполняемый для обеспечения или восстановления работоспособности изделия и состоящий в замене и (или) восстановлении отдельных частей (ГОСТ 18322-78). Примечание - Для значительной части видов техники текущий ремонт рассматривается как минимальный по объему (малый) ремонт, включающий устранение обнаруженных дефектов изделия путем ремонта отказавших составных частей, замены отдельных (быстроизнашивающихся) деталей и необходимую его регулировку в целях восстановления работоспособности и обеспечения нормальной эксплуатации изделия до очередного планового ремонта. |
| Неплановый ремонт | Устранение повреждений возникших в процессе эксплуатации (нахождения в резерве) оборудования и (или) его составных частей, не запланированных в месячном плане ремонта оборудования. |
| Неотложный ремонт | Устранение повреждений возникших в процессе эксплуатации оборудования и (или) его составных частей, при повреждении которых изделие переходит в неисправное или неработоспособное состояние, которое влияет на выработку электрической и теплой энергии, снижает надежность работы ГЭС. |

УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ объемов работ

по расширенному текущему ремонту ГА-2 ГЭС-10

Каскада Вуоксинских ГЭС филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

Срок начала работ: 01.06.2014г.

Срок окончания работ: 30.06.2014г.

Стоимость работы: 2 600 тыс.руб. без НДС

Таблица № 3

| № п/п | Номенклатура планируемых работ | Объём планируемых работ |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ед. измерения | Кол-во |
| 1. | Снять /установить люк крышки турбины для прохода на лопасти рабочего колеса. | шт. | 1 |
| 2 | Очистить поверхности лопастей турбины щётками, очистными кругами для выполнения цветной дефектоскопии. | Дм2 | 520 |
| 3. | Зачистить торцы шпилек М 48 до чистого металла (Rz 40) щётками и шлифмашинками для проведения ультразвукового контроля. | Шт. М² | 132 0,24 |
| 4. | Провести цветную дефектоскопию лопастей рабочего колеса в местах перехода от фланца к перу. | Дм2 | 520 |
| 5. | Провести ультразвуковой контроль шпилек L = 140 мм, не разбирая крепления, крышки турбины и верхнего кольца в соответствии с инструкцией по проведению ультразвукового контроля крепежа энергооборудования РД 34.17.415-96. | Шт. | 132 |
| 6. | Проверить угол установки лопастей от оси разворота лопастей. | рабочее колесо | 1 |
| 7. | Выполнить ремонт системы охлаждения турбинных подшипников с заменой трубопроводов Ø 57 мм из углеродистой стали на нержавеющую. | Труба М. Отвод шт. Фланец шт. | 67 33 46 |
| 8. | Заменить участки подводящих и отводящих труб крышки маслоохладителей на нержавеющие | маслоохладитель | 4 |
| 9. | Выполнить очистку, промывку крышки турбины, карманов, рёбер жёсткости | турбина | 1 |
| 10. | Проверить, фиксацию зазоров, контрольных расстояний подвижных частей гидроагрегата относительно неподвижных, уклона вала, магнитной оси, средней линии, оси разворота лопастей рабочего колеса до и после ремонта | гидроагрегат | 1 2 раза |
| 11. | Провести испытание повышенным напряжением обмоток статора генератора | статор | 6 |
| 12. | Провести измерение коэффициента абсорбции изоляции обмоток статора. | измерение | 6 |
| 13. | Провести испытание повышенным напряжением обмоток ротора генератора | испытание | 1 |
| 14. | Провести измерение активных сопротивлений (обмотки статора, ротора, межполюсных соединений) | измерение | 64 |
| 15. | Провести предпусковую очистку турбины, осмотр, освидетельствование. | турбина | 1 |
| 16. | Проверить торцевые зазоры лопаток направляющего аппарата с фиксацией длины вилок-стяжек, прогиба крышки турбины при открытии и закрытии направляющего аппарата до и после ремонта. | направляющий аппарат | 1 |
| 17. | Проверить функциональную зависимость открытия лопаток направляющего аппарата от хода поршня сервомотора | направляющий аппарат | 1 |
| 18. | Разобрать/собрать, очистить детали ванны подшипника, верхней крышки и ограждения вала. | подшипник | 1 |
| 19. | Снять, очистить, установить сегменты с рабочей поверхностью из баббита. | сегмент | 8 |
| 20. | Установить зазоры при помощи опорных болтов, сборка и выполнить крепление по «маякам» | подшипник | 1 |
| 21. | Разобрать/собрать рабочее уплотнения по валу | подшипник | 1 |
| 22. | Снять, разобрать очистить маслоохладители турбинного подшипника, крышек, трубных досок, трубок охладителей от наносов, грязи, отложений дрейссены, окрасить, собрать, провести гидроиспытание, ремонт маслоохладителей, установить маслоохладители в ванну. | подшипник | 2 |
| 23. | Выполнить маркировку деталей и узлов гидроагрегата до ремонта. | гидроагрегат | 1 |
| 24. | Установить и разобрать приспособления для проворота ротора гидроагрегата. | гидроагрегат | 1 |
| 25. | Проверить механические параметры гидроагрегата проворотом ротора на один полюс с применением мостового крана: концентричности и геометрических форм ротора-статора, рабочего колеса, камеры рабочего колеса, волны тормозного диска до ремонта. | проворот | 1 |
| 26 | Разобрать, выполнить ремонт сегментов, опорных болтов, вкладышей, крепёжных элементов с проверкой и восстановлением изоляции вкладышей, собрать направляющий подшипник. | подшипник | 1 |
| 27. | Подготовить подшипник (ВГП) к провороту ротора генератора при помощи мостового крана с целью проверки линии вала, концентричности обода ротора до и после ремонта. | проворот | 2 |
| 28. | Разобрать крепления рифлёных листов в камере холодного воздуха, снятие и установка перекрытий и воздухоразделяющих щитов чистка, замена уплотнений. Изготовление прокладок и установка их в коробах отбора горячего воздуха. Чистка рифлёных листов, стыков, плоскостей. Установка листов камеры холодного воздуха, разгонка по зазорам, крепление к балкам | генератор | 1 |
| 29. | Разобрать, собрать, устранить выявленные дефекты направляющего подшипника, встроенного в ванну подпятника, с проверкой корпусной изоляции и восстановление резьбовых соединений опорных болтов, клиньев встроенного подшипника. | сегмент | 12 |
| 30. | Снять, разобрать, очистить маслоохладители подпятника, крышек, турбинных досок, трубок охладителей от наносов, грязи, отложений дрейсены, окраска, сборка, проведение гидроиспытаний, установка маслоохладителей в ванну подпятника | маслоохладитель | 6 |
| 31. | Подготовить подпятник к провороту гидроагрегата с помощью мостового крана с целью проверки линии вала, концентричности обода ротора, волны тормозного диска, сердечника статора, проверка геометрических размеров рабочего колеса-камеры рабочего колеса до ремонта | проворот | 2 |
| 32. | Выполнить разборку/сборку дефектацию подпятника. | подпятник | 1 |
| 33. | Проверить наличие макронеровностей рабочей поверхности диска подпятника. | подпятник | 1 |
| 34. | Осмотреть верхнюю крестовину по узлам и деталям. Выполнить визуальный контроль крепления лап крестовины и центральной части и фланцу статора, фундаментной плите на статоре генератора, сварных соединений по верней крестовине. | крестовина | 1 |
| 35. | Подготовить подшипник (НГП) к провороту ротора генератора при помощи мостового крана с целью проверки линии вала, концентричности обода ротора до и после ремонта. | проворот | 2 |
| 36. | Разобрать маслоприёмник, почистить, заменить уплотнения, исключить протечки и попадание масла в щёточный аппарат. Собрать маслоприёмник. | маслоприёмник | 1 |
| 37. | Очистить, промыть остов ротора в расточке со статором, стали обода ротора, катушек полюсов, устранить закупорки вентиляционных каналов активной стали от масляных загрязнений вручную. | ротор | 1 |
| 38. | Проверить крепления узлов и деталей гидроагрегата перед пуском | гидроагрегат | 1 |
| 39. | Провести предпусковую очистку гидрогенератора, осмотр освидетельствование | генератор | 1 |
| 40. | Провести нагрузочные испытания поворотно-лопастной турбины и гидрогенератора до ремонта и после ремонта | турбина | 1 |
| 41. | Осмотреть ротор генератора в расточке со статором по узлам и деталям. | ротор | 1 |
| 42. | Разобрать, устранить выявленные дефекты, установить (сборка) площадки, лестницы, перила, ограждения | т. | 041 |
| 43. | Провести виброиспытания гидроагрегата. | гидроагрегат | 1 |

  - Сроки выполнения работ определяются плановыми сроками в соответствии с планами (графиками) капитальных, средних и текущих ремонтов оборудования (приложения №7-9) и уточняются на этапе месячного планирования.

  - Номенклатура оборудования, объемы и сроки выполнения работ по текущему ремонту основного оборудования и всем видам ремонта вспомогательного оборудования определяются на основании ежемесячных ведомостей объёмов работ (заявок) (приложение №6), направляемых подрядчику за 10 дней до планируемого месяца и могут быть уточнены по результатам дефектации ремонтируемого оборудования.

  - При проведении корректировки ремонтной программы ОАО «ТГК-1» возможно внесение изменений в графики ремонта, в том числе и исключение капитальных и средних ремонтов.

  - Сроки ремонта по согласованию заказчика и подрядчика могут быть уточнены согласно техническому состоянию оборудования и режиму работы ГЭС без изменения гарантийных обязательств.

  - За 20 дней до начала проведения капитального и среднего ремонта основного оборудования подрядчик обязан предоставить заказчику на согласование график ремонта, руководствуясь следующими требованиями:

- каждый вид работ должен быть детализирован по видам операций, давать наглядное представление об организации процесса ремонта во времени и необходимых для этого ресурсов;

- последовательность операций должна быть отражена с учетом технологии ремонта;

- должно быть указано количество рабочего персонала подрядчика, необходимого для выполнения каждой конкретной операции;

# График должен быть составлен в формате MSP-диаграммы с использованием программы управления проектами Microsoft Project или по согласованию с заказчиком в другом формате.

  - Гарантийный срок эксплуатации оборудования, а также гарантийная ответственность подрядчика за работоспособность оборудования, на котором им был выполнен ремонт, определяется в соответствии с заключенным договором.

  - Ежегодные ведомости объемов работ и графики проведения текущих ремонтов оборудования на 2015г. - 2018г. направляются заказчиком подрядчику не позднее, чем за 3 месяца до начала планируемого года.

  - Номенклатура оборудования, объемы и сроки выполнения работ определяются ежемесячными заявками заказчика на основании ведомостей объёмов работ, направляемых подрядчику за 10 дней до планируемого месяца, и могут быть уточнены по результатам дефектации ремонтируемого оборудования

# 5. Особые условия производства работ и требования к подрядной организации по ремонту оборудования.

  - Требования к производству и качеству работ.

  - СО 34.20.501-2003 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ».

  - СО 153-34.03.150-2003 (РД 153-34.0-03.150-00) «Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок».

  - СО 34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электрических станций и сетей».

  - ППБ 01-03 «Правила пожарной безопасности в Российской Федерации».

  - СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00). «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий».

  - РД 153-34.0-03.205-2001 «Правил безопасности при обслуживании ГТС и ГМО энергоснабжающих организаций».

  - СТО 17330282.27.140.001-2006 «Гидроэлектростанции. Методики оценки технического состояния основного оборудования».

  - СТО 17330282.27.140.005-2008 «Гидрогенераторы. Организация эксплуатации и технического обслуживания. Нормы и требования».

  - СТО 17330282.27.140.006-2008 «Гидротурбинные установки. Организация эксплуатации и технического обслуживания. Нормы и требования».

  - Стандарт ОАО РАО «ЕЭС России» «Тепловые и гидравлические электростанции. Методика оценки качества ремонта энергетического оборудования. Основные положения». Приказ № 275 от 23.04.2007г. ОАО РАО «ЕЭС России».

  - СО 153-34.03.204  Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями

  - РД 34.17.415-96.  Инструкция  по проведению ультразвукового контроля крепежа энергооборудования.

  - Требования к подрядной организации.

# Подрядчик в результате выполнения работ обязан обеспечить восстановление нормативных эксплуатационных характеристик оборудования в соответствии с требованиями НТД.

    - Общие требования.

# - опыт работы по ремонту энергооборудования не менее 3 лет;

# - опыт общестроительных работ не менее 3-х лет;

- иметь свидетельство саморегулируемой организации (СРО) о допуске к работам (п.23.18 раздел III «Монтаж оборудования гидроэлектрических станций и иных гидротехнических сооружений» к Приказу Министерства Регионального развития РФ от 30.12.2009г. №624), которые оказывают влияние на безопасность оборудования, зданий, сооружений;

# - станции Каскада Вуоксинских ГЭС не относятся к особо опасным объектам.

# - обеспечить соответствие сметной документации требованиям ценовой политики
ОАО «ТГК-1»;

# - работники подрядчика должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», подрядчик должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим техническим заданием;

# - подрядчик обязан соблюдать требования СЭМ (системы экологического менеджмента)
ОАО «ТГК-1» по управлению значимыми экологическими аспектами в рамках деятельности, определенной настоящим техническим заданием

# - подрядчик несет ответственность за соблюдение требований природоохранного законодательства Российской Федерации и СЭМ ОАО «ТГК-1»;

# - акты сдачи - приемки могут быть подписаны заказчиком при условии выполнения подрядчиком требований по СЭМ.

# - подрядчик несет ответственность за соблюдение требований природоохранного законодательства Российской Федерации и СЭМ ОАО «ТГК-1»;

# - акты сдачи - приемки могут быть подписаны заказчиком при условии выполнения подрядчиком требований по СЭМ.

    - Специальные требования.

# - предпочтительно иметь в регионе расположения ЭС производственно-техническую базу, обеспечивающую возможность выполнения заявленных ремонтных работ;

# - иметь производственный участок на территории предприятия заказчика, укомплектованный персоналом требуемой квалификации, имеющий в своем распоряжении необходимый инструмент и приспособления для выполнения работ;

# - иметь собственное подразделение технического и технологического надзора, обеспечивающее постоянный контроль за проектной документацией, оборудованием, материалами, соблюдением технологии работ по договору;

# - располагать кадрами, обладающими соответствующей квалификацией для осуществления проектных, строительных, монтажных, специальных, ремонтных, пуско-наладочных работ, поставки оборудования и прочих работ и услуг по ремонту основных фондов электростанций (дипломированные производители работ с опытом работы не менее 3-х последних лет по указанному профилю, сварщики 5-6 разряда, слесари по ремонту гилромеханического оборудования 4-6 разряда, слесари по ремонту электротехнического оборудования 4-6 разряда);

- иметь успешный опыт в реализации для заказчика в течение 24 месяцев, предшествующих процедуре закупки, договоров, по характеру, сложности и объёму выполненных работ (услуг) сопоставимых с предлагаемым договором;

# - персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда, пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов (руководители работ в соответствии с Положением о порядке подготовки и аттестации работников организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов);

# - у персонала, осуществляющего ремонт электротехнического оборудования и системы контроля и управления, а также выполняющего работы с применением электроинструмента, должна быть группа по электробезопасности, соответствующая Межотраслевым правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок;

# - в случае использования сварки при выполнении работ иметь свидетельство НАКС (Национальный аттестационный комитет сварки) о производственной аттестации технологии сварки в соответствии с требованиями РД 03-615-03 «Порядок применения сварочных технологий при изготовлении, монтаже, ремонте и реконструкции технических устройств, для опасных производственных объектов» и аттестованных сварщиков;

# - исключить применение асбестсодержащих материалов при проведении работ по ремонту оборудования электростанций;

# - иметь аттестованных специалистов, имеющих действующие удостоверения на  проведение контроля металла неразрушающими методами, проведение инструментальных обследований и проведение электрических испытаний;

# - назначить приказом по предприятию своего полномочного ответственного представителя (с правами решения всех технических, организационных и экономических вопросов);

# - иметь в наличии обученных и аттестованных ИТР (руководителей работ) с опытом работы не менее 3-х лет, имеющий право выдачи распоряжений, быть производителем работ, руководителем работ по наряду;

# - обеспечить в составе персонала наличие аттестованных стропальщиков и лиц, ответственных за безопасное производство работ кранами, назначенных приказом по предприятию;

# - знать технологию ремонта и особенности ремонтируемого оборудования;

# - осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество работ и выполнение гарантийных обязательств;

# - иметь в собственности или иметь гарантированный доступ (прокат, аренда, лизинг, соглашения о покупке, наличие производственных мощностей и т.д.) ко всем видам и типам оборудования, необходимым для выполнения работ, которое должно находиться в рабочем состоянии и не быть занятым на других работах на время производства работ. Подрядчик должен подтвердить наличие обязательств, гарантирующих наличие этого оборудования при осуществлении работ;

# - предпочтительно иметь сертификаты в соответствии со стандартами ISO;

# - иметь все необходимые для ремонта инструменты и специальные приспособления;

# - иметь возможность выполнения работ по ремонту в заводских условиях;

# - самостоятельно выполнять устройство лесов и подмостей;

# - самостоятельно выполнять погрузочно-разгрузочные и другие работы с применением специального автотранспорта (автокранов, автогидроподъемников, экскаваторов и т.п.);

# - самостоятельно выполнять транспортное обеспечение ремонтных работ: перевозку необходимых материалов, в том числе материалов со складов заказчика, на объекты ремонта; вывоз и утилизацию мусора, образовавшегося в ходе выполнения работ, вывоз металлолома на площадки временного хранения;

# - организовать своевременное оформление и ведение ремонтной, исполнительной документации, составление при необходимости ППР, актов на скрытые работы (Приложение А к ТЗ);

# - обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ;

- предоставлять сметно-договорную документацию в бумажном (в 2-х экз.) и в электронном виде в формате Excel, а также в формате сметных программ A0 или Гранд-Смета.

# - обладать следующими ресурсами и опытом и опытом для выполнения ремонтных работ:

Таблица № 4

| Объём работ (тыс. руб. без НДС) | Опыт выполнения аналогичных работ | Объём выполнения аналогичных работ за предшествующий год | Наличие в собственности или в аренде производственных мощностей для выполнения работ | Наличие персонала (чел.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 000 ~ 10 000 | обязателен | 20 % от цены закупки | обязателен | более 30 |
| 10 000 ~ 100 000 | обязателен | 20 % от цены закупки | обязателен | более 50 |
| более 100 000 | обязателен | 20 % от цены закупки | обязателен | более 200 |

# 5.2.3 Порядок выполнения неотложных (аварийных) ремонтных работ.

# - Для выполнения неотложных (аварийных) ремонтных работ заказчик направляет письменное уведомление (заявку) подрядчику на имя руководителя с просьбой организовать работу по устранению дефектов.

# - В минимально возможный срок, но не позднее 24 часов с момента получения письменного уведомления заказчика подрядчик командирует своего специалиста на Объект для согласования объемов работ по ремонту и составления расчета максимальной цены работ на основании «Трудоёмкости к базовым ценам,,,». Согласованную со своей стороны ведомость объема работ и расчет максимальной цены подрядчик передает заказчику. На основании данных документов заказчик дает письменное распоряжение подрядчику о выполнении работ.

# - При определении стоимости неотложных (аварийных) работ, направленных на локализацию и предотвращение дальнейшего развития технологических нарушений на энергетическом оборудовании, заказчик вправе согласовать подрядчику для компенсации дополнительных затрат применение повышающего коэффициента к стоимости нормо-часа в соответствии с действующим приказом ОАО «ТГК-1» «О порядке формирования стоимости работ…». С целью выполнения работ по ремонту оборудования в минимально возможные согласованные сроки применение повышающего коэффициента допускается:

- за готовность подрядчика к началу работ в кратчайший период;

- за срочность ремонта – выполнение работ с повышенной производительностью труда;

- за работу в многосменном режиме, при выполнении работ за пределами нормальной продолжительности рабочего времени – при условии, что не менее 50 % рабочего времени смены приходится на вечернее или ночное время, праздничные дни.

# - После получения письменного распоряжения все специалисты подрядчика, необходимые, для выполнения неотложных (аварийных) ремонтных работ, должны незамедлительно (но не позднее чем через 24 часа) прибыть на объект и приступить к ремонту оборудования.

# - В срок до 5 рабочих дней после завершения выполнения неотложных (аварийных) ремонтных работ подрядчик передает заказчику отчетные документы по ремонту в соответствии с «Правилами организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей» (СО 34.04.181-2003).

- Для организации выполнения неотложных (аварийных) ремонтных работ в структурных подразделениях ОАО «ТГК-1» в нерабочее время подрядчик назначает должностное лицо, ответственное за их выполнение персоналом подрядчика. График дежурства и контактная информация о данных должностных лицах направляется в структурные подразделения ОАО «ТГК-1».

- Ответственный дежурный обязан организовать работу по устранению дефектов.

- В целях повышения устойчивости энерго, обеспечения надёжности работы гидроэлектростанций ОАО «ТГК-1» для выполнения неотложных (аварийных) ремонтных работ в нерабочие и праздничные дни подрядчик обязан предусмотреть организацию дежурных бригад для круглосуточного дежурства, обеспечив при необходимости ремонтный персонал дополнительной спецтехникой.

# 5.2.4. Требования к подрядчикам при привлечении субподрядчиков.

# При планирующемся привлечении для выполнения работ субподрядчиков подрядчик должен иметь свидетельство СРО на исполнение функций генерального подрядчика с указанием на какие виды работ (строительные, проектные, изыскательские).

# Подрядчик обязан включить в свою заявку на участие в конкурентной процедуре подробные сведения обо всех субподрядчиках, которых он предполагает привлечь для выполнения работ в 2014 году. На каждые последующие годы, не позднее, чем за 3 месяца до начала планируемого года подрядчик обязан согласовать с заказчиком субподрядные организации, планируемые для привлечения выполнения ремонта.

# Подрядчик обязан прикладывать к своей заявке письменное согласие субподрядчиков на выполнение планируемых ими работ.

# Подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного субподрядчика требованиям Организатора конкурентной процедуры, изложенным в закупочной документации, причём субподрядчик должен прикладывать такой же пакет документов, как и подрядчик.

# Заказчик оставляет за собой право отклонить любого из предложенных субподрядчиков.

Подрядчик обязан координировать работу всех субподрядчиков, проверять качество ремонтных работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями и объемы выполняемых ими работ и действовать исключительно в интересах заказчика.

Подрядчик обязан обеспечить своевременное устранение субподрядчиками недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта.

При планирующемся привлечении для выполнения работ нескольких субподрядчиков (поставщиков), подрядчик должен предусмотреть и организовать их взаимодействие в процессе выполнения ремонтных работ с учётом сроков их исполнения.

# 5.3. Требования по защите конфиденциальной информации:

Подрядчик обязан предоставить сведения:

- перечень нормативных документов по защите информации, составляющей коммерческую тайну, и иной конфиденциальной информации;

- об ограничении доступа к информации, составляющей коммерческую тайну контрагентов, порядке обращения с этой информацией и контроле за его соблюдением;

- о наличии в трудовых договорах с работниками запрета разглашения информации составляющей коммерческую тайну, обладателями которой являются контрагенты, и использования без их согласия этой информации в личных целях.

Подрядчик обязан заключить с ОАО «ТГК-1» соглашение о конфиденциальности (по форме ОАО «ТГК-1»), данная форма должна быть неотъемлемым приложением технического задания.

6. Запасные части и материалы.

6.1. Запасные части и материалы, поставляемые заказчиком в 2014 году.

Таблица № 5

| № п/п | Номенклатурный номер | Наименование | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 158020100810 | Шнур резиновый БМС Ø 8 мм. | М. | 20 |
| 2 | 315178182501 | Труба Ø 57 Х 3,5 мм сталь 12Х18Н10Т | М. | 58 |
| 3 | 315178443700 | Труба Ø 219 Х 6 мм сталь 12Х18Н10Т | М. | 4 |
| 4 | 583201000250 | Отвод 90- Ø 57 Х 3,5 мм сталь 12Х18Н10Т | Шт. | 20 |
| 5 | 580000042130 | Фланец 1-50-10- сталь 12Х18Н10Т | Шт. | 40 |
| 6 | 552280101510 | Манометр сигнализирующий 212.20.100.821.3Р-0-0,4 Мра (крепление заднее) | Шт. | 6 |
| 7 | 559700012130 | Блок питания для ШУА тип ЕА-РS 824-20SM | Шт. | 2 |
| 8 | 551020155020 | Датчики температуры ТСП, Метран 245 (100П)-01-1IP65-1500 или В-4-1-Л-У1.1 | Шт. | 2 |

6.2. Запасные части и материалы, поставку которых может производить подрядчик по согласованию с заказчиком в 2014 году.

Таблица № 5

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Шкурка шлифовальная на тканевой основе | пм | 5 |
| 2 | Керосин ТС-1 | литр | 32 |
| 3 | Пропан | баллон | 2 |
| 4 | Кислород | баллон | 5 |
| 5 | Ацетон | литр | 25 |
| 6 | Резина листовая МБС-С-3 | кг | 20 |
| 7 | Ветошь | кг | 40 |
| 8 | Спирт этиловый | литр | 5 |
| 9 | Уайт-спирит | литр | 30 |
| 10 | Электроды ЭА-395/3 | кг | 15 |

# Стоимость запасных частей и материалов, а также затраты на комплектацию должны быть подтверждены соответствующими документами. Подрядчик должен указывать в сметной документации отдельной строкой общую планируемую стоимость материалов, а так же при оформлении документов о выполненных работах (актов, форм КС-2, КС-3 и т.п.) должна быть указана их фактическая стоимость (без НДС).

Объёмы поставки и номенклатура запасных частей и материалов, поставляемых заказчиком и подрядчиком в 2015-2018 годах, уточняются не позднее, чем за 3 месяца до начала планируемого года.

6.6. Требования к ТМЦ.

- Материалы и оборудование подрядчиком должны закупаться у производителей или их официальных дилеров и их стоимость должна учитываться согласно ценам заводов-изготовителей и/или их официальных дилеров, с учетом стоимости услуг по укомплектованию оборудования, в которую входит, в том числе, стоимость доставки, включая стоимость перевозки и погрузочно-разгрузочных работ, возвратной тары, страхования оборудования.

- Подрядчик совместно с заказчиком обеспечивает входной контроль поставляемых материалов и запасных частей.

- Подрядчик обязан обеспечить соответствие применяемых материалов и изделий требованиям ГОСТ и ТУ и наличие сертификатов, удостоверяющих их качество.

7. Для выполнения работ подрядчиком заказчик обеспечивает.

- энергоснабжение ремонтных работ, выполняемых подрядчиком;

- подключение электроприводов механизмов и инструмента, средств электросварки и термообработки подрядчика к электросборкам в сроки, согласно графику ремонта, если их конструкции требуют для этих целей специального персонала;

- допуск персонала подрядчика на рабочие места в течение всего срока выполнения ремонтных работ;

- обеспечение ремонтных работ, выполняемых подрядчиком, сжатым воздухом, стационарными грузоподъемными и транспортными средствами (кранами, лифтами и др.), в том числе сданными в аренду в соответствии с режимом работы подрядчика и графиком ремонта;

- заводской, конструкторской документацией, паспортами оборудования, формулярами, картами контроля и измерений и т.п.;

- документами на ранее выполненные ремонты оборудования, данными о его техническом состоянии и об отказах при эксплуатации объекта ремонта.

Директор Каскада Вуоксинских ГЭС

Филиала «Невский»  ОАО»ТГК-1»                                            Пустоход В. В.

## Приложение № 1

## к Техническому заданию

Технические характеристики оборудования гидроагрегатов Каскада Вуоксинских ГЭС

(4 гидроагрегата ГЭС-10 и 4 гидроагрегата ГЭС-11)

На Каскаде Вуоксинских ГЭС установлены однотипные турбины типа ПЛ20/0961-В-562, завода-изготовителя ЛМЗ  ОАО «Силовые машины» и однотипные гидрогенераторы типа СВ-800/95-60 УХЛ4, завода-изготовителя  «Электросила» ОАО «Силовые машины»

| Гидротурбина |  |  |
| --- | --- | --- |
| Тип гидротурбины: | ПЛ20/0961-В-562. |  |
| Дата изготовления: | 2009 г. |  |
| Завод изготовитель: | ЛМЗ ОАО «Силовые машины» |  |
| Тип сервомотора: | прямоосный одноцилиндровый производства фирмы HYDORING (Финляндия). |  |
| Номинальное число оборотов: | 100 об/мин. |  |
| Направление вращения: | правое (по часовой стрелке, если смотреть на гидротурбину со стороны гидрогенератора) |  |
| Число лопастей рабочего колеса: | 5 шт. |  |
| Диаметр рабочего колеса: | 5,620 м |  |
| Номинальный расход воды при ном. мощности | 210,9 м³/сек |  |
| Тип регулятора скорости | RST-1 |  |
| Система автоматического управления | САУ МП-2-025-12-1,2-220 (110) |  |
| Время запаздывания сервомотора | ˂0,2 сек |  |
| Номинальное давление масла в исполнительных блоках РК и НА | 12 мПа |  |
| Тип подшипника турбины | на жидкой масляной смазке |  |
| Количество лопаток направляющего аппарата: | 24 шт. |  |
| Диаметр направляющего аппарата: | 6620 мм |  |
| Диаметр гидрораспределителя | 25 мм |  |
| Объём гироаккумулятора маслонапорной установки | 1,2 м³ |  |
| Количество насосов МНУ | 2 шт. |  |
| Диаметр поршня сервомотора направляющего аппарата: | 160 мм |  |
| Объём бака лекажного агрегата | 0,04 м³ |  |
| Тип подшипника турбины | баббитовый, на жидкой масляной смазке |  |
| Гидрогенератор |  |  |
| Тип гидрогенератора: |  | СВ-800/95-60 УХЛ4 |
| Завод изготовитель |  | «Электросила» ОАО «Силовые машины» |
| Дата изготовления: |  | 2009 г. |
| Дата установки: |  | 2009 г. |
| Номинальная мощность активная: |  | 31 500 кВт |
| Номинальное напряжение статора: |  | 10,5 кВ |
| Частота |  | 50 Гц |
| Частота вращения ротора |  | 100 об/мин |
| Тип изоляции ротора: |  | Изоляция полюсов класса F, между витками обмотки – NOMEX, между сердечником и обмоткой – вакуумно-нагнетательная пропитка POROMAT, катушки стеклотекстолитовые шайбы. |
| Тип подпятника: |  | однорядный на жесткой опоре |
| Диаметр статора |  | 10,6 м |
| Число фаз |  | 3 |
| Соединение фаз обмотки статора |  | Звезда (Y) |
| Диаметр зеркального диска: |  | 1,97 м |
| Высота стали статора: |  | 0,95 м |
| Высота стали ротора: |  | 1,312 м |
| Число сегментов подпятника |  | 12 |
| Число сегментов НГП |  | 12 |
| Число сегментов ВГП |  | 8 |

Приложение №2

К Техническому заданию

Технические характеристики насосов

| Наименование насосов | Тип | Завод-изготовитель | Производительность, м³/ч | Напор м. вод. ст. | Скорость Вращения об/мин | Температура перекачиваемой жидкости, ºС, не более | Тип электродвигателя | Напряжение V Мощность Двигателя кВт | Вес электродвигателя | Вес насоса, кГ | Система смазки | Подшипники | Наличие грузоподъемного механизма, г/п, тонн |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Маслонапорная установка (МНУ) | ПДГ | ООО «Акваток» | 2,2 | 12 | 1450 | 65°C турбинное масло | 5А200М4 Т2 | 220/380 37 | 255 | 35 | масло | Дв. – качения Нас. скольже ния | Временный такелаж |
| Лекажный агрегат | НШ 10-3 | ООО «Тарурус» г. Тольятти | 21 | 1,5 | 40 | 65°C турбинное масло | ЯМЗ 326 ДК | 220 8,6 | 5 | 3 | масло | Дв. – качения Нас. скольже ния |  |
| ТВС | К150-125-315 | ЗАО «Московский насосный завод-1» | 200 | 25 | 1450 | 20°C речная вода | АИР180S4 | 380 30 | 530 |  | Пластичная | Качения | Временный такелаж |
| Шахтный насос | 20А-18х1-5-М1. | Пермэнергопром | 600 | 28 | 1470 | 20°C речная вода | 4АН250Ш2У3 | 380 91 | 5580 |  | Пластичная | Дв. – качения Нас. скольже ния | Временный такелаж |
| Дренажный насос | Unilift KP 350 | Grundfos Дания | 12 | 9 | 2900 | 20°C речная вода |  | 1Х230 0,7 | 7,9 |  | Пластичная | Скольжения спец. графит |  |

Приложение №3

к Техническому заданию

Технические характеристики арматуры

| №№ пп | Наименование схемы | Параметры рабочей среды | Параметры установленной арматуры Ду ; Ру | Тип (Ручная; электрифицированной) | Способ установки (фланцевая; вварная) | Наличие электропривода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во | Кол-во |  |
| 1 | МНУ | Азот | 16 10 | Кран шаровый ручной 8 | Резьба 8 | - |
| 2 | МНУ | Масло турбинное | 12 57 | Кран шаровый ручной 8 | Фланцевый 8 | - |
| 3 | МНУ | Азот | 28 110 | Клапан предохранительный газовый типа GSV6 | Резьба 8 | - |
| 4 | МНУ | Масло турбинное | 32 35 | Гидроклапан предохранительный типа МКПВ | Резьба 8 | - |
| 5 | ТВС | Вода | 325 16 | Задвижка ручная 2 | Фланцевая 2 | - |
| 6 | ТВС | Вода | 150 64 | Кран шаровый эл. привод 8 | Фланцевый 8 | AG2F |
| 7 | ТВС | Вода | 150 16 | Задвижка клиновая 8 | Фланцевый 8 | Н-А 05 |
| 8 | ТВС | Вода | 150 16 | Задвижка ручная 2 | Фланцевая 2 | - |
| 9 | ТВС | Вода | 300 16 | Обратный клапан | Фланцевый 4 |  |
| 10 | ТВС | Вода | 150 16 | Обратный клапан | Фланцевый 4 |  |
| 11 | Шахтный колодец | Вода | 420 16 | Задвижка ручная 20 | Фланцевая 20 | - |
| 12 | ТВС | Вода | 50 16 | Расходомер воды на ТП тип S2-FSS65 8 | Резьба 8 |  |
| 13 | ТВС | Вода | 65 16 | Расходомер воды на ПП тип S2-FSS65 8 | Резьба 8 |  |
| 14 | ТВС | Вода | 10 16 | Расходомер воды на УВ 8 | Резьба 8 |  |
| 15 | Система пожаротушения | Вода | 114 16 | Задвижка 8 | Фланцевая 8 | - |

Приложение №4

к Техническому заданию

Технические характеристики трубопроводов

| №№ пп | Наименование схемы трубопроводов | Место расположения, отметки | Типоразмеры трубопроводов | Параметры среды |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Температура, 0С | Давление, кгс/см2 |
| Лесогорская ГЭС (ГЭС-10) |  |  |  |  |  |
| 1 | Забор воды из верхнего бьефа | 25,80 - 23,10 | ДУ 400 | 30 | 4 |
| 2 | ТВС по гидроагрегатам | 23,10 - 15,36 | ДУ 150 | 30 | 16 |
| 3 | Масляный напорный трубопровод | 23,10 - 15,36 | Ду 57 | 60 | 120 |
| 4 | Пожарный трубопровод и дренаж | 23,10 - 15,36 | ДУ 100 | 30 | 16 |
| 5 | Воздушный трубопровод | 23,10 - 15,36 | Ду80 | 20 | 10 |
| Светогорская ГЭС (ГЭС-11) |  |  |  |  |  |
| 1 | Забор воды из верхнего бьефа | 43,50 - 39,18 | ДУ 800 | 30 | 4 |
| 2 | ТВС по гидроагрегатам | 39,18 - 34,45 | ДУ 150 | 30 | 16 |
| 3 | Масляный напорный трубопровод | 39,18 - 34,45 | Ду 57 | 60 | 120 |
| 4 | Пожарный трубопровод и дренаж | 39,18 - 34,45 | ДУ 100 | 30 | 16 |
| 5 | Воздушный трубопровод | 39,18 - 34,45 | Ду80 | 20 | 10 |
| 7 | Трубопровод питьевой воды | 52,47 - 30,08 | Ду 25 | 30 | 6 |

Приложение №5

к Техническому заданию

Технические характеристики

теплообменного оборудования

гидроагрегата

| №№ пп | Наименование потребителя | Обозначение | Кол-во |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Расход воды м3/час | Рабочее давление, МПа |
| Лесогорская ГЭС (ГЭС-10), Светогорская ГЭС (ГЭС-11) |  |  |  |  |  |
| 1 | Воздухоохладители генератора | ВО | 8 | 95 | 0,3 |
| 2 | Верхний генераторный подшипник | ВГПш | 7 | ~4 | 0,3 |
| 3 | Охладители нижнего генераторного подшипника-подпятника | НГПш-П | 4 | ~30 | 0,3 |
| 4 | Маслоохладители подшипника турбины | МОТП | 2 | ~7,2 |  |

Приложение №6

к Техническому заданию

Ведомость планируемых объёмов ремонтных работ

во время проведения расширенного текущего ремонта ГА-2 ГЭС-10 в июне 2014 года.

| № п/п | Наименование оборудования | Ст. № | Номенклатура планируемых работ | Объём планируемых работ |  | Срок выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Ед. измерения | Кол-во |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |

Приложение 7

к Техническому заданию

|  |  |  |  |  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ Главный инженер каскада Вуоксинских ГЭС ______________ Зимин Д. О. "___" ____________ 201 3 г. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| План-график |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ремонта основного оборудования Каскада Вуоксинских ГЭС филиала «Невский» ОАО «ТГК-1» на 2014-2018 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование оборудования | Ст.№ | Мощность, МВт, паропроиз-водитель-ность, т/ч | Вид ремонта | Планируемое время ремонта |  |  | Перечень сверхтиповых работ | Норматив- ный межре-монтный ресурс до капиталь- ного ремонта, час | Планируе-мый межре-монтный ресурс до капиталь- ного ремонта, час | Планируемая стоимость ремонта, млн.руб. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего по энерго-установке | в том числе |  |
|  |  |  |  | Начало | Окончание | Продол-жительность, сутки |  |  |  |  | Типовой объём | Сверхтиповые работы |
| 2014 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Гидроагрегат ГЭС-10 | 2 | 29,5 | РТР | 01.06. 2014 | 30.06. 2014 | 30 | - | 51 200 | 51 200 | 2,6 | 2,6 | - |
| 2015 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Гидроагрегат ГЭС-10 | 1 | 29,5 | КР | 01.04. 2015 | 30.06. 2015 | 91 | - | 51 200 | 51 200 | 11 | 10 | 1 |
| Гидроагрегат ГЭС-11 | 3 | 30,5 | КР | 01.08. 2015 | 30.11. 2015 | 122 | - | 51 200 | 51 200 | 11 | 10 | 1 |
| 2016 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Гидроагрегат ГЭС-10 | 2 | 29,5 | КР | 01.04. 2016 | 30.06. 2016 | 91 | - | 51 200 | 51 200 | 11 | 10 | 1 |
| Гидроагрегат ГЭС-11 | 1 | 30,5 | КР | 01.08. 2016 | 30.11. 2016 | 122 | - | 51 200 | 51 200 | 11 | 10 | 1 |
| 2017 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Гидроагрегат ГЭС-11 | 4 | 30,5 | КР | 01.08. 2017 | 30.11. 2017 | 122 | - | 51 200 | 51 200 | 11 | 10 | 1 |
| 2018 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Гидроагрегат ГЭС-10 | 3 | 29,5 | КР | 01.04. 2018 | 30.06. 2018 | 91 | - | 51 200 | 51 200 | 11 | 10 | 1 |

Начальник ГЭС-10				Бухтин Ю. С.

Начальник ГЭС-11                                       Богданов С. Ю.

Начальник ПТО				Павлова В. А.

Приложение 8

к Техническому заданию

УТВЕРЖДАЮ:

Главный инженер Каскада Вуоксинских  ГЭС

Зимин Д. О.

“	“			 2013 г.

График

ремонта насосов

Каскада Вуоксинских ГЭС филиала «Невский» ОАО «ТГК-1» на 2014  год.

| № п/п | Наименование оборудования | Месяц/вид ремонта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Дренажный насос |  |  |  |  |  | ТР |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Маслонапорная установка |  |  |  |  |  | ТР |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Лекажный агрегат |  |  |  |  |  | ТР |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ТВС от спиральной камеры. |  |  |  |  |  | ТР |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Пожарные насосы № 1, № 2 |  |  |  |  |  |  | ТР |  |  |  |  |  |

Начальник ГЭС-10				Бухтин Ю. С.

Начальник ПТО				Павлова В. А.

Приложение №9

к Техническому заданию

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер каскада Вуоксинских ГЭС

__________________ Зимин Д. О.

“___“ __________________ 201 __ г.

График

ремонта теплообменного оборудования

Каскада Вуоксинских ГЭС филиала «Невский» ОАО «ТГК-1» на 2014 год

| № п/п | Наименование оборудования | Месяц/вид ремонта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Теплообменное оборудование ГА2 ГЭС-10 |  |  |  |  |  | РТР |  |  |  |  |  |  |

Начальник  ГЭС-10				Бухтин Ю. С.

Начальник  ПТО				           Павлова В. А.